Data | 10/27/2023 | 11:10:36;461 | 95.6204 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;471 | 95.6204 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;481 | 95.6204 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;491 | 95.6204 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;501 | 95.6204 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;511 | 95.6204 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;521 | 95.6204 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;531 | 95.6204 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;541 | 95.6204 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;551 | 95.6204 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;561 | 95.6145 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;571 | 95.6145 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;581 | 95.6145 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;591 | 95.6145 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;601 | 95.6145 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;611 | 95.6145 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;621 | 95.6145 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;631 | 95.6145 | 300.6318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;641 | 95.6145 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;651 | 95.6145 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;661 | 95.6013 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;671 | 95.6013 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;681 | 95.6013 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;691 | 95.6013 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;701 | 95.6013 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;711 | 95.6013 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;721 | 95.6013 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;731 | 95.6013 | 300.6663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;741 | 95.6013 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;751 | 95.6013 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;761 | 95.6036 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;771 | 95.6036 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;781 | 95.6036 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;791 | 95.6036 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;801 | 95.6036 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;811 | 95.6036 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;821 | 95.6036 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;831 | 95.6036 | 300.7241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;841 | 95.6036 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;851 | 95.6036 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;861 | 95.5967 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;871 | 95.5967 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;881 | 95.5967 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;891 | 95.5967 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;901 | 95.5967 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;911 | 95.5967 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;921 | 95.5967 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;931 | 95.5967 | 300.8058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;941 | 95.5967 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;951 | 95.5967 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;961 | 95.5908 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;971 | 95.5908 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;981 | 95.5908 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;991 | 95.5908 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;001 | 95.5908 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;011 | 95.5908 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;021 | 95.5908 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;031 | 95.5908 | 300.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;041 | 95.5908 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;051 | 95.5908 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;061 | 95.5769 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;071 | 95.5769 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;081 | 95.5769 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;091 | 95.5769 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;101 | 95.5769 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;111 | 95.5769 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;121 | 95.5769 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;131 | 95.5769 | 300.8588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;141 | 95.5769 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;151 | 95.5769 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;161 | 95.5592 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;171 | 95.5592 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;181 | 95.5592 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;191 | 95.5592 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;201 | 95.5592 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;211 | 95.5592 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;221 | 95.5592 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;231 | 95.5592 | 300.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;241 | 95.5592 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;251 | 95.5592 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;261 | 95.5364 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;271 | 95.5364 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;281 | 95.5364 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;291 | 95.5364 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;301 | 95.5364 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;311 | 95.5364 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;321 | 95.5364 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;331 | 95.5364 | 300.806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;341 | 95.5364 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;351 | 95.5364 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;361 | 95.5087 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;371 | 95.5087 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;381 | 95.5087 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;391 | 95.5087 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;401 | 95.5087 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;411 | 95.5087 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;421 | 95.5087 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;431 | 95.5087 | 300.7502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;441 | 95.5087 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;451 | 95.5087 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;461 | 95.4801 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;471 | 95.4801 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;481 | 95.4801 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;491 | 95.4801 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;501 | 95.4801 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;511 | 95.4801 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;521 | 95.4801 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;531 | 95.4801 | 300.7114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;541 | 95.4801 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;551 | 95.4801 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;561 | 95.4524 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;571 | 95.4524 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;581 | 95.4524 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;591 | 95.4524 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;601 | 95.4524 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;611 | 95.4524 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;621 | 95.4524 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;631 | 95.4524 | 300.7087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;641 | 95.4524 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;651 | 95.4524 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;661 | 95.4248 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;671 | 95.4248 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;681 | 95.4248 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;691 | 95.4248 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;701 | 95.4248 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;711 | 95.4248 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;721 | 95.4248 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;731 | 95.4248 | 300.699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;741 | 95.4248 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;751 | 95.4248 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;761 | 95.3971 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;771 | 95.3971 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;781 | 95.3971 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;791 | 95.3971 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;801 | 95.3971 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;811 | 95.3971 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;821 | 95.3971 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;831 | 95.3971 | 300.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;841 | 95.3971 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;851 | 95.3971 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;861 | 95.3744 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;871 | 95.3744 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;881 | 95.3744 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;891 | 95.3744 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;901 | 95.3744 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;911 | 95.3744 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;921 | 95.3744 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;931 | 95.3744 | 300.6389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;941 | 95.3744 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;951 | 95.3744 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;961 | 95.3516 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;971 | 95.3516 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;981 | 95.3516 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:37;991 | 95.3516 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;001 | 95.3516 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;011 | 95.3516 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;021 | 95.3516 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;031 | 95.3516 | 300.6008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;041 | 95.3516 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;051 | 95.3516 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;061 | 95.3285 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;071 | 95.3285 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;081 | 95.3285 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;091 | 95.3285 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;101 | 95.3285 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;111 | 95.3285 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;121 | 95.3285 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;131 | 95.3285 | 300.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;141 | 95.3285 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;151 | 95.3285 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;161 | 95.3117 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;171 | 95.3117 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;181 | 95.3117 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;191 | 95.3117 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;201 | 95.3117 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;211 | 95.3117 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;221 | 95.3117 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;231 | 95.3117 | 300.5072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;241 | 95.3117 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;251 | 95.3117 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;261 | 95.3022 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;271 | 95.3022 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;281 | 95.3022 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;291 | 95.3022 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;301 | 95.3022 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;311 | 95.3022 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;321 | 95.3022 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;331 | 95.3022 | 300.493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;341 | 95.3022 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;351 | 95.3022 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;361 | 95.284 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;371 | 95.284 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;381 | 95.284 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;391 | 95.284 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;401 | 95.284 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;411 | 95.284 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;421 | 95.284 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;431 | 95.284 | 300.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;441 | 95.284 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;451 | 95.284 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;461 | 95.2702 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;471 | 95.2702 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;481 | 95.2702 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;491 | 95.2702 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;501 | 95.2702 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;511 | 95.2702 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;521 | 95.2702 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;531 | 95.2702 | 300.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;541 | 95.2702 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;551 | 95.2702 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;561 | 95.2637 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;571 | 95.2637 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;581 | 95.2637 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;591 | 95.2637 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;601 | 95.2637 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;611 | 95.2637 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;621 | 95.2637 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;631 | 95.2637 | 300.361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;641 | 95.2637 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;651 | 95.2637 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;661 | 95.2637 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;671 | 95.2637 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;681 | 95.2489 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;691 | 95.2489 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;701 | 95.2489 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;711 | 95.2489 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;721 | 95.2489 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;731 | 95.2489 | 300.3186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;741 | 95.2489 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;751 | 95.2489 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;761 | 95.2489 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;771 | 95.2489 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;781 | 95.2296 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;791 | 95.2296 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;801 | 95.2296 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;811 | 95.2296 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;821 | 95.2296 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;831 | 95.2296 | 300.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;841 | 95.2296 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;851 | 95.2296 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;861 | 95.2296 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;871 | 95.2296 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;881 | 95.2138 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;891 | 95.2138 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;901 | 95.2138 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;911 | 95.2138 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;921 | 95.2138 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;931 | 95.2138 | 300.2515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;941 | 95.2138 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;951 | 95.2138 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;961 | 95.2138 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;971 | 95.2138 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;981 | 95.2034 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:38;991 | 95.2034 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;001 | 95.2034 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;011 | 95.2034 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;021 | 95.2034 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;031 | 95.2034 | 300.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;041 | 95.2034 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;051 | 95.2034 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;061 | 95.2034 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;071 | 95.2034 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;081 | 95.1753 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;091 | 95.1753 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;101 | 95.1753 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;111 | 95.1753 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;121 | 95.1753 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;131 | 95.1753 | 300.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;141 | 95.1753 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;151 | 95.1753 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;161 | 95.1753 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;171 | 95.1753 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;181 | 95.1516 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;191 | 95.1516 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;201 | 95.1516 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;211 | 95.1516 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;221 | 95.1516 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;231 | 95.1516 | 300.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;241 | 95.1516 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;251 | 95.1516 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;261 | 95.1516 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;271 | 95.1516 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;281 | 95.1298 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;291 | 95.1298 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;301 | 95.1298 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;311 | 95.1298 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;321 | 95.1298 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;331 | 95.1298 | 300.0683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;341 | 95.1298 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;351 | 95.1298 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;361 | 95.1298 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;371 | 95.1298 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;381 | 95.1091 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;391 | 95.1091 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;401 | 95.1091 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;411 | 95.1091 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;421 | 95.1091 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;431 | 95.1091 | 300.032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;441 | 95.1091 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;451 | 95.1091 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;461 | 95.1091 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;471 | 95.1091 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;481 | 95.0844 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;491 | 95.0844 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;501 | 95.0844 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;511 | 95.0844 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;521 | 95.0844 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;531 | 95.0844 | 299.9986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;541 | 95.0844 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;551 | 95.0844 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;561 | 95.0844 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;571 | 95.0844 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;581 | 95.0616 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;591 | 95.0616 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;601 | 95.0616 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;611 | 95.0616 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;621 | 95.0616 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;631 | 95.0616 | 299.9803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;641 | 95.0616 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;651 | 95.0616 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;661 | 95.0616 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;671 | 95.0616 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;681 | 95.0419 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;691 | 95.0419 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;701 | 95.0419 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;711 | 95.0419 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;721 | 95.0419 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;731 | 95.0419 | 299.968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;741 | 95.0419 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;751 | 95.0419 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;761 | 95.0419 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;771 | 95.0419 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;781 | 95.0241 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;791 | 95.0241 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;801 | 95.0241 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;811 | 95.0241 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;821 | 95.0241 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;831 | 95.0241 | 299.923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;841 | 95.0241 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;851 | 95.0241 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;861 | 95.0241 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;871 | 95.0241 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;881 | 95.0073 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;891 | 95.0073 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;901 | 95.0073 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;911 | 95.0073 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;921 | 95.0073 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;931 | 95.0073 | 299.8531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;941 | 95.0073 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;951 | 95.0073 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;961 | 95.0073 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;971 | 95.0073 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;981 | 95.0073 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:39;991 | 95.0073 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;001 | 95.0073 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;011 | 94.9935 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;021 | 94.9935 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;031 | 94.9935 | 299.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;041 | 94.9935 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;051 | 94.9935 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;061 | 94.9935 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;071 | 94.9935 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;081 | 94.9935 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;091 | 94.9935 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;101 | 94.9935 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;111 | 94.9903 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;121 | 94.9903 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;131 | 94.9903 | 299.7216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;141 | 94.9903 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;151 | 94.9903 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;161 | 94.9903 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;171 | 94.9903 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;181 | 94.9903 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;191 | 94.9903 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;201 | 94.9903 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;211 | 94.9668 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;221 | 94.9668 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;231 | 94.9668 | 299.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;241 | 94.9668 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;251 | 94.9668 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;261 | 94.9668 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;271 | 94.9668 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;281 | 94.9668 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;291 | 94.9668 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;301 | 94.9668 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;311 | 94.9529 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;321 | 94.9529 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;331 | 94.9529 | 299.6093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;341 | 94.9529 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;351 | 94.9529 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;361 | 94.9529 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;371 | 94.9529 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;381 | 94.9529 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;391 | 94.9529 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;401 | 94.9529 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;411 | 94.9401 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;421 | 94.9401 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;431 | 94.9401 | 299.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;441 | 94.9401 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;451 | 94.9401 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;461 | 94.9401 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;471 | 94.9401 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;481 | 94.9401 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;491 | 94.9401 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;501 | 94.9401 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;511 | 94.9272 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;521 | 94.9272 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;531 | 94.9272 | 299.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;541 | 94.9272 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;551 | 94.9272 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;561 | 94.9272 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;571 | 94.9272 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;581 | 94.9272 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;591 | 94.9272 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;601 | 94.9272 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;611 | 94.9104 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;621 | 94.9104 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;631 | 94.9104 | 299.4974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;641 | 94.9104 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;651 | 94.9104 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;661 | 94.9104 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;671 | 94.9104 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;681 | 94.9104 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;691 | 94.9104 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;701 | 94.9104 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;711 | 94.8907 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;721 | 94.8907 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;731 | 94.8907 | 299.4679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;741 | 94.8907 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;751 | 94.8907 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;761 | 94.8907 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;771 | 94.8907 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;781 | 94.8907 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;791 | 94.8907 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;801 | 94.8907 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;811 | 94.8709 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;821 | 94.8709 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;831 | 94.8709 | 299.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;841 | 94.8709 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;851 | 94.8709 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;861 | 94.8709 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;871 | 94.8709 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;881 | 94.8709 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;891 | 94.8709 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;901 | 94.8709 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;911 | 94.8501 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;921 | 94.8501 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;931 | 94.8501 | 299.3796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;941 | 94.8501 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;951 | 94.8501 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;961 | 94.8501 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;971 | 94.8501 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;981 | 94.8501 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:40;991 | 94.8501 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;001 | 94.8501 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;011 | 94.8313 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;021 | 94.8313 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;031 | 94.8313 | 299.3205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;041 | 94.8313 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;051 | 94.8313 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;061 | 94.8313 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;071 | 94.8313 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;081 | 94.8313 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;091 | 94.8313 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;101 | 94.8313 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;111 | 94.8106 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;121 | 94.8106 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;131 | 94.8106 | 299.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;141 | 94.8106 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;151 | 94.8106 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;161 | 94.8106 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;171 | 94.8106 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;181 | 94.8106 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;191 | 94.8106 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;201 | 94.8106 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;211 | 94.7908 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;221 | 94.7908 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;231 | 94.7908 | 299.1989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;241 | 94.7908 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;251 | 94.7908 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;261 | 94.7908 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;271 | 94.7908 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;281 | 94.7908 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;291 | 94.7908 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;301 | 94.7908 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;311 | 94.774 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;321 | 94.774 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;331 | 94.774 | 299.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;341 | 94.774 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;351 | 94.774 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;361 | 94.774 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;371 | 94.774 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;381 | 94.774 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;391 | 94.774 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;401 | 94.774 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;411 | 94.7693 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;421 | 94.7693 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;431 | 94.7693 | 299.1471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;441 | 94.7693 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;451 | 94.7693 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;461 | 94.7693 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;471 | 94.7693 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;481 | 94.7693 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;491 | 94.7693 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;501 | 94.7693 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;511 | 94.7523 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;521 | 94.7523 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;531 | 94.7523 | 299.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;541 | 94.7523 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;551 | 94.7523 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;561 | 94.7523 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;571 | 94.7523 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;581 | 94.7523 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;591 | 94.7523 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;601 | 94.7523 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;611 | 94.7343 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;621 | 94.7343 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;631 | 94.7343 | 299.0628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;641 | 94.7343 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;651 | 94.7343 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;661 | 94.7343 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;671 | 94.7343 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;681 | 94.7343 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;691 | 94.7343 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;701 | 94.7343 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;711 | 94.7078 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;721 | 94.7078 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;731 | 94.7078 | 298.9823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;741 | 94.7078 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;751 | 94.7078 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;761 | 94.7078 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;771 | 94.7078 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;781 | 94.7078 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;791 | 94.7078 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;801 | 94.7078 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;811 | 94.7073 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;821 | 94.7073 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;831 | 94.7073 | 298.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;841 | 94.7073 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;851 | 94.7073 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;861 | 94.7073 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;871 | 94.7073 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;881 | 94.7073 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;891 | 94.7073 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;901 | 94.7073 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;911 | 94.6903 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;921 | 94.6903 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;931 | 94.6903 | 298.8125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;941 | 94.6903 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;951 | 94.6903 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;961 | 94.6903 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;971 | 94.6903 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;981 | 94.6903 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:41;991 | 94.6903 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;001 | 94.6903 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;011 | 94.6753 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;021 | 94.6753 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;031 | 94.6753 | 298.7589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;041 | 94.6753 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;051 | 94.6753 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;061 | 94.6753 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;071 | 94.6753 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;081 | 94.6753 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;091 | 94.6753 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;101 | 94.6753 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;111 | 94.6633 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;121 | 94.6633 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;131 | 94.6633 | 298.739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;141 | 94.6633 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;151 | 94.6633 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;161 | 94.6633 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;171 | 94.6633 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;181 | 94.6633 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;191 | 94.6633 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;201 | 94.6633 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;211 | 94.6473 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;221 | 94.6473 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;231 | 94.6473 | 298.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;241 | 94.6473 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;251 | 94.6473 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;261 | 94.6473 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;271 | 94.6473 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;281 | 94.6473 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;291 | 94.6473 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;301 | 94.6473 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;311 | 94.6313 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;321 | 94.6313 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;331 | 94.6313 | 298.6309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;341 | 94.6313 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;351 | 94.6313 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;361 | 94.6313 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;371 | 94.6313 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;381 | 94.6313 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;391 | 94.6313 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;401 | 94.6313 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;411 | 94.6193 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;421 | 94.6193 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;431 | 94.6193 | 298.5673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;441 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;451 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;461 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;471 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;481 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;491 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;501 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;511 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;521 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;531 | 94.6193 | 298.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;541 | 94.6193 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;551 | 94.6023 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;561 | 94.6023 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;571 | 94.6023 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;581 | 94.6023 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;591 | 94.6023 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;601 | 94.6023 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;611 | 94.6023 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;621 | 94.6023 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;631 | 94.6023 | 298.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;641 | 94.6023 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;651 | 94.5694 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;661 | 94.5694 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;671 | 94.5694 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;681 | 94.5694 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;691 | 94.5694 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;701 | 94.5694 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;711 | 94.5694 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;721 | 94.5694 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;731 | 94.5694 | 298.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;741 | 94.5694 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;751 | 94.5673 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;761 | 94.5673 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;771 | 94.5673 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;781 | 94.5673 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;791 | 94.5673 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;801 | 94.5673 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;811 | 94.5673 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;821 | 94.5673 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;831 | 94.5673 | 298.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;841 | 94.5673 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;851 | 94.5493 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;861 | 94.5493 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;871 | 94.5493 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;881 | 94.5493 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;891 | 94.5493 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;901 | 94.5493 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;911 | 94.5493 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;921 | 94.5493 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;931 | 94.5493 | 298.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;941 | 94.5493 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;951 | 94.5303 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;961 | 94.5303 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;971 | 94.5303 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;981 | 94.5303 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:42;991 | 94.5303 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;001 | 94.5303 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;011 | 94.5303 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;021 | 94.5303 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;031 | 94.5303 | 298.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;041 | 94.5303 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;051 | 94.5123 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;061 | 94.5123 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;071 | 94.5123 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;081 | 94.5123 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;091 | 94.5123 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;101 | 94.5123 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;111 | 94.5123 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;121 | 94.5123 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;131 | 94.5123 | 298.0279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;141 | 94.5123 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;151 | 94.4953 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;161 | 94.4953 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;171 | 94.4953 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;181 | 94.4953 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;191 | 94.4953 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;201 | 94.4953 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;211 | 94.4953 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;221 | 94.4953 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;231 | 94.4953 | 297.9494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;241 | 94.4953 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;251 | 94.4763 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;261 | 94.4763 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;271 | 94.4763 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;281 | 94.4763 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;291 | 94.4763 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;301 | 94.4763 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;311 | 94.4763 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;321 | 94.4763 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;331 | 94.4763 | 297.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;341 | 94.4763 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;351 | 94.4583 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;361 | 94.4583 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;371 | 94.4583 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;381 | 94.4583 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;391 | 94.4583 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;401 | 94.4583 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;411 | 94.4583 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;421 | 94.4583 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;431 | 94.4583 | 297.8816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;441 | 94.4583 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;451 | 94.4443 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;461 | 94.4443 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;471 | 94.4443 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;481 | 94.4443 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;491 | 94.4443 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;501 | 94.4443 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;511 | 94.4443 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;521 | 94.4443 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;531 | 94.4443 | 297.8666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;541 | 94.4443 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;551 | 94.4253 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;561 | 94.4253 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;571 | 94.4253 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;581 | 94.4253 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;591 | 94.4253 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;601 | 94.4253 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;611 | 94.4253 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;621 | 94.4253 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;631 | 94.4253 | 297.8042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;641 | 94.4253 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;651 | 94.4083 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;661 | 94.4083 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;671 | 94.4083 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;681 | 94.4083 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;691 | 94.4083 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;701 | 94.4083 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;711 | 94.4083 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;721 | 94.4083 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;731 | 94.4083 | 297.6981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;741 | 94.4083 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;751 | 94.3933 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;761 | 94.3933 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;771 | 94.3933 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;781 | 94.3933 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;791 | 94.3933 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;801 | 94.3933 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;811 | 94.3933 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;821 | 94.3933 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;831 | 94.3933 | 297.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;841 | 94.3933 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;851 | 94.3793 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;861 | 94.3793 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;871 | 94.3793 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;881 | 94.3793 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;891 | 94.3793 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;901 | 94.3793 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;911 | 94.3793 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;921 | 94.3793 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;931 | 94.3793 | 297.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;941 | 94.3793 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;951 | 94.3633 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;961 | 94.3633 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;971 | 94.3633 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;981 | 94.3633 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:43;991 | 94.3633 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;001 | 94.3633 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;011 | 94.3633 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;021 | 94.3633 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;031 | 94.3633 | 297.4538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;041 | 94.3633 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;051 | 94.3493 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;061 | 94.3493 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;071 | 94.3493 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;081 | 94.3493 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;091 | 94.3493 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;101 | 94.3493 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;111 | 94.3493 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;121 | 94.3493 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;131 | 94.3493 | 297.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;141 | 94.3493 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;151 | 94.3383 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;161 | 94.3383 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;171 | 94.3383 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;181 | 94.3383 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;191 | 94.3383 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;201 | 94.3383 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;211 | 94.3383 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;221 | 94.3383 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;231 | 94.3383 | 297.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;241 | 94.3383 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;251 | 94.3263 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;261 | 94.3263 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;271 | 94.3263 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;281 | 94.3263 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;291 | 94.3263 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;301 | 94.3263 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;311 | 94.3263 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;321 | 94.3263 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;331 | 94.3263 | 297.3619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;341 | 94.3263 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;351 | 94.3143 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;361 | 94.3143 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;371 | 94.3143 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;381 | 94.3143 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;391 | 94.3143 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;401 | 94.3143 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;411 | 94.3143 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;421 | 94.3143 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;431 | 94.3143 | 297.3116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;441 | 94.3143 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;451 | 94.3043 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;461 | 94.3043 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;471 | 94.3043 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;481 | 94.3043 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;491 | 94.3043 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;501 | 94.3043 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;511 | 94.3043 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;521 | 94.3043 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;531 | 94.3043 | 297.2877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;541 | 94.3043 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;551 | 94.2923 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;561 | 94.2923 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;571 | 94.2923 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;581 | 94.2923 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;591 | 94.2923 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;601 | 94.2923 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;611 | 94.2923 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;621 | 94.2923 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;631 | 94.2923 | 297.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;641 | 94.2923 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;651 | 94.2793 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;661 | 94.2793 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;671 | 94.2793 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;681 | 94.2793 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;691 | 94.2793 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;701 | 94.2793 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;711 | 94.2793 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;721 | 94.2793 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;731 | 94.2793 | 297.2025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;741 | 94.2793 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;751 | 94.2663 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;761 | 94.2663 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;771 | 94.2663 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;781 | 94.2663 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;791 | 94.2663 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;801 | 94.2663 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;811 | 94.2663 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;821 | 94.2663 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;831 | 94.2663 | 297.1403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;841 | 94.2663 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;851 | 94.2533 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;861 | 94.2533 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;871 | 94.2533 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;881 | 94.2533 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;891 | 94.2533 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;901 | 94.2533 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;911 | 94.2533 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;921 | 94.2533 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;931 | 94.2533 | 297.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;941 | 94.2533 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;951 | 94.2363 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;961 | 94.2363 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;971 | 94.2363 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;981 | 94.2363 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:44;991 | 94.2363 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;001 | 94.2363 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;011 | 94.2363 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;021 | 94.2363 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;031 | 94.2363 | 297.0149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;041 | 94.2363 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;051 | 94.2363 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;061 | 94.2213 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;071 | 94.2213 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;081 | 94.2213 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;091 | 94.2213 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;101 | 94.2213 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;111 | 94.2213 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;121 | 94.2213 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;131 | 94.2213 | 296.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;141 | 94.2213 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;151 | 94.2213 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;161 | 94.2043 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;171 | 94.2043 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;181 | 94.2043 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;191 | 94.2043 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;201 | 94.2043 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;211 | 94.2043 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;221 | 94.2043 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;231 | 94.2043 | 296.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;241 | 94.2043 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;251 | 94.2043 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;261 | 94.1833 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;271 | 94.1833 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;281 | 94.1833 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;291 | 94.1833 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;301 | 94.1833 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;311 | 94.1833 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;321 | 94.1833 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;331 | 94.1833 | 296.8675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;341 | 94.1833 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;351 | 94.1833 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;361 | 94.1643 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;371 | 94.1643 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;381 | 94.1643 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;391 | 94.1643 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;401 | 94.1643 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;411 | 94.1643 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;421 | 94.1643 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;431 | 94.1643 | 296.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;441 | 94.1643 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;451 | 94.1643 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;461 | 94.1473 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;471 | 94.1473 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;481 | 94.1473 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;491 | 94.1473 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;501 | 94.1473 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;511 | 94.1473 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;521 | 94.1473 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;531 | 94.1473 | 296.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;541 | 94.1473 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;551 | 94.1473 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;561 | 94.1293 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;571 | 94.1293 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;581 | 94.1293 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;591 | 94.1293 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;601 | 94.1293 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;611 | 94.1293 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;621 | 94.1293 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;631 | 94.1293 | 296.7412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;641 | 94.1293 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;651 | 94.1293 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;661 | 94.1124 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;671 | 94.1124 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;681 | 94.1124 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;691 | 94.1124 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;701 | 94.1124 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;711 | 94.1124 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;721 | 94.1124 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;731 | 94.1124 | 296.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;741 | 94.1124 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;751 | 94.1124 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;761 | 94.0954 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;771 | 94.0954 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;781 | 94.0954 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;791 | 94.0954 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;801 | 94.0954 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;811 | 94.0954 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;821 | 94.0954 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;831 | 94.0954 | 296.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;841 | 94.0954 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;851 | 94.0954 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;861 | 94.0814 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;871 | 94.0814 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;881 | 94.0814 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;891 | 94.0814 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;901 | 94.0814 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;911 | 94.0814 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;921 | 94.0814 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;931 | 94.0814 | 296.5719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;941 | 94.0814 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;951 | 94.0814 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;961 | 94.0634 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;971 | 94.0634 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;981 | 94.0634 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:45;991 | 94.0634 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;001 | 94.0634 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;011 | 94.0634 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;021 | 94.0634 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;031 | 94.0634 | 296.538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;041 | 94.0634 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;051 | 94.0634 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;061 | 94.0514 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;071 | 94.0514 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;081 | 94.0514 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;091 | 94.0514 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;101 | 94.0514 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;111 | 94.0514 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;121 | 94.0514 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;131 | 94.0514 | 296.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;141 | 94.0514 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;151 | 94.0514 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;161 | 94.0413 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;171 | 94.0413 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;181 | 94.0413 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;191 | 94.0413 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;201 | 94.0413 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;211 | 94.0413 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;221 | 94.0413 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;231 | 94.0413 | 296.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;241 | 94.0413 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;251 | 94.0413 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;261 | 94.0284 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;271 | 94.0284 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;281 | 94.0284 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;291 | 94.0284 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;301 | 94.0284 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;311 | 94.0284 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;321 | 94.0284 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;331 | 94.0284 | 296.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;341 | 94.0284 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;351 | 94.0284 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;361 | 94.0173 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;371 | 94.0173 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;381 | 94.0173 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;391 | 94.0173 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;401 | 94.0173 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;411 | 94.0173 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;421 | 94.0173 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;431 | 94.0173 | 296.3562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;441 | 94.0173 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;451 | 94.0173 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;461 | 94.0084 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;471 | 94.0084 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;481 | 94.0084 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;491 | 94.0084 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;501 | 94.0084 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;511 | 94.0084 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;521 | 94.0084 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;531 | 94.0084 | 296.3136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;541 | 94.0084 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;551 | 94.0084 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;561 | 93.9954 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;571 | 93.9954 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;581 | 93.9954 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;591 | 93.9954 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;601 | 93.9954 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;611 | 93.9954 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;621 | 93.9954 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;631 | 93.9954 | 296.2762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;641 | 93.9954 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;651 | 93.9954 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;661 | 93.9814 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;671 | 93.9814 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;681 | 93.9814 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;691 | 93.9814 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;701 | 93.9814 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;711 | 93.9814 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;721 | 93.9814 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;731 | 93.9814 | 296.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;741 | 93.9814 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;751 | 93.9814 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;761 | 93.9704 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;771 | 93.9704 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;781 | 93.9704 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;791 | 93.9704 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;801 | 93.9704 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;811 | 93.9704 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;821 | 93.9704 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;831 | 93.9704 | 296.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;841 | 93.9704 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;851 | 93.9704 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;861 | 93.9574 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;871 | 93.9574 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;881 | 93.9574 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;891 | 93.9574 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;901 | 93.9574 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;911 | 93.9574 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;921 | 93.9574 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;931 | 93.9574 | 296.1754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;941 | 93.9574 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;951 | 93.9574 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;961 | 93.9414 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;971 | 93.9414 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;981 | 93.9414 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:46;991 | 93.9414 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;001 | 93.9414 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;011 | 93.9414 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;021 | 93.9414 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;031 | 93.9414 | 296.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;041 | 93.9414 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;051 | 93.9414 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;061 | 93.9274 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;071 | 93.9274 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;081 | 93.9274 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;091 | 93.9274 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;101 | 93.9274 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;111 | 93.9274 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;121 | 93.9274 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;131 | 93.9274 | 296.1565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;141 | 93.9274 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;151 | 93.9274 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;161 | 93.9134 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;171 | 93.9134 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;181 | 93.9134 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;191 | 93.9134 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;201 | 93.9134 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;211 | 93.9134 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;221 | 93.9134 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;231 | 93.9134 | 296.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;241 | 93.9134 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;251 | 93.9134 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;261 | 93.8974 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;271 | 93.8974 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;281 | 93.8974 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;291 | 93.8974 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;301 | 93.8974 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;311 | 93.8974 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;321 | 93.8974 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;331 | 93.8974 | 296.1033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;341 | 93.8974 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;351 | 93.8974 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;361 | 93.8834 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;371 | 93.8834 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;381 | 93.8834 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;391 | 93.8834 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;401 | 93.8834 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;411 | 93.8834 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;421 | 93.8834 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;431 | 93.8834 | 296.0623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;441 | 93.8834 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;451 | 93.8834 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;461 | 93.8704 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;471 | 93.8704 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;481 | 93.8704 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;491 | 93.8704 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;501 | 93.8704 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;511 | 93.8704 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;521 | 93.8704 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;531 | 93.8704 | 295.9972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;541 | 93.8704 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;551 | 93.8704 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;561 | 93.8544 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;571 | 93.8544 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;581 | 93.8544 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;591 | 93.8544 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;601 | 93.8544 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;611 | 93.8544 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;621 | 93.8544 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;631 | 93.8544 | 295.9185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;641 | 93.8544 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;651 | 93.8544 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;661 | 93.8384 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;671 | 93.8384 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;681 | 93.8384 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;691 | 93.8384 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;701 | 93.8384 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;711 | 93.8384 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;721 | 93.8384 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;731 | 93.8384 | 295.8693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;741 | 93.8384 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;751 | 93.8384 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;761 | 93.8244 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;771 | 93.8244 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;781 | 93.8244 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;791 | 93.8244 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;801 | 93.8244 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;811 | 93.8244 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;821 | 93.8244 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;831 | 93.8244 | 295.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;841 | 93.8244 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;851 | 93.8244 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;861 | 93.8104 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;871 | 93.8104 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;881 | 93.8104 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;891 | 93.8104 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;901 | 93.8104 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;911 | 93.8104 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;921 | 93.8104 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;931 | 93.8104 | 295.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;941 | 93.8104 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;951 | 93.8104 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;961 | 93.7954 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;971 | 93.7954 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;981 | 93.7954 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:47;991 | 93.7954 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;001 | 93.7954 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;011 | 93.7954 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;021 | 93.7954 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;031 | 93.7954 | 295.7852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;041 | 93.7954 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;051 | 93.7954 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;061 | 93.7834 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;071 | 93.7834 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;081 | 93.7834 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;091 | 93.7834 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;101 | 93.7834 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;111 | 93.7834 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;121 | 93.7834 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;131 | 93.7834 | 295.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;141 | 93.7834 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;151 | 93.7834 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;161 | 93.7694 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;171 | 93.7694 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;181 | 93.7694 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;191 | 93.7694 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;201 | 93.7694 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;211 | 93.7694 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;221 | 93.7694 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;231 | 93.7694 | 295.6785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;241 | 93.7694 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;251 | 93.7694 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;261 | 93.7524 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;271 | 93.7524 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;281 | 93.7524 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;291 | 93.7524 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;301 | 93.7524 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;311 | 93.7524 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;321 | 93.7524 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;331 | 93.7524 | 295.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;341 | 93.7524 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;351 | 93.7524 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;361 | 93.7384 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;371 | 93.7384 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;381 | 93.7384 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;391 | 93.7384 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;401 | 93.7384 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;411 | 93.7384 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;421 | 93.7384 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;431 | 93.7384 | 295.5698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;441 | 93.7384 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;451 | 93.7384 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;461 | 93.7264 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;471 | 93.7264 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;481 | 93.7264 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;491 | 93.7264 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;501 | 93.7264 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;511 | 93.7264 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;521 | 93.7264 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;531 | 93.7264 | 295.533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;541 | 93.7264 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;551 | 93.7264 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;561 | 93.7094 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;571 | 93.7094 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;581 | 93.7094 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;591 | 93.7094 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;601 | 93.7094 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;611 | 93.7094 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;621 | 93.7094 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;631 | 93.7094 | 295.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;641 | 93.7094 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;651 | 93.7094 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;661 | 93.6954 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;671 | 93.6954 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;681 | 93.6954 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;691 | 93.6954 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;701 | 93.6954 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;711 | 93.6954 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;721 | 93.6954 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;731 | 93.6954 | 295.4016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;741 | 93.6954 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;751 | 93.6954 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;761 | 93.6954 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;771 | 93.6954 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;781 | 93.6834 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;791 | 93.6834 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;801 | 93.6834 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;811 | 93.6834 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;821 | 93.6834 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;831 | 93.6834 | 295.3537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;841 | 93.6834 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;851 | 93.6834 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;861 | 93.6834 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;871 | 93.6834 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;881 | 93.6834 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;891 | 93.6694 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;901 | 93.6694 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;911 | 93.6694 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;921 | 93.6694 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;931 | 93.6694 | 295.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;941 | 93.6694 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;951 | 93.6694 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;961 | 93.6694 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;971 | 93.6694 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;981 | 93.6534 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:48;991 | 93.6534 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;001 | 93.6534 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;011 | 93.6534 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;021 | 93.6534 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;031 | 93.6534 | 295.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;041 | 93.6534 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;051 | 93.6534 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;061 | 93.6534 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;071 | 93.6534 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;081 | 93.6424 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;091 | 93.6424 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;101 | 93.6424 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;111 | 93.6424 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;121 | 93.6424 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;131 | 93.6424 | 295.2791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;141 | 93.6424 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;151 | 93.6424 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;161 | 93.6424 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;171 | 93.6424 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;181 | 93.6294 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;191 | 93.6294 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;201 | 93.6294 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;211 | 93.6294 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;221 | 93.6294 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;231 | 93.6294 | 295.2618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;241 | 93.6294 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;251 | 93.6294 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;261 | 93.6294 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;271 | 93.6294 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;281 | 93.6154 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;291 | 93.6154 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;301 | 93.6154 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;311 | 93.6154 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;321 | 93.6154 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;331 | 93.6154 | 295.2115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;341 | 93.6154 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;351 | 93.6154 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;361 | 93.6154 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;371 | 93.6154 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;381 | 93.6154 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;391 | 93.6024 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;401 | 93.6024 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;411 | 93.6024 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;421 | 93.6024 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;431 | 93.6024 | 295.1533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;441 | 93.6024 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;451 | 93.6024 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;461 | 93.6024 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;471 | 93.6024 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;481 | 93.6024 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;491 | 93.5894 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;501 | 93.5894 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;511 | 93.5894 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;521 | 93.5894 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;531 | 93.5894 | 295.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;541 | 93.5894 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;551 | 93.5894 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;561 | 93.5894 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;571 | 93.5894 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;581 | 93.5754 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;591 | 93.5754 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;601 | 93.5754 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;611 | 93.5754 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;621 | 93.5754 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;631 | 93.5754 | 295.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;641 | 93.5754 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;651 | 93.5754 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;661 | 93.5754 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;671 | 93.5754 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;681 | 93.5614 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;691 | 93.5614 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;701 | 93.5614 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;711 | 93.5614 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;721 | 93.5614 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;731 | 93.5614 | 294.9984 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;741 | 93.5614 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;751 | 93.5614 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;761 | 93.5614 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;771 | 93.5614 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;781 | 93.5614 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;791 | 93.5504 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;801 | 93.5504 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;811 | 93.5504 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;821 | 93.5504 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;831 | 93.5504 | 294.9656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;841 | 93.5504 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;851 | 93.5504 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;861 | 93.5504 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;871 | 93.5504 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;881 | 93.5504 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;891 | 93.5364 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;901 | 93.5364 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;911 | 93.5364 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;921 | 93.5364 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;931 | 93.5364 | 294.919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;941 | 93.5364 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;951 | 93.5364 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;961 | 93.5364 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;971 | 93.5364 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;981 | 93.5364 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:49;991 | 93.5234 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;001 | 93.5234 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;011 | 93.5234 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;021 | 93.5234 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;031 | 93.5234 | 294.845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;041 | 93.5234 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;051 | 93.5234 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;061 | 93.5234 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;071 | 93.5234 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;081 | 93.5234 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;091 | 93.5234 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;101 | 93.5234 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;111 | 93.5124 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;121 | 93.5124 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;131 | 93.5124 | 294.7882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;141 | 93.5124 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;151 | 93.5124 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;161 | 93.5124 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;171 | 93.5124 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;181 | 93.5124 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;191 | 93.5124 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;201 | 93.5124 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;211 | 93.4974 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;221 | 93.4974 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;231 | 93.4974 | 294.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;241 | 93.4974 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;251 | 93.4974 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;261 | 93.4974 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;271 | 93.4974 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;281 | 93.4974 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;291 | 93.4974 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;301 | 93.4974 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;311 | 93.4834 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;321 | 93.4834 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;331 | 93.4834 | 294.704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;341 | 93.4834 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;351 | 93.4834 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;361 | 93.4834 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;371 | 93.4834 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;381 | 93.4834 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;391 | 93.4834 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;401 | 93.4834 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;411 | 93.4734 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;421 | 93.4734 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;431 | 93.4734 | 294.6434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;441 | 93.4734 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;451 | 93.4734 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;461 | 93.4734 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;471 | 93.4734 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;481 | 93.4734 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;491 | 93.4734 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;501 | 93.4734 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;511 | 93.4594 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;521 | 93.4594 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;531 | 93.4594 | 294.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;541 | 93.4594 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;551 | 93.4594 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;561 | 93.4594 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;571 | 93.4594 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;581 | 93.4594 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;591 | 93.4594 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;601 | 93.4594 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;611 | 93.4454 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;621 | 93.4454 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;631 | 93.4454 | 294.5369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;641 | 93.4454 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;651 | 93.4454 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;661 | 93.4454 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;671 | 93.4454 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;681 | 93.4454 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;691 | 93.4454 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;701 | 93.4454 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;711 | 93.4324 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;721 | 93.4324 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;731 | 93.4324 | 294.4562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;741 | 93.4324 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;751 | 93.4324 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;761 | 93.4324 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;771 | 93.4324 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;781 | 93.4324 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;791 | 93.4324 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;801 | 93.4324 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;811 | 93.4194 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;821 | 93.4194 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;831 | 93.4194 | 294.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;841 | 93.4194 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;851 | 93.4194 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;861 | 93.4194 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;871 | 93.4194 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;881 | 93.4194 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;891 | 93.4194 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;901 | 93.4194 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;911 | 93.4034 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;921 | 93.4034 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;931 | 93.4034 | 294.3195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;941 | 93.4034 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;951 | 93.4034 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;961 | 93.4034 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;971 | 93.4034 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;981 | 93.4034 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:50;991 | 93.4034 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;001 | 93.4034 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;011 | 93.3924 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;021 | 93.3924 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;031 | 93.3924 | 294.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;041 | 93.3924 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;051 | 93.3924 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;061 | 93.3924 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;071 | 93.3924 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;081 | 93.3924 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;091 | 93.3924 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;101 | 93.3924 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;111 | 93.3804 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;121 | 93.3804 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;131 | 93.3804 | 294.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;141 | 93.3804 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;151 | 93.3804 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;161 | 93.3804 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;171 | 93.3804 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;181 | 93.3804 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;191 | 93.3804 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;201 | 93.3804 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;211 | 93.3654 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;221 | 93.3654 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;231 | 93.3654 | 294.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;241 | 93.3654 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;251 | 93.3654 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;261 | 93.3654 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;271 | 93.3654 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;281 | 93.3654 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;291 | 93.3654 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;301 | 93.3654 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;311 | 93.3504 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;321 | 93.3504 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;331 | 93.3504 | 294.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;341 | 93.3504 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;351 | 93.3504 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;361 | 93.3504 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;371 | 93.3504 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;381 | 93.3504 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;391 | 93.3504 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;401 | 93.3504 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;411 | 93.3384 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;421 | 93.3384 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;431 | 93.3384 | 293.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;441 | 93.3384 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;451 | 93.3384 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;461 | 93.3384 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;471 | 93.3384 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;481 | 93.3384 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;491 | 93.3384 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;501 | 93.3384 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;511 | 93.3254 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;521 | 93.3254 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;531 | 93.3254 | 293.9196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;541 | 93.3254 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;551 | 93.3254 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;561 | 93.3254 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;571 | 93.3254 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;581 | 93.3254 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;591 | 93.3254 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;601 | 93.3254 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;611 | 93.3114 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;621 | 93.3114 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;631 | 93.3114 | 293.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;641 | 93.3114 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;651 | 93.3114 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;661 | 93.3114 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;671 | 93.3114 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;681 | 93.3114 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;691 | 93.3114 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;701 | 93.3114 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;711 | 93.3004 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;721 | 93.3004 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;731 | 93.3004 | 293.7795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;741 | 93.3004 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;751 | 93.3004 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;761 | 93.3004 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;771 | 93.3004 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;781 | 93.3004 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;791 | 93.3004 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;801 | 93.3004 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;811 | 93.2884 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;821 | 93.2884 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;831 | 93.2884 | 293.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;841 | 93.2884 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;851 | 93.2884 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;861 | 93.2884 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;871 | 93.2884 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;881 | 93.2884 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;891 | 93.2884 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;901 | 93.2884 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;911 | 93.2734 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;921 | 93.2734 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;931 | 93.2734 | 293.7023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;941 | 93.2734 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;951 | 93.2734 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;961 | 93.2734 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;971 | 93.2734 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;981 | 93.2734 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:51;991 | 93.2734 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;001 | 93.2734 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;011 | 93.2604 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;021 | 93.2604 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;031 | 93.2604 | 293.6927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;041 | 93.2604 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;051 | 93.2604 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;061 | 93.2604 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;071 | 93.2604 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;081 | 93.2604 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;091 | 93.2604 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;101 | 93.2604 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;111 | 93.2494 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;121 | 93.2494 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;131 | 93.2494 | 293.6721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;141 | 93.2494 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;151 | 93.2494 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;161 | 93.2494 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;171 | 93.2494 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;181 | 93.2494 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;191 | 93.2494 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;201 | 93.2494 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;211 | 93.2354 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;221 | 93.2354 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;231 | 93.2354 | 293.6612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;241 | 93.2354 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;251 | 93.2354 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;261 | 93.2354 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;271 | 93.2354 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;281 | 93.2354 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;291 | 93.2354 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;301 | 93.2354 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;311 | 93.2214 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;321 | 93.2214 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;331 | 93.2214 | 293.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;341 | 93.2214 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;351 | 93.2214 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;361 | 93.2214 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;371 | 93.2214 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;381 | 93.2214 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;391 | 93.2214 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;401 | 93.2214 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;411 | 93.2094 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;421 | 93.2094 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;431 | 93.2094 | 293.5841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;441 | 93.2094 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;451 | 93.2094 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;461 | 93.2094 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;471 | 93.2094 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;481 | 93.2094 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;491 | 93.2094 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;501 | 93.2094 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;511 | 93.1974 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;521 | 93.1974 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;531 | 93.1974 | 293.527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;541 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;551 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;561 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;571 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;581 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;591 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;601 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;611 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;621 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;631 | 93.1974 | 293.4999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;641 | 93.1974 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;651 | 93.1834 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;661 | 93.1834 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;671 | 93.1834 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;681 | 93.1834 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;691 | 93.1834 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;701 | 93.1834 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;711 | 93.1834 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;721 | 93.1834 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;731 | 93.1834 | 293.4648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;741 | 93.1834 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;751 | 93.1724 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;761 | 93.1724 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;771 | 93.1724 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;781 | 93.1724 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;791 | 93.1724 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;801 | 93.1724 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;811 | 93.1724 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;821 | 93.1724 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;831 | 93.1724 | 293.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;841 | 93.1724 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;851 | 93.1624 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;861 | 93.1624 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;871 | 93.1624 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;881 | 93.1624 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;891 | 93.1624 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;901 | 93.1624 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;911 | 93.1624 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;921 | 93.1624 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;931 | 93.1624 | 293.3706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;941 | 93.1624 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;951 | 93.1474 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;961 | 93.1474 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;971 | 93.1474 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;981 | 93.1474 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:52;991 | 93.1474 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;001 | 93.1474 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;011 | 93.1474 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;021 | 93.1474 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;031 | 93.1474 | 293.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;041 | 93.1474 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;051 | 93.1354 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;061 | 93.1354 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;071 | 93.1354 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;081 | 93.1354 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;091 | 93.1354 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;101 | 93.1354 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;111 | 93.1354 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;121 | 93.1354 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;131 | 93.1354 | 293.2708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;141 | 93.1354 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;151 | 93.1274 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;161 | 93.1274 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;171 | 93.1274 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;181 | 93.1274 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;191 | 93.1274 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;201 | 93.1274 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;211 | 93.1274 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;221 | 93.1274 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;231 | 93.1274 | 293.2237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;241 | 93.1274 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;251 | 93.1144 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;261 | 93.1144 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;271 | 93.1144 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;281 | 93.1144 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;291 | 93.1144 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;301 | 93.1144 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;311 | 93.1144 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;321 | 93.1144 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;331 | 93.1144 | 293.1964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;341 | 93.1144 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;351 | 93.1014 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;361 | 93.1014 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;371 | 93.1014 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;381 | 93.1014 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;391 | 93.1014 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;401 | 93.1014 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;411 | 93.1014 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;421 | 93.1014 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;431 | 93.1014 | 293.1451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;441 | 93.1014 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;451 | 93.0914 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;461 | 93.0914 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;471 | 93.0914 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;481 | 93.0914 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;491 | 93.0914 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;501 | 93.0914 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;511 | 93.0914 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;521 | 93.0914 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;531 | 93.0914 | 293.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;541 | 93.0914 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;551 | 93.0814 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;561 | 93.0814 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;571 | 93.0814 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;581 | 93.0814 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;591 | 93.0814 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;601 | 93.0814 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;611 | 93.0814 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;621 | 93.0814 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;631 | 93.0814 | 293.0011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;641 | 93.0814 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;651 | 93.0674 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;661 | 93.0674 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;671 | 93.0674 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;681 | 93.0674 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;691 | 93.0674 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;701 | 93.0674 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;711 | 93.0674 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;721 | 93.0674 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;731 | 93.0674 | 292.9386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;741 | 93.0674 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;751 | 93.0564 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;761 | 93.0564 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;771 | 93.0564 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;781 | 93.0564 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;791 | 93.0564 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;801 | 93.0564 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;811 | 93.0564 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;821 | 93.0564 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;831 | 93.0564 | 292.8695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;841 | 93.0564 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;851 | 93.0464 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;861 | 93.0464 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;871 | 93.0464 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;881 | 93.0464 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;891 | 93.0464 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;901 | 93.0464 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;911 | 93.0464 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;921 | 93.0464 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;931 | 93.0464 | 292.8216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;941 | 93.0464 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;951 | 93.0334 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;961 | 93.0334 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;971 | 93.0334 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;981 | 93.0334 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:53;991 | 93.0334 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;001 | 93.0334 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;011 | 93.0334 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;021 | 93.0334 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;031 | 93.0334 | 292.8025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;041 | 93.0334 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;051 | 93.0224 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;061 | 93.0224 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;071 | 93.0224 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;081 | 93.0224 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;091 | 93.0224 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;101 | 93.0224 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;111 | 93.0224 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;121 | 93.0224 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;131 | 93.0224 | 292.7803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;141 | 93.0224 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;151 | 93.0134 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;161 | 93.0134 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;171 | 93.0134 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;181 | 93.0134 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;191 | 93.0134 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;201 | 93.0134 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;211 | 93.0134 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;221 | 93.0134 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;231 | 93.0134 | 292.7571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;241 | 93.0134 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;251 | 93.0004 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;261 | 93.0004 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;271 | 93.0004 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;281 | 93.0004 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;291 | 93.0004 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;301 | 93.0004 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;311 | 93.0004 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;321 | 93.0004 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;331 | 93.0004 | 292.7512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;341 | 93.0004 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;351 | 92.9884 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;361 | 92.9884 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;371 | 92.9884 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;381 | 92.9884 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;391 | 92.9884 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;401 | 92.9884 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;411 | 92.9884 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;421 | 92.9884 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;431 | 92.9884 | 292.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;441 | 92.9884 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;451 | 92.9784 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;461 | 92.9784 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;471 | 92.9784 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;481 | 92.9784 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;491 | 92.9784 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;501 | 92.9784 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;511 | 92.9784 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;521 | 92.9784 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;531 | 92.9784 | 292.6958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;541 | 92.9784 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;551 | 92.9664 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;561 | 92.9664 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;571 | 92.9664 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;581 | 92.9664 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;591 | 92.9664 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;601 | 92.9664 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;611 | 92.9664 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;621 | 92.9664 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;631 | 92.9664 | 292.6525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;641 | 92.9664 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;651 | 92.9524 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;661 | 92.9524 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;671 | 92.9524 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;681 | 92.9524 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;691 | 92.9524 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;701 | 92.9524 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;711 | 92.9524 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;721 | 92.9524 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;731 | 92.9524 | 292.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;741 | 92.9524 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;751 | 92.9444 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;761 | 92.9444 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;771 | 92.9444 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;781 | 92.9444 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;791 | 92.9444 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;801 | 92.9444 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;811 | 92.9444 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;821 | 92.9444 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;831 | 92.9444 | 292.5807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;841 | 92.9444 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;851 | 92.9354 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;861 | 92.9354 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;871 | 92.9354 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;881 | 92.9354 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;891 | 92.9354 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;901 | 92.9354 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;911 | 92.9354 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;921 | 92.9354 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;931 | 92.9354 | 292.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;941 | 92.9354 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;951 | 92.9204 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;961 | 92.9204 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;971 | 92.9204 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;981 | 92.9204 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:54;991 | 92.9204 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;001 | 92.9204 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;011 | 92.9204 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;021 | 92.9204 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;031 | 92.9204 | 292.5332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;041 | 92.9204 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;051 | 92.9094 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;061 | 92.9094 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;071 | 92.9094 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;081 | 92.9094 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;091 | 92.9094 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;101 | 92.9094 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;111 | 92.9094 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;121 | 92.9094 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;131 | 92.9094 | 292.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;141 | 92.9094 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;151 | 92.9094 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;161 | 92.8994 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;171 | 92.8994 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;181 | 92.8994 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;191 | 92.8994 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;201 | 92.8994 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;211 | 92.8994 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;221 | 92.8994 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;231 | 92.8994 | 292.4676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;241 | 92.8994 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;251 | 92.8994 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;261 | 92.8884 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;271 | 92.8884 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;281 | 92.8884 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;291 | 92.8884 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;301 | 92.8884 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;311 | 92.8884 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;321 | 92.8884 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;331 | 92.8884 | 292.4228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;341 | 92.8884 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;351 | 92.8884 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;361 | 92.8764 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;371 | 92.8764 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;381 | 92.8764 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;391 | 92.8764 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;401 | 92.8764 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;411 | 92.8764 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;421 | 92.8764 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;431 | 92.8764 | 292.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;441 | 92.8764 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;451 | 92.8764 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;461 | 92.8664 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;471 | 92.8664 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;481 | 92.8664 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;491 | 92.8664 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;501 | 92.8664 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;511 | 92.8664 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;521 | 92.8664 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;531 | 92.8664 | 292.3469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;541 | 92.8664 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;551 | 92.8664 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;561 | 92.8534 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;571 | 92.8534 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;581 | 92.8534 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;591 | 92.8534 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;601 | 92.8534 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;611 | 92.8534 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;621 | 92.8534 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;631 | 92.8534 | 292.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;641 | 92.8534 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;651 | 92.8534 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;661 | 92.8414 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;671 | 92.8414 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;681 | 92.8414 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;691 | 92.8414 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;701 | 92.8414 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;711 | 92.8414 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;721 | 92.8414 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;731 | 92.8414 | 292.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;741 | 92.8414 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;751 | 92.8414 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;761 | 92.8304 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;771 | 92.8304 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;781 | 92.8304 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;791 | 92.8304 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;801 | 92.8304 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;811 | 92.8304 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;821 | 92.8304 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;831 | 92.8304 | 292.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;841 | 92.8304 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;851 | 92.8304 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;861 | 92.8194 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;871 | 92.8194 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;881 | 92.8194 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;891 | 92.8194 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;901 | 92.8194 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;911 | 92.8194 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;921 | 92.8194 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;931 | 92.8194 | 292.158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;941 | 92.8194 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;951 | 92.8194 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;961 | 92.8054 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;971 | 92.8054 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;981 | 92.8054 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:55;991 | 92.8054 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;001 | 92.8054 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;011 | 92.8054 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;021 | 92.8054 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;031 | 92.8054 | 292.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;041 | 92.8054 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;051 | 92.8054 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;061 | 92.7974 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;071 | 92.7974 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;081 | 92.7974 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;091 | 92.7974 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;101 | 92.7974 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;111 | 92.7974 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;121 | 92.7974 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;131 | 92.7974 | 292.0761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;141 | 92.7974 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;151 | 92.7974 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;161 | 92.7854 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;171 | 92.7854 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;181 | 92.7854 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;191 | 92.7854 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;201 | 92.7854 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;211 | 92.7854 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;221 | 92.7854 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;231 | 92.7854 | 292.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;241 | 92.7854 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;251 | 92.7854 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;261 | 92.7724 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;271 | 92.7724 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;281 | 92.7724 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;291 | 92.7724 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;301 | 92.7724 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;311 | 92.7724 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;321 | 92.7724 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;331 | 92.7724 | 292.0652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;341 | 92.7724 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;351 | 92.7724 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;361 | 92.7614 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;371 | 92.7614 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;381 | 92.7614 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;391 | 92.7614 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;401 | 92.7614 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;411 | 92.7614 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;421 | 92.7614 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;431 | 92.7614 | 292.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;441 | 92.7614 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;451 | 92.7614 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;461 | 92.7514 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;471 | 92.7514 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;481 | 92.7514 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;491 | 92.7514 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;501 | 92.7514 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;511 | 92.7514 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;521 | 92.7514 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;531 | 92.7514 | 292.0278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;541 | 92.7514 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;551 | 92.7514 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;561 | 92.7384 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;571 | 92.7384 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;581 | 92.7384 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;591 | 92.7384 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;601 | 92.7384 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;611 | 92.7384 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;621 | 92.7384 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;631 | 92.7384 | 292.001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;641 | 92.7384 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;651 | 92.7384 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;661 | 92.7244 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;671 | 92.7244 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;681 | 92.7244 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;691 | 92.7244 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;701 | 92.7244 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;711 | 92.7244 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;721 | 92.7244 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;731 | 92.7244 | 291.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;741 | 92.7244 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;751 | 92.7244 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;761 | 92.7144 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;771 | 92.7144 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;781 | 92.7144 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;791 | 92.7144 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;801 | 92.7144 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;811 | 92.7144 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;821 | 92.7144 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;831 | 92.7144 | 291.9484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;841 | 92.7144 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;851 | 92.7144 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;861 | 92.7044 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;871 | 92.7044 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;881 | 92.7044 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;891 | 92.7044 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;901 | 92.7044 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;911 | 92.7044 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;921 | 92.7044 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;931 | 92.7044 | 291.9433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;941 | 92.7044 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;951 | 92.7044 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;961 | 92.6904 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;971 | 92.6904 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;981 | 92.6904 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:56;991 | 92.6904 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;001 | 92.6904 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;011 | 92.6904 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;021 | 92.6904 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;031 | 92.6904 | 291.9342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;041 | 92.6904 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;051 | 92.6904 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;061 | 92.6804 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;071 | 92.6804 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;081 | 92.6804 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;091 | 92.6804 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;101 | 92.6804 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;111 | 92.6804 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;121 | 92.6804 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;131 | 92.6804 | 291.9255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;141 | 92.6804 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;151 | 92.6804 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;161 | 92.6694 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;171 | 92.6694 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;181 | 92.6694 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;191 | 92.6694 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;201 | 92.6694 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;211 | 92.6694 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;221 | 92.6694 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;231 | 92.6694 | 291.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;241 | 92.6694 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;251 | 92.6694 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;261 | 92.6564 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;271 | 92.6564 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;281 | 92.6564 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;291 | 92.6564 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;301 | 92.6564 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;311 | 92.6564 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;321 | 92.6564 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;331 | 92.6564 | 291.9017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;341 | 92.6564 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;351 | 92.6564 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;361 | 92.6474 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;371 | 92.6474 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;381 | 92.6474 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;391 | 92.6474 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;401 | 92.6474 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;411 | 92.6474 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;421 | 92.6474 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;431 | 92.6474 | 291.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;441 | 92.6474 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;451 | 92.6474 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;461 | 92.6394 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;471 | 92.6394 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;481 | 92.6394 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;491 | 92.6394 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;501 | 92.6394 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;511 | 92.6394 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;521 | 92.6394 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;531 | 92.6394 | 291.842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;541 | 92.6394 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;551 | 92.6394 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;561 | 92.6264 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;571 | 92.6264 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;581 | 92.6264 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;591 | 92.6264 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;601 | 92.6264 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;611 | 92.6264 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;621 | 92.6264 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;631 | 92.6264 | 291.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;641 | 92.6264 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;651 | 92.6264 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;661 | 92.6164 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;671 | 92.6164 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;681 | 92.6164 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;691 | 92.6164 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;701 | 92.6164 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;711 | 92.6164 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;721 | 92.6164 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;731 | 92.6164 | 291.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;741 | 92.6164 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;751 | 92.6164 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;761 | 92.6094 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;771 | 92.6094 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;781 | 92.6094 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;791 | 92.6094 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;801 | 92.6094 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;811 | 92.6094 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;821 | 92.6094 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;831 | 92.6094 | 291.7074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;841 | 92.6094 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;851 | 92.6094 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;861 | 92.5964 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;871 | 92.5964 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;881 | 92.5964 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;891 | 92.5964 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;901 | 92.5964 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;911 | 92.5964 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;921 | 92.5964 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;931 | 92.5964 | 291.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;941 | 92.5964 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;951 | 92.5964 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;961 | 92.5854 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;971 | 92.5854 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;981 | 92.5854 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:57;991 | 92.5854 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;001 | 92.5854 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;011 | 92.5854 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;021 | 92.5854 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;031 | 92.5854 | 291.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;041 | 92.5854 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;051 | 92.5854 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;061 | 92.5774 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;071 | 92.5774 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;081 | 92.5774 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;091 | 92.5774 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;101 | 92.5774 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;111 | 92.5774 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;121 | 92.5774 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;131 | 92.5774 | 291.522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;141 | 92.5774 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;151 | 92.5774 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;161 | 92.5664 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;171 | 92.5664 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;181 | 92.5664 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;191 | 92.5664 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;201 | 92.5664 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;211 | 92.5664 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;221 | 92.5664 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;231 | 92.5664 | 291.4781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;241 | 92.5664 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;251 | 92.5664 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;261 | 92.5554 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;271 | 92.5554 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;281 | 92.5554 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;291 | 92.5554 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;301 | 92.5554 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;311 | 92.5554 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;321 | 92.5554 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;331 | 92.5554 | 291.4398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;341 | 92.5554 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;351 | 92.5554 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;361 | 92.5444 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;371 | 92.5444 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;381 | 92.5444 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;391 | 92.5444 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;401 | 92.5444 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;411 | 92.5444 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;421 | 92.5444 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;431 | 92.5444 | 291.3856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;441 | 92.5444 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;451 | 92.5444 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;461 | 92.5344 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;471 | 92.5344 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;481 | 92.5344 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;491 | 92.5344 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;501 | 92.5344 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;511 | 92.5344 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;521 | 92.5344 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;531 | 92.5344 | 291.328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;541 | 92.5344 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;551 | 92.5344 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;561 | 92.5214 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;571 | 92.5214 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;581 | 92.5214 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;591 | 92.5214 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;601 | 92.5214 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;611 | 92.5214 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;621 | 92.5214 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;631 | 92.5214 | 291.2753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;641 | 92.5214 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;651 | 92.5214 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;661 | 92.5104 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;671 | 92.5104 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;681 | 92.5104 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;691 | 92.5104 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;701 | 92.5104 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;711 | 92.5104 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;721 | 92.5104 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;731 | 92.5104 | 291.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;741 | 92.5104 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;751 | 92.5104 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;761 | 92.5024 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;771 | 92.5024 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;781 | 92.5024 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;791 | 92.5024 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;801 | 92.5024 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;811 | 92.5024 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;821 | 92.5024 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;831 | 92.5024 | 291.1601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;841 | 92.5024 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;851 | 92.5024 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;861 | 92.5024 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;871 | 92.5024 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;881 | 92.4894 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;891 | 92.4894 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;901 | 92.4894 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;911 | 92.4894 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;921 | 92.4894 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;931 | 92.4894 | 291.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;941 | 92.4894 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;951 | 92.4894 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;961 | 92.4894 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;971 | 92.4894 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;981 | 92.4794 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:58;991 | 92.4794 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;001 | 92.4794 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;011 | 92.4794 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;021 | 92.4794 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;031 | 92.4794 | 291.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;041 | 92.4794 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;051 | 92.4794 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;061 | 92.4794 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;071 | 92.4794 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;081 | 92.4695 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;091 | 92.4695 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;101 | 92.4695 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;111 | 92.4695 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;121 | 92.4695 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;131 | 92.4695 | 291.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;141 | 92.4695 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;151 | 92.4695 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;161 | 92.4695 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;171 | 92.4695 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;181 | 92.4584 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;191 | 92.4584 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;201 | 92.4584 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;211 | 92.4584 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;221 | 92.4584 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;231 | 92.4584 | 291.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;241 | 92.4584 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;251 | 92.4584 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;261 | 92.4584 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;271 | 92.4584 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;281 | 92.4584 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;291 | 92.4464 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;301 | 92.4464 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;311 | 92.4464 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;321 | 92.4464 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;331 | 92.4464 | 291.0681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;341 | 92.4464 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;351 | 92.4464 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;361 | 92.4464 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;371 | 92.4464 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;381 | 92.4374 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;391 | 92.4374 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;401 | 92.4374 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;411 | 92.4374 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;421 | 92.4374 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;431 | 92.4374 | 291.0299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;441 | 92.4374 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;451 | 92.4374 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;461 | 92.4374 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;471 | 92.4374 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;481 | 92.4274 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;491 | 92.4274 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;501 | 92.4274 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;511 | 92.4274 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;521 | 92.4274 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;531 | 92.4274 | 290.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;541 | 92.4274 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;551 | 92.4274 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;561 | 92.4274 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;571 | 92.4274 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;581 | 92.4155 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;591 | 92.4155 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;601 | 92.4155 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;611 | 92.4155 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;621 | 92.4155 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;631 | 92.4155 | 290.9412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;641 | 92.4155 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;651 | 92.4155 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;661 | 92.4155 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;671 | 92.4155 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;681 | 92.4034 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;691 | 92.4034 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;701 | 92.4034 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;711 | 92.4034 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;721 | 92.4034 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;731 | 92.4034 | 290.9031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;741 | 92.4034 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;751 | 92.4034 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;761 | 92.4034 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;771 | 92.4034 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;781 | 92.3954 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;791 | 92.3954 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;801 | 92.3954 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;811 | 92.3954 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;821 | 92.3954 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;831 | 92.3954 | 290.8483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;841 | 92.3954 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;851 | 92.3954 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;861 | 92.3954 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;871 | 92.3954 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;881 | 92.3824 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;891 | 92.3824 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;901 | 92.3824 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;911 | 92.3824 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;921 | 92.3824 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;931 | 92.3824 | 290.7926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;941 | 92.3824 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;951 | 92.3824 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;961 | 92.3824 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;971 | 92.3824 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;981 | 92.3695 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:59;991 | 92.3695 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;001 | 92.3695 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;011 | 92.3695 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;021 | 92.3695 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;031 | 92.3695 | 290.7371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;041 | 92.3695 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;051 | 92.3695 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;061 | 92.3695 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;071 | 92.3695 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;081 | 92.3605 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;091 | 92.3605 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;101 | 92.3605 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;111 | 92.3605 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;121 | 92.3605 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;131 | 92.3605 | 290.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;141 | 92.3605 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;151 | 92.3605 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;161 | 92.3605 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;171 | 92.3605 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;181 | 92.3605 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;191 | 92.3605 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;201 | 92.3605 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;211 | 92.3484 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;221 | 92.3484 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;231 | 92.3484 | 290.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;241 | 92.3484 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;251 | 92.3484 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;261 | 92.3484 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;271 | 92.3484 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;281 | 92.3484 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;291 | 92.3484 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;301 | 92.3484 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;311 | 92.3375 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;321 | 92.3375 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;331 | 92.3375 | 290.5216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;341 | 92.3375 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;351 | 92.3375 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;361 | 92.3375 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;371 | 92.3375 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;381 | 92.3375 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;391 | 92.3375 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;401 | 92.3375 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;411 | 92.3295 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;421 | 92.3295 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;431 | 92.3295 | 290.4608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;441 | 92.3295 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;451 | 92.3295 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;461 | 92.3295 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;471 | 92.3295 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;481 | 92.3295 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;491 | 92.3295 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;501 | 92.3295 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;511 | 92.3195 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;521 | 92.3195 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;531 | 92.3195 | 290.3936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;541 | 92.3195 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;551 | 92.3195 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;561 | 92.3195 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;571 | 92.3195 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;581 | 92.3195 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;591 | 92.3195 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;601 | 92.3195 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;611 | 92.3075 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;621 | 92.3075 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;631 | 92.3075 | 290.3365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;641 | 92.3075 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;651 | 92.3075 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;661 | 92.3075 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;671 | 92.3075 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;681 | 92.3075 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;691 | 92.3075 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;701 | 92.3075 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;711 | 92.2985 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;721 | 92.2985 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;731 | 92.2985 | 290.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;741 | 92.2985 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;751 | 92.2985 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;761 | 92.2985 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;771 | 92.2985 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;781 | 92.2985 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;791 | 92.2985 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;801 | 92.2985 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;811 | 92.2885 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;821 | 92.2885 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;831 | 92.2885 | 290.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;841 | 92.2885 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;851 | 92.2885 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;861 | 92.2885 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;871 | 92.2885 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;881 | 92.2885 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;891 | 92.2885 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;901 | 92.2885 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;911 | 92.2755 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;921 | 92.2755 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;931 | 92.2755 | 290.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;941 | 92.2755 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;951 | 92.2755 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;961 | 92.2755 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;971 | 92.2755 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;981 | 92.2755 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:00;991 | 92.2755 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;001 | 92.2755 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;011 | 92.2655 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;021 | 92.2655 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;031 | 92.2655 | 290.1787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;041 | 92.2655 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;051 | 92.2655 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;061 | 92.2655 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;071 | 92.2655 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;081 | 92.2655 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;091 | 92.2655 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;101 | 92.2655 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;111 | 92.2565 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;121 | 92.2565 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;131 | 92.2565 | 290.165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;141 | 92.2565 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;151 | 92.2565 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;161 | 92.2565 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;171 | 92.2565 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;181 | 92.2565 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;191 | 92.2565 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;201 | 92.2565 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;211 | 92.2455 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;221 | 92.2455 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;231 | 92.2455 | 290.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;241 | 92.2455 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;251 | 92.2455 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;261 | 92.2455 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;271 | 92.2455 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;281 | 92.2455 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;291 | 92.2455 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;301 | 92.2455 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;311 | 92.2325 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;321 | 92.2325 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;331 | 92.2325 | 290.1395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;341 | 92.2325 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;351 | 92.2325 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;361 | 92.2325 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;371 | 92.2325 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;381 | 92.2325 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;391 | 92.2325 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;401 | 92.2325 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;411 | 92.2225 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;421 | 92.2225 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;431 | 92.2225 | 290.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;441 | 92.2225 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;451 | 92.2225 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;461 | 92.2225 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;471 | 92.2225 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;481 | 92.2225 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;491 | 92.2225 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;501 | 92.2225 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;511 | 92.2135 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;521 | 92.2135 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;531 | 92.2135 | 290.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;541 | 92.2135 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;551 | 92.2135 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;561 | 92.2135 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;571 | 92.2135 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;581 | 92.2135 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;591 | 92.2135 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;601 | 92.2135 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;611 | 92.2025 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;621 | 92.2025 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;631 | 92.2025 | 290.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;641 | 92.2025 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;651 | 92.2025 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;661 | 92.2025 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;671 | 92.2025 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;681 | 92.2025 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;691 | 92.2025 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;701 | 92.2025 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;711 | 92.1935 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;721 | 92.1935 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;731 | 92.1935 | 289.9717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;741 | 92.1935 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;751 | 92.1935 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;761 | 92.1935 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;771 | 92.1935 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;781 | 92.1935 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;791 | 92.1935 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;801 | 92.1935 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;811 | 92.1845 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;821 | 92.1845 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;831 | 92.1845 | 289.932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;841 | 92.1845 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;851 | 92.1845 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;861 | 92.1845 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;871 | 92.1845 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;881 | 92.1845 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;891 | 92.1845 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;901 | 92.1845 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;911 | 92.1735 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;921 | 92.1735 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;931 | 92.1735 | 289.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;941 | 92.1735 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;951 | 92.1735 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;961 | 92.1735 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;971 | 92.1735 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;981 | 92.1735 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:01;991 | 92.1735 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;001 | 92.1735 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;011 | 92.1645 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;021 | 92.1645 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;031 | 92.1645 | 289.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;041 | 92.1645 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;051 | 92.1645 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;061 | 92.1645 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;071 | 92.1645 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;081 | 92.1645 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;091 | 92.1645 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;101 | 92.1645 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;111 | 92.1585 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;121 | 92.1585 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;131 | 92.1585 | 289.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;141 | 92.1585 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;151 | 92.1585 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;161 | 92.1585 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;171 | 92.1585 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;181 | 92.1585 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;191 | 92.1585 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;201 | 92.1585 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;211 | 92.1485 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;221 | 92.1485 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;231 | 92.1485 | 289.8781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;241 | 92.1485 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;251 | 92.1485 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;261 | 92.1485 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;271 | 92.1485 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;281 | 92.1485 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;291 | 92.1485 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;301 | 92.1485 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;311 | 92.1395 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;321 | 92.1395 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;331 | 92.1395 | 289.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;341 | 92.1395 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;351 | 92.1395 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;361 | 92.1395 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;371 | 92.1395 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;381 | 92.1395 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;391 | 92.1395 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;401 | 92.1395 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;411 | 92.1325 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;421 | 92.1325 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;431 | 92.1325 | 289.8112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;441 | 92.1325 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;451 | 92.1325 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;461 | 92.1325 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;471 | 92.1325 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;481 | 92.1325 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;491 | 92.1325 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;501 | 92.1325 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;511 | 92.1235 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;521 | 92.1235 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;531 | 92.1235 | 289.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;541 | 92.1235 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;551 | 92.1235 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;561 | 92.1235 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;571 | 92.1235 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;581 | 92.1235 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;591 | 92.1235 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;601 | 92.1235 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;611 | 92.1135 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;621 | 92.1135 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;631 | 92.1135 | 289.7378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;641 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;651 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;661 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;671 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;681 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;691 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;701 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;711 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;721 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;731 | 92.1135 | 289.7041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;741 | 92.1135 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;751 | 92.1065 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;761 | 92.1065 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;771 | 92.1065 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;781 | 92.1065 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;791 | 92.1065 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;801 | 92.1065 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;811 | 92.1065 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;821 | 92.1065 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;831 | 92.1065 | 289.6624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;841 | 92.1065 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;851 | 92.0995 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;861 | 92.0995 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;871 | 92.0995 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;881 | 92.0995 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;891 | 92.0995 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;901 | 92.0995 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;911 | 92.0995 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;921 | 92.0995 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;931 | 92.0995 | 289.6003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;941 | 92.0995 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;951 | 92.0885 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;961 | 92.0885 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;971 | 92.0885 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;981 | 92.0885 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:02;991 | 92.0885 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;001 | 92.0885 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;011 | 92.0885 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;021 | 92.0885 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;031 | 92.0885 | 289.5359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;041 | 92.0885 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;051 | 92.0775 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;061 | 92.0775 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;071 | 92.0775 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;081 | 92.0775 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;091 | 92.0775 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;101 | 92.0775 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;111 | 92.0775 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;121 | 92.0775 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;131 | 92.0775 | 289.4814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;141 | 92.0775 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;151 | 92.0725 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;161 | 92.0725 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;171 | 92.0725 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;181 | 92.0725 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;191 | 92.0725 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;201 | 92.0725 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;211 | 92.0725 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;221 | 92.0725 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;231 | 92.0725 | 289.4266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;241 | 92.0725 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;251 | 92.0605 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;261 | 92.0605 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;271 | 92.0605 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;281 | 92.0605 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;291 | 92.0605 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;301 | 92.0605 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;311 | 92.0605 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;321 | 92.0605 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;331 | 92.0605 | 289.3739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;341 | 92.0605 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;351 | 92.0505 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;361 | 92.0505 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;371 | 92.0505 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;381 | 92.0505 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;391 | 92.0505 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;401 | 92.0505 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;411 | 92.0505 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;421 | 92.0505 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;431 | 92.0505 | 289.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;441 | 92.0505 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;451 | 92.0435 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;461 | 92.0435 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;471 | 92.0435 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;481 | 92.0435 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;491 | 92.0435 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;501 | 92.0435 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;511 | 92.0435 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;521 | 92.0435 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;531 | 92.0435 | 289.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;541 | 92.0435 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;551 | 92.0335 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;561 | 92.0335 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;571 | 92.0335 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;581 | 92.0335 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;591 | 92.0335 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;601 | 92.0335 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;611 | 92.0335 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;621 | 92.0335 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;631 | 92.0335 | 289.2478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;641 | 92.0335 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;651 | 92.0215 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;661 | 92.0215 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;671 | 92.0215 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;681 | 92.0215 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;691 | 92.0215 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;701 | 92.0215 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;711 | 92.0215 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;721 | 92.0215 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;731 | 92.0215 | 289.2041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;741 | 92.0215 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;751 | 92.0135 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;761 | 92.0135 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;771 | 92.0135 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;781 | 92.0135 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;791 | 92.0135 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;801 | 92.0135 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;811 | 92.0135 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;821 | 92.0135 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;831 | 92.0135 | 289.1675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;841 | 92.0135 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;851 | 92.0055 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;861 | 92.0055 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;871 | 92.0055 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;881 | 92.0055 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;891 | 92.0055 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;901 | 92.0055 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;911 | 92.0055 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;921 | 92.0055 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;931 | 92.0055 | 289.1324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;941 | 92.0055 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;951 | 91.9935 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;961 | 91.9935 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;971 | 91.9935 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;981 | 91.9935 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:03;991 | 91.9935 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;001 | 91.9935 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;011 | 91.9935 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;021 | 91.9935 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;031 | 91.9935 | 289.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;041 | 91.9935 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;051 | 91.9845 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;061 | 91.9845 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;071 | 91.9845 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;081 | 91.9845 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;091 | 91.9845 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;101 | 91.9845 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;111 | 91.9845 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;121 | 91.9845 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;131 | 91.9845 | 289.081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;141 | 91.9845 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;151 | 91.9755 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;161 | 91.9755 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;171 | 91.9755 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;181 | 91.9755 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;191 | 91.9755 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;201 | 91.9755 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;211 | 91.9755 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;221 | 91.9755 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;231 | 91.9755 | 289.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;241 | 91.9755 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;251 | 91.9645 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;261 | 91.9645 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;271 | 91.9645 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;281 | 91.9645 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;291 | 91.9645 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;301 | 91.9645 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;311 | 91.9645 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;321 | 91.9645 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;331 | 91.9645 | 289.0341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;341 | 91.9645 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;351 | 91.9555 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;361 | 91.9555 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;371 | 91.9555 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;381 | 91.9555 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;391 | 91.9555 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;401 | 91.9555 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;411 | 91.9555 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;421 | 91.9555 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;431 | 91.9555 | 289.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;441 | 91.9555 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;451 | 91.9475 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;461 | 91.9475 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;471 | 91.9475 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;481 | 91.9475 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;491 | 91.9475 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;501 | 91.9475 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;511 | 91.9475 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;521 | 91.9475 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;531 | 91.9475 | 288.9923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;541 | 91.9475 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;551 | 91.9375 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;561 | 91.9375 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;571 | 91.9375 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;581 | 91.9375 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;591 | 91.9375 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;601 | 91.9375 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;611 | 91.9375 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;621 | 91.9375 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;631 | 91.9375 | 288.9704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;641 | 91.9375 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;651 | 91.9265 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;661 | 91.9265 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;671 | 91.9265 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;681 | 91.9265 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;691 | 91.9265 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;701 | 91.9265 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;711 | 91.9265 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;721 | 91.9265 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;731 | 91.9265 | 288.9467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;741 | 91.9265 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;751 | 91.9195 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;761 | 91.9195 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;771 | 91.9195 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;781 | 91.9195 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;791 | 91.9195 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;801 | 91.9195 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;811 | 91.9195 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;821 | 91.9195 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;831 | 91.9195 | 288.9266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;841 | 91.9195 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;851 | 91.9115 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;861 | 91.9115 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;871 | 91.9115 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;881 | 91.9115 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;891 | 91.9115 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;901 | 91.9115 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;911 | 91.9115 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;921 | 91.9115 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;931 | 91.9115 | 288.8933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;941 | 91.9115 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;951 | 91.8985 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;961 | 91.8985 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;971 | 91.8985 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;981 | 91.8985 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:04;991 | 91.8985 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;001 | 91.8985 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;011 | 91.8985 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;021 | 91.8985 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;031 | 91.8985 | 288.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;041 | 91.8985 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;051 | 91.8895 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;061 | 91.8895 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;071 | 91.8895 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;081 | 91.8895 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;091 | 91.8895 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;101 | 91.8895 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;111 | 91.8895 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;121 | 91.8895 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;131 | 91.8895 | 288.775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;141 | 91.8895 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;151 | 91.8825 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;161 | 91.8825 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;171 | 91.8825 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;181 | 91.8825 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;191 | 91.8825 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;201 | 91.8825 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;211 | 91.8825 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;221 | 91.8825 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;231 | 91.8825 | 288.7115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;241 | 91.8825 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;251 | 91.8825 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;261 | 91.8715 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;271 | 91.8715 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;281 | 91.8715 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;291 | 91.8715 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;301 | 91.8715 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;311 | 91.8715 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;321 | 91.8715 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;331 | 91.8715 | 288.6487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;341 | 91.8715 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;351 | 91.8715 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;361 | 91.8615 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;371 | 91.8615 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;381 | 91.8615 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;391 | 91.8615 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;401 | 91.8615 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;411 | 91.8615 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;421 | 91.8615 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;431 | 91.8615 | 288.5846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;441 | 91.8615 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;451 | 91.8615 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;461 | 91.8545 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;471 | 91.8545 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;481 | 91.8545 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;491 | 91.8545 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;501 | 91.8545 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;511 | 91.8545 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;521 | 91.8545 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;531 | 91.8545 | 288.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;541 | 91.8545 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;551 | 91.8545 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;561 | 91.8455 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;571 | 91.8455 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;581 | 91.8455 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;591 | 91.8455 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;601 | 91.8455 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;611 | 91.8455 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;621 | 91.8455 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;631 | 91.8455 | 288.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;641 | 91.8455 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;651 | 91.8455 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;661 | 91.8365 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;671 | 91.8365 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;681 | 91.8365 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;691 | 91.8365 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;701 | 91.8365 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;711 | 91.8365 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;721 | 91.8365 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;731 | 91.8365 | 288.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;741 | 91.8365 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;751 | 91.8365 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;761 | 91.8295 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;771 | 91.8295 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;781 | 91.8295 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;791 | 91.8295 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;801 | 91.8295 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;811 | 91.8295 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;821 | 91.8295 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;831 | 91.8295 | 288.4686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;841 | 91.8295 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;851 | 91.8295 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;861 | 91.8205 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;871 | 91.8205 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;881 | 91.8205 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;891 | 91.8205 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;901 | 91.8205 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;911 | 91.8205 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;921 | 91.8205 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;931 | 91.8205 | 288.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;941 | 91.8205 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;951 | 91.8205 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;961 | 91.8105 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;971 | 91.8105 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;981 | 91.8105 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:05;991 | 91.8105 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;001 | 91.8105 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;011 | 91.8105 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;021 | 91.8105 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;031 | 91.8105 | 288.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;041 | 91.8105 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;051 | 91.8105 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;061 | 91.8035 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;071 | 91.8035 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;081 | 91.8035 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;091 | 91.8035 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;101 | 91.8035 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;111 | 91.8035 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;121 | 91.8035 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;131 | 91.8035 | 288.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;141 | 91.8035 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;151 | 91.8035 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;161 | 91.7965 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;171 | 91.7965 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;181 | 91.7965 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;191 | 91.7965 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;201 | 91.7965 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;211 | 91.7965 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;221 | 91.7965 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;231 | 91.7965 | 288.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;241 | 91.7965 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;251 | 91.7965 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;261 | 91.7855 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;271 | 91.7855 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;281 | 91.7855 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;291 | 91.7855 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;301 | 91.7855 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;311 | 91.7855 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;321 | 91.7855 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;331 | 91.7855 | 288.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;341 | 91.7855 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;351 | 91.7855 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;361 | 91.7755 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;371 | 91.7755 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;381 | 91.7755 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;391 | 91.7755 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;401 | 91.7755 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;411 | 91.7755 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;421 | 91.7755 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;431 | 91.7755 | 288.1522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;441 | 91.7755 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;451 | 91.7755 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;461 | 91.7685 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;471 | 91.7685 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;481 | 91.7685 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;491 | 91.7685 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;501 | 91.7685 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;511 | 91.7685 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;521 | 91.7685 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;531 | 91.7685 | 288.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;541 | 91.7685 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;551 | 91.7685 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;561 | 91.7585 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;571 | 91.7585 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;581 | 91.7585 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;591 | 91.7585 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;601 | 91.7585 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;611 | 91.7585 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;621 | 91.7585 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;631 | 91.7585 | 288.1088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;641 | 91.7585 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;651 | 91.7585 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;661 | 91.7394 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;671 | 91.7394 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;681 | 91.7394 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;691 | 91.7394 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;701 | 91.7394 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;711 | 91.7394 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;721 | 91.7394 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;731 | 91.7394 | 288.0978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;741 | 91.7394 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;751 | 91.7394 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;761 | 91.7415 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;771 | 91.7415 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;781 | 91.7415 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;791 | 91.7415 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;801 | 91.7415 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;811 | 91.7415 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;821 | 91.7415 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;831 | 91.7415 | 288.0753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;841 | 91.7415 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;851 | 91.7415 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;861 | 91.7325 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;871 | 91.7325 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;881 | 91.7325 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;891 | 91.7325 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;901 | 91.7325 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;911 | 91.7325 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;921 | 91.7325 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;931 | 91.7325 | 288.0552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;941 | 91.7325 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;951 | 91.7325 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;961 | 91.7235 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;971 | 91.7235 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;981 | 91.7235 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:06;991 | 91.7235 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;001 | 91.7235 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;011 | 91.7235 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;021 | 91.7235 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;031 | 91.7235 | 288.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;041 | 91.7235 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;051 | 91.7235 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;061 | 91.7175 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;071 | 91.7175 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;081 | 91.7175 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;091 | 91.7175 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;101 | 91.7175 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;111 | 91.7175 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;121 | 91.7175 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;131 | 91.7175 | 288.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;141 | 91.7175 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;151 | 91.7175 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;161 | 91.7085 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;171 | 91.7085 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;181 | 91.7085 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;191 | 91.7085 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;201 | 91.7085 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;211 | 91.7085 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;221 | 91.7085 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;231 | 91.7085 | 287.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;241 | 91.7085 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;251 | 91.7085 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;261 | 91.6995 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;271 | 91.6995 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;281 | 91.6995 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;291 | 91.6995 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;301 | 91.6995 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;311 | 91.6995 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;321 | 91.6995 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;331 | 91.6995 | 287.8704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;341 | 91.6995 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;351 | 91.6995 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;361 | 91.6915 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;371 | 91.6915 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;381 | 91.6915 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;391 | 91.6915 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;401 | 91.6915 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;411 | 91.6915 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;421 | 91.6915 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;431 | 91.6915 | 287.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;441 | 91.6915 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;451 | 91.6915 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;461 | 91.6855 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;471 | 91.6855 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;481 | 91.6855 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;491 | 91.6855 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;501 | 91.6855 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;511 | 91.6855 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;521 | 91.6855 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;531 | 91.6855 | 287.7345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;541 | 91.6855 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;551 | 91.6855 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;561 | 91.6745 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;571 | 91.6745 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;581 | 91.6745 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;591 | 91.6745 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;601 | 91.6745 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;611 | 91.6745 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;621 | 91.6745 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;631 | 91.6745 | 287.7032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;641 | 91.6745 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;651 | 91.6745 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;661 | 91.6655 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;671 | 91.6655 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;681 | 91.6655 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;691 | 91.6655 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;701 | 91.6655 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;711 | 91.6655 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;721 | 91.6655 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;731 | 91.6655 | 287.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;741 | 91.6655 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;751 | 91.6655 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;761 | 91.6605 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;771 | 91.6605 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;781 | 91.6605 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;791 | 91.6605 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;801 | 91.6605 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;811 | 91.6605 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;821 | 91.6605 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;831 | 91.6605 | 287.7004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;841 | 91.6605 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;851 | 91.6605 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;861 | 91.6505 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;871 | 91.6505 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;881 | 91.6505 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;891 | 91.6505 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;901 | 91.6505 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;911 | 91.6505 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;921 | 91.6505 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;931 | 91.6505 | 287.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;941 | 91.6505 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;951 | 91.6505 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;961 | 91.6415 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;971 | 91.6415 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;981 | 91.6415 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:07;991 | 91.6415 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;001 | 91.6415 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;011 | 91.6415 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;021 | 91.6415 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;031 | 91.6415 | 287.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;041 | 91.6415 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;051 | 91.6415 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;061 | 91.6345 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;071 | 91.6345 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;081 | 91.6345 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;091 | 91.6345 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;101 | 91.6345 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;111 | 91.6345 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;121 | 91.6345 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;131 | 91.6345 | 287.5764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;141 | 91.6345 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;151 | 91.6345 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;161 | 91.6265 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;171 | 91.6265 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;181 | 91.6265 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;191 | 91.6265 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;201 | 91.6265 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;211 | 91.6265 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;221 | 91.6265 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;231 | 91.6265 | 287.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;241 | 91.6265 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;251 | 91.6265 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;261 | 91.607 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;271 | 91.607 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;281 | 91.607 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;291 | 91.607 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;301 | 91.607 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;311 | 91.607 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;321 | 91.607 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;331 | 91.607 | 287.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;341 | 91.607 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;351 | 91.607 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;361 | 91.6075 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;371 | 91.6075 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;381 | 91.6075 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;391 | 91.6075 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;401 | 91.6075 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;411 | 91.6075 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;421 | 91.6075 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;431 | 91.6075 | 287.4536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;441 | 91.6075 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;451 | 91.6075 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;461 | 91.6005 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;471 | 91.6005 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;481 | 91.6005 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;491 | 91.6005 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;501 | 91.6005 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;511 | 91.6005 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;521 | 91.6005 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;531 | 91.6005 | 287.4231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;541 | 91.6005 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;551 | 91.6005 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;561 | 91.5823 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;571 | 91.5823 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;581 | 91.5823 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;591 | 91.5823 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;601 | 91.5823 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;611 | 91.5823 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;621 | 91.5823 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;631 | 91.5823 | 287.3881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;641 | 91.5823 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;651 | 91.5823 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;661 | 91.5744 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;671 | 91.5744 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;681 | 91.5744 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;691 | 91.5744 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;701 | 91.5744 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;711 | 91.5744 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;721 | 91.5744 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;731 | 91.5744 | 287.3512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;741 | 91.5744 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;751 | 91.5744 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;761 | 91.5755 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;771 | 91.5755 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;781 | 91.5755 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;791 | 91.5755 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;801 | 91.5755 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;811 | 91.5755 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;821 | 91.5755 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;831 | 91.5755 | 287.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;841 | 91.5755 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;851 | 91.5755 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;861 | 91.5685 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;871 | 91.5685 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;881 | 91.5685 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;891 | 91.5685 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;901 | 91.5685 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;911 | 91.5685 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;921 | 91.5685 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;931 | 91.5685 | 287.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;941 | 91.5685 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;951 | 91.5685 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;961 | 91.5685 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;971 | 91.5685 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;981 | 91.5685 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:08;991 | 91.5536 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;001 | 91.5536 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;011 | 91.5536 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;021 | 91.5536 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;031 | 91.5536 | 287.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;041 | 91.5536 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;051 | 91.5536 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;061 | 91.5536 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;071 | 91.5536 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;081 | 91.5545 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;091 | 91.5545 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;101 | 91.5545 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;111 | 91.5545 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;121 | 91.5545 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;131 | 91.5545 | 287.2002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;141 | 91.5545 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;151 | 91.5545 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;161 | 91.5545 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;171 | 91.5545 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;181 | 91.5545 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;191 | 91.5475 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;201 | 91.5475 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;211 | 91.5475 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;221 | 91.5475 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;231 | 91.5475 | 287.1818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;241 | 91.5475 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;251 | 91.5475 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;261 | 91.5475 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;271 | 91.5475 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;281 | 91.5405 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;291 | 91.5405 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;301 | 91.5405 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;311 | 91.5405 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;321 | 91.5405 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;331 | 91.5405 | 287.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;341 | 91.5405 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;351 | 91.5405 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;361 | 91.5405 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;371 | 91.5405 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;381 | 91.5405 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;391 | 91.5345 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;401 | 91.5345 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;411 | 91.5345 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;421 | 91.5345 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;431 | 91.5345 | 287.1482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;441 | 91.5345 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;451 | 91.5345 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;461 | 91.5345 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;471 | 91.5345 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;481 | 91.5345 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;491 | 91.518 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;501 | 91.518 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;511 | 91.518 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;521 | 91.518 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;531 | 91.518 | 287.1241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;541 | 91.518 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;551 | 91.518 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;561 | 91.518 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;571 | 91.518 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;581 | 91.5111 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;591 | 91.5111 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;601 | 91.5111 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;611 | 91.5111 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;621 | 91.5111 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;631 | 91.5111 | 287.0976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;641 | 91.5111 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;651 | 91.5111 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;661 | 91.5111 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;671 | 91.5111 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;681 | 91.5052 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;691 | 91.5052 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;701 | 91.5052 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;711 | 91.5052 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;721 | 91.5052 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;731 | 91.5052 | 287.0827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;741 | 91.5052 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;751 | 91.5052 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;761 | 91.5052 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;771 | 91.5052 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;781 | 91.5055 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;791 | 91.5055 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;801 | 91.5055 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;811 | 91.5055 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;821 | 91.5055 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;831 | 91.5055 | 287.0783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;841 | 91.5055 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;851 | 91.5055 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;861 | 91.5055 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;871 | 91.5055 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;881 | 91.4893 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;891 | 91.4893 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;901 | 91.4893 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;911 | 91.4893 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;921 | 91.4893 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;931 | 91.4893 | 287.064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;941 | 91.4893 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;951 | 91.4893 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;961 | 91.4893 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;971 | 91.4893 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;981 | 91.4834 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:09;991 | 91.4834 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;001 | 91.4834 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;011 | 91.4834 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;021 | 91.4834 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;031 | 91.4834 | 287.0358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;041 | 91.4834 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;051 | 91.4834 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;061 | 91.4834 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;071 | 91.4834 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;081 | 91.4834 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;091 | 91.4845 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;101 | 91.4845 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;111 | 91.4845 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;121 | 91.4845 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;131 | 91.4845 | 287.0001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;141 | 91.4845 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;151 | 91.4845 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;161 | 91.4845 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;171 | 91.4845 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;181 | 91.4845 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;191 | 91.4686 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;201 | 91.4686 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;211 | 91.4686 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;221 | 91.4686 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;231 | 91.4686 | 286.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;241 | 91.4686 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;251 | 91.4686 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;261 | 91.4686 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;271 | 91.4686 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;281 | 91.4686 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;291 | 91.4686 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;301 | 91.4686 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;311 | 91.4617 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;321 | 91.4617 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;331 | 91.4617 | 286.9377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;341 | 91.4617 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;351 | 91.4617 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;361 | 91.4617 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;371 | 91.4617 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;381 | 91.4617 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;391 | 91.4617 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;401 | 91.4617 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;411 | 91.4548 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;421 | 91.4548 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;431 | 91.4548 | 286.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;441 | 91.4548 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;451 | 91.4548 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;461 | 91.4548 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;471 | 91.4548 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;481 | 91.4548 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;491 | 91.4548 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;501 | 91.4548 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;511 | 91.4468 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;521 | 91.4468 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;531 | 91.4468 | 286.9122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;541 | 91.4468 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;551 | 91.4468 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;561 | 91.4468 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;571 | 91.4468 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;581 | 91.4468 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;591 | 91.4468 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;601 | 91.4468 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;611 | 91.4409 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;621 | 91.4409 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;631 | 91.4409 | 286.8914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;641 | 91.4409 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;651 | 91.4409 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;661 | 91.4409 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;671 | 91.4409 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;681 | 91.4409 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;691 | 91.4409 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;701 | 91.4409 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;711 | 91.434 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;721 | 91.434 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;731 | 91.434 | 286.8523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;741 | 91.434 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;751 | 91.434 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;761 | 91.434 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;771 | 91.434 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;781 | 91.434 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;791 | 91.434 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;801 | 91.434 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;811 | 91.4271 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;821 | 91.4271 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;831 | 91.4271 | 286.7991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;841 | 91.4271 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;851 | 91.4271 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;861 | 91.4271 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;871 | 91.4271 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;881 | 91.4271 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;891 | 91.4271 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;901 | 91.4271 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;911 | 91.4182 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;921 | 91.4182 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;931 | 91.4182 | 286.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;941 | 91.4182 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;951 | 91.4182 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;961 | 91.4182 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;971 | 91.4182 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;981 | 91.4182 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:10;991 | 91.4182 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;001 | 91.4182 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;011 | 91.4113 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;021 | 91.4113 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;031 | 91.4113 | 286.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;041 | 91.4113 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;051 | 91.4113 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;061 | 91.4113 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;071 | 91.4113 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;081 | 91.4113 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;091 | 91.4113 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;101 | 91.4113 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;111 | 91.4105 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;121 | 91.4105 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;131 | 91.4105 | 286.6316 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;141 | 91.4105 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;151 | 91.4105 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;161 | 91.4105 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;171 | 91.4105 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;181 | 91.4105 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;191 | 91.4105 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;201 | 91.4105 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;211 | 91.3964 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;221 | 91.3964 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;231 | 91.3964 | 286.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;241 | 91.3964 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;251 | 91.3964 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;261 | 91.3964 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;271 | 91.3964 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;281 | 91.3964 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;291 | 91.3964 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;301 | 91.3964 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;311 | 91.3885 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;321 | 91.3885 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;331 | 91.3885 | 286.5879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;341 | 91.3885 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;351 | 91.3885 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;361 | 91.3885 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;371 | 91.3885 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;381 | 91.3885 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;391 | 91.3885 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;401 | 91.3885 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;411 | 91.3816 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;421 | 91.3816 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;431 | 91.3816 | 286.573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;441 | 91.3816 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;451 | 91.3816 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;461 | 91.3816 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;471 | 91.3816 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;481 | 91.3816 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;491 | 91.3816 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;501 | 91.3816 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;511 | 91.3757 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;521 | 91.3757 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;531 | 91.3757 | 286.5587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;541 | 91.3757 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;551 | 91.3757 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;561 | 91.3757 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;571 | 91.3757 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;581 | 91.3757 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;591 | 91.3757 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;601 | 91.3757 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;611 | 91.3667 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;621 | 91.3667 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;631 | 91.3667 | 286.5381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;641 | 91.3667 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;651 | 91.3667 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;661 | 91.3667 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;671 | 91.3667 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;681 | 91.3667 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;691 | 91.3667 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;701 | 91.3667 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;711 | 91.3598 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;721 | 91.3598 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;731 | 91.3598 | 286.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;741 | 91.3598 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;751 | 91.3598 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;761 | 91.3598 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;771 | 91.3598 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;781 | 91.3598 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;791 | 91.3598 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;801 | 91.3598 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;811 | 91.3519 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;821 | 91.3519 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;831 | 91.3519 | 286.5165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;841 | 91.3519 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;851 | 91.3519 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;861 | 91.3519 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;871 | 91.3519 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;881 | 91.3519 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;891 | 91.3519 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;901 | 91.3519 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;911 | 91.344 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;921 | 91.344 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;931 | 91.344 | 286.5243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;941 | 91.344 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;951 | 91.344 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;961 | 91.344 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;971 | 91.344 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;981 | 91.344 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:11;991 | 91.344 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;001 | 91.344 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;011 | 91.3371 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;021 | 91.3371 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;031 | 91.3371 | 286.5146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;041 | 91.3371 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;051 | 91.3371 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;061 | 91.3371 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;071 | 91.3371 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;081 | 91.3371 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;091 | 91.3371 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;101 | 91.3371 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;111 | 91.3292 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;121 | 91.3292 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;131 | 91.3292 | 286.486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;141 | 91.3292 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;151 | 91.3292 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;161 | 91.3292 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;171 | 91.3292 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;181 | 91.3292 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;191 | 91.3292 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;201 | 91.3292 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;211 | 91.3223 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;221 | 91.3223 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;231 | 91.3223 | 286.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;241 | 91.3223 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;251 | 91.3223 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;261 | 91.3223 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;271 | 91.3223 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;281 | 91.3223 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;291 | 91.3223 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;301 | 91.3223 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;311 | 91.3173 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;321 | 91.3173 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;331 | 91.3173 | 286.4019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;341 | 91.3173 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;351 | 91.3173 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;361 | 91.3173 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;371 | 91.3173 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;381 | 91.3173 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;391 | 91.3173 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;401 | 91.3173 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;411 | 91.3084 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;421 | 91.3084 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;431 | 91.3084 | 286.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;441 | 91.3084 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;451 | 91.3084 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;461 | 91.3084 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;471 | 91.3084 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;481 | 91.3084 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;491 | 91.3084 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;501 | 91.3084 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;511 | 91.3015 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;521 | 91.3015 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;531 | 91.3015 | 286.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;541 | 91.3015 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;551 | 91.3015 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;561 | 91.3015 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;571 | 91.3015 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;581 | 91.3015 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;591 | 91.3015 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;601 | 91.3015 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;611 | 91.2946 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;621 | 91.2946 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;631 | 91.2946 | 286.3166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;641 | 91.2946 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;651 | 91.2946 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;661 | 91.2946 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;671 | 91.2946 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;681 | 91.2946 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;691 | 91.2946 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;701 | 91.2946 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;711 | 91.2953 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;721 | 91.2953 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;731 | 91.2953 | 286.2981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;741 | 91.2953 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;751 | 91.2935 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;761 | 91.2935 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;771 | 91.2935 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;781 | 91.2935 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;791 | 91.2935 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;801 | 91.2935 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;811 | 91.2935 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;821 | 91.2935 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;831 | 91.2935 | 286.2755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;841 | 91.2935 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;851 | 91.2808 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;861 | 91.2808 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;871 | 91.2808 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;881 | 91.2808 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;891 | 91.2808 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;901 | 91.2808 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;911 | 91.2808 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;921 | 91.2808 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;931 | 91.2808 | 286.249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;941 | 91.2808 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;951 | 91.2728 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;961 | 91.2728 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;971 | 91.2728 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;981 | 91.2728 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:12;991 | 91.2728 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;001 | 91.2728 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;011 | 91.2728 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;021 | 91.2728 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;031 | 91.2728 | 286.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;041 | 91.2728 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;051 | 91.2669 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;061 | 91.2669 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;071 | 91.2669 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;081 | 91.2669 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;091 | 91.2669 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;101 | 91.2669 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;111 | 91.2669 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;121 | 91.2669 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;131 | 91.2669 | 286.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;141 | 91.2669 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;151 | 91.26 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;161 | 91.26 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;171 | 91.26 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;181 | 91.26 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;191 | 91.26 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;201 | 91.26 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;211 | 91.26 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;221 | 91.26 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;231 | 91.26 | 286.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;241 | 91.26 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;251 | 91.2521 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;261 | 91.2521 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;271 | 91.2521 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;281 | 91.2521 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;291 | 91.2521 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;301 | 91.2521 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;311 | 91.2521 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;321 | 91.2521 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;331 | 91.2521 | 286.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;341 | 91.2521 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;351 | 91.2462 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;361 | 91.2462 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;371 | 91.2462 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;381 | 91.2462 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;391 | 91.2462 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;401 | 91.2462 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;411 | 91.2462 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;421 | 91.2462 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;431 | 91.2462 | 286.0996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;441 | 91.2462 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;451 | 91.2392 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;461 | 91.2392 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;471 | 91.2392 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;481 | 91.2392 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;491 | 91.2392 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;501 | 91.2392 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;511 | 91.2392 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;521 | 91.2392 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;531 | 91.2392 | 286.0645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;541 | 91.2392 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;551 | 91.2313 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;561 | 91.2313 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;571 | 91.2313 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;581 | 91.2313 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;591 | 91.2313 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;601 | 91.2313 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;611 | 91.2313 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;621 | 91.2313 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;631 | 91.2313 | 286.0355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;641 | 91.2313 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;651 | 91.2254 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;661 | 91.2254 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;671 | 91.2254 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;681 | 91.2254 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;691 | 91.2254 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;701 | 91.2254 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;711 | 91.2254 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;721 | 91.2254 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;731 | 91.2254 | 286.0128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;741 | 91.2254 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;751 | 91.2195 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;761 | 91.2195 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;771 | 91.2195 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;781 | 91.2195 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;791 | 91.2195 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;801 | 91.2195 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;811 | 91.2195 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;821 | 91.2195 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;831 | 91.2195 | 286.0013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;841 | 91.2195 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;851 | 91.2096 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;861 | 91.2096 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;871 | 91.2096 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;881 | 91.2096 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;891 | 91.2096 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;901 | 91.2096 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;911 | 91.2096 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;921 | 91.2096 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;931 | 91.2096 | 286.002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;941 | 91.2096 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;951 | 91.2046 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;961 | 91.2046 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;971 | 91.2046 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;981 | 91.2046 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:13;991 | 91.2046 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;001 | 91.2046 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;011 | 91.2046 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;021 | 91.2046 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;031 | 91.2046 | 286.0063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;041 | 91.2046 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;051 | 91.1977 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;061 | 91.1977 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;071 | 91.1977 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;081 | 91.1977 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;091 | 91.1977 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;101 | 91.1977 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;111 | 91.1977 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;121 | 91.1977 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;131 | 91.1977 | 286.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;141 | 91.1977 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;151 | 91.1898 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;161 | 91.1898 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;171 | 91.1898 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;181 | 91.1898 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;191 | 91.1898 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;201 | 91.1898 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;211 | 91.1898 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;221 | 91.1898 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;231 | 91.1898 | 285.9967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;241 | 91.1898 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;251 | 91.1819 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;261 | 91.1819 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;271 | 91.1819 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;281 | 91.1819 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;291 | 91.1819 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;301 | 91.1819 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;311 | 91.1819 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;321 | 91.1819 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;331 | 91.1819 | 285.9741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;341 | 91.1819 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;351 | 91.1769 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;361 | 91.1769 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;371 | 91.1769 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;381 | 91.1769 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;391 | 91.1769 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;401 | 91.1769 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;411 | 91.1769 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;421 | 91.1769 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;431 | 91.1769 | 285.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;441 | 91.1769 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;451 | 91.1681 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;461 | 91.1681 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;471 | 91.1681 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;481 | 91.1681 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;491 | 91.1681 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;501 | 91.1681 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;511 | 91.1681 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;521 | 91.1681 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;531 | 91.1681 | 285.9138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;541 | 91.1681 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;551 | 91.1602 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;561 | 91.1602 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;571 | 91.1602 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;581 | 91.1602 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;591 | 91.1602 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;601 | 91.1602 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;611 | 91.1602 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;621 | 91.1602 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;631 | 91.1602 | 285.8924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;641 | 91.1602 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;651 | 91.1532 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;661 | 91.1532 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;671 | 91.1532 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;681 | 91.1532 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;691 | 91.1532 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;701 | 91.1532 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;711 | 91.1532 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;721 | 91.1532 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;731 | 91.1532 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;741 | 91.1532 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;751 | 91.1453 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;761 | 91.1453 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;771 | 91.1453 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;781 | 91.1453 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;791 | 91.1453 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;801 | 91.1453 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;811 | 91.1453 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;821 | 91.1453 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;831 | 91.1453 | 285.8868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;841 | 91.1453 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;851 | 91.1384 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;861 | 91.1384 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;871 | 91.1384 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;881 | 91.1384 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;891 | 91.1384 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;901 | 91.1384 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;911 | 91.1384 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;921 | 91.1384 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;931 | 91.1384 | 285.8842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;941 | 91.1384 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;951 | 91.1315 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;961 | 91.1315 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;971 | 91.1315 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;981 | 91.1315 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:14;991 | 91.1315 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;001 | 91.1315 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;011 | 91.1315 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;021 | 91.1315 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;031 | 91.1315 | 285.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;041 | 91.1315 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;051 | 91.1282 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;061 | 91.1282 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;071 | 91.1282 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;081 | 91.1282 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;091 | 91.1282 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;101 | 91.1282 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;111 | 91.1282 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;121 | 91.1282 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;131 | 91.1282 | 285.8596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;141 | 91.1282 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;151 | 91.1176 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;161 | 91.1176 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;171 | 91.1176 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;181 | 91.1176 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;191 | 91.1176 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;201 | 91.1176 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;211 | 91.1176 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;221 | 91.1176 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;231 | 91.1176 | 285.8437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;241 | 91.1176 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;251 | 91.1165 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;261 | 91.1154 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;271 | 91.1154 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;281 | 91.1154 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;291 | 91.1154 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;301 | 91.1154 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;311 | 91.1154 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;321 | 91.1154 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;331 | 91.1154 | 285.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;341 | 91.1154 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;351 | 91.1154 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;361 | 91.1085 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;371 | 91.1085 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;381 | 91.1085 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;391 | 91.1085 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;401 | 91.1085 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;411 | 91.1085 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;421 | 91.1085 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;431 | 91.1085 | 285.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;441 | 91.1085 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;451 | 91.1085 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;461 | 91.0989 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;471 | 91.0989 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;481 | 91.0989 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;491 | 91.0989 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;501 | 91.0989 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;511 | 91.0989 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;521 | 91.0989 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;531 | 91.0989 | 285.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;541 | 91.0989 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;551 | 91.0989 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;561 | 91.091 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;571 | 91.091 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;581 | 91.091 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;591 | 91.091 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;601 | 91.091 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;611 | 91.091 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;621 | 91.091 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;631 | 91.091 | 285.7399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;641 | 91.091 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;651 | 91.091 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;661 | 91.0897 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;671 | 91.0897 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;681 | 91.0897 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;691 | 91.0897 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;701 | 91.0897 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;711 | 91.0897 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;721 | 91.0897 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;731 | 91.0897 | 285.6913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;741 | 91.0897 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;751 | 91.0897 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;761 | 91.0848 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;771 | 91.0848 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;781 | 91.0848 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;791 | 91.0848 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;801 | 91.0848 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;811 | 91.0848 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;821 | 91.0848 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;831 | 91.0848 | 285.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;841 | 91.0848 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;851 | 91.0848 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;861 | 91.0751 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;871 | 91.0751 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;881 | 91.0751 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;891 | 91.0751 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;901 | 91.0751 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;911 | 91.0751 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;921 | 91.0751 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;931 | 91.0751 | 285.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;941 | 91.0751 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;951 | 91.0751 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;961 | 91.0719 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;971 | 91.0719 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;981 | 91.0719 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:15;991 | 91.0719 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;001 | 91.0719 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;011 | 91.0719 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;021 | 91.0719 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;031 | 91.0719 | 285.5897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;041 | 91.0719 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;051 | 91.0719 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;061 | 91.066 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;071 | 91.066 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;081 | 91.066 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;091 | 91.066 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;101 | 91.066 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;111 | 91.066 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;121 | 91.066 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;131 | 91.066 | 285.5742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;141 | 91.066 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;151 | 91.066 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;161 | 91.0591 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;171 | 91.0591 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;181 | 91.0591 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;191 | 91.0591 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;201 | 91.0591 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;211 | 91.0591 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;221 | 91.0591 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;231 | 91.0591 | 285.5633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;241 | 91.0591 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;251 | 91.0591 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;261 | 91.0531 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;271 | 91.0531 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;281 | 91.0531 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;291 | 91.0531 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;301 | 91.0531 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;311 | 91.0531 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;321 | 91.0531 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;331 | 91.0531 | 285.5562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;341 | 91.0531 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;351 | 91.0531 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;361 | 91.0472 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;371 | 91.0472 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;381 | 91.0472 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;391 | 91.0472 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;401 | 91.0472 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;411 | 91.0472 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;421 | 91.0472 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;431 | 91.0472 | 285.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;441 | 91.0472 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;451 | 91.0472 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;461 | 91.0403 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;471 | 91.0403 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;481 | 91.0403 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;491 | 91.0403 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;501 | 91.0403 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;511 | 91.0403 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;521 | 91.0403 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;531 | 91.0403 | 285.5341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;541 | 91.0403 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;551 | 91.0403 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;561 | 91.0344 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;571 | 91.0344 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;581 | 91.0344 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;591 | 91.0344 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;601 | 91.0344 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;611 | 91.0344 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;621 | 91.0344 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;631 | 91.0344 | 285.5192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;641 | 91.0344 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;651 | 91.0344 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;661 | 91.0264 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;671 | 91.0264 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;681 | 91.0264 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;691 | 91.0264 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;701 | 91.0264 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;711 | 91.0264 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;721 | 91.0264 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;731 | 91.0264 | 285.4985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;741 | 91.0264 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;751 | 91.0264 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;761 | 91.0215 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;771 | 91.0215 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;781 | 91.0215 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;791 | 91.0215 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;801 | 91.0215 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;811 | 91.0215 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;821 | 91.0215 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;831 | 91.0215 | 285.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;841 | 91.0215 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;851 | 91.0215 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;861 | 91.0136 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;871 | 91.0136 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;881 | 91.0136 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;891 | 91.0136 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;901 | 91.0136 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;911 | 91.0136 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;921 | 91.0136 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;931 | 91.0136 | 285.4622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;941 | 91.0136 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;951 | 91.0136 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;961 | 91.0067 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;971 | 91.0067 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;981 | 91.0067 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:16;991 | 91.0067 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;001 | 91.0067 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;011 | 91.0067 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;021 | 91.0067 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;031 | 91.0067 | 285.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;041 | 91.0067 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;051 | 91.0067 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;061 | 91.0007 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;071 | 91.0007 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;081 | 91.0007 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;091 | 91.0007 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;101 | 91.0007 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;111 | 91.0007 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;121 | 91.0007 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;131 | 91.0007 | 285.4739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;141 | 91.0007 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;151 | 91.0007 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;161 | 90.9938 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;171 | 90.9938 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;181 | 90.9938 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;191 | 90.9938 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;201 | 90.9938 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;211 | 90.9938 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;221 | 90.9938 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;231 | 90.9938 | 285.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;241 | 90.9938 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;251 | 90.9938 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;261 | 90.9869 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;271 | 90.9869 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;281 | 90.9869 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;291 | 90.9869 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;301 | 90.9869 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;311 | 90.9869 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;321 | 90.9869 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;331 | 90.9869 | 285.468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;341 | 90.9869 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;351 | 90.9869 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;361 | 90.981 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;371 | 90.981 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;381 | 90.981 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;391 | 90.981 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;401 | 90.981 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;411 | 90.981 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;421 | 90.981 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;431 | 90.981 | 285.4552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;441 | 90.981 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;451 | 90.981 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;461 | 90.9751 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;471 | 90.9751 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;481 | 90.9751 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;491 | 90.9751 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;501 | 90.9751 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;511 | 90.9751 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;521 | 90.9751 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;531 | 90.9751 | 285.4366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;541 | 90.9751 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;551 | 90.9751 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;561 | 90.9681 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;571 | 90.9681 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;581 | 90.9681 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;591 | 90.9681 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;601 | 90.9681 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;611 | 90.9681 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;621 | 90.9681 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;631 | 90.9681 | 285.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;641 | 90.9681 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;651 | 90.9681 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;661 | 90.9622 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;671 | 90.9622 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;681 | 90.9622 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;691 | 90.9622 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;701 | 90.9622 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;711 | 90.9622 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;721 | 90.9622 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;731 | 90.9622 | 285.4136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;741 | 90.9622 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;751 | 90.9622 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;761 | 90.9553 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;771 | 90.9553 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;781 | 90.9553 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;791 | 90.9553 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;801 | 90.9553 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;811 | 90.9553 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;821 | 90.9553 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;831 | 90.9553 | 285.407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;841 | 90.9553 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;851 | 90.9553 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;861 | 90.9513 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;871 | 90.9513 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;881 | 90.9513 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;891 | 90.9513 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;901 | 90.9513 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;911 | 90.9513 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;921 | 90.9513 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;931 | 90.9513 | 285.4 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;941 | 90.9513 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;951 | 90.9513 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;961 | 90.9434 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;971 | 90.9434 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;981 | 90.9434 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:17;991 | 90.9434 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;001 | 90.9434 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;011 | 90.9434 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;021 | 90.9434 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;031 | 90.9434 | 285.3909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;041 | 90.9434 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;051 | 90.9434 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;061 | 90.9375 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;071 | 90.9375 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;081 | 90.9375 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;091 | 90.9375 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;101 | 90.9375 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;111 | 90.9375 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;121 | 90.9375 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;131 | 90.9375 | 285.3725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;141 | 90.9375 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;151 | 90.9375 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;161 | 90.9315 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;171 | 90.9315 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;181 | 90.9315 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;191 | 90.9315 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;201 | 90.9315 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;211 | 90.9315 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;221 | 90.9315 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;231 | 90.9315 | 285.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;241 | 90.9315 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;251 | 90.9315 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;261 | 90.9236 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;271 | 90.9236 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;281 | 90.9236 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;291 | 90.9236 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;301 | 90.9236 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;311 | 90.9236 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;321 | 90.9236 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;331 | 90.9236 | 285.3073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;341 | 90.9236 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;351 | 90.9236 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;361 | 90.9187 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;371 | 90.9187 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;381 | 90.9187 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;391 | 90.9187 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;401 | 90.9187 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;411 | 90.9187 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;421 | 90.9187 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;431 | 90.9187 | 285.2633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;441 | 90.9187 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;451 | 90.9187 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;461 | 90.9108 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;471 | 90.9108 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;481 | 90.9108 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;491 | 90.9108 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;501 | 90.9108 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;511 | 90.9108 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;521 | 90.9108 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;531 | 90.9108 | 285.2098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;541 | 90.9108 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;551 | 90.9108 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;561 | 90.9039 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;571 | 90.9039 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;581 | 90.9039 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;591 | 90.9039 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;601 | 90.9039 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;611 | 90.9039 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;621 | 90.9039 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;631 | 90.9039 | 285.1588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;641 | 90.9039 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;651 | 90.9039 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;661 | 90.8979 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;671 | 90.8979 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;681 | 90.8979 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;691 | 90.8979 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;701 | 90.8979 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;711 | 90.8979 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;721 | 90.8979 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;731 | 90.8979 | 285.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;741 | 90.8979 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;751 | 90.8979 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;761 | 90.891 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;771 | 90.891 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;781 | 90.891 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;791 | 90.891 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;801 | 90.891 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;811 | 90.891 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;821 | 90.891 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;831 | 90.891 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;841 | 90.891 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;851 | 90.891 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;861 | 90.8851 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;871 | 90.8851 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;881 | 90.8851 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;891 | 90.8851 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;901 | 90.8851 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;911 | 90.8851 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;921 | 90.8851 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;931 | 90.8851 | 285.104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;941 | 90.8851 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;951 | 90.8851 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;961 | 90.8772 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;971 | 90.8772 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;981 | 90.8772 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:18;991 | 90.8772 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;001 | 90.8772 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;011 | 90.8772 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;021 | 90.8772 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;031 | 90.8772 | 285.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;041 | 90.8772 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;051 | 90.8772 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;061 | 90.8772 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;071 | 90.8772 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;081 | 90.8703 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;091 | 90.8703 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;101 | 90.8703 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;111 | 90.8703 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;121 | 90.8703 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;131 | 90.8703 | 285.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;141 | 90.8703 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;151 | 90.8703 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;161 | 90.8703 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;171 | 90.8703 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;181 | 90.8643 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;191 | 90.8643 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;201 | 90.8643 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;211 | 90.8643 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;221 | 90.8643 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;231 | 90.8643 | 285.1037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;241 | 90.8643 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;251 | 90.8643 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;261 | 90.8643 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;271 | 90.8643 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;281 | 90.8584 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;291 | 90.8584 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;301 | 90.8584 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;311 | 90.8584 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;321 | 90.8584 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;331 | 90.8584 | 285.0665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;341 | 90.8584 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;351 | 90.8584 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;361 | 90.8584 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;371 | 90.8584 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;381 | 90.8515 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;391 | 90.8515 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;401 | 90.8515 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;411 | 90.8515 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;421 | 90.8515 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;431 | 90.8515 | 285.0129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;441 | 90.8515 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;451 | 90.8515 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;461 | 90.8515 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;471 | 90.8515 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;481 | 90.8456 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;491 | 90.8456 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;501 | 90.8456 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;511 | 90.8456 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;521 | 90.8456 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;531 | 90.8456 | 284.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;541 | 90.8456 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;551 | 90.8456 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;561 | 90.8456 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;571 | 90.8456 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;581 | 90.8396 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;591 | 90.8396 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;601 | 90.8396 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;611 | 90.8396 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;621 | 90.8396 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;631 | 90.8396 | 284.9063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;641 | 90.8396 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;651 | 90.8396 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;661 | 90.8396 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;671 | 90.8396 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;681 | 90.8337 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;691 | 90.8337 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;701 | 90.8337 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;711 | 90.8337 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;721 | 90.8337 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;731 | 90.8337 | 284.8841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;741 | 90.8337 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;751 | 90.8337 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;761 | 90.8337 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;771 | 90.8337 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;781 | 90.8337 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;791 | 90.8268 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;801 | 90.8268 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;811 | 90.8268 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;821 | 90.8268 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;831 | 90.8268 | 284.8801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;841 | 90.8268 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;851 | 90.8268 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;861 | 90.8268 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;871 | 90.8268 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;881 | 90.8198 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;891 | 90.8198 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;901 | 90.8198 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;911 | 90.8198 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;921 | 90.8198 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;931 | 90.8198 | 284.8766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;941 | 90.8198 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;951 | 90.8198 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;961 | 90.8198 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;971 | 90.8198 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;981 | 90.8198 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:19;991 | 90.8065 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;001 | 90.8065 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;011 | 90.8065 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;021 | 90.8065 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;031 | 90.8065 | 284.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;041 | 90.8065 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;051 | 90.8065 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;061 | 90.8065 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;071 | 90.8065 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;081 | 90.808 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;091 | 90.808 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;101 | 90.808 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;111 | 90.808 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;121 | 90.808 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;131 | 90.808 | 284.8249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;141 | 90.808 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;151 | 90.808 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;161 | 90.808 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;171 | 90.808 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;181 | 90.8011 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;191 | 90.8011 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;201 | 90.8011 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;211 | 90.8011 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;221 | 90.8011 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;231 | 90.8011 | 284.7762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;241 | 90.8011 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;251 | 90.8011 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;261 | 90.8011 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;271 | 90.8011 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;281 | 90.8011 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;291 | 90.8011 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;301 | 90.8011 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;311 | 90.7886 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;321 | 90.7886 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;331 | 90.7886 | 284.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;341 | 90.7886 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;351 | 90.7886 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;361 | 90.7886 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;371 | 90.7886 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;381 | 90.7886 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;391 | 90.7886 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;401 | 90.7886 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;411 | 90.7835 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;421 | 90.7835 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;431 | 90.7835 | 284.676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;441 | 90.7835 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;451 | 90.7835 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;461 | 90.7835 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;471 | 90.7835 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;481 | 90.7835 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;491 | 90.7835 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;501 | 90.7835 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;511 | 90.7833 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;521 | 90.7833 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;531 | 90.7833 | 284.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;541 | 90.7833 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;551 | 90.7833 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;561 | 90.7833 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;571 | 90.7833 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;581 | 90.7833 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;591 | 90.7833 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;601 | 90.7833 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;611 | 90.7763 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;621 | 90.7763 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;631 | 90.7763 | 284.6042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;641 | 90.7763 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;651 | 90.7763 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;661 | 90.7763 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;671 | 90.7763 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;681 | 90.7763 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;691 | 90.7763 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;701 | 90.7763 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;711 | 90.7645 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;721 | 90.7645 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;731 | 90.7645 | 284.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;741 | 90.7645 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;751 | 90.7645 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;761 | 90.7645 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;771 | 90.7645 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;781 | 90.7645 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;791 | 90.7645 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;801 | 90.7645 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;811 | 90.7655 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;821 | 90.7655 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;831 | 90.7655 | 284.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;841 | 90.7655 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;851 | 90.7655 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;861 | 90.7655 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;871 | 90.7655 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;881 | 90.7655 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;891 | 90.7655 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;901 | 90.7655 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;911 | 90.7525 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;921 | 90.7525 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;931 | 90.7525 | 284.5172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;941 | 90.7525 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;951 | 90.7525 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;961 | 90.7525 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;971 | 90.7525 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;981 | 90.7525 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:20;991 | 90.7525 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;001 | 90.7525 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;011 | 90.7466 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;021 | 90.7466 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;031 | 90.7466 | 284.4911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;041 | 90.7466 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;051 | 90.7466 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;061 | 90.7466 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;071 | 90.7466 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;081 | 90.7466 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;091 | 90.7466 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;101 | 90.7466 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;111 | 90.7406 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;121 | 90.7406 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;131 | 90.7406 | 284.4663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;141 | 90.7406 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;151 | 90.7406 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;161 | 90.7406 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;171 | 90.7406 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;181 | 90.7406 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;191 | 90.7406 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;201 | 90.7406 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;211 | 90.7408 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;221 | 90.7408 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;231 | 90.7408 | 284.4338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;241 | 90.7408 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;251 | 90.7408 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;261 | 90.7408 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;271 | 90.7408 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;281 | 90.7408 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;291 | 90.7408 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;301 | 90.7408 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;311 | 90.7285 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;321 | 90.7285 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;331 | 90.7285 | 284.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;341 | 90.7285 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;351 | 90.7285 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;361 | 90.7285 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;371 | 90.7285 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;381 | 90.7285 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;391 | 90.7285 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;401 | 90.7285 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;411 | 90.7299 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;421 | 90.7299 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;431 | 90.7299 | 284.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;441 | 90.7299 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;451 | 90.7299 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;461 | 90.7299 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;471 | 90.7299 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;481 | 90.7299 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;491 | 90.7299 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;501 | 90.7299 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;511 | 90.724 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;521 | 90.724 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;531 | 90.724 | 284.2846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;541 | 90.724 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;551 | 90.724 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;561 | 90.724 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;571 | 90.724 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;581 | 90.724 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;591 | 90.724 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;601 | 90.724 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;611 | 90.7106 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;621 | 90.7106 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;631 | 90.7106 | 284.2342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;641 | 90.7106 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;651 | 90.7106 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;661 | 90.7106 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;671 | 90.7106 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;681 | 90.7106 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;691 | 90.7106 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;701 | 90.7106 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;711 | 90.7056 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;721 | 90.7056 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;731 | 90.7056 | 284.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;741 | 90.7056 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;751 | 90.7056 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;761 | 90.7056 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;771 | 90.7056 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;781 | 90.7056 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;791 | 90.7056 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;801 | 90.7056 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;811 | 90.7072 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;821 | 90.7072 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;831 | 90.7072 | 284.1553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;841 | 90.7072 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;851 | 90.7072 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;861 | 90.7072 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;871 | 90.7072 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;881 | 90.7072 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;891 | 90.7072 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;901 | 90.7072 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;911 | 90.6916 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;921 | 90.6916 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;931 | 90.6916 | 284.1209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;941 | 90.6916 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;951 | 90.6916 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;961 | 90.6916 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;971 | 90.6916 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;981 | 90.6916 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:21;991 | 90.6916 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;001 | 90.6916 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;011 | 90.6866 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;021 | 90.6866 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;031 | 90.6866 | 284.0823 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;041 | 90.6866 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;051 | 90.6866 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;061 | 90.6866 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;071 | 90.6866 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;081 | 90.6866 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;091 | 90.6866 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;101 | 90.6866 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;111 | 90.6826 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;121 | 90.6826 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;131 | 90.6826 | 284.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;141 | 90.6826 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;151 | 90.6826 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;161 | 90.6826 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;171 | 90.6826 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;181 | 90.6826 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;191 | 90.6826 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;201 | 90.6826 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;211 | 90.6766 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;221 | 90.6766 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;231 | 90.6766 | 283.9949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;241 | 90.6766 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;251 | 90.6766 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;261 | 90.6766 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;271 | 90.6766 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;281 | 90.6766 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;291 | 90.6766 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;301 | 90.6766 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;311 | 90.6685 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;321 | 90.6685 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;331 | 90.6685 | 283.9354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;341 | 90.6685 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;351 | 90.6685 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;361 | 90.6685 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;371 | 90.6685 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;381 | 90.6685 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;391 | 90.6685 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;401 | 90.6685 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;411 | 90.6646 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;421 | 90.6646 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;431 | 90.6646 | 283.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;441 | 90.6646 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;451 | 90.6646 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;461 | 90.6646 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;471 | 90.6646 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;481 | 90.6646 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;491 | 90.6646 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;501 | 90.6646 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;511 | 90.6666 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;521 | 90.6666 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;531 | 90.6666 | 283.8459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;541 | 90.6666 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;551 | 90.6666 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;561 | 90.6666 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;571 | 90.6666 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;581 | 90.6666 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;591 | 90.6666 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;601 | 90.6666 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;611 | 90.6526 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;621 | 90.6526 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;631 | 90.6526 | 283.8229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;641 | 90.6526 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;651 | 90.6526 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;661 | 90.6526 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;671 | 90.6526 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;681 | 90.6526 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;691 | 90.6526 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;701 | 90.6526 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;711 | 90.6466 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;721 | 90.6466 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;731 | 90.6466 | 283.7997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;741 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;751 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;761 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;771 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;781 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;791 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;801 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;811 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;821 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;831 | 90.6466 | 283.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;841 | 90.6466 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;851 | 90.6488 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;861 | 90.6488 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;871 | 90.6488 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;881 | 90.6488 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;891 | 90.6488 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;901 | 90.6488 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;911 | 90.6488 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;921 | 90.6488 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;931 | 90.6488 | 283.7187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;941 | 90.6488 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;951 | 90.6429 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;961 | 90.6429 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;971 | 90.6429 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;981 | 90.6429 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:22;991 | 90.6429 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;001 | 90.6429 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;011 | 90.6429 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;021 | 90.6429 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;031 | 90.6429 | 283.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;041 | 90.6429 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;051 | 90.6286 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;061 | 90.6286 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;071 | 90.6286 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;081 | 90.6286 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;091 | 90.6286 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;101 | 90.6286 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;111 | 90.6286 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;121 | 90.6286 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;131 | 90.6286 | 283.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;141 | 90.6286 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;151 | 90.633 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;161 | 90.633 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;171 | 90.633 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;181 | 90.633 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;191 | 90.633 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;201 | 90.633 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;211 | 90.633 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;221 | 90.633 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;231 | 90.633 | 283.5654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;241 | 90.633 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;251 | 90.6186 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;261 | 90.6186 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;271 | 90.6186 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;281 | 90.6186 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;291 | 90.6186 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;301 | 90.6186 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;311 | 90.6186 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;321 | 90.6186 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;331 | 90.6186 | 283.5486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;341 | 90.6186 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;351 | 90.6126 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;361 | 90.6126 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;371 | 90.6126 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;381 | 90.6126 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;391 | 90.6126 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;401 | 90.6126 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;411 | 90.6126 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;421 | 90.6126 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;431 | 90.6126 | 283.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;441 | 90.6126 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;451 | 90.6086 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;461 | 90.6086 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;471 | 90.6086 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;481 | 90.6086 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;491 | 90.6086 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;501 | 90.6086 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;511 | 90.6086 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;521 | 90.6086 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;531 | 90.6086 | 283.5059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;541 | 90.6086 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;551 | 90.6026 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;561 | 90.6026 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;571 | 90.6026 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;581 | 90.6026 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;591 | 90.6026 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;601 | 90.6026 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;611 | 90.6026 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;621 | 90.6026 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;631 | 90.6026 | 283.4731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;641 | 90.6026 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;651 | 90.5966 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;661 | 90.5966 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;671 | 90.5966 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;681 | 90.5966 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;691 | 90.5966 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;701 | 90.5966 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;711 | 90.5966 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;721 | 90.5966 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;731 | 90.5966 | 283.4205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;741 | 90.5966 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;751 | 90.5936 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;761 | 90.5936 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;771 | 90.5936 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;781 | 90.5936 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;791 | 90.5936 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;801 | 90.5936 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;811 | 90.5936 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;821 | 90.5936 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;831 | 90.5936 | 283.374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;841 | 90.5936 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;851 | 90.5876 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;861 | 90.5876 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;871 | 90.5876 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;881 | 90.5876 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;891 | 90.5876 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;901 | 90.5876 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;911 | 90.5876 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;921 | 90.5876 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;931 | 90.5876 | 283.3491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;941 | 90.5876 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;951 | 90.5806 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;961 | 90.5806 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;971 | 90.5806 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;981 | 90.5806 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:23;991 | 90.5806 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;001 | 90.5806 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;011 | 90.5806 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;021 | 90.5806 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;031 | 90.5806 | 283.3189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;041 | 90.5806 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;051 | 90.5766 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;061 | 90.5766 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;071 | 90.5766 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;081 | 90.5766 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;091 | 90.5766 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;101 | 90.5766 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;111 | 90.5766 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;121 | 90.5766 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;131 | 90.5766 | 283.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;141 | 90.5766 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;151 | 90.5716 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;161 | 90.5716 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;171 | 90.5716 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;181 | 90.5716 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;191 | 90.5716 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;201 | 90.5716 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;211 | 90.5716 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;221 | 90.5716 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;231 | 90.5716 | 283.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;241 | 90.5716 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;251 | 90.5646 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;261 | 90.5646 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;271 | 90.5646 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;281 | 90.5646 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;291 | 90.5646 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;301 | 90.5646 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;311 | 90.5646 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;321 | 90.5646 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;331 | 90.5646 | 283.2081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;341 | 90.5646 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;351 | 90.5596 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;361 | 90.5596 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;371 | 90.5596 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;381 | 90.5596 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;391 | 90.5596 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;401 | 90.5596 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;411 | 90.5596 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;421 | 90.5596 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;431 | 90.5596 | 283.1788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;441 | 90.5596 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;451 | 90.5536 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;461 | 90.5536 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;471 | 90.5536 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;481 | 90.5536 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;491 | 90.5536 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;501 | 90.5536 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;511 | 90.5536 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;521 | 90.5536 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;531 | 90.5536 | 283.1723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;541 | 90.5536 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;551 | 90.5496 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;561 | 90.5496 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;571 | 90.5496 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;581 | 90.5496 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;591 | 90.5496 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;601 | 90.5496 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;611 | 90.5496 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;621 | 90.5496 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;631 | 90.5496 | 283.1921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;641 | 90.5496 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;651 | 90.5426 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;661 | 90.5426 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;671 | 90.5426 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;681 | 90.5426 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;691 | 90.5426 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;701 | 90.5426 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;711 | 90.5426 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;721 | 90.5426 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;731 | 90.5426 | 283.1996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;741 | 90.5426 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;751 | 90.5396 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;761 | 90.5396 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;771 | 90.5396 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;781 | 90.5396 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;791 | 90.5396 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;801 | 90.5396 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;811 | 90.5396 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;821 | 90.5396 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;831 | 90.5396 | 283.1854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;841 | 90.5396 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;851 | 90.5336 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;861 | 90.5336 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;871 | 90.5336 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;881 | 90.5336 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;891 | 90.5336 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;901 | 90.5336 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;911 | 90.5336 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;921 | 90.5336 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;931 | 90.5336 | 283.1643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;941 | 90.5336 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;951 | 90.5286 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;961 | 90.5286 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;971 | 90.5286 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;981 | 90.5286 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:24;991 | 90.5286 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;001 | 90.5286 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;011 | 90.5286 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;021 | 90.5286 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;031 | 90.5286 | 283.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;041 | 90.5286 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;051 | 90.5256 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;061 | 90.5256 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;071 | 90.5256 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;081 | 90.5256 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;091 | 90.5256 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;101 | 90.5256 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;111 | 90.5256 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;121 | 90.5256 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;131 | 90.5256 | 283.0896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;141 | 90.5256 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;151 | 90.5226 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;161 | 90.5226 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;171 | 90.5226 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;181 | 90.5226 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;191 | 90.5226 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;201 | 90.5226 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;211 | 90.5226 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;221 | 90.5226 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;231 | 90.5226 | 283.0686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;241 | 90.5226 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;251 | 90.5156 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;261 | 90.5156 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;271 | 90.5156 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;281 | 90.5156 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;291 | 90.5156 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;301 | 90.5156 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;311 | 90.5156 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;321 | 90.5156 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;331 | 90.5156 | 283.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;341 | 90.5156 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;351 | 90.5156 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;361 | 90.5096 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;371 | 90.5096 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;381 | 90.5096 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;391 | 90.5096 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;401 | 90.5096 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;411 | 90.5096 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;421 | 90.5096 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;431 | 90.5096 | 283.0993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;441 | 90.5096 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;451 | 90.5096 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;461 | 90.5066 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;471 | 90.5066 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;481 | 90.5066 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;491 | 90.5066 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;501 | 90.5066 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;511 | 90.5066 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;521 | 90.5066 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;531 | 90.5066 | 283.1121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;541 | 90.5066 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;551 | 90.5066 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;561 | 90.5026 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;571 | 90.5026 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;581 | 90.5026 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;591 | 90.5026 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;601 | 90.5026 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;611 | 90.5026 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;621 | 90.5026 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;631 | 90.5026 | 283.1174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;641 | 90.5026 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;651 | 90.5026 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;661 | 90.4966 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;671 | 90.4966 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;681 | 90.4966 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;691 | 90.4966 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;701 | 90.4966 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;711 | 90.4966 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;721 | 90.4966 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;731 | 90.4966 | 283.1207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;741 | 90.4966 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;751 | 90.4966 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;761 | 90.4916 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;771 | 90.4916 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;781 | 90.4916 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;791 | 90.4916 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;801 | 90.4916 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;811 | 90.4916 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;821 | 90.4916 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;831 | 90.4916 | 283.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;841 | 90.4916 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;851 | 90.4916 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;861 | 90.4876 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;871 | 90.4876 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;881 | 90.4876 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;891 | 90.4876 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;901 | 90.4876 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;911 | 90.4876 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;921 | 90.4876 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;931 | 90.4876 | 283.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;941 | 90.4876 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;951 | 90.4876 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;961 | 90.4816 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;971 | 90.4816 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;981 | 90.4816 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:25;991 | 90.4816 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;001 | 90.4816 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;011 | 90.4816 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;021 | 90.4816 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;031 | 90.4816 | 283.0746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;041 | 90.4816 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;051 | 90.4816 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;061 | 90.4786 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;071 | 90.4786 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;081 | 90.4786 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;091 | 90.4786 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;101 | 90.4786 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;111 | 90.4786 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;121 | 90.4786 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;131 | 90.4786 | 283.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;141 | 90.4786 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;151 | 90.4786 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;161 | 90.4736 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;171 | 90.4736 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;181 | 90.4736 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;191 | 90.4736 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;201 | 90.4736 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;211 | 90.4736 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;221 | 90.4736 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;231 | 90.4736 | 283.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;241 | 90.4736 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;251 | 90.4736 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;261 | 90.4676 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;271 | 90.4676 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;281 | 90.4676 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;291 | 90.4676 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;301 | 90.4676 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;311 | 90.4676 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;321 | 90.4676 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;331 | 90.4676 | 283.0646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;341 | 90.4676 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;351 | 90.4676 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;361 | 90.4626 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;371 | 90.4626 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;381 | 90.4626 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;391 | 90.4626 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;401 | 90.4626 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;411 | 90.4626 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;421 | 90.4626 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;431 | 90.4626 | 283.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;441 | 90.4626 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;451 | 90.4626 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;461 | 90.4586 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;471 | 90.4586 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;481 | 90.4586 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;491 | 90.4586 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;501 | 90.4586 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;511 | 90.4586 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;521 | 90.4586 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;531 | 90.4586 | 283.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;541 | 90.4586 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;551 | 90.4586 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;561 | 90.4526 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;571 | 90.4526 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;581 | 90.4526 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;591 | 90.4526 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;601 | 90.4526 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;611 | 90.4526 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;621 | 90.4526 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;631 | 90.4526 | 283.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;641 | 90.4526 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;651 | 90.4526 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;661 | 90.4476 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;671 | 90.4476 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;681 | 90.4476 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;691 | 90.4476 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;701 | 90.4476 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;711 | 90.4476 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;721 | 90.4476 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;731 | 90.4476 | 283.0477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;741 | 90.4476 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;751 | 90.4476 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;761 | 90.4436 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;771 | 90.4436 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;781 | 90.4436 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;791 | 90.4436 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;801 | 90.4436 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;811 | 90.4436 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;821 | 90.4436 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;831 | 90.4436 | 283.0748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;841 | 90.4436 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;851 | 90.4436 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;861 | 90.4406 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;871 | 90.4406 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;881 | 90.4406 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;891 | 90.4406 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;901 | 90.4406 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;911 | 90.4406 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;921 | 90.4406 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;931 | 90.4406 | 283.0969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;941 | 90.4406 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;951 | 90.4406 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;961 | 90.4346 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;971 | 90.4346 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;981 | 90.4346 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:26;991 | 90.4346 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;001 | 90.4346 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;011 | 90.4346 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;021 | 90.4346 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;031 | 90.4346 | 283.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;041 | 90.4346 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;051 | 90.4346 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;061 | 90.4306 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;071 | 90.4306 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;081 | 90.4306 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;091 | 90.4306 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;101 | 90.4306 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;111 | 90.4306 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;121 | 90.4306 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;131 | 90.4306 | 283.1336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;141 | 90.4306 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;151 | 90.4306 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;161 | 90.4256 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;171 | 90.4256 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;181 | 90.4256 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;191 | 90.4256 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;201 | 90.4256 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;211 | 90.4256 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;221 | 90.4256 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;231 | 90.4256 | 283.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;241 | 90.4256 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;251 | 90.4256 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;261 | 90.4196 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;271 | 90.4196 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;281 | 90.4196 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;291 | 90.4196 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;301 | 90.4196 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;311 | 90.4196 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;321 | 90.4196 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;331 | 90.4196 | 283.1389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;341 | 90.4196 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;351 | 90.4196 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;361 | 90.4156 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;371 | 90.4156 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;381 | 90.4156 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;391 | 90.4156 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;401 | 90.4156 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;411 | 90.4156 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;421 | 90.4156 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;431 | 90.4156 | 283.1511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;441 | 90.4156 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;451 | 90.4156 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;461 | 90.4126 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;471 | 90.4126 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;481 | 90.4126 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;491 | 90.4126 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;501 | 90.4126 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;511 | 90.4126 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;521 | 90.4126 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;531 | 90.4126 | 283.1734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;541 | 90.4126 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;551 | 90.4126 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;561 | 90.4056 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;571 | 90.4056 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;581 | 90.4056 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;591 | 90.4056 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;601 | 90.4056 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;611 | 90.4056 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;621 | 90.4056 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;631 | 90.4056 | 283.1779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;641 | 90.4056 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;651 | 90.4056 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;661 | 90.4026 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;671 | 90.4026 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;681 | 90.4026 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;691 | 90.4026 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;701 | 90.4026 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;711 | 90.4026 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;721 | 90.4026 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;731 | 90.4026 | 283.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;741 | 90.4026 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;751 | 90.4026 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;761 | 90.3986 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;771 | 90.3986 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;781 | 90.3986 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;791 | 90.3986 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;801 | 90.3986 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;811 | 90.3986 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;821 | 90.3986 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;831 | 90.3986 | 283.1541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;841 | 90.3986 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;851 | 90.3986 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;861 | 90.3946 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;871 | 90.3946 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;881 | 90.3946 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;891 | 90.3946 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;901 | 90.3946 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;911 | 90.3946 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;921 | 90.3946 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;931 | 90.3946 | 283.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;941 | 90.3946 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;951 | 90.3946 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;961 | 90.3876 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;971 | 90.3876 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;981 | 90.3876 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:27;991 | 90.3876 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;001 | 90.3876 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;011 | 90.3876 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;021 | 90.3876 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;031 | 90.3876 | 283.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;041 | 90.3876 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;051 | 90.3876 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;061 | 90.3856 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;071 | 90.3856 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;081 | 90.3856 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;091 | 90.3856 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;101 | 90.3856 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;111 | 90.3856 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;121 | 90.3856 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;131 | 90.3856 | 283.113 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;141 | 90.3856 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;151 | 90.3856 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;161 | 90.3806 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;171 | 90.3806 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;181 | 90.3806 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;191 | 90.3806 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;201 | 90.3806 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;211 | 90.3806 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;221 | 90.3806 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;231 | 90.3806 | 283.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;241 | 90.3806 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;251 | 90.3806 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;261 | 90.3746 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;271 | 90.3746 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;281 | 90.3746 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;291 | 90.3746 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;301 | 90.3746 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;311 | 90.3746 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;321 | 90.3746 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;331 | 90.3746 | 283.1759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;341 | 90.3746 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;351 | 90.3746 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;361 | 90.3706 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;371 | 90.3706 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;381 | 90.3706 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;391 | 90.3706 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;401 | 90.3706 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;411 | 90.3706 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;421 | 90.3706 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;431 | 90.3706 | 283.206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;441 | 90.3706 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;451 | 90.3706 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;461 | 90.3656 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;471 | 90.3656 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;481 | 90.3656 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;491 | 90.3656 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;501 | 90.3656 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;511 | 90.3656 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;521 | 90.3656 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;531 | 90.3656 | 283.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;541 | 90.3656 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;551 | 90.3656 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;561 | 90.3596 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;571 | 90.3596 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;581 | 90.3596 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;591 | 90.3596 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;601 | 90.3596 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;611 | 90.3596 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;621 | 90.3596 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;631 | 90.3596 | 283.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;641 | 90.3596 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;651 | 90.3596 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;661 | 90.3556 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;671 | 90.3556 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;681 | 90.3556 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;691 | 90.3556 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;701 | 90.3556 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;711 | 90.3556 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;721 | 90.3556 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;731 | 90.3556 | 283.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;741 | 90.3556 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;751 | 90.3556 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;761 | 90.3516 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;771 | 90.3516 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;781 | 90.3516 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;791 | 90.3516 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;801 | 90.3516 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;811 | 90.3516 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;821 | 90.3516 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;831 | 90.3516 | 283.161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;841 | 90.3516 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;851 | 90.3516 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;861 | 90.3456 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;871 | 90.3456 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;881 | 90.3456 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;891 | 90.3456 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;901 | 90.3456 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;911 | 90.3456 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;921 | 90.3456 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;931 | 90.3456 | 283.154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;941 | 90.3456 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;951 | 90.3456 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;961 | 90.3406 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;971 | 90.3406 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;981 | 90.3406 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:28;991 | 90.3406 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;001 | 90.3406 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;011 | 90.3406 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;021 | 90.3406 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;031 | 90.3406 | 283.1501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;041 | 90.3406 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;051 | 90.3406 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;061 | 90.3396 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;071 | 90.3396 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;081 | 90.3396 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;091 | 90.3386 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;101 | 90.3386 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;111 | 90.3386 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;121 | 90.3386 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;131 | 90.3386 | 283.1647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;141 | 90.3386 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;151 | 90.3386 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;161 | 90.3386 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;171 | 90.3386 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;181 | 90.3386 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;191 | 90.3316 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;201 | 90.3316 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;211 | 90.3316 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;221 | 90.3316 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;231 | 90.3316 | 283.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;241 | 90.3316 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;251 | 90.3316 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;261 | 90.3316 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;271 | 90.3316 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;281 | 90.3266 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;291 | 90.3266 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;301 | 90.3266 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;311 | 90.3266 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;321 | 90.3266 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;331 | 90.3266 | 283.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;341 | 90.3266 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;351 | 90.3266 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;361 | 90.3266 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;371 | 90.3266 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;381 | 90.3266 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;391 | 90.3226 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;401 | 90.3226 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;411 | 90.3226 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;421 | 90.3226 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;431 | 90.3226 | 283.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;441 | 90.3226 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;451 | 90.3226 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;461 | 90.3226 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;471 | 90.3226 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;481 | 90.3226 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;491 | 90.3176 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;501 | 90.3176 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;511 | 90.3176 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;521 | 90.3176 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;531 | 90.3176 | 283.2222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;541 | 90.3176 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;551 | 90.3176 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;561 | 90.3176 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;571 | 90.3176 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;581 | 90.3176 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;591 | 90.3116 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;601 | 90.3116 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;611 | 90.3116 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;621 | 90.3116 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;631 | 90.3116 | 283.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;641 | 90.3116 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;651 | 90.3116 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;661 | 90.3116 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;671 | 90.3116 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;681 | 90.3076 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;691 | 90.3076 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;701 | 90.3076 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;711 | 90.3076 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;721 | 90.3076 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;731 | 90.3076 | 283.2095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;741 | 90.3076 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;751 | 90.3076 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;761 | 90.3076 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;771 | 90.3076 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;781 | 90.3076 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;791 | 90.3036 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;801 | 90.3036 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;811 | 90.3036 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;821 | 90.3036 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;831 | 90.3036 | 283.2133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;841 | 90.3036 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;851 | 90.3036 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;861 | 90.3036 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;871 | 90.3036 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;881 | 90.2976 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;891 | 90.2976 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;901 | 90.2976 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;911 | 90.2976 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;921 | 90.2976 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;931 | 90.2976 | 283.243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;941 | 90.2976 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;951 | 90.2976 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;961 | 90.2976 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;971 | 90.2976 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;981 | 90.2976 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:29;991 | 90.2906 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;001 | 90.2906 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;011 | 90.2906 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;021 | 90.2906 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;031 | 90.2906 | 283.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;041 | 90.2906 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;051 | 90.2906 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;061 | 90.2906 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;071 | 90.2906 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;081 | 90.2906 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;091 | 90.2896 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;101 | 90.2896 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;111 | 90.2896 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;121 | 90.2896 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;131 | 90.2896 | 283.2271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;141 | 90.2896 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;151 | 90.2896 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;161 | 90.2896 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;171 | 90.2896 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;181 | 90.2896 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;191 | 90.2846 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;201 | 90.2846 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;211 | 90.2846 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;221 | 90.2846 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;231 | 90.2846 | 283.2157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;241 | 90.2846 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;251 | 90.2846 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;261 | 90.2846 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;271 | 90.2846 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;281 | 90.2846 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;291 | 90.2786 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;301 | 90.2786 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;311 | 90.2786 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;321 | 90.2786 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;331 | 90.2786 | 283.1956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;341 | 90.2786 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;351 | 90.2786 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;361 | 90.2786 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;371 | 90.2786 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;381 | 90.2786 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;391 | 90.2786 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;401 | 90.2786 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;411 | 90.2736 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;421 | 90.2736 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;431 | 90.2736 | 283.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;441 | 90.2736 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;451 | 90.2736 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;461 | 90.2736 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;471 | 90.2736 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;481 | 90.2736 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;491 | 90.2736 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;501 | 90.2736 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;511 | 90.2696 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;521 | 90.2696 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;531 | 90.2696 | 283.1168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;541 | 90.2696 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;551 | 90.2696 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;561 | 90.2696 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;571 | 90.2696 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;581 | 90.2696 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;591 | 90.2696 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;601 | 90.2696 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;611 | 90.2626 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;621 | 90.2626 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;631 | 90.2626 | 283.1019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;641 | 90.2626 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;651 | 90.2626 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;661 | 90.2626 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;671 | 90.2626 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;681 | 90.2626 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;691 | 90.2626 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;701 | 90.2626 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;711 | 90.2616 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;721 | 90.2616 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;731 | 90.2616 | 283.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;741 | 90.2616 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;751 | 90.2616 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;761 | 90.2616 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;771 | 90.2616 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;781 | 90.2616 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;791 | 90.2616 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;801 | 90.2616 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;811 | 90.2566 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;821 | 90.2566 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;831 | 90.2566 | 283.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;841 | 90.2566 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;851 | 90.2566 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;861 | 90.2566 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;871 | 90.2566 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;881 | 90.2566 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;891 | 90.2566 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;901 | 90.2566 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;911 | 90.2496 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;921 | 90.2496 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;931 | 90.2496 | 283.09 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;941 | 90.2496 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;951 | 90.2496 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;961 | 90.2496 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;971 | 90.2496 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;981 | 90.2496 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:30;991 | 90.2496 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;001 | 90.2496 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;011 | 90.2456 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;021 | 90.2456 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;031 | 90.2456 | 283.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;041 | 90.2456 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;051 | 90.2456 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;061 | 90.2456 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;071 | 90.2456 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;081 | 90.2456 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;091 | 90.2456 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;101 | 90.2456 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;111 | 90.2426 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;121 | 90.2426 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;131 | 90.2426 | 283.0949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;141 | 90.2426 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;151 | 90.2426 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;161 | 90.2426 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;171 | 90.2426 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;181 | 90.2426 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;191 | 90.2426 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;201 | 90.2426 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;211 | 90.2356 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;221 | 90.2356 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;231 | 90.2356 | 283.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;241 | 90.2356 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;251 | 90.2356 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;261 | 90.2356 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;271 | 90.2356 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;281 | 90.2356 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;291 | 90.2356 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;301 | 90.2356 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;311 | 90.2306 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;321 | 90.2306 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;331 | 90.2306 | 283.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;341 | 90.2306 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;351 | 90.2306 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;361 | 90.2306 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;371 | 90.2306 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;381 | 90.2306 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;391 | 90.2306 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;401 | 90.2306 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;411 | 90.2266 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;421 | 90.2266 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;431 | 90.2266 | 283.0153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;441 | 90.2266 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;451 | 90.2266 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;461 | 90.2266 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;471 | 90.2266 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;481 | 90.2266 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;491 | 90.2266 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;501 | 90.2266 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;511 | 90.2226 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;521 | 90.2226 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;531 | 90.2226 | 282.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;541 | 90.2226 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;551 | 90.2226 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;561 | 90.2226 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;571 | 90.2226 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;581 | 90.2226 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;591 | 90.2226 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;601 | 90.2226 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;611 | 90.2176 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;621 | 90.2176 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;631 | 90.2176 | 282.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;641 | 90.2176 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;651 | 90.2176 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;661 | 90.2176 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;671 | 90.2176 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;681 | 90.2176 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;691 | 90.2176 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;701 | 90.2176 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;711 | 90.2136 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;721 | 90.2136 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;731 | 90.2136 | 282.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;741 | 90.2136 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;751 | 90.2136 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;761 | 90.2136 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;771 | 90.2136 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;781 | 90.2136 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;791 | 90.2136 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;801 | 90.2136 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;811 | 90.2096 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;821 | 90.2096 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;831 | 90.2096 | 282.8683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;841 | 90.2096 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;851 | 90.2096 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;861 | 90.2096 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;871 | 90.2096 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;881 | 90.2096 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;891 | 90.2096 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;901 | 90.2096 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;911 | 90.2026 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;921 | 90.2026 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;931 | 90.2026 | 282.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;941 | 90.2026 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;951 | 90.2026 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;961 | 90.2026 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;971 | 90.2026 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;981 | 90.2026 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:31;991 | 90.2026 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;001 | 90.2026 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;011 | 90.1976 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;021 | 90.1976 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;031 | 90.1976 | 282.8538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;041 | 90.1976 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;051 | 90.1976 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;061 | 90.1976 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;071 | 90.1976 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;081 | 90.1976 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;091 | 90.1976 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;101 | 90.1976 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;111 | 90.1956 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;121 | 90.1956 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;131 | 90.1956 | 282.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;141 | 90.1956 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;151 | 90.1956 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;161 | 90.1956 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;171 | 90.1956 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;181 | 90.1956 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;191 | 90.1956 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;201 | 90.1956 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;211 | 90.1896 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;221 | 90.1896 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;231 | 90.1896 | 282.7923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;241 | 90.1896 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;251 | 90.1896 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;261 | 90.1896 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;271 | 90.1896 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;281 | 90.1896 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;291 | 90.1896 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;301 | 90.1896 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;311 | 90.1846 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;321 | 90.1846 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;331 | 90.1846 | 282.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;341 | 90.1846 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;351 | 90.1846 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;361 | 90.1846 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;371 | 90.1846 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;381 | 90.1846 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;391 | 90.1846 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;401 | 90.1846 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;411 | 90.1806 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;421 | 90.1806 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;431 | 90.1806 | 282.7404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;441 | 90.1806 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;451 | 90.1806 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;461 | 90.1806 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;471 | 90.1806 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;481 | 90.1806 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;491 | 90.1806 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;501 | 90.1806 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;511 | 90.1756 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;521 | 90.1756 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;531 | 90.1756 | 282.7053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;541 | 90.1756 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;551 | 90.1756 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;561 | 90.1756 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;571 | 90.1756 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;581 | 90.1756 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;591 | 90.1756 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;601 | 90.1756 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;611 | 90.1696 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;621 | 90.1696 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;631 | 90.1696 | 282.683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;641 | 90.1696 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;651 | 90.1696 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;661 | 90.1696 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;671 | 90.1696 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;681 | 90.1696 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;691 | 90.1696 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;701 | 90.1696 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;711 | 90.1656 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;721 | 90.1656 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;731 | 90.1656 | 282.6593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;741 | 90.1656 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;751 | 90.1656 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;761 | 90.1656 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;771 | 90.1656 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;781 | 90.1656 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;791 | 90.1656 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;801 | 90.1656 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;811 | 90.1616 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;821 | 90.1616 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;831 | 90.1616 | 282.6049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;841 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;851 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;861 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;871 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;881 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;891 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;901 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;911 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;921 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;931 | 90.1616 | 282.5379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;941 | 90.1616 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;951 | 90.1556 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;961 | 90.1556 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;971 | 90.1556 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;981 | 90.1556 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:32;991 | 90.1556 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;001 | 90.1556 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;011 | 90.1556 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;021 | 90.1556 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;031 | 90.1556 | 282.4794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;041 | 90.1556 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;051 | 90.1506 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;061 | 90.1506 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;071 | 90.1506 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;081 | 90.1506 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;091 | 90.1506 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;101 | 90.1506 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;111 | 90.1506 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;121 | 90.1506 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;131 | 90.1506 | 282.4246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;141 | 90.1506 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;151 | 90.1476 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;161 | 90.1476 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;171 | 90.1476 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;181 | 90.1476 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;191 | 90.1476 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;201 | 90.1476 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;211 | 90.1476 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;221 | 90.1476 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;231 | 90.1476 | 282.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;241 | 90.1476 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;251 | 90.1426 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;261 | 90.1426 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;271 | 90.1426 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;281 | 90.1426 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;291 | 90.1426 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;301 | 90.1426 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;311 | 90.1426 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;321 | 90.1426 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;331 | 90.1426 | 282.3497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;341 | 90.1426 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;351 | 90.1376 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;361 | 90.1376 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;371 | 90.1376 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;381 | 90.1376 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;391 | 90.1376 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;401 | 90.1376 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;411 | 90.1376 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;421 | 90.1376 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;431 | 90.1376 | 282.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;441 | 90.1376 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;451 | 90.1336 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;461 | 90.1336 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;471 | 90.1336 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;481 | 90.1336 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;491 | 90.1336 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;501 | 90.1336 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;511 | 90.1336 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;521 | 90.1336 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;531 | 90.1336 | 282.3044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;541 | 90.1336 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;551 | 90.1286 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;561 | 90.1286 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;571 | 90.1286 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;581 | 90.1286 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;591 | 90.1286 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;601 | 90.1286 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;611 | 90.1286 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;621 | 90.1286 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;631 | 90.1286 | 282.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;641 | 90.1286 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;651 | 90.1236 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;661 | 90.1236 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;671 | 90.1236 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;681 | 90.1236 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;691 | 90.1236 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;701 | 90.1236 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;711 | 90.1236 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;721 | 90.1236 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;731 | 90.1236 | 282.248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;741 | 90.1236 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;751 | 90.1206 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;761 | 90.1206 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;771 | 90.1206 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;781 | 90.1206 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;791 | 90.1206 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;801 | 90.1206 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;811 | 90.1206 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;821 | 90.1206 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;831 | 90.1206 | 282.2219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;841 | 90.1206 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;851 | 90.1156 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;861 | 90.1156 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;871 | 90.1156 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;881 | 90.1156 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;891 | 90.1156 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;901 | 90.1156 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;911 | 90.1156 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;921 | 90.1156 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;931 | 90.1156 | 282.1939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;941 | 90.1156 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;951 | 90.1076 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;961 | 90.1076 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;971 | 90.1076 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;981 | 90.1076 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:33;991 | 90.1076 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;001 | 90.1076 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;011 | 90.1076 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;021 | 90.1076 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;031 | 90.1076 | 282.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;041 | 90.1076 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;051 | 90.1046 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;061 | 90.1046 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;071 | 90.1046 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;081 | 90.1046 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;091 | 90.1046 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;101 | 90.1046 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;111 | 90.1046 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;121 | 90.1046 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;131 | 90.1046 | 282.1758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;141 | 90.1046 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;151 | 90.1006 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;161 | 90.1006 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;171 | 90.1006 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;181 | 90.1006 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;191 | 90.1006 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;201 | 90.1006 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;211 | 90.1006 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;221 | 90.1006 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;231 | 90.1006 | 282.1529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;241 | 90.1006 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;251 | 90.0956 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;261 | 90.0956 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;271 | 90.0956 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;281 | 90.0956 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;291 | 90.0956 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;301 | 90.0956 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;311 | 90.0956 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;321 | 90.0956 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;331 | 90.0956 | 282.1264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;341 | 90.0956 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;351 | 90.0906 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;361 | 90.0906 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;371 | 90.0906 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;381 | 90.0906 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;391 | 90.0906 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;401 | 90.0906 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;411 | 90.0906 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;421 | 90.0906 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;431 | 90.0906 | 282.1045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;441 | 90.0906 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;451 | 90.0866 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;461 | 90.0866 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;471 | 90.0866 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;481 | 90.0866 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;491 | 90.0866 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;501 | 90.0866 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;511 | 90.0866 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;521 | 90.0866 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;531 | 90.0866 | 282.0797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;541 | 90.0866 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;551 | 90.0826 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;561 | 90.0826 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;571 | 90.0826 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;581 | 90.0826 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;591 | 90.0826 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;601 | 90.0826 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;611 | 90.0826 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;621 | 90.0826 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;631 | 90.0826 | 282.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;641 | 90.0826 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;651 | 90.0776 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;661 | 90.0776 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;671 | 90.0776 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;681 | 90.0776 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;691 | 90.0776 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;701 | 90.0776 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;711 | 90.0776 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;721 | 90.0776 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;731 | 90.0776 | 282.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;741 | 90.0776 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;751 | 90.0726 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;761 | 90.0726 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;771 | 90.0726 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;781 | 90.0726 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;791 | 90.0726 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;801 | 90.0726 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;811 | 90.0726 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;821 | 90.0726 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;831 | 90.0726 | 282.062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;841 | 90.0726 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;851 | 90.0706 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;861 | 90.0706 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;871 | 90.0706 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;881 | 90.0706 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;891 | 90.0706 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;901 | 90.0706 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;911 | 90.0706 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;921 | 90.0706 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;931 | 90.0706 | 282.0422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;941 | 90.0706 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;951 | 90.0646 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;961 | 90.0646 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;971 | 90.0646 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;981 | 90.0646 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:34;991 | 90.0646 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;001 | 90.0646 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;011 | 90.0646 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;021 | 90.0646 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;031 | 90.0646 | 282.0133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;041 | 90.0646 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;051 | 90.0616 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;061 | 90.0616 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;071 | 90.0616 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;081 | 90.0616 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;091 | 90.0616 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;101 | 90.0616 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;111 | 90.0616 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;121 | 90.0616 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;131 | 90.0616 | 281.9847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;141 | 90.0616 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;151 | 90.0596 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;161 | 90.0596 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;171 | 90.0596 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;181 | 90.0596 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;191 | 90.0596 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;201 | 90.0596 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;211 | 90.0596 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;221 | 90.0596 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;231 | 90.0596 | 281.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;241 | 90.0596 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;251 | 90.0546 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;261 | 90.0546 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;271 | 90.0546 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;281 | 90.0546 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;291 | 90.0546 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;301 | 90.0546 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;311 | 90.0546 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;321 | 90.0546 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;331 | 90.0546 | 281.9294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;341 | 90.0546 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;351 | 90.0516 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;361 | 90.0516 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;371 | 90.0516 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;381 | 90.0516 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;391 | 90.0516 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;401 | 90.0516 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;411 | 90.0516 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;421 | 90.0516 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;431 | 90.0516 | 281.9239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;441 | 90.0516 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;451 | 90.0516 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;461 | 90.0476 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;471 | 90.0476 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;481 | 90.0476 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;491 | 90.0476 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;501 | 90.0476 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;511 | 90.0476 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;521 | 90.0476 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;531 | 90.0476 | 281.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;541 | 90.0476 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;551 | 90.0476 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;561 | 90.0426 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;571 | 90.0426 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;581 | 90.0426 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;591 | 90.0426 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;601 | 90.0426 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;611 | 90.0426 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;621 | 90.0426 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;631 | 90.0426 | 281.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;641 | 90.0426 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;651 | 90.0426 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;661 | 90.0386 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;671 | 90.0386 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;681 | 90.0386 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;691 | 90.0386 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;701 | 90.0386 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;711 | 90.0386 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;721 | 90.0386 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;731 | 90.0386 | 281.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;741 | 90.0386 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;751 | 90.0386 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;761 | 90.0346 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;771 | 90.0346 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;781 | 90.0346 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;791 | 90.0346 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;801 | 90.0346 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;811 | 90.0346 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;821 | 90.0346 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;831 | 90.0346 | 281.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;841 | 90.0346 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;851 | 90.0346 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;861 | 90.0316 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;871 | 90.0316 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;881 | 90.0316 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;891 | 90.0316 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;901 | 90.0316 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;911 | 90.0316 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;921 | 90.0316 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;931 | 90.0316 | 281.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;941 | 90.0316 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;951 | 90.0316 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;961 | 90.0266 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;971 | 90.0266 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;981 | 90.0266 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:35;991 | 90.0266 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;001 | 90.0266 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;011 | 90.0266 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;021 | 90.0266 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;031 | 90.0266 | 281.6496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;041 | 90.0266 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;051 | 90.0266 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;061 | 90.0246 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;071 | 90.0246 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;081 | 90.0246 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;091 | 90.0246 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;101 | 90.0246 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;111 | 90.0246 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;121 | 90.0246 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;131 | 90.0246 | 281.6159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;141 | 90.0246 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;151 | 90.0246 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;161 | 90.0196 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;171 | 90.0196 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;181 | 90.0196 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;191 | 90.0196 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;201 | 90.0196 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;211 | 90.0196 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;221 | 90.0196 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;231 | 90.0196 | 281.6178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;241 | 90.0196 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;251 | 90.0196 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;261 | 90.0136 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;271 | 90.0136 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;281 | 90.0136 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;291 | 90.0136 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;301 | 90.0136 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;311 | 90.0136 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;321 | 90.0136 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;331 | 90.0136 | 281.6282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;341 | 90.0136 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;351 | 90.0136 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;361 | 90.0116 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;371 | 90.0116 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;381 | 90.0116 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;391 | 90.0116 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;401 | 90.0116 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;411 | 90.0116 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;421 | 90.0116 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;431 | 90.0116 | 281.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;441 | 90.0116 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;451 | 90.0116 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;461 | 90.0086 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;471 | 90.0086 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;481 | 90.0086 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;491 | 90.0086 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;501 | 90.0086 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;511 | 90.0086 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;521 | 90.0086 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;531 | 90.0086 | 281.6235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;541 | 90.0086 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;551 | 90.0086 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;561 | 90.0026 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;571 | 90.0026 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;581 | 90.0026 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;591 | 90.0026 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;601 | 90.0026 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;611 | 90.0026 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;621 | 90.0026 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;631 | 90.0026 | 281.6247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;641 | 90.0026 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;651 | 90.0026 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;661 | 89.9986 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;671 | 89.9986 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;681 | 89.9986 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;691 | 89.9986 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;701 | 89.9986 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;711 | 89.9986 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;721 | 89.9986 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;731 | 89.9986 | 281.6101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;741 | 89.9986 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;751 | 89.9986 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;761 | 89.9946 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;771 | 89.9946 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;781 | 89.9946 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;791 | 89.9946 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;801 | 89.9946 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;811 | 89.9946 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;821 | 89.9946 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;831 | 89.9946 | 281.5959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;841 | 89.9946 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;851 | 89.9946 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;861 | 89.9916 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;871 | 89.9916 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;881 | 89.9916 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;891 | 89.9916 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;901 | 89.9916 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;911 | 89.9916 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;921 | 89.9916 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;931 | 89.9916 | 281.6024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;941 | 89.9916 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;951 | 89.9916 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;961 | 89.9866 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;971 | 89.9866 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;981 | 89.9866 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:36;991 | 89.9866 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;001 | 89.9866 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;011 | 89.9866 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;021 | 89.9866 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;031 | 89.9866 | 281.6056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;041 | 89.9866 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;051 | 89.9866 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;061 | 89.9826 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;071 | 89.9826 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;081 | 89.9826 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;091 | 89.9826 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;101 | 89.9826 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;111 | 89.9826 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;121 | 89.9826 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;131 | 89.9826 | 281.5934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;141 | 89.9826 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;151 | 89.9826 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;161 | 89.9796 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;171 | 89.9796 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;181 | 89.9796 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;191 | 89.9796 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;201 | 89.9796 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;211 | 89.9796 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;221 | 89.9796 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;231 | 89.9796 | 281.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;241 | 89.9796 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;251 | 89.9796 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;261 | 89.9746 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;271 | 89.9746 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;281 | 89.9746 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;291 | 89.9746 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;301 | 89.9746 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;311 | 89.9746 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;321 | 89.9746 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;331 | 89.9746 | 281.5776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;341 | 89.9746 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;351 | 89.9746 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;361 | 89.9706 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;371 | 89.9706 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;381 | 89.9706 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;391 | 89.9706 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;401 | 89.9706 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;411 | 89.9706 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;421 | 89.9706 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;431 | 89.9706 | 281.5424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;441 | 89.9706 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;451 | 89.9706 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;461 | 89.9666 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;471 | 89.9666 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;481 | 89.9666 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;491 | 89.9666 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;501 | 89.9666 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;511 | 89.9666 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;521 | 89.9666 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;531 | 89.9666 | 281.4986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;541 | 89.9666 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;551 | 89.9666 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;561 | 89.9626 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;571 | 89.9626 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;581 | 89.9626 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;591 | 89.9626 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;601 | 89.9626 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;611 | 89.9626 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;621 | 89.9626 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;631 | 89.9626 | 281.4652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;641 | 89.9626 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;651 | 89.9626 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;661 | 89.9586 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;671 | 89.9586 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;681 | 89.9586 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;691 | 89.9586 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;701 | 89.9586 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;711 | 89.9586 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;721 | 89.9586 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;731 | 89.9586 | 281.4123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;741 | 89.9586 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;751 | 89.9586 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;761 | 89.9556 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;771 | 89.9556 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;781 | 89.9556 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;791 | 89.9556 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;801 | 89.9556 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;811 | 89.9556 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;821 | 89.9556 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;831 | 89.9556 | 281.3355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;841 | 89.9556 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;851 | 89.9556 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;861 | 89.9506 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;871 | 89.9506 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;881 | 89.9506 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;891 | 89.9506 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;901 | 89.9506 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;911 | 89.9506 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;921 | 89.9506 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;931 | 89.9506 | 281.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;941 | 89.9506 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;951 | 89.9506 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;961 | 89.9456 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;971 | 89.9456 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;981 | 89.9456 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:37;991 | 89.9456 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;001 | 89.9456 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;011 | 89.9456 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;021 | 89.9456 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;031 | 89.9456 | 281.2586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;041 | 89.9456 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;051 | 89.9456 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;061 | 89.9426 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;071 | 89.9426 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;081 | 89.9426 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;091 | 89.9426 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;101 | 89.9426 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;111 | 89.9426 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;121 | 89.9426 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;131 | 89.9426 | 281.2372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;141 | 89.9426 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;151 | 89.9426 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;161 | 89.9386 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;171 | 89.9386 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;181 | 89.9386 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;191 | 89.9386 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;201 | 89.9386 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;211 | 89.9386 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;221 | 89.9386 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;231 | 89.9386 | 281.2319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;241 | 89.9386 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;251 | 89.9386 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;261 | 89.9326 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;271 | 89.9326 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;281 | 89.9326 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;291 | 89.9326 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;301 | 89.9326 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;311 | 89.9326 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;321 | 89.9326 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;331 | 89.9326 | 281.2486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;341 | 89.9326 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;351 | 89.9326 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;361 | 89.9276 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;371 | 89.9276 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;381 | 89.9276 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;391 | 89.9276 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;401 | 89.9276 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;411 | 89.9276 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;421 | 89.9276 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;431 | 89.9276 | 281.2381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;441 | 89.9276 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;451 | 89.9276 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;461 | 89.9266 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;471 | 89.9266 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;481 | 89.9266 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;491 | 89.9266 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;501 | 89.9266 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;511 | 89.9266 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;521 | 89.9266 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;531 | 89.9266 | 281.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;541 | 89.9266 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;551 | 89.9266 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;561 | 89.9216 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;571 | 89.9216 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;581 | 89.9216 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;591 | 89.9216 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;601 | 89.9216 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;611 | 89.9216 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;621 | 89.9216 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;631 | 89.9216 | 281.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;641 | 89.9216 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;651 | 89.9216 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;661 | 89.9166 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;671 | 89.9166 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;681 | 89.9166 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;691 | 89.9166 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;701 | 89.9166 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;711 | 89.9166 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;721 | 89.9166 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;731 | 89.9166 | 281.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;741 | 89.9166 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;751 | 89.9166 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;761 | 89.9156 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;771 | 89.9156 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;781 | 89.9156 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;791 | 89.9156 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;801 | 89.9156 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;811 | 89.9156 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;821 | 89.9156 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;831 | 89.9156 | 281.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;841 | 89.9156 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;851 | 89.9156 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;861 | 89.9096 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;871 | 89.9096 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;881 | 89.9096 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;891 | 89.9096 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;901 | 89.9096 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;911 | 89.9096 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;921 | 89.9096 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;931 | 89.9096 | 280.9853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;941 | 89.9096 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;951 | 89.9096 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;961 | 89.9056 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;971 | 89.9056 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;981 | 89.9056 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:38;991 | 89.9056 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;001 | 89.9056 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;011 | 89.9056 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;021 | 89.9056 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;031 | 89.9056 | 281.0033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;041 | 89.9056 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;051 | 89.9056 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;061 | 89.9036 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;071 | 89.9036 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;081 | 89.9036 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;091 | 89.9036 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;101 | 89.9036 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;111 | 89.9036 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;121 | 89.9036 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;131 | 89.9036 | 281.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;141 | 89.9036 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;151 | 89.9036 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;161 | 89.9036 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;171 | 89.9036 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;181 | 89.8986 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;191 | 89.8986 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;201 | 89.8986 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;211 | 89.8986 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;221 | 89.8986 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;231 | 89.8986 | 281.0509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;241 | 89.8986 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;251 | 89.8986 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;261 | 89.8986 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;271 | 89.8986 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;281 | 89.8986 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;291 | 89.8936 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;301 | 89.8936 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;311 | 89.8936 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;321 | 89.8936 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;331 | 89.8936 | 281.0693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;341 | 89.8936 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;351 | 89.8936 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;361 | 89.8936 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;371 | 89.8936 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;381 | 89.8886 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;391 | 89.8886 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;401 | 89.8886 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;411 | 89.8886 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;421 | 89.8886 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;431 | 89.8886 | 281.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;441 | 89.8886 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;451 | 89.8886 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;461 | 89.8886 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;471 | 89.8886 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;481 | 89.8876 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;491 | 89.8876 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;501 | 89.8876 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;511 | 89.8876 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;521 | 89.8876 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;531 | 89.8876 | 281.0464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;541 | 89.8876 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;551 | 89.8876 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;561 | 89.8876 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;571 | 89.8876 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;581 | 89.8876 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;591 | 89.8826 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;601 | 89.8826 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;611 | 89.8826 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;621 | 89.8826 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;631 | 89.8826 | 281.0203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;641 | 89.8826 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;651 | 89.8826 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;661 | 89.8826 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;671 | 89.8826 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;681 | 89.8806 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;691 | 89.8806 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;701 | 89.8806 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;711 | 89.8806 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;721 | 89.8806 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;731 | 89.8806 | 281.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;741 | 89.8806 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;751 | 89.8806 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;761 | 89.8806 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;771 | 89.8806 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;781 | 89.8776 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;791 | 89.8776 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;801 | 89.8776 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;811 | 89.8776 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;821 | 89.8776 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;831 | 89.8776 | 280.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;841 | 89.8776 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;851 | 89.8776 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;861 | 89.8776 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;871 | 89.8776 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;881 | 89.8746 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;891 | 89.8746 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;901 | 89.8746 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;911 | 89.8746 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;921 | 89.8746 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;931 | 89.8746 | 280.9385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;941 | 89.8746 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;951 | 89.8746 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;961 | 89.8746 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;971 | 89.8746 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;981 | 89.8746 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:39;991 | 89.8706 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;001 | 89.8706 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;011 | 89.8706 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;021 | 89.8706 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;031 | 89.8706 | 280.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;041 | 89.8706 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;051 | 89.8706 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;061 | 89.8706 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;071 | 89.8706 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;081 | 89.8676 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;091 | 89.8676 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;101 | 89.8676 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;111 | 89.8676 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;121 | 89.8676 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;131 | 89.8676 | 280.88 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;141 | 89.8676 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;151 | 89.8676 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;161 | 89.8676 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;171 | 89.8676 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;181 | 89.8646 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;191 | 89.8646 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;201 | 89.8646 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;211 | 89.8646 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;221 | 89.8646 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;231 | 89.8646 | 280.8556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;241 | 89.8646 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;251 | 89.8646 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;261 | 89.8646 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;271 | 89.8646 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;281 | 89.8606 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;291 | 89.8606 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;301 | 89.8606 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;311 | 89.8606 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;321 | 89.8606 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;331 | 89.8606 | 280.8482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;341 | 89.8606 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;351 | 89.8606 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;361 | 89.8606 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;371 | 89.8606 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;381 | 89.8576 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;391 | 89.8576 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;401 | 89.8576 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;411 | 89.8576 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;421 | 89.8576 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;431 | 89.8576 | 280.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;441 | 89.8576 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;451 | 89.8576 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;461 | 89.8576 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;471 | 89.8576 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;481 | 89.8576 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;491 | 89.8576 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;501 | 89.8576 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;511 | 89.8546 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;521 | 89.8546 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;531 | 89.8546 | 280.8507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;541 | 89.8546 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;551 | 89.8546 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;561 | 89.8546 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;571 | 89.8546 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;581 | 89.8546 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;591 | 89.8546 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;601 | 89.8546 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;611 | 89.8506 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;621 | 89.8506 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;631 | 89.8506 | 280.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;641 | 89.8506 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;651 | 89.8506 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;661 | 89.8506 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;671 | 89.8506 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;681 | 89.8506 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;691 | 89.8506 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;701 | 89.8506 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;711 | 89.8466 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;721 | 89.8466 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;731 | 89.8466 | 280.7958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;741 | 89.8466 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;751 | 89.8466 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;761 | 89.8466 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;771 | 89.8466 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;781 | 89.8466 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;791 | 89.8466 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;801 | 89.8466 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;811 | 89.8446 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;821 | 89.8446 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;831 | 89.8446 | 280.7631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;841 | 89.8446 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;851 | 89.8446 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;861 | 89.8446 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;871 | 89.8446 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;881 | 89.8446 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;891 | 89.8446 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;901 | 89.8446 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;911 | 89.8406 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;921 | 89.8406 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;931 | 89.8406 | 280.7245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;941 | 89.8406 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;951 | 89.8406 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;961 | 89.8406 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;971 | 89.8406 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;981 | 89.8406 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:40;991 | 89.8406 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;001 | 89.8406 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;011 | 89.8356 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;021 | 89.8356 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;031 | 89.8356 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;041 | 89.8356 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;051 | 89.8356 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;061 | 89.8356 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;071 | 89.8356 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;081 | 89.8356 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;091 | 89.8356 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;101 | 89.8356 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;111 | 89.8346 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;121 | 89.8346 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;131 | 89.8346 | 280.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;141 | 89.8346 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;151 | 89.8346 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;161 | 89.8346 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;171 | 89.8346 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;181 | 89.8346 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;191 | 89.8346 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;201 | 89.8346 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;211 | 89.8326 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;221 | 89.8326 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;231 | 89.8326 | 280.7035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;241 | 89.8326 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;251 | 89.8326 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;261 | 89.8326 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;271 | 89.8326 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;281 | 89.8326 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;291 | 89.8326 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;301 | 89.8326 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;311 | 89.8276 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;321 | 89.8276 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;331 | 89.8276 | 280.707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;341 | 89.8276 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;351 | 89.8276 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;361 | 89.8276 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;371 | 89.8276 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;381 | 89.8276 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;391 | 89.8276 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;401 | 89.8276 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;411 | 89.8236 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;421 | 89.8236 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;431 | 89.8236 | 280.7258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;441 | 89.8236 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;451 | 89.8236 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;461 | 89.8236 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;471 | 89.8236 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;481 | 89.8236 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;491 | 89.8236 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;501 | 89.8236 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;511 | 89.8216 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;521 | 89.8216 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;531 | 89.8216 | 280.7437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;541 | 89.8216 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;551 | 89.8216 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;561 | 89.8216 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;571 | 89.8216 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;581 | 89.8216 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;591 | 89.8216 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;601 | 89.8216 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;611 | 89.8166 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;621 | 89.8166 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;631 | 89.8166 | 280.7506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;641 | 89.8166 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;651 | 89.8166 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;661 | 89.8166 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;671 | 89.8166 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;681 | 89.8166 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;691 | 89.8166 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;701 | 89.8166 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;711 | 89.8136 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;721 | 89.8136 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;731 | 89.8136 | 280.7619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;741 | 89.8136 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;751 | 89.8136 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;761 | 89.8136 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;771 | 89.8136 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;781 | 89.8136 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;791 | 89.8136 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;801 | 89.8136 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;811 | 89.8116 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;821 | 89.8116 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;831 | 89.8116 | 280.7726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;841 | 89.8116 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;851 | 89.8116 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;861 | 89.8116 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;871 | 89.8116 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;881 | 89.8116 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;891 | 89.8116 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;901 | 89.8116 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;911 | 89.8066 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;921 | 89.8066 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;931 | 89.8066 | 280.7592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;941 | 89.8066 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;951 | 89.8066 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;961 | 89.8066 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;971 | 89.8066 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;981 | 89.8066 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:41;991 | 89.8066 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;001 | 89.8066 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;011 | 89.8026 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;021 | 89.8026 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;031 | 89.8026 | 280.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;041 | 89.8026 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;051 | 89.8026 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;061 | 89.8026 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;071 | 89.8026 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;081 | 89.8026 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;091 | 89.8026 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;101 | 89.8026 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;111 | 89.8006 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;121 | 89.8006 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;131 | 89.8006 | 280.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;141 | 89.8006 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;151 | 89.8006 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;161 | 89.8006 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;171 | 89.8006 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;181 | 89.8006 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;191 | 89.8006 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;201 | 89.8006 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;211 | 89.7966 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;221 | 89.7966 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;231 | 89.7966 | 280.6726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;241 | 89.7966 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;251 | 89.7966 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;261 | 89.7966 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;271 | 89.7966 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;281 | 89.7966 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;291 | 89.7966 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;301 | 89.7966 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;311 | 89.7916 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;321 | 89.7916 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;331 | 89.7916 | 280.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;341 | 89.7916 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;351 | 89.7916 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;361 | 89.7916 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;371 | 89.7916 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;381 | 89.7916 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;391 | 89.7916 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;401 | 89.7916 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;411 | 89.7886 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;421 | 89.7886 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;431 | 89.7886 | 280.6559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;441 | 89.7886 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;451 | 89.7886 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;461 | 89.7886 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;471 | 89.7886 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;481 | 89.7886 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;491 | 89.7886 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;501 | 89.7886 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;511 | 89.7856 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;521 | 89.7856 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;531 | 89.7856 | 280.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;541 | 89.7856 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;551 | 89.7856 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;561 | 89.7856 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;571 | 89.7856 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;581 | 89.7856 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;591 | 89.7856 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;601 | 89.7856 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;611 | 89.7806 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;621 | 89.7806 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;631 | 89.7806 | 280.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;641 | 89.7806 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;651 | 89.7806 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;661 | 89.7806 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;671 | 89.7806 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;681 | 89.7806 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;691 | 89.7806 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;701 | 89.7806 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;711 | 89.7796 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;721 | 89.7796 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;731 | 89.7796 | 280.6491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;741 | 89.7796 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;751 | 89.7796 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;761 | 89.7796 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;771 | 89.7796 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;781 | 89.7796 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;791 | 89.7796 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;801 | 89.7796 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;811 | 89.7746 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;821 | 89.7746 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;831 | 89.7746 | 280.6204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;841 | 89.7746 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;851 | 89.7746 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;861 | 89.7746 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;871 | 89.7746 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;881 | 89.7746 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;891 | 89.7746 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;901 | 89.7746 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;911 | 89.7706 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;921 | 89.7706 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;931 | 89.7706 | 280.568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;941 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;951 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;961 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;971 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;981 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:42;991 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;001 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;011 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;021 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;031 | 89.7706 | 280.4935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;041 | 89.7706 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;051 | 89.7676 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;061 | 89.7676 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;071 | 89.7676 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;081 | 89.7676 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;091 | 89.7676 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;101 | 89.7676 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;111 | 89.7676 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;121 | 89.7676 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;131 | 89.7676 | 280.433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;141 | 89.7676 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;151 | 89.7666 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;161 | 89.7666 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;171 | 89.7666 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;181 | 89.7666 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;191 | 89.7666 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;201 | 89.7666 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;211 | 89.7666 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;221 | 89.7666 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;231 | 89.7666 | 280.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;241 | 89.7666 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;251 | 89.7626 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;261 | 89.7626 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;271 | 89.7626 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;281 | 89.7626 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;291 | 89.7626 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;301 | 89.7626 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;311 | 89.7626 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;321 | 89.7626 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;331 | 89.7626 | 280.338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;341 | 89.7626 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;351 | 89.7586 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;361 | 89.7586 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;371 | 89.7586 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;381 | 89.7586 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;391 | 89.7586 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;401 | 89.7586 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;411 | 89.7586 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;421 | 89.7586 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;431 | 89.7586 | 280.3012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;441 | 89.7586 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;451 | 89.7576 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;461 | 89.7576 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;471 | 89.7576 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;481 | 89.7576 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;491 | 89.7576 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;501 | 89.7576 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;511 | 89.7576 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;521 | 89.7576 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;531 | 89.7576 | 280.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;541 | 89.7576 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;551 | 89.7536 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;561 | 89.7536 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;571 | 89.7536 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;581 | 89.7536 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;591 | 89.7536 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;601 | 89.7536 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;611 | 89.7536 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;621 | 89.7536 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;631 | 89.7536 | 280.274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;641 | 89.7536 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;651 | 89.7496 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;661 | 89.7496 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;671 | 89.7496 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;681 | 89.7496 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;691 | 89.7496 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;701 | 89.7496 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;711 | 89.7496 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;721 | 89.7496 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;731 | 89.7496 | 280.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;741 | 89.7496 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;751 | 89.7476 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;761 | 89.7476 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;771 | 89.7476 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;781 | 89.7476 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;791 | 89.7476 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;801 | 89.7476 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;811 | 89.7476 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;821 | 89.7476 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;831 | 89.7476 | 280.2597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;841 | 89.7476 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;851 | 89.7456 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;861 | 89.7456 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;871 | 89.7456 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;881 | 89.7456 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;891 | 89.7456 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;901 | 89.7456 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;911 | 89.7456 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;921 | 89.7456 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;931 | 89.7456 | 280.2767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;941 | 89.7456 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;951 | 89.7406 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;961 | 89.7406 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;971 | 89.7406 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;981 | 89.7406 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:43;991 | 89.7406 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;001 | 89.7406 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;011 | 89.7406 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;021 | 89.7406 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;031 | 89.7406 | 280.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;041 | 89.7406 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;051 | 89.7376 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;061 | 89.7376 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;071 | 89.7376 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;081 | 89.7376 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;091 | 89.7376 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;101 | 89.7376 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;111 | 89.7376 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;121 | 89.7376 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;131 | 89.7376 | 280.2895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;141 | 89.7376 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;151 | 89.7356 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;161 | 89.7356 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;171 | 89.7356 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;181 | 89.7356 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;191 | 89.7356 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;201 | 89.7356 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;211 | 89.7356 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;221 | 89.7356 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;231 | 89.7356 | 280.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;241 | 89.7356 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;251 | 89.7306 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;261 | 89.7306 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;271 | 89.7306 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;281 | 89.7306 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;291 | 89.7306 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;301 | 89.7306 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;311 | 89.7306 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;321 | 89.7306 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;331 | 89.7306 | 280.305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;341 | 89.7306 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;351 | 89.7266 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;361 | 89.7266 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;371 | 89.7266 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;381 | 89.7266 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;391 | 89.7266 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;401 | 89.7266 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;411 | 89.7266 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;421 | 89.7266 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;431 | 89.7266 | 280.277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;441 | 89.7266 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;451 | 89.7236 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;461 | 89.7236 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;471 | 89.7236 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;481 | 89.7236 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;491 | 89.7236 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;501 | 89.7236 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;511 | 89.7236 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;521 | 89.7236 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;531 | 89.7236 | 280.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;541 | 89.7236 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;551 | 89.7216 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;561 | 89.7216 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;571 | 89.7216 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;581 | 89.7216 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;591 | 89.7216 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;601 | 89.7216 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;611 | 89.7216 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;621 | 89.7216 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;631 | 89.7216 | 280.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;641 | 89.7216 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;651 | 89.7166 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;661 | 89.7166 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;671 | 89.7166 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;681 | 89.7166 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;691 | 89.7166 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;701 | 89.7166 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;711 | 89.7166 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;721 | 89.7166 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;731 | 89.7166 | 280.1829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;741 | 89.7166 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;751 | 89.7146 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;761 | 89.7146 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;771 | 89.7146 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;781 | 89.7146 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;791 | 89.7146 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;801 | 89.7146 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;811 | 89.7146 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;821 | 89.7146 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;831 | 89.7146 | 280.1443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;841 | 89.7146 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;851 | 89.7116 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;861 | 89.7116 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;871 | 89.7116 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;881 | 89.7116 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;891 | 89.7116 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;901 | 89.7116 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;911 | 89.7116 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;921 | 89.7116 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;931 | 89.7116 | 280.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;941 | 89.7116 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;951 | 89.7076 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;961 | 89.7076 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;971 | 89.7076 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;981 | 89.7076 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:44;991 | 89.7076 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;001 | 89.7076 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;011 | 89.7076 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;021 | 89.7076 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;031 | 89.7076 | 280.0755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;041 | 89.7076 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;051 | 89.7046 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;061 | 89.7046 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;071 | 89.7046 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;081 | 89.7046 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;091 | 89.7046 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;101 | 89.7046 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;111 | 89.7046 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;121 | 89.7046 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;131 | 89.7046 | 280.0244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;141 | 89.7046 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;151 | 89.7016 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;161 | 89.7016 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;171 | 89.7016 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;181 | 89.7016 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;191 | 89.7016 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;201 | 89.7016 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;211 | 89.7016 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;221 | 89.7016 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;231 | 89.7016 | 279.9989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;241 | 89.7016 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;251 | 89.6986 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;261 | 89.6986 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;271 | 89.6986 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;281 | 89.6986 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;291 | 89.6986 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;301 | 89.6986 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;311 | 89.6986 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;321 | 89.6986 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;331 | 89.6986 | 279.9822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;341 | 89.6986 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;351 | 89.6936 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;361 | 89.6936 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;371 | 89.6936 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;381 | 89.6936 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;391 | 89.6936 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;401 | 89.6936 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;411 | 89.6936 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;421 | 89.6936 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;431 | 89.6936 | 279.9525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;441 | 89.6936 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;451 | 89.6916 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;461 | 89.6916 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;471 | 89.6916 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;481 | 89.6916 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;491 | 89.6916 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;501 | 89.6916 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;511 | 89.6916 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;521 | 89.6916 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;531 | 89.6916 | 279.9337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;541 | 89.6916 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;551 | 89.6916 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;561 | 89.6886 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;571 | 89.6886 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;581 | 89.6886 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;591 | 89.6886 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;601 | 89.6886 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;611 | 89.6886 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;621 | 89.6886 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;631 | 89.6886 | 279.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;641 | 89.6886 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;651 | 89.6886 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;661 | 89.6846 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;671 | 89.6846 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;681 | 89.6846 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;691 | 89.6846 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;701 | 89.6846 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;711 | 89.6846 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;721 | 89.6846 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;731 | 89.6846 | 279.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;741 | 89.6846 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;751 | 89.6846 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;761 | 89.6826 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;771 | 89.6826 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;781 | 89.6826 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;791 | 89.6826 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;801 | 89.6826 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;811 | 89.6826 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;821 | 89.6826 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;831 | 89.6826 | 279.9072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;841 | 89.6826 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;851 | 89.6826 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;861 | 89.6786 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;871 | 89.6786 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;881 | 89.6786 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;891 | 89.6786 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;901 | 89.6786 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;911 | 89.6786 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;921 | 89.6786 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;931 | 89.6786 | 279.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;941 | 89.6786 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;951 | 89.6786 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;961 | 89.6756 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;971 | 89.6756 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;981 | 89.6756 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:45;991 | 89.6756 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;001 | 89.6756 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;011 | 89.6756 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;021 | 89.6756 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;031 | 89.6756 | 279.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;041 | 89.6756 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;051 | 89.6756 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;061 | 89.6726 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;071 | 89.6726 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;081 | 89.6726 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;091 | 89.6726 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;101 | 89.6726 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;111 | 89.6726 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;121 | 89.6726 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;131 | 89.6726 | 279.8768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;141 | 89.6726 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;151 | 89.6726 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;161 | 89.6706 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;171 | 89.6706 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;181 | 89.6706 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;191 | 89.6706 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;201 | 89.6706 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;211 | 89.6706 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;221 | 89.6706 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;231 | 89.6706 | 279.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;241 | 89.6706 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;251 | 89.6706 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;261 | 89.6666 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;271 | 89.6666 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;281 | 89.6666 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;291 | 89.6666 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;301 | 89.6666 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;311 | 89.6666 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;321 | 89.6666 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;331 | 89.6666 | 279.8528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;341 | 89.6666 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;351 | 89.6666 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;361 | 89.6636 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;371 | 89.6636 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;381 | 89.6636 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;391 | 89.6636 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;401 | 89.6636 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;411 | 89.6636 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;421 | 89.6636 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;431 | 89.6636 | 279.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;441 | 89.6636 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;451 | 89.6636 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;461 | 89.6616 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;471 | 89.6616 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;481 | 89.6616 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;491 | 89.6616 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;501 | 89.6616 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;511 | 89.6616 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;521 | 89.6616 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;531 | 89.6616 | 279.8372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;541 | 89.6616 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;551 | 89.6616 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;561 | 89.6576 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;571 | 89.6576 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;581 | 89.6576 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;591 | 89.6576 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;601 | 89.6576 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;611 | 89.6576 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;621 | 89.6576 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;631 | 89.6576 | 279.8202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;641 | 89.6576 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;651 | 89.6576 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;661 | 89.6556 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;671 | 89.6556 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;681 | 89.6556 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;691 | 89.6556 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;701 | 89.6556 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;711 | 89.6556 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;721 | 89.6556 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;731 | 89.6556 | 279.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;741 | 89.6556 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;751 | 89.6556 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;761 | 89.6536 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;771 | 89.6536 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;781 | 89.6536 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;791 | 89.6536 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;801 | 89.6536 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;811 | 89.6536 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;821 | 89.6536 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;831 | 89.6536 | 279.8284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;841 | 89.6536 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;851 | 89.6536 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;861 | 89.6506 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;871 | 89.6506 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;881 | 89.6506 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;891 | 89.6506 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;901 | 89.6506 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;911 | 89.6506 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;921 | 89.6506 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;931 | 89.6506 | 279.8193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;941 | 89.6506 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;951 | 89.6506 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;961 | 89.6466 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;971 | 89.6466 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;981 | 89.6466 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:46;991 | 89.6466 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;001 | 89.6466 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;011 | 89.6466 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;021 | 89.6466 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;031 | 89.6466 | 279.8178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;041 | 89.6466 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;051 | 89.6466 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;061 | 89.6446 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;071 | 89.6446 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;081 | 89.6446 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;091 | 89.6446 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;101 | 89.6446 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;111 | 89.6446 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;121 | 89.6446 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;131 | 89.6446 | 279.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;141 | 89.6446 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;151 | 89.6446 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;161 | 89.6426 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;171 | 89.6426 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;181 | 89.6426 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;191 | 89.6426 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;201 | 89.6426 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;211 | 89.6426 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;221 | 89.6426 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;231 | 89.6426 | 279.8033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;241 | 89.6426 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;251 | 89.6426 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;261 | 89.6386 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;271 | 89.6386 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;281 | 89.6386 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;291 | 89.6386 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;301 | 89.6386 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;311 | 89.6386 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;321 | 89.6386 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;331 | 89.6386 | 279.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;341 | 89.6386 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;351 | 89.6386 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;361 | 89.6336 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;371 | 89.6336 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;381 | 89.6336 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;391 | 89.6336 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;401 | 89.6336 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;411 | 89.6336 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;421 | 89.6336 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;431 | 89.6336 | 279.8065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;441 | 89.6336 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;451 | 89.6336 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;461 | 89.6326 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;471 | 89.6326 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;481 | 89.6326 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;491 | 89.6326 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;501 | 89.6326 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;511 | 89.6326 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;521 | 89.6326 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;531 | 89.6326 | 279.8256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;541 | 89.6326 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;551 | 89.6326 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;561 | 89.6306 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;571 | 89.6306 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;581 | 89.6306 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;591 | 89.6306 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;601 | 89.6306 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;611 | 89.6306 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;621 | 89.6306 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;631 | 89.6306 | 279.8331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;641 | 89.6306 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;651 | 89.6306 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;661 | 89.6256 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;671 | 89.6256 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;681 | 89.6256 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;691 | 89.6256 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;701 | 89.6256 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;711 | 89.6256 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;721 | 89.6256 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;731 | 89.6256 | 279.8416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;741 | 89.6256 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;751 | 89.6256 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;761 | 89.6246 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;771 | 89.6246 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;781 | 89.6246 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;791 | 89.6246 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;801 | 89.6246 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;811 | 89.6246 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;821 | 89.6246 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;831 | 89.6246 | 279.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;841 | 89.6246 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;851 | 89.6246 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;861 | 89.6216 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;871 | 89.6216 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;881 | 89.6216 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;891 | 89.6216 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;901 | 89.6216 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;911 | 89.6216 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;921 | 89.6216 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;931 | 89.6216 | 279.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;941 | 89.6216 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;951 | 89.6216 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;961 | 89.6176 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;971 | 89.6176 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;981 | 89.6176 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:47;991 | 89.6176 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;001 | 89.6176 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;011 | 89.6176 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;021 | 89.6176 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;031 | 89.6176 | 279.7884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;041 | 89.6176 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;051 | 89.6176 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;061 | 89.6156 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;071 | 89.6156 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;081 | 89.6156 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;091 | 89.6156 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;101 | 89.6156 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;111 | 89.6156 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;121 | 89.6156 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;131 | 89.6156 | 279.7848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;141 | 89.6156 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;151 | 89.6156 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;161 | 89.6136 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;171 | 89.6136 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;181 | 89.6136 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;191 | 89.6136 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;201 | 89.6136 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;211 | 89.6136 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;221 | 89.6136 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;231 | 89.6136 | 279.7878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;241 | 89.6136 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;251 | 89.6136 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;261 | 89.6096 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;271 | 89.6096 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;281 | 89.6096 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;291 | 89.6096 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;301 | 89.6096 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;311 | 89.6096 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;321 | 89.6096 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;331 | 89.6096 | 279.7896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;341 | 89.6096 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;351 | 89.6096 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;361 | 89.6066 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;371 | 89.6066 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;381 | 89.6066 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;391 | 89.6066 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;401 | 89.6066 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;411 | 89.6066 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;421 | 89.6066 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;431 | 89.6066 | 279.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;441 | 89.6066 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;451 | 89.6066 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;461 | 89.6056 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;471 | 89.6056 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;481 | 89.6056 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;491 | 89.6056 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;501 | 89.6056 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;511 | 89.6056 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;521 | 89.6056 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;531 | 89.6056 | 279.8036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;541 | 89.6056 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;551 | 89.6056 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;561 | 89.6016 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;571 | 89.6016 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;581 | 89.6016 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;591 | 89.6016 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;601 | 89.6016 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;611 | 89.6016 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;621 | 89.6016 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;631 | 89.6016 | 279.7789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;641 | 89.6016 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;651 | 89.6016 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;661 | 89.5986 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;671 | 89.5986 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;681 | 89.5986 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;691 | 89.5986 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;701 | 89.5986 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;711 | 89.5986 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;721 | 89.5986 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;731 | 89.5986 | 279.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;741 | 89.5986 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;751 | 89.5986 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;761 | 89.5956 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;771 | 89.5956 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;781 | 89.5956 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;791 | 89.5956 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;801 | 89.5956 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;811 | 89.5956 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;821 | 89.5956 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;831 | 89.5956 | 279.7517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;841 | 89.5956 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;851 | 89.5956 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;861 | 89.5926 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;871 | 89.5926 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;881 | 89.5926 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;891 | 89.5926 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;901 | 89.5926 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;911 | 89.5926 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;921 | 89.5926 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;931 | 89.5926 | 279.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;941 | 89.5926 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;951 | 89.5926 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;961 | 89.5886 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;971 | 89.5886 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;981 | 89.5886 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:48;991 | 89.5886 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;001 | 89.5886 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;011 | 89.5886 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;021 | 89.5886 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;031 | 89.5886 | 279.7587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;041 | 89.5886 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;051 | 89.5886 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;061 | 89.5876 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;071 | 89.5876 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;081 | 89.5876 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;091 | 89.5876 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;101 | 89.5876 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;111 | 89.5876 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;121 | 89.5876 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;131 | 89.5876 | 279.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;141 | 89.5876 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;151 | 89.5876 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;161 | 89.5876 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;171 | 89.5876 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;181 | 89.5856 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;191 | 89.5856 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;201 | 89.5856 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;211 | 89.5856 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;221 | 89.5856 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;231 | 89.5856 | 279.7746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;241 | 89.5856 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;251 | 89.5856 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;261 | 89.5856 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;271 | 89.5856 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;281 | 89.5826 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;291 | 89.5826 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;301 | 89.5826 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;311 | 89.5826 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;321 | 89.5826 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;331 | 89.5826 | 279.7492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;341 | 89.5826 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;351 | 89.5826 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;361 | 89.5826 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;371 | 89.5826 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;381 | 89.5826 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;391 | 89.5786 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;401 | 89.5786 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;411 | 89.5786 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;421 | 89.5786 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;431 | 89.5786 | 279.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;441 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;451 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;461 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;471 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;481 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;491 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;501 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;511 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;521 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;531 | 89.5786 | 279.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;541 | 89.5786 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;551 | 89.5786 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;561 | 89.5786 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;571 | 89.5786 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;581 | 89.5736 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;591 | 89.5736 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;601 | 89.5736 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;611 | 89.5736 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;621 | 89.5736 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;631 | 89.5736 | 279.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;641 | 89.5736 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;651 | 89.5736 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;661 | 89.5736 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;671 | 89.5736 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;681 | 89.5716 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;691 | 89.5716 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;701 | 89.5716 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;711 | 89.5716 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;721 | 89.5716 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;731 | 89.5716 | 279.7342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;741 | 89.5716 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;751 | 89.5716 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;761 | 89.5716 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;771 | 89.5716 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;781 | 89.5716 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;791 | 89.5696 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;801 | 89.5696 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;811 | 89.5696 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;821 | 89.5696 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;831 | 89.5696 | 279.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;841 | 89.5696 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;851 | 89.5696 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;861 | 89.5696 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;871 | 89.5696 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;881 | 89.5676 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;891 | 89.5676 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;901 | 89.5676 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;911 | 89.5676 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;921 | 89.5676 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;931 | 89.5676 | 279.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;941 | 89.5676 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;951 | 89.5676 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;961 | 89.5676 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;971 | 89.5676 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;981 | 89.5636 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:49;991 | 89.5636 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;001 | 89.5636 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;011 | 89.5636 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;021 | 89.5636 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;031 | 89.5636 | 279.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;041 | 89.5636 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;051 | 89.5636 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;061 | 89.5636 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;071 | 89.5636 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;081 | 89.5636 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;091 | 89.5616 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;101 | 89.5616 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;111 | 89.5616 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;121 | 89.5616 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;131 | 89.5616 | 279.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;141 | 89.5616 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;151 | 89.5616 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;161 | 89.5616 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;171 | 89.5616 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;181 | 89.5616 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;191 | 89.5606 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;201 | 89.5606 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;211 | 89.5606 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;221 | 89.5606 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;231 | 89.5606 | 279.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;241 | 89.5606 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;251 | 89.5606 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;261 | 89.5606 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;271 | 89.5606 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;281 | 89.5556 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;291 | 89.5556 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;301 | 89.5556 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;311 | 89.5556 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;321 | 89.5556 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;331 | 89.5556 | 279.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;341 | 89.5556 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;351 | 89.5556 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;361 | 89.5556 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;371 | 89.5556 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;381 | 89.5556 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;391 | 89.5536 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;401 | 89.5536 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;411 | 89.5536 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;421 | 89.5536 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;431 | 89.5536 | 279.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;441 | 89.5536 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;451 | 89.5536 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;461 | 89.5536 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;471 | 89.5536 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;481 | 89.5536 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;491 | 89.5516 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;501 | 89.5516 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;511 | 89.5516 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;521 | 89.5516 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;531 | 89.5516 | 279.6879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;541 | 89.5516 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;551 | 89.5516 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;561 | 89.5516 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;571 | 89.5516 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;581 | 89.5516 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;591 | 89.5516 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;601 | 89.5516 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;611 | 89.5466 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;621 | 89.5466 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;631 | 89.5466 | 279.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;641 | 89.5466 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;651 | 89.5466 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;661 | 89.5466 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;671 | 89.5466 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;681 | 89.5466 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;691 | 89.5466 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;701 | 89.5466 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;711 | 89.5446 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;721 | 89.5446 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;731 | 89.5446 | 279.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;741 | 89.5446 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;751 | 89.5446 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;761 | 89.5446 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;771 | 89.5446 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;781 | 89.5446 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;791 | 89.5446 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;801 | 89.5446 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;811 | 89.5436 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;821 | 89.5436 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;831 | 89.5436 | 279.6025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;841 | 89.5436 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;851 | 89.5436 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;861 | 89.5436 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;871 | 89.5436 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;881 | 89.5436 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;891 | 89.5436 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;901 | 89.5436 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;911 | 89.5396 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;921 | 89.5396 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;931 | 89.5396 | 279.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;941 | 89.5396 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;951 | 89.5396 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;961 | 89.5396 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;971 | 89.5396 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;981 | 89.5396 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:50;991 | 89.5396 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;001 | 89.5396 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;011 | 89.5376 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;021 | 89.5376 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;031 | 89.5376 | 279.6011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;041 | 89.5376 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;051 | 89.5376 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;061 | 89.5376 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;071 | 89.5376 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;081 | 89.5376 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;091 | 89.5376 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;101 | 89.5376 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;111 | 89.5356 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;121 | 89.5356 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;131 | 89.5356 | 279.5942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;141 | 89.5356 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;151 | 89.5356 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;161 | 89.5356 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;171 | 89.5356 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;181 | 89.5356 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;191 | 89.5356 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;201 | 89.5356 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;211 | 89.5336 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;221 | 89.5336 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;231 | 89.5336 | 279.6122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;241 | 89.5336 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;251 | 89.5336 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;261 | 89.5336 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;271 | 89.5336 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;281 | 89.5336 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;291 | 89.5336 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;301 | 89.5336 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;311 | 89.5296 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;321 | 89.5296 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;331 | 89.5296 | 279.6173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;341 | 89.5296 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;351 | 89.5296 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;361 | 89.5296 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;371 | 89.5296 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;381 | 89.5296 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;391 | 89.5296 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;401 | 89.5296 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;411 | 89.5276 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;421 | 89.5276 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;431 | 89.5276 | 279.5899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;441 | 89.5276 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;451 | 89.5276 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;461 | 89.5276 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;471 | 89.5276 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;481 | 89.5276 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;491 | 89.5276 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;501 | 89.5276 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;511 | 89.5256 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;521 | 89.5256 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;531 | 89.5256 | 279.5803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;541 | 89.5256 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;551 | 89.5256 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;561 | 89.5256 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;571 | 89.5256 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;581 | 89.5256 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;591 | 89.5256 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;601 | 89.5256 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;611 | 89.5216 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;621 | 89.5216 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;631 | 89.5216 | 279.5969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;641 | 89.5216 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;651 | 89.5216 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;661 | 89.5216 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;671 | 89.5216 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;681 | 89.5216 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;691 | 89.5216 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;701 | 89.5216 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;711 | 89.5196 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;721 | 89.5196 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;731 | 89.5196 | 279.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;741 | 89.5196 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;751 | 89.5196 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;761 | 89.5196 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;771 | 89.5196 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;781 | 89.5196 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;791 | 89.5196 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;801 | 89.5196 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;811 | 89.5186 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;821 | 89.5186 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;831 | 89.5186 | 279.6264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;841 | 89.5186 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;851 | 89.5186 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;861 | 89.5186 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;871 | 89.5186 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;881 | 89.5186 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;891 | 89.5186 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;901 | 89.5186 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;911 | 89.5146 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;921 | 89.5146 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;931 | 89.5146 | 279.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;941 | 89.5146 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;951 | 89.5146 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;961 | 89.5146 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;971 | 89.5146 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;981 | 89.5146 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:51;991 | 89.5146 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;001 | 89.5146 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;011 | 89.5136 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;021 | 89.5136 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;031 | 89.5136 | 279.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;041 | 89.5136 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;051 | 89.5136 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;061 | 89.5136 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;071 | 89.5136 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;081 | 89.5136 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;091 | 89.5136 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;101 | 89.5136 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;111 | 89.5106 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;121 | 89.5106 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;131 | 89.5106 | 279.6561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;141 | 89.5106 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;151 | 89.5106 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;161 | 89.5106 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;171 | 89.5106 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;181 | 89.5106 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;191 | 89.5106 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;201 | 89.5106 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;211 | 89.5066 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;221 | 89.5066 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;231 | 89.5066 | 279.6476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;241 | 89.5066 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;251 | 89.5066 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;261 | 89.5066 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;271 | 89.5066 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;281 | 89.5066 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;291 | 89.5066 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;301 | 89.5066 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;311 | 89.5036 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;321 | 89.5036 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;331 | 89.5036 | 279.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;341 | 89.5036 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;351 | 89.5036 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;361 | 89.5036 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;371 | 89.5036 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;381 | 89.5036 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;391 | 89.5036 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;401 | 89.5036 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;411 | 89.5026 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;421 | 89.5026 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;431 | 89.5026 | 279.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;441 | 89.5026 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;451 | 89.5026 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;461 | 89.5026 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;471 | 89.5026 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;481 | 89.5026 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;491 | 89.5026 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;501 | 89.5026 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;511 | 89.5006 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;521 | 89.5006 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;531 | 89.5006 | 279.6326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;541 | 89.5006 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;551 | 89.5006 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;561 | 89.5006 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;571 | 89.5006 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;581 | 89.5006 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;591 | 89.5006 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;601 | 89.5006 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;611 | 89.4976 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;621 | 89.4976 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;631 | 89.4976 | 279.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;641 | 89.4976 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;651 | 89.4976 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;661 | 89.4976 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;671 | 89.4976 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;681 | 89.4976 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;691 | 89.4976 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;701 | 89.4976 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;711 | 89.4956 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;721 | 89.4956 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;731 | 89.4956 | 279.6354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;741 | 89.4956 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;751 | 89.4956 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;761 | 89.4956 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;771 | 89.4956 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;781 | 89.4956 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;791 | 89.4956 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;801 | 89.4956 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;811 | 89.4946 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;821 | 89.4946 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;831 | 89.4946 | 279.5964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;841 | 89.4946 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;851 | 89.4946 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;861 | 89.4946 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;871 | 89.4946 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;881 | 89.4946 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;891 | 89.4946 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;901 | 89.4946 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;911 | 89.4896 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;921 | 89.4896 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;931 | 89.4896 | 279.5736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;941 | 89.4896 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;951 | 89.4896 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;961 | 89.4896 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;971 | 89.4896 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;981 | 89.4896 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:52;991 | 89.4896 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;001 | 89.4896 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;011 | 89.4876 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;021 | 89.4876 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;031 | 89.4876 | 279.5623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;041 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;051 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;061 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;071 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;081 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;091 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;101 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;111 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;121 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;131 | 89.4876 | 279.5363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;141 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;151 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;161 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;171 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;181 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;191 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;201 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;211 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;221 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;231 | 89.4876 | 279.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;241 | 89.4876 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;251 | 89.4826 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;261 | 89.4826 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;271 | 89.4826 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;281 | 89.4826 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;291 | 89.4826 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;301 | 89.4826 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;311 | 89.4826 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;321 | 89.4826 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;331 | 89.4826 | 279.5305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;341 | 89.4826 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;351 | 89.4796 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;361 | 89.4796 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;371 | 89.4796 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;381 | 89.4796 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;391 | 89.4796 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;401 | 89.4796 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;411 | 89.4796 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;421 | 89.4796 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;431 | 89.4796 | 279.5278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;441 | 89.4796 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;451 | 89.4776 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;461 | 89.4776 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;471 | 89.4776 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;481 | 89.4776 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;491 | 89.4776 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;501 | 89.4776 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;511 | 89.4776 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;521 | 89.4776 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;531 | 89.4776 | 279.5091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;541 | 89.4776 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;551 | 89.4766 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;561 | 89.4766 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;571 | 89.4766 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;581 | 89.4766 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;591 | 89.4766 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;601 | 89.4766 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;611 | 89.4766 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;621 | 89.4766 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;631 | 89.4766 | 279.5073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;641 | 89.4766 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;651 | 89.4736 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;661 | 89.4736 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;671 | 89.4736 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;681 | 89.4736 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;691 | 89.4736 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;701 | 89.4736 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;711 | 89.4736 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;721 | 89.4736 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;731 | 89.4736 | 279.5121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;741 | 89.4736 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;751 | 89.4716 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;761 | 89.4716 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;771 | 89.4716 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;781 | 89.4716 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;791 | 89.4716 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;801 | 89.4716 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;811 | 89.4716 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;821 | 89.4716 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;831 | 89.4716 | 279.5017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;841 | 89.4716 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;851 | 89.4686 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;861 | 89.4686 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;871 | 89.4686 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;881 | 89.4686 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;891 | 89.4686 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;901 | 89.4686 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;911 | 89.4686 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;921 | 89.4686 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;931 | 89.4686 | 279.5014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;941 | 89.4686 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;951 | 89.4646 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;961 | 89.4646 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;971 | 89.4646 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;981 | 89.4646 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:53;991 | 89.4646 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;001 | 89.4646 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;011 | 89.4646 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;021 | 89.4646 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;031 | 89.4646 | 279.5207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;041 | 89.4646 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;051 | 89.4626 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;061 | 89.4626 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;071 | 89.4626 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;081 | 89.4626 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;091 | 89.4626 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;101 | 89.4626 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;111 | 89.4626 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;121 | 89.4626 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;131 | 89.4626 | 279.5238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;141 | 89.4626 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;151 | 89.4616 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;161 | 89.4616 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;171 | 89.4616 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;181 | 89.4616 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;191 | 89.4616 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;201 | 89.4616 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;211 | 89.4616 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;221 | 89.4616 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;231 | 89.4616 | 279.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;241 | 89.4616 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;251 | 89.4576 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;261 | 89.4576 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;271 | 89.4576 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;281 | 89.4576 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;291 | 89.4576 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;301 | 89.4576 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;311 | 89.4576 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;321 | 89.4576 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;331 | 89.4576 | 279.5078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;341 | 89.4576 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;351 | 89.4546 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;361 | 89.4546 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;371 | 89.4546 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;381 | 89.4546 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;391 | 89.4546 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;401 | 89.4546 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;411 | 89.4546 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;421 | 89.4546 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;431 | 89.4546 | 279.5104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;441 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;451 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;461 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;471 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;481 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;491 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;501 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;511 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;521 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;531 | 89.4546 | 279.5075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;541 | 89.4546 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;551 | 89.4526 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;561 | 89.4526 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;571 | 89.4526 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;581 | 89.4526 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;591 | 89.4526 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;601 | 89.4526 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;611 | 89.4526 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;621 | 89.4526 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;631 | 89.4526 | 279.5195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;641 | 89.4526 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;651 | 89.4476 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;661 | 89.4476 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;671 | 89.4476 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;681 | 89.4476 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;691 | 89.4476 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;701 | 89.4476 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;711 | 89.4476 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;721 | 89.4476 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;731 | 89.4476 | 279.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;741 | 89.4476 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;751 | 89.4466 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;761 | 89.4466 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;771 | 89.4466 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;781 | 89.4466 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;791 | 89.4466 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;801 | 89.4466 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;811 | 89.4466 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;821 | 89.4466 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;831 | 89.4466 | 279.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;841 | 89.4466 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;851 | 89.4446 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;861 | 89.4446 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;871 | 89.4446 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;881 | 89.4446 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;891 | 89.4446 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;901 | 89.4446 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;911 | 89.4446 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;921 | 89.4446 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;931 | 89.4446 | 279.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;941 | 89.4446 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;951 | 89.4396 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;961 | 89.4396 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;971 | 89.4396 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;981 | 89.4396 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:54;991 | 89.4396 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;001 | 89.4396 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;011 | 89.4396 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;021 | 89.4396 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;031 | 89.4396 | 279.5262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;041 | 89.4396 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;051 | 89.4376 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;061 | 89.4376 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;071 | 89.4376 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;081 | 89.4376 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;091 | 89.4376 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;101 | 89.4376 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;111 | 89.4376 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;121 | 89.4376 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;131 | 89.4376 | 279.5254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;141 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;151 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;161 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;171 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;181 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;191 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;201 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;211 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;221 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;231 | 89.4376 | 279.5111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;241 | 89.4376 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;251 | 89.4326 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;261 | 89.4326 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;271 | 89.4326 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;281 | 89.4326 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;291 | 89.4326 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;301 | 89.4326 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;311 | 89.4326 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;321 | 89.4326 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;331 | 89.4326 | 279.5054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;341 | 89.4326 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;351 | 89.4306 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;361 | 89.4306 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;371 | 89.4306 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;381 | 89.4306 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;391 | 89.4306 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;401 | 89.4306 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;411 | 89.4306 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;421 | 89.4306 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;431 | 89.4306 | 279.5074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;441 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;451 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;461 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;471 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;481 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;491 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;501 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;511 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;521 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;531 | 89.4306 | 279.4883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;541 | 89.4306 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;551 | 89.4256 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;561 | 89.4256 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;571 | 89.4256 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;581 | 89.4256 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;591 | 89.4256 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;601 | 89.4256 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;611 | 89.4256 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;621 | 89.4256 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;631 | 89.4256 | 279.4611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;641 | 89.4256 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;651 | 89.4256 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;661 | 89.4236 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;671 | 89.4236 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;681 | 89.4236 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;691 | 89.4236 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;701 | 89.4236 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;711 | 89.4236 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;721 | 89.4236 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;731 | 89.4236 | 279.4431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;741 | 89.4236 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;751 | 89.4236 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;761 | 89.4216 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;771 | 89.4216 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;781 | 89.4216 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;791 | 89.4216 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;801 | 89.4216 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;811 | 89.4216 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;821 | 89.4216 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;831 | 89.4216 | 279.4364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;841 | 89.4216 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;851 | 89.4216 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;861 | 89.4206 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;871 | 89.4206 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;881 | 89.4206 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;891 | 89.4206 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;901 | 89.4206 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;911 | 89.4206 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;921 | 89.4206 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;931 | 89.4206 | 279.4286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;941 | 89.4206 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;951 | 89.4206 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;961 | 89.4156 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;971 | 89.4156 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;981 | 89.4156 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:55;991 | 89.4156 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;001 | 89.4156 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;011 | 89.4156 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;021 | 89.4156 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;031 | 89.4156 | 279.4061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;041 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;051 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;061 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;071 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;081 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;091 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;101 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;111 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;121 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;131 | 89.4156 | 279.3998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;141 | 89.4156 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;151 | 89.4156 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;161 | 89.4126 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;171 | 89.4126 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;181 | 89.4126 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;191 | 89.4126 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;201 | 89.4126 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;211 | 89.4126 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;221 | 89.4126 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;231 | 89.4126 | 279.4084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;241 | 89.4126 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;251 | 89.4126 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;261 | 89.4096 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;271 | 89.4096 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;281 | 89.4096 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;291 | 89.4096 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;301 | 89.4096 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;311 | 89.4096 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;321 | 89.4096 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;331 | 89.4096 | 279.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;341 | 89.4096 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;351 | 89.4096 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;361 | 89.4086 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;371 | 89.4086 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;381 | 89.4086 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;391 | 89.4086 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;401 | 89.4086 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;411 | 89.4086 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;421 | 89.4086 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;431 | 89.4086 | 279.3887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;441 | 89.4086 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;451 | 89.4086 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;461 | 89.4056 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;471 | 89.4056 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;481 | 89.4056 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;491 | 89.4056 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;501 | 89.4056 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;511 | 89.4056 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;521 | 89.4056 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;531 | 89.4056 | 279.3918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;541 | 89.4056 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;551 | 89.4056 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;561 | 89.4036 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;571 | 89.4036 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;581 | 89.4036 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;591 | 89.4036 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;601 | 89.4036 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;611 | 89.4036 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;621 | 89.4036 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;631 | 89.4036 | 279.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;641 | 89.4036 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;651 | 89.4036 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;661 | 89.3986 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;671 | 89.3986 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;681 | 89.3986 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;691 | 89.3986 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;701 | 89.3986 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;711 | 89.3986 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;721 | 89.3986 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;731 | 89.3986 | 279.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;741 | 89.3986 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;751 | 89.3986 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;761 | 89.3996 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;771 | 89.3996 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;781 | 89.3996 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;791 | 89.3996 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;801 | 89.3996 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;811 | 89.3996 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;821 | 89.3996 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;831 | 89.3996 | 279.3773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;841 | 89.3996 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;851 | 89.3996 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;861 | 89.3956 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;871 | 89.3956 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;881 | 89.3956 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;891 | 89.3956 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;901 | 89.3956 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;911 | 89.3956 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;921 | 89.3956 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;931 | 89.3956 | 279.3938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;941 | 89.3956 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;951 | 89.3956 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;961 | 89.3926 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;971 | 89.3926 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;981 | 89.3926 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:56;991 | 89.3926 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;001 | 89.3926 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;011 | 89.3926 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;021 | 89.3926 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;031 | 89.3926 | 279.3891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;041 | 89.3926 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;051 | 89.3926 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;061 | 89.3896 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;071 | 89.3896 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;081 | 89.3896 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;091 | 89.3896 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;101 | 89.3896 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;111 | 89.3896 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;121 | 89.3896 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;131 | 89.3896 | 279.3757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;141 | 89.3896 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;151 | 89.3896 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;161 | 89.3886 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;171 | 89.3886 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;181 | 89.3886 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;191 | 89.3886 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;201 | 89.3886 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;211 | 89.3886 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;221 | 89.3886 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;231 | 89.3886 | 279.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;241 | 89.3886 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;251 | 89.3886 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;261 | 89.3866 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;271 | 89.3866 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;281 | 89.3866 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;291 | 89.3866 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;301 | 89.3866 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;311 | 89.3866 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;321 | 89.3866 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;331 | 89.3866 | 279.3587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;341 | 89.3866 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;351 | 89.3866 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;361 | 89.3846 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;371 | 89.3846 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;381 | 89.3846 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;391 | 89.3846 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;401 | 89.3846 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;411 | 89.3846 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;421 | 89.3846 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;431 | 89.3846 | 279.3375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;441 | 89.3846 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;451 | 89.3846 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;461 | 89.3836 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;471 | 89.3836 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;481 | 89.3836 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;491 | 89.3836 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;501 | 89.3836 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;511 | 89.3836 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;521 | 89.3836 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;531 | 89.3836 | 279.3395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;541 | 89.3836 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;551 | 89.3836 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;561 | 89.3806 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;571 | 89.3806 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;581 | 89.3806 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;591 | 89.3806 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;601 | 89.3806 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;611 | 89.3806 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;621 | 89.3806 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;631 | 89.3806 | 279.3475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;641 | 89.3806 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;651 | 89.3806 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;661 | 89.3786 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;671 | 89.3786 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;681 | 89.3786 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;691 | 89.3786 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;701 | 89.3786 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;711 | 89.3786 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;721 | 89.3786 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;731 | 89.3786 | 279.325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;741 | 89.3786 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;751 | 89.3786 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;761 | 89.3776 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;771 | 89.3776 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;781 | 89.3776 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;791 | 89.3776 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;801 | 89.3776 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;811 | 89.3776 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;821 | 89.3776 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;831 | 89.3776 | 279.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;841 | 89.3776 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;851 | 89.3776 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;861 | 89.3736 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;871 | 89.3736 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;881 | 89.3736 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;891 | 89.3736 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;901 | 89.3736 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;911 | 89.3736 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;921 | 89.3736 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;931 | 89.3736 | 279.2803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;941 | 89.3736 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;951 | 89.3736 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;961 | 89.3726 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;971 | 89.3726 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;981 | 89.3726 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:57;991 | 89.3726 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;001 | 89.3726 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;011 | 89.3726 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;021 | 89.3726 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;031 | 89.3726 | 279.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;041 | 89.3726 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;051 | 89.3726 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;061 | 89.3696 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;071 | 89.3696 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;081 | 89.3696 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;091 | 89.3696 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;101 | 89.3696 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;111 | 89.3696 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;121 | 89.3696 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;131 | 89.3696 | 279.2151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;141 | 89.3696 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;151 | 89.3696 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;161 | 89.3686 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;171 | 89.3686 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;181 | 89.3686 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;191 | 89.3686 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;201 | 89.3686 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;211 | 89.3686 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;221 | 89.3686 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;231 | 89.3686 | 279.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;241 | 89.3686 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;251 | 89.3686 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;261 | 89.3646 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;271 | 89.3646 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;281 | 89.3646 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;291 | 89.3646 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;301 | 89.3646 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;311 | 89.3646 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;321 | 89.3646 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;331 | 89.3646 | 279.1985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;341 | 89.3646 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;351 | 89.3646 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;361 | 89.3626 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;371 | 89.3626 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;381 | 89.3626 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;391 | 89.3626 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;401 | 89.3626 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;411 | 89.3626 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;421 | 89.3626 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;431 | 89.3626 | 279.1701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;441 | 89.3626 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;451 | 89.3626 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;461 | 89.3606 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;471 | 89.3606 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;481 | 89.3606 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;491 | 89.3606 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;501 | 89.3606 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;511 | 89.3606 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;521 | 89.3606 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;531 | 89.3606 | 279.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;541 | 89.3606 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;551 | 89.3606 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;561 | 89.3586 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;571 | 89.3586 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;581 | 89.3586 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;591 | 89.3586 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;601 | 89.3586 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;611 | 89.3586 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;621 | 89.3586 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;631 | 89.3586 | 279.1416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;641 | 89.3586 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;651 | 89.3586 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;661 | 89.3556 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;671 | 89.3556 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;681 | 89.3556 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;691 | 89.3556 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;701 | 89.3556 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;711 | 89.3556 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;721 | 89.3556 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;731 | 89.3556 | 279.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;741 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;751 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;761 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;771 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;781 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;791 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;801 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;811 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;821 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;831 | 89.3556 | 279.1062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;841 | 89.3556 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;851 | 89.3556 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;861 | 89.3516 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;871 | 89.3516 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;881 | 89.3516 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;891 | 89.3516 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;901 | 89.3516 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;911 | 89.3516 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;921 | 89.3516 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;931 | 89.3516 | 279.1098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;941 | 89.3516 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;951 | 89.3516 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;961 | 89.3476 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;971 | 89.3476 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;981 | 89.3476 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:58;991 | 89.3476 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;001 | 89.3476 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;011 | 89.3476 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;021 | 89.3476 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;031 | 89.3476 | 279.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;041 | 89.3476 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;051 | 89.3476 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;061 | 89.3456 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;071 | 89.3456 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;081 | 89.3456 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;091 | 89.3456 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;101 | 89.3456 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;111 | 89.3456 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;121 | 89.3456 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;131 | 89.3456 | 279.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;141 | 89.3456 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;151 | 89.3456 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;161 | 89.3426 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;171 | 89.3426 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;181 | 89.3426 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;191 | 89.3426 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;201 | 89.3426 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;211 | 89.3426 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;221 | 89.3426 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;231 | 89.3426 | 279.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;241 | 89.3426 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;251 | 89.3426 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;261 | 89.3406 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;271 | 89.3406 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;281 | 89.3406 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;291 | 89.3406 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;301 | 89.3406 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;311 | 89.3406 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;321 | 89.3406 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;331 | 89.3406 | 279.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;341 | 89.3406 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;351 | 89.3406 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;361 | 89.3406 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;371 | 89.3406 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;381 | 89.3386 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;391 | 89.3386 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;401 | 89.3386 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;411 | 89.3386 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;421 | 89.3386 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;431 | 89.3386 | 279.1108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;441 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;451 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;461 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;471 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;481 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;491 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;501 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;511 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;521 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;531 | 89.3386 | 279.1028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;541 | 89.3386 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;551 | 89.3386 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;561 | 89.3386 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;571 | 89.3386 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;581 | 89.3336 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;591 | 89.3336 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;601 | 89.3336 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;611 | 89.3336 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;621 | 89.3336 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;631 | 89.3336 | 279.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;641 | 89.3336 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;651 | 89.3336 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;661 | 89.3336 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;671 | 89.3336 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;681 | 89.3326 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;691 | 89.3326 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;701 | 89.3326 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;711 | 89.3326 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;721 | 89.3326 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;731 | 89.3326 | 279.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;741 | 89.3326 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;751 | 89.3326 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;761 | 89.3326 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;771 | 89.3326 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;781 | 89.3296 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;791 | 89.3296 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;801 | 89.3296 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;811 | 89.3296 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;821 | 89.3296 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;831 | 89.3296 | 279.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;841 | 89.3296 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;851 | 89.3296 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;861 | 89.3296 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;871 | 89.3296 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;881 | 89.3286 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;891 | 89.3286 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;901 | 89.3286 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;911 | 89.3286 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;921 | 89.3286 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;931 | 89.3286 | 279.1392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;941 | 89.3286 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;951 | 89.3286 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;961 | 89.3286 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;971 | 89.3286 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;981 | 89.3236 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:11:59;991 | 89.3236 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;001 | 89.3236 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;011 | 89.3236 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;021 | 89.3236 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;031 | 89.3236 | 279.1559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;041 | 89.3236 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;051 | 89.3236 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;061 | 89.3236 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;071 | 89.3236 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;081 | 89.3226 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;091 | 89.3226 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;101 | 89.3226 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;111 | 89.3226 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;121 | 89.3226 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;131 | 89.3226 | 279.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;141 | 89.3226 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;151 | 89.3226 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;161 | 89.3226 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;171 | 89.3226 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;181 | 89.3206 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;191 | 89.3206 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;201 | 89.3206 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;211 | 89.3206 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;221 | 89.3206 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;231 | 89.3206 | 279.1616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;241 | 89.3206 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;251 | 89.3206 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;261 | 89.3206 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;271 | 89.3206 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;281 | 89.3186 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;291 | 89.3186 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;301 | 89.3186 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;311 | 89.3186 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;321 | 89.3186 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;331 | 89.3186 | 279.1704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;341 | 89.3186 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;351 | 89.3186 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;361 | 89.3186 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;371 | 89.3186 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;381 | 89.3166 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;391 | 89.3166 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;401 | 89.3166 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;411 | 89.3166 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;421 | 89.3166 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;431 | 89.3166 | 279.1613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;441 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;451 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;461 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;471 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;481 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;491 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;501 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;511 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;521 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;531 | 89.3166 | 279.1208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;541 | 89.3166 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;551 | 89.3166 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;561 | 89.3166 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;571 | 89.3166 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;581 | 89.3126 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;591 | 89.3126 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;601 | 89.3126 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;611 | 89.3126 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;621 | 89.3126 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;631 | 89.3126 | 279.0873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;641 | 89.3126 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;651 | 89.3126 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;661 | 89.3126 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;671 | 89.3126 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;681 | 89.3126 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;691 | 89.3126 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;701 | 89.3126 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;711 | 89.3116 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;721 | 89.3116 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;731 | 89.3116 | 279.0726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;741 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;751 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;761 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;771 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;781 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;791 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;801 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;811 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;821 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;831 | 89.3116 | 279.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;841 | 89.3116 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;851 | 89.3116 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;861 | 89.3116 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;871 | 89.3116 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;881 | 89.3116 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;891 | 89.3116 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;901 | 89.3116 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;911 | 89.3076 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;921 | 89.3076 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;931 | 89.3076 | 279.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;941 | 89.3076 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;951 | 89.3076 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;961 | 89.3076 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;971 | 89.3076 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;981 | 89.3076 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:00;991 | 89.3076 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;001 | 89.3076 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;011 | 89.3056 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;021 | 89.3056 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;031 | 89.3056 | 279.0947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;041 | 89.3056 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;051 | 89.3056 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;061 | 89.3056 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;071 | 89.3056 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;081 | 89.3056 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;091 | 89.3056 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;101 | 89.3056 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;111 | 89.3046 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;121 | 89.3046 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;131 | 89.3046 | 279.1146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;141 | 89.3046 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;151 | 89.3046 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;161 | 89.3046 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;171 | 89.3046 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;181 | 89.3046 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;191 | 89.3046 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;201 | 89.3046 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;211 | 89.3016 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;221 | 89.3016 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;231 | 89.3016 | 279.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;241 | 89.3016 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;251 | 89.3016 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;261 | 89.3016 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;271 | 89.3016 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;281 | 89.3016 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;291 | 89.3016 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;301 | 89.3016 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;311 | 89.2976 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;321 | 89.2976 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;331 | 89.2976 | 279.0846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;341 | 89.2976 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;351 | 89.2976 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;361 | 89.2976 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;371 | 89.2976 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;381 | 89.2976 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;391 | 89.2976 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;401 | 89.2976 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;411 | 89.2966 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;421 | 89.2966 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;431 | 89.2966 | 279.0458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;441 | 89.2966 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;451 | 89.2966 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;461 | 89.2966 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;471 | 89.2966 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;481 | 89.2966 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;491 | 89.2966 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;501 | 89.2966 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;511 | 89.2946 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;521 | 89.2946 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;531 | 89.2946 | 278.9913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;541 | 89.2946 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;551 | 89.2946 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;561 | 89.2946 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;571 | 89.2946 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;581 | 89.2946 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;591 | 89.2946 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;601 | 89.2946 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;611 | 89.2936 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;621 | 89.2936 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;631 | 89.2936 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;641 | 89.2936 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;651 | 89.2936 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;661 | 89.2936 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;671 | 89.2936 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;681 | 89.2936 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;691 | 89.2936 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;701 | 89.2936 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;711 | 89.2916 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;721 | 89.2916 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;731 | 89.2916 | 278.9563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;741 | 89.2916 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;751 | 89.2916 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;761 | 89.2916 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;771 | 89.2916 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;781 | 89.2916 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;791 | 89.2916 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;801 | 89.2916 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;811 | 89.2896 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;821 | 89.2896 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;831 | 89.2896 | 278.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;841 | 89.2896 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;851 | 89.2896 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;861 | 89.2896 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;871 | 89.2896 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;881 | 89.2896 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;891 | 89.2896 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;901 | 89.2896 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;911 | 89.2876 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;921 | 89.2876 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;931 | 89.2876 | 278.967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;941 | 89.2876 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;951 | 89.2876 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;961 | 89.2876 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;971 | 89.2876 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;981 | 89.2876 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:01;991 | 89.2876 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;001 | 89.2876 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;011 | 89.2846 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;021 | 89.2846 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;031 | 89.2846 | 278.9653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;041 | 89.2846 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;051 | 89.2846 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;061 | 89.2846 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;071 | 89.2846 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;081 | 89.2846 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;091 | 89.2846 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;101 | 89.2846 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;111 | 89.2856 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;121 | 89.2856 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;131 | 89.2856 | 278.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;141 | 89.2856 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;151 | 89.2856 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;161 | 89.2856 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;171 | 89.2856 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;181 | 89.2856 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;191 | 89.2856 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;201 | 89.2856 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;211 | 89.2826 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;221 | 89.2826 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;231 | 89.2826 | 278.9353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;241 | 89.2826 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;251 | 89.2826 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;261 | 89.2826 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;271 | 89.2826 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;281 | 89.2826 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;291 | 89.2826 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;301 | 89.2826 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;311 | 89.2806 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;321 | 89.2806 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;331 | 89.2806 | 278.9251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;341 | 89.2806 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;351 | 89.2806 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;361 | 89.2806 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;371 | 89.2806 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;381 | 89.2806 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;391 | 89.2806 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;401 | 89.2806 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;411 | 89.2796 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;421 | 89.2796 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;431 | 89.2796 | 278.9419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;441 | 89.2796 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;451 | 89.2796 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;461 | 89.2796 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;471 | 89.2796 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;481 | 89.2796 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;491 | 89.2796 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;501 | 89.2796 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;511 | 89.2776 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;521 | 89.2776 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;531 | 89.2776 | 278.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;541 | 89.2776 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;551 | 89.2776 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;561 | 89.2776 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;571 | 89.2776 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;581 | 89.2776 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;591 | 89.2776 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;601 | 89.2776 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;611 | 89.2746 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;621 | 89.2746 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;631 | 89.2746 | 278.949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;641 | 89.2746 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;651 | 89.2746 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;661 | 89.2746 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;671 | 89.2746 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;681 | 89.2746 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;691 | 89.2746 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;701 | 89.2746 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;711 | 89.2726 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;721 | 89.2726 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;731 | 89.2726 | 278.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;741 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;751 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;761 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;771 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;781 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;791 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;801 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;811 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;821 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;831 | 89.2726 | 278.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;841 | 89.2726 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;851 | 89.2726 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;861 | 89.2726 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;871 | 89.2726 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;881 | 89.2726 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;891 | 89.2726 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;901 | 89.2726 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;911 | 89.2676 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;921 | 89.2676 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;931 | 89.2676 | 278.9457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;941 | 89.2676 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;951 | 89.2676 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;961 | 89.2676 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;971 | 89.2676 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;981 | 89.2676 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:02;991 | 89.2676 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;001 | 89.2676 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;011 | 89.2666 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;021 | 89.2666 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;031 | 89.2666 | 278.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;041 | 89.2666 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;051 | 89.2666 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;061 | 89.2666 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;071 | 89.2666 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;081 | 89.2666 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;091 | 89.2666 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;101 | 89.2666 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;111 | 89.2656 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;121 | 89.2656 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;131 | 89.2656 | 278.9549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;141 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;151 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;161 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;171 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;181 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;191 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;201 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;211 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;221 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;231 | 89.2656 | 278.9609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;241 | 89.2656 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;251 | 89.2626 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;261 | 89.2626 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;271 | 89.2626 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;281 | 89.2626 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;291 | 89.2626 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;301 | 89.2626 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;311 | 89.2626 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;321 | 89.2626 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;331 | 89.2626 | 278.9552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;341 | 89.2626 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;351 | 89.2596 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;361 | 89.2596 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;371 | 89.2596 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;381 | 89.2596 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;391 | 89.2596 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;401 | 89.2596 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;411 | 89.2596 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;421 | 89.2596 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;431 | 89.2596 | 278.9487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;441 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;451 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;461 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;471 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;481 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;491 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;501 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;511 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;521 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;531 | 89.2596 | 278.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;541 | 89.2596 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;551 | 89.2576 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;561 | 89.2576 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;571 | 89.2576 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;581 | 89.2576 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;591 | 89.2576 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;601 | 89.2576 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;611 | 89.2576 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;621 | 89.2576 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;631 | 89.2576 | 278.9092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;641 | 89.2576 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;651 | 89.2536 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;661 | 89.2536 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;671 | 89.2536 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;681 | 89.2536 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;691 | 89.2536 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;701 | 89.2536 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;711 | 89.2536 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;721 | 89.2536 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;731 | 89.2536 | 278.895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;741 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;751 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;761 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;771 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;781 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;791 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;801 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;811 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;821 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;831 | 89.2536 | 278.8982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;841 | 89.2536 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;851 | 89.2506 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;861 | 89.2506 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;871 | 89.2506 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;881 | 89.2506 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;891 | 89.2506 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;901 | 89.2506 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;911 | 89.2506 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;921 | 89.2506 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;931 | 89.2506 | 278.8916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;941 | 89.2506 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;951 | 89.2486 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;961 | 89.2486 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;971 | 89.2486 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;981 | 89.2486 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:03;991 | 89.2486 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;001 | 89.2486 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;011 | 89.2486 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;021 | 89.2486 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;031 | 89.2486 | 278.8729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;041 | 89.2486 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;051 | 89.2476 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;061 | 89.2476 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;071 | 89.2476 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;081 | 89.2476 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;091 | 89.2476 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;101 | 89.2476 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;111 | 89.2476 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;121 | 89.2476 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;131 | 89.2476 | 278.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;141 | 89.2476 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;151 | 89.2456 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;161 | 89.2456 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;171 | 89.2456 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;181 | 89.2456 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;191 | 89.2456 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;201 | 89.2456 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;211 | 89.2456 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;221 | 89.2456 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;231 | 89.2456 | 278.843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;241 | 89.2456 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;251 | 89.2416 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;261 | 89.2416 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;271 | 89.2416 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;281 | 89.2416 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;291 | 89.2416 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;301 | 89.2416 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;311 | 89.2416 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;321 | 89.2416 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;331 | 89.2416 | 278.8273 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;341 | 89.2416 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;351 | 89.2396 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;361 | 89.2396 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;371 | 89.2396 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;381 | 89.2396 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;391 | 89.2396 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;401 | 89.2396 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;411 | 89.2396 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;421 | 89.2396 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;431 | 89.2396 | 278.8317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;441 | 89.2396 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;451 | 89.2386 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;461 | 89.2386 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;471 | 89.2386 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;481 | 89.2386 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;491 | 89.2386 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;501 | 89.2386 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;511 | 89.2386 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;521 | 89.2386 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;531 | 89.2386 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;541 | 89.2386 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;551 | 89.2346 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;561 | 89.2346 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;571 | 89.2346 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;581 | 89.2346 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;591 | 89.2346 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;601 | 89.2346 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;611 | 89.2346 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;621 | 89.2346 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;631 | 89.2346 | 278.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;641 | 89.2346 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;651 | 89.2326 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;661 | 89.2326 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;671 | 89.2326 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;681 | 89.2326 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;691 | 89.2326 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;701 | 89.2326 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;711 | 89.2326 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;721 | 89.2326 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;731 | 89.2326 | 278.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;741 | 89.2326 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;751 | 89.2306 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;761 | 89.2306 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;771 | 89.2306 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;781 | 89.2306 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;791 | 89.2306 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;801 | 89.2306 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;811 | 89.2306 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;821 | 89.2306 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;831 | 89.2306 | 278.8627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;841 | 89.2306 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;851 | 89.2286 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;861 | 89.2286 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;871 | 89.2286 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;881 | 89.2286 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;891 | 89.2286 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;901 | 89.2286 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;911 | 89.2286 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;921 | 89.2286 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;931 | 89.2286 | 278.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;941 | 89.2286 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;951 | 89.2246 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;961 | 89.2246 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;971 | 89.2246 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;981 | 89.2246 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:04;991 | 89.2246 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;001 | 89.2246 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;011 | 89.2246 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;021 | 89.2246 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;031 | 89.2246 | 278.844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;041 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;051 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;061 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;071 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;081 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;091 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;101 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;111 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;121 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;131 | 89.2246 | 278.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;141 | 89.2246 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;151 | 89.2226 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;161 | 89.2226 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;171 | 89.2226 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;181 | 89.2226 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;191 | 89.2226 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;201 | 89.2226 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;211 | 89.2226 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;221 | 89.2226 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;231 | 89.2226 | 278.8614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;241 | 89.2226 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;251 | 89.2196 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;261 | 89.2196 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;271 | 89.2196 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;281 | 89.2196 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;291 | 89.2196 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;301 | 89.2196 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;311 | 89.2196 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;321 | 89.2196 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;331 | 89.2196 | 278.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;341 | 89.2196 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;351 | 89.2176 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;361 | 89.2176 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;371 | 89.2176 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;381 | 89.2176 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;391 | 89.2176 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;401 | 89.2176 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;411 | 89.2176 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;421 | 89.2176 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;431 | 89.2176 | 278.8778 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;441 | 89.2176 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;451 | 89.2166 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;461 | 89.2166 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;471 | 89.2166 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;481 | 89.2166 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;491 | 89.2166 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;501 | 89.2166 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;511 | 89.2166 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;521 | 89.2166 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;531 | 89.2166 | 278.8901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;541 | 89.2166 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;551 | 89.2146 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;561 | 89.2146 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;571 | 89.2146 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;581 | 89.2146 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;591 | 89.2146 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;601 | 89.2146 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;611 | 89.2146 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;621 | 89.2146 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;631 | 89.2146 | 278.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;641 | 89.2146 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;651 | 89.2116 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;661 | 89.2116 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;671 | 89.2116 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;681 | 89.2116 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;691 | 89.2116 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;701 | 89.2116 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;711 | 89.2116 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;721 | 89.2116 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;731 | 89.2116 | 278.8882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;741 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;751 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;761 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;771 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;781 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;791 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;801 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;811 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;821 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;831 | 89.2116 | 278.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;841 | 89.2116 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;851 | 89.2116 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;861 | 89.2096 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;871 | 89.2096 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;881 | 89.2096 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;891 | 89.2096 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;901 | 89.2096 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;911 | 89.2096 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;921 | 89.2096 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;931 | 89.2096 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;941 | 89.2096 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;951 | 89.2096 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;961 | 89.2066 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;971 | 89.2066 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;981 | 89.2066 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:05;991 | 89.2066 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;001 | 89.2066 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;011 | 89.2066 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;021 | 89.2066 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;031 | 89.2066 | 278.9205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;041 | 89.2066 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;051 | 89.2066 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;061 | 89.2046 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;071 | 89.2046 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;081 | 89.2046 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;091 | 89.2046 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;101 | 89.2046 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;111 | 89.2046 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;121 | 89.2046 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;131 | 89.2046 | 278.9357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;141 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;151 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;161 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;171 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;181 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;191 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;201 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;211 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;221 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;231 | 89.2046 | 278.9387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;241 | 89.2046 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;251 | 89.2046 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;261 | 89.2027 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;271 | 89.2027 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;281 | 89.2027 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;291 | 89.2027 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;301 | 89.2027 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;311 | 89.2027 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;321 | 89.2027 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;331 | 89.2027 | 278.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;341 | 89.2027 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;351 | 89.2027 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;361 | 89.1996 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;371 | 89.1996 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;381 | 89.1996 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;391 | 89.1996 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;401 | 89.1996 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;411 | 89.1996 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;421 | 89.1996 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;431 | 89.1996 | 278.9192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;441 | 89.1996 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;451 | 89.1996 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;461 | 89.1986 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;471 | 89.1986 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;481 | 89.1986 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;491 | 89.1986 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;501 | 89.1986 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;511 | 89.1986 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;521 | 89.1986 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;531 | 89.1986 | 278.8909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;541 | 89.1986 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;551 | 89.1986 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;561 | 89.1967 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;571 | 89.1967 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;581 | 89.1967 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;591 | 89.1967 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;601 | 89.1967 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;611 | 89.1967 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;621 | 89.1967 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;631 | 89.1967 | 278.8744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;641 | 89.1967 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;651 | 89.1967 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;661 | 89.1926 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;671 | 89.1926 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;681 | 89.1926 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;691 | 89.1926 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;701 | 89.1926 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;711 | 89.1926 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;721 | 89.1926 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;731 | 89.1926 | 278.8686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;741 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;751 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;761 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;771 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;781 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;791 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;801 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;811 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;821 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;831 | 89.1926 | 278.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;841 | 89.1926 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;851 | 89.1926 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;861 | 89.1896 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;871 | 89.1896 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;881 | 89.1896 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;891 | 89.1896 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;901 | 89.1896 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;911 | 89.1896 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;921 | 89.1896 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;931 | 89.1896 | 278.8503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;941 | 89.1896 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;951 | 89.1896 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;961 | 89.1877 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;971 | 89.1877 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;981 | 89.1877 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:06;991 | 89.1877 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;001 | 89.1877 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;011 | 89.1877 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;021 | 89.1877 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;031 | 89.1877 | 278.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;041 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;051 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;061 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;071 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;081 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;091 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;101 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;111 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;121 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;131 | 89.1877 | 278.8475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;141 | 89.1877 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;151 | 89.1877 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;161 | 89.1856 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;171 | 89.1856 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;181 | 89.1856 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;191 | 89.1856 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;201 | 89.1856 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;211 | 89.1856 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;221 | 89.1856 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;231 | 89.1856 | 278.8438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;241 | 89.1856 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;251 | 89.1856 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;261 | 89.1826 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;271 | 89.1826 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;281 | 89.1826 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;291 | 89.1826 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;301 | 89.1826 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;311 | 89.1826 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;321 | 89.1826 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;331 | 89.1826 | 278.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;341 | 89.1826 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;351 | 89.1826 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;361 | 89.1816 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;371 | 89.1816 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;381 | 89.1816 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;391 | 89.1816 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;401 | 89.1816 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;411 | 89.1816 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;421 | 89.1816 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;431 | 89.1816 | 278.8624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;441 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;451 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;461 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;471 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;481 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;491 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;501 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;511 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;521 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;531 | 89.1816 | 278.8676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;541 | 89.1816 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;551 | 89.1816 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;561 | 89.1766 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;571 | 89.1766 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;581 | 89.1766 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;591 | 89.1766 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;601 | 89.1766 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;611 | 89.1766 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;621 | 89.1766 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;631 | 89.1766 | 278.8715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;641 | 89.1766 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;651 | 89.1766 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;661 | 89.1756 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;671 | 89.1756 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;681 | 89.1756 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;691 | 89.1756 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;701 | 89.1756 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;711 | 89.1756 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;721 | 89.1756 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;731 | 89.1756 | 278.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;741 | 89.1756 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;751 | 89.1756 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;761 | 89.1746 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;771 | 89.1746 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;781 | 89.1746 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;791 | 89.1746 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;801 | 89.1746 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;811 | 89.1746 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;821 | 89.1746 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;831 | 89.1746 | 278.8845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;841 | 89.1746 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;851 | 89.1746 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;861 | 89.1716 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;871 | 89.1716 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;881 | 89.1716 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;891 | 89.1716 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;901 | 89.1716 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;911 | 89.1716 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;921 | 89.1716 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;931 | 89.1716 | 278.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;941 | 89.1716 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;951 | 89.1716 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;961 | 89.1686 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;971 | 89.1686 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;981 | 89.1686 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:07;991 | 89.1686 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;001 | 89.1686 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;011 | 89.1686 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;021 | 89.1686 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;031 | 89.1686 | 278.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;041 | 89.1686 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;051 | 89.1686 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;061 | 89.1676 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;071 | 89.1676 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;081 | 89.1676 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;091 | 89.1676 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;101 | 89.1676 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;111 | 89.1676 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;121 | 89.1676 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;131 | 89.1676 | 278.9289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;141 | 89.1676 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;151 | 89.1676 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;161 | 89.1666 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;171 | 89.1666 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;181 | 89.1666 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;191 | 89.1666 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;201 | 89.1666 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;211 | 89.1666 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;221 | 89.1666 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;231 | 89.1666 | 278.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;241 | 89.1666 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;251 | 89.1666 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;261 | 89.1637 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;271 | 89.1637 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;281 | 89.1637 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;291 | 89.1637 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;301 | 89.1637 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;311 | 89.1637 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;321 | 89.1637 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;331 | 89.1637 | 278.9531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;341 | 89.1637 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;351 | 89.1637 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;361 | 89.1617 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;371 | 89.1617 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;381 | 89.1617 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;391 | 89.1617 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;401 | 89.1617 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;411 | 89.1617 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;421 | 89.1617 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;431 | 89.1617 | 278.9592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;441 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;451 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;461 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;471 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;481 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;491 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;501 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;511 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;521 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;531 | 89.1617 | 278.9643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;541 | 89.1617 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;551 | 89.1617 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;561 | 89.1606 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;571 | 89.1606 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;581 | 89.1606 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;591 | 89.1606 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;601 | 89.1606 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;611 | 89.1606 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;621 | 89.1606 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;631 | 89.1606 | 278.9738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;641 | 89.1606 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;651 | 89.1606 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;661 | 89.1566 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;671 | 89.1566 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;681 | 89.1566 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;691 | 89.1566 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;701 | 89.1566 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;711 | 89.1566 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;721 | 89.1566 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;731 | 89.1566 | 278.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;741 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;751 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;761 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;771 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;781 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;791 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;801 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;811 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;821 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;831 | 89.1566 | 279.0147 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;841 | 89.1566 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;851 | 89.1566 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;861 | 89.1536 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;871 | 89.1536 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;881 | 89.1536 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;891 | 89.1536 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;901 | 89.1536 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;911 | 89.1536 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;921 | 89.1536 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;931 | 89.1536 | 279.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;941 | 89.1536 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;951 | 89.1536 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;961 | 89.1496 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;971 | 89.1496 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;981 | 89.1496 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:08;991 | 89.1496 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;001 | 89.1496 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;011 | 89.1496 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;021 | 89.1496 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;031 | 89.1496 | 279.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;041 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;051 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;061 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;071 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;081 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;091 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;101 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;111 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;121 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;131 | 89.1496 | 278.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;141 | 89.1496 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;151 | 89.1496 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;161 | 89.1476 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;171 | 89.1476 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;181 | 89.1476 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;191 | 89.1476 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;201 | 89.1476 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;211 | 89.1476 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;221 | 89.1476 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;231 | 89.1476 | 278.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;241 | 89.1476 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;251 | 89.1476 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;261 | 89.1446 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;271 | 89.1446 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;281 | 89.1446 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;291 | 89.1446 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;301 | 89.1446 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;311 | 89.1446 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;321 | 89.1446 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;331 | 89.1446 | 278.9578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;341 | 89.1446 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;351 | 89.1446 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;361 | 89.1446 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;371 | 89.1446 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;381 | 89.1446 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;391 | 89.1436 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;401 | 89.1436 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;411 | 89.1436 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;421 | 89.1436 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;431 | 89.1436 | 278.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;441 | 89.1436 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;451 | 89.1436 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;461 | 89.1436 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;471 | 89.1436 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;481 | 89.1436 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;491 | 89.1426 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;501 | 89.1426 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;511 | 89.1426 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;521 | 89.1426 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;531 | 89.1426 | 278.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;541 | 89.1426 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;551 | 89.1426 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;561 | 89.1426 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;571 | 89.1426 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;581 | 89.1396 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;591 | 89.1396 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;601 | 89.1396 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;611 | 89.1396 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;621 | 89.1396 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;631 | 89.1396 | 278.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;641 | 89.1396 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;651 | 89.1396 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;661 | 89.1396 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;671 | 89.1396 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;681 | 89.1396 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;691 | 89.1367 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;701 | 89.1367 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;711 | 89.1367 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;721 | 89.1367 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;731 | 89.1367 | 278.9481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;741 | 89.1367 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;751 | 89.1367 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;761 | 89.1367 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;771 | 89.1367 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;781 | 89.1376 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;791 | 89.1376 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;801 | 89.1376 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;811 | 89.1376 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;821 | 89.1376 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;831 | 89.1376 | 278.9319 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;841 | 89.1376 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;851 | 89.1376 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;861 | 89.1376 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;871 | 89.1376 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;881 | 89.1346 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;891 | 89.1346 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;901 | 89.1346 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;911 | 89.1346 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;921 | 89.1346 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;931 | 89.1346 | 278.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;941 | 89.1346 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;951 | 89.1346 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;961 | 89.1346 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;971 | 89.1346 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;981 | 89.1346 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:09;991 | 89.1326 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;001 | 89.1326 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;011 | 89.1326 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;021 | 89.1326 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;031 | 89.1326 | 278.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;041 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;051 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;061 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;071 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;081 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;091 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;101 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;111 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;121 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;131 | 89.1326 | 278.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;141 | 89.1326 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;151 | 89.1326 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;161 | 89.1326 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;171 | 89.1326 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;181 | 89.1306 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;191 | 89.1306 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;201 | 89.1306 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;211 | 89.1306 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;221 | 89.1306 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;231 | 89.1306 | 278.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;241 | 89.1306 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;251 | 89.1306 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;261 | 89.1306 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;271 | 89.1306 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;281 | 89.1306 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;291 | 89.1277 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;301 | 89.1277 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;311 | 89.1277 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;321 | 89.1277 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;331 | 89.1277 | 278.8922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;341 | 89.1277 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;351 | 89.1277 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;361 | 89.1277 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;371 | 89.1277 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;381 | 89.1277 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;391 | 89.1266 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;401 | 89.1266 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;411 | 89.1266 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;421 | 89.1266 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;431 | 89.1266 | 278.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;441 | 89.1266 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;451 | 89.1266 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;461 | 89.1266 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;471 | 89.1266 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;481 | 89.1266 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;491 | 89.1256 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;501 | 89.1256 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;511 | 89.1256 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;521 | 89.1256 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;531 | 89.1256 | 278.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;541 | 89.1256 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;551 | 89.1256 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;561 | 89.1256 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;571 | 89.1256 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;581 | 89.1256 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;591 | 89.1217 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;601 | 89.1217 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;611 | 89.1217 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;621 | 89.1217 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;631 | 89.1217 | 278.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;641 | 89.1217 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;651 | 89.1217 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;661 | 89.1217 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;671 | 89.1217 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;681 | 89.1217 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;691 | 89.1217 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;701 | 89.1217 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;711 | 89.1196 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;721 | 89.1196 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;731 | 89.1196 | 278.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;741 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;751 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;761 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;771 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;781 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;791 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;801 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;811 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;821 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;831 | 89.1196 | 278.8552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;841 | 89.1196 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;851 | 89.1196 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;861 | 89.1196 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;871 | 89.1196 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;881 | 89.1196 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;891 | 89.1196 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;901 | 89.1196 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;911 | 89.1166 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;921 | 89.1166 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;931 | 89.1166 | 278.8389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;941 | 89.1166 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;951 | 89.1166 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;961 | 89.1166 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;971 | 89.1166 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;981 | 89.1166 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:10;991 | 89.1166 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;001 | 89.1166 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;011 | 89.1146 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;021 | 89.1146 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;031 | 89.1146 | 278.8228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;041 | 89.1146 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;051 | 89.1146 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;061 | 89.1146 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;071 | 89.1146 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;081 | 89.1146 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;091 | 89.1146 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;101 | 89.1146 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;111 | 89.1147 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;121 | 89.1147 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;131 | 89.1147 | 278.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;141 | 89.1147 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;151 | 89.1147 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;161 | 89.1147 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;171 | 89.1147 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;181 | 89.1147 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;191 | 89.1147 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;201 | 89.1147 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;211 | 89.1106 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;221 | 89.1106 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;231 | 89.1106 | 278.8095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;241 | 89.1106 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;251 | 89.1106 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;261 | 89.1106 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;271 | 89.1106 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;281 | 89.1106 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;291 | 89.1106 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;301 | 89.1106 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;311 | 89.1086 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;321 | 89.1086 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;331 | 89.1086 | 278.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;341 | 89.1086 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;351 | 89.1086 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;361 | 89.1086 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;371 | 89.1086 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;381 | 89.1086 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;391 | 89.1086 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;401 | 89.1086 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;411 | 89.1077 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;421 | 89.1077 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;431 | 89.1077 | 278.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;441 | 89.1077 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;451 | 89.1077 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;461 | 89.1077 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;471 | 89.1077 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;481 | 89.1077 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;491 | 89.1077 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;501 | 89.1077 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;511 | 89.1066 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;521 | 89.1066 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;531 | 89.1066 | 278.7773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;541 | 89.1066 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;551 | 89.1066 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;561 | 89.1066 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;571 | 89.1066 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;581 | 89.1066 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;591 | 89.1066 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;601 | 89.1066 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;611 | 89.1037 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;621 | 89.1037 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;631 | 89.1037 | 278.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;641 | 89.1037 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;651 | 89.1037 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;661 | 89.1037 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;671 | 89.1037 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;681 | 89.1037 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;691 | 89.1037 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;701 | 89.1037 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;711 | 89.1026 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;721 | 89.1026 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;731 | 89.1026 | 278.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;741 | 89.1026 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;751 | 89.1026 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;761 | 89.1026 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;771 | 89.1026 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;781 | 89.1026 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;791 | 89.1026 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;801 | 89.1026 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;811 | 89.1016 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;821 | 89.1016 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;831 | 89.1016 | 278.7227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;841 | 89.1016 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;851 | 89.1016 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;861 | 89.1016 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;871 | 89.1016 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;881 | 89.1016 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;891 | 89.1016 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;901 | 89.1016 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;911 | 89.0986 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;921 | 89.0986 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;931 | 89.0986 | 278.7015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;941 | 89.0986 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;951 | 89.0986 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;961 | 89.0986 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;971 | 89.0986 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;981 | 89.0986 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:11;991 | 89.0986 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;001 | 89.0986 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;011 | 89.0976 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;021 | 89.0976 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;031 | 89.0976 | 278.6752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;041 | 89.0976 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;051 | 89.0976 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;061 | 89.0976 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;071 | 89.0976 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;081 | 89.0976 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;091 | 89.0976 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;101 | 89.0976 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;111 | 89.0966 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;121 | 89.0966 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;131 | 89.0966 | 278.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;141 | 89.0966 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;151 | 89.0966 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;161 | 89.0966 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;171 | 89.0966 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;181 | 89.0966 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;191 | 89.0966 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;201 | 89.0966 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;211 | 89.0936 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;221 | 89.0936 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;231 | 89.0936 | 278.6583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;241 | 89.0936 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;251 | 89.0936 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;261 | 89.0936 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;271 | 89.0936 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;281 | 89.0936 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;291 | 89.0936 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;301 | 89.0936 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;311 | 89.0917 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;321 | 89.0917 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;331 | 89.0917 | 278.662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;341 | 89.0917 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;351 | 89.0917 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;361 | 89.0917 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;371 | 89.0917 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;381 | 89.0917 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;391 | 89.0917 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;401 | 89.0917 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;411 | 89.0896 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;421 | 89.0896 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;431 | 89.0896 | 278.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;441 | 89.0896 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;451 | 89.0896 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;461 | 89.0896 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;471 | 89.0896 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;481 | 89.0896 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;491 | 89.0896 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;501 | 89.0896 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;511 | 89.0887 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;521 | 89.0887 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;531 | 89.0887 | 278.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;541 | 89.0887 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;551 | 89.0887 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;561 | 89.0887 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;571 | 89.0887 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;581 | 89.0887 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;591 | 89.0887 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;601 | 89.0887 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;611 | 89.0847 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;621 | 89.0847 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;631 | 89.0847 | 278.6681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;641 | 89.0847 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;651 | 89.0847 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;661 | 89.0847 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;671 | 89.0847 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;681 | 89.0847 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;691 | 89.0847 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;701 | 89.0847 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;711 | 89.0836 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;721 | 89.0836 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;731 | 89.0836 | 278.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;741 | 89.0836 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;751 | 89.0836 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;761 | 89.0836 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;771 | 89.0836 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;781 | 89.0836 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;791 | 89.0836 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;801 | 89.0836 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;811 | 89.0827 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;821 | 89.0827 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;831 | 89.0827 | 278.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;841 | 89.0827 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;851 | 89.0827 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;861 | 89.0827 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;871 | 89.0827 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;881 | 89.0827 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;891 | 89.0827 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;901 | 89.0827 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;911 | 89.0786 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;921 | 89.0786 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;931 | 89.0786 | 278.6378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;941 | 89.0786 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;951 | 89.0786 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;961 | 89.0786 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;971 | 89.0786 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;981 | 89.0786 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:12;991 | 89.0786 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;001 | 89.0786 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;011 | 89.0787 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;021 | 89.0787 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;031 | 89.0787 | 278.6418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;041 | 89.0787 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;051 | 89.0787 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;061 | 89.0787 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;071 | 89.0787 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;081 | 89.0787 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;091 | 89.0787 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;101 | 89.0787 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;111 | 89.0757 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;121 | 89.0757 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;131 | 89.0757 | 278.6427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;141 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;151 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;161 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;171 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;181 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;191 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;201 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;211 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;221 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;231 | 89.0757 | 278.6411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;241 | 89.0757 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;251 | 89.0737 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;261 | 89.0737 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;271 | 89.0737 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;281 | 89.0737 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;291 | 89.0737 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;301 | 89.0737 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;311 | 89.0737 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;321 | 89.0737 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;331 | 89.0737 | 278.631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;341 | 89.0737 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;351 | 89.0716 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;361 | 89.0716 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;371 | 89.0716 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;381 | 89.0716 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;391 | 89.0716 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;401 | 89.0716 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;411 | 89.0716 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;421 | 89.0716 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;431 | 89.0716 | 278.6104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;441 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;451 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;461 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;471 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;481 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;491 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;501 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;511 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;521 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;531 | 89.0716 | 278.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;541 | 89.0716 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;551 | 89.0697 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;561 | 89.0697 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;571 | 89.0697 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;581 | 89.0697 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;591 | 89.0697 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;601 | 89.0697 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;611 | 89.0697 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;621 | 89.0697 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;631 | 89.0697 | 278.5918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;641 | 89.0697 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;651 | 89.0656 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;661 | 89.0656 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;671 | 89.0656 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;681 | 89.0656 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;691 | 89.0656 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;701 | 89.0656 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;711 | 89.0656 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;721 | 89.0656 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;731 | 89.0656 | 278.5866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;741 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;751 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;761 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;771 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;781 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;791 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;801 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;811 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;821 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;831 | 89.0656 | 278.5735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;841 | 89.0656 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;851 | 89.0647 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;861 | 89.0647 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;871 | 89.0647 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;881 | 89.0647 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;891 | 89.0647 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;901 | 89.0647 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;911 | 89.0647 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;921 | 89.0647 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;931 | 89.0647 | 278.5517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;941 | 89.0647 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;951 | 89.0616 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;961 | 89.0616 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;971 | 89.0616 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;981 | 89.0616 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:13;991 | 89.0616 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;001 | 89.0616 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;011 | 89.0616 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;021 | 89.0616 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;031 | 89.0616 | 278.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;041 | 89.0616 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;051 | 89.0586 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;061 | 89.0586 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;071 | 89.0586 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;081 | 89.0586 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;091 | 89.0586 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;101 | 89.0586 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;111 | 89.0586 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;121 | 89.0586 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;131 | 89.0586 | 278.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;141 | 89.0586 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;151 | 89.0576 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;161 | 89.0576 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;171 | 89.0576 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;181 | 89.0576 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;191 | 89.0576 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;201 | 89.0576 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;211 | 89.0576 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;221 | 89.0576 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;231 | 89.0576 | 278.4544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;241 | 89.0576 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;251 | 89.0556 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;261 | 89.0556 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;271 | 89.0556 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;281 | 89.0556 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;291 | 89.0556 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;301 | 89.0556 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;311 | 89.0556 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;321 | 89.0556 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;331 | 89.0556 | 278.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;341 | 89.0556 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;351 | 89.0526 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;361 | 89.0526 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;371 | 89.0526 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;381 | 89.0526 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;391 | 89.0526 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;401 | 89.0526 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;411 | 89.0526 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;421 | 89.0526 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;431 | 89.0526 | 278.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;441 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;451 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;461 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;471 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;481 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;491 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;501 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;511 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;521 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;531 | 89.0526 | 278.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;541 | 89.0526 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;551 | 89.0506 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;561 | 89.0506 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;571 | 89.0506 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;581 | 89.0506 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;591 | 89.0506 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;601 | 89.0506 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;611 | 89.0506 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;621 | 89.0506 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;631 | 89.0506 | 278.4038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;641 | 89.0506 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;651 | 89.0477 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;661 | 89.0477 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;671 | 89.0477 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;681 | 89.0477 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;691 | 89.0477 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;701 | 89.0477 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;711 | 89.0477 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;721 | 89.0477 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;731 | 89.0477 | 278.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;741 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;751 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;761 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;771 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;781 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;791 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;801 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;811 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;821 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;831 | 89.0477 | 278.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;841 | 89.0477 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;851 | 89.0467 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;861 | 89.0467 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;871 | 89.0467 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;881 | 89.0467 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;891 | 89.0467 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;901 | 89.0467 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;911 | 89.0467 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;921 | 89.0467 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;931 | 89.0467 | 278.3022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;941 | 89.0467 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;951 | 89.0457 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;961 | 89.0457 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;971 | 89.0457 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;981 | 89.0457 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:14;991 | 89.0457 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;001 | 89.0457 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;011 | 89.0457 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;021 | 89.0457 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;031 | 89.0457 | 278.2869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;041 | 89.0457 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;051 | 89.0437 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;061 | 89.0437 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;071 | 89.0437 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;081 | 89.0437 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;091 | 89.0437 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;101 | 89.0437 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;111 | 89.0437 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;121 | 89.0437 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;131 | 89.0437 | 278.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;141 | 89.0437 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;151 | 89.0416 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;161 | 89.0416 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;171 | 89.0416 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;181 | 89.0416 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;191 | 89.0416 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;201 | 89.0416 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;211 | 89.0416 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;221 | 89.0416 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;231 | 89.0416 | 278.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;241 | 89.0416 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;251 | 89.0396 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;261 | 89.0396 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;271 | 89.0396 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;281 | 89.0396 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;291 | 89.0396 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;301 | 89.0396 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;311 | 89.0396 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;321 | 89.0396 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;331 | 89.0396 | 278.2672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;341 | 89.0396 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;351 | 89.0377 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;361 | 89.0377 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;371 | 89.0377 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;381 | 89.0377 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;391 | 89.0377 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;401 | 89.0377 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;411 | 89.0377 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;421 | 89.0377 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;431 | 89.0377 | 278.2575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;441 | 89.0377 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;451 | 89.0367 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;461 | 89.0367 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;471 | 89.0367 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;481 | 89.0367 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;491 | 89.0367 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;501 | 89.0367 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;511 | 89.0367 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;521 | 89.0367 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;531 | 89.0367 | 278.2475 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;541 | 89.0367 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;551 | 89.0356 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;561 | 89.0356 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;571 | 89.0356 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;581 | 89.0356 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;591 | 89.0356 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;601 | 89.0356 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;611 | 89.0356 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;621 | 89.0356 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;631 | 89.0356 | 278.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;641 | 89.0356 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;651 | 89.0327 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;661 | 89.0327 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;671 | 89.0327 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;681 | 89.0327 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;691 | 89.0327 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;701 | 89.0327 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;711 | 89.0327 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;721 | 89.0327 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;731 | 89.0327 | 278.2245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;741 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;751 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;761 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;771 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;781 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;791 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;801 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;811 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;821 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;831 | 89.0327 | 278.214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;841 | 89.0327 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;851 | 89.0327 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;861 | 89.0307 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;871 | 89.0307 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;881 | 89.0307 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;891 | 89.0307 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;901 | 89.0307 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;911 | 89.0307 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;921 | 89.0307 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;931 | 89.0307 | 278.2048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;941 | 89.0307 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;951 | 89.0307 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;961 | 89.0266 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;971 | 89.0266 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;981 | 89.0266 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:15;991 | 89.0266 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;001 | 89.0266 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;011 | 89.0266 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;021 | 89.0266 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;031 | 89.0266 | 278.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;041 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;051 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;061 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;071 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;081 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;091 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;101 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;111 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;121 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;131 | 89.0266 | 278.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;141 | 89.0266 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;151 | 89.0266 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;161 | 89.0256 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;171 | 89.0256 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;181 | 89.0256 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;191 | 89.0256 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;201 | 89.0256 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;211 | 89.0256 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;221 | 89.0256 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;231 | 89.0256 | 278.1791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;241 | 89.0256 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;251 | 89.0256 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;261 | 89.0237 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;271 | 89.0237 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;281 | 89.0237 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;291 | 89.0237 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;301 | 89.0237 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;311 | 89.0237 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;321 | 89.0237 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;331 | 89.0237 | 278.1644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;341 | 89.0237 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;351 | 89.0237 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;361 | 89.0217 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;371 | 89.0217 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;381 | 89.0217 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;391 | 89.0217 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;401 | 89.0217 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;411 | 89.0217 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;421 | 89.0217 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;431 | 89.0217 | 278.1472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;441 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;451 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;461 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;471 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;481 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;491 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;501 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;511 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;521 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;531 | 89.0217 | 278.1287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;541 | 89.0217 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;551 | 89.0217 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;561 | 89.0186 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;571 | 89.0186 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;581 | 89.0186 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;591 | 89.0186 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;601 | 89.0186 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;611 | 89.0186 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;621 | 89.0186 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;631 | 89.0186 | 278.1107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;641 | 89.0186 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;651 | 89.0186 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;661 | 89.0166 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;671 | 89.0166 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;681 | 89.0166 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;691 | 89.0166 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;701 | 89.0166 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;711 | 89.0166 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;721 | 89.0166 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;731 | 89.0166 | 278.0923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;741 | 89.0166 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;751 | 89.0166 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;761 | 89.0157 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;771 | 89.0157 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;781 | 89.0157 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;791 | 89.0157 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;801 | 89.0157 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;811 | 89.0157 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;821 | 89.0157 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;831 | 89.0157 | 278.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;841 | 89.0157 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;851 | 89.0157 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;861 | 89.0137 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;871 | 89.0137 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;881 | 89.0137 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;891 | 89.0137 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;901 | 89.0137 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;911 | 89.0137 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;921 | 89.0137 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;931 | 89.0137 | 278.0519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;941 | 89.0137 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;951 | 89.0137 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;961 | 89.0117 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;971 | 89.0117 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;981 | 89.0117 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:16;991 | 89.0117 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;001 | 89.0117 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;011 | 89.0117 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;021 | 89.0117 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;031 | 89.0117 | 278.0363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;041 | 89.0117 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;051 | 89.0117 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;061 | 89.0107 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;071 | 89.0107 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;081 | 89.0107 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;091 | 89.0107 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;101 | 89.0107 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;111 | 89.0107 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;121 | 89.0107 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;131 | 89.0107 | 278.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;141 | 89.0107 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;151 | 89.0107 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;161 | 89.0097 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;171 | 89.0097 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;181 | 89.0097 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;191 | 89.0097 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;201 | 89.0097 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;211 | 89.0097 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;221 | 89.0097 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;231 | 89.0097 | 278.0442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;241 | 89.0097 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;251 | 89.0097 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;261 | 89.0067 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;271 | 89.0067 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;281 | 89.0067 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;291 | 89.0067 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;301 | 89.0067 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;311 | 89.0067 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;321 | 89.0067 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;331 | 89.0067 | 278.0636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;341 | 89.0067 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;351 | 89.0067 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;361 | 89.0036 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;371 | 89.0036 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;381 | 89.0036 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;391 | 89.0036 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;401 | 89.0036 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;411 | 89.0036 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;421 | 89.0036 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;431 | 89.0036 | 278.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;441 | 89.0036 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;451 | 89.0036 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;461 | 89.0027 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;471 | 89.0027 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;481 | 89.0027 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;491 | 89.0027 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;501 | 89.0027 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;511 | 89.0027 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;521 | 89.0027 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;531 | 89.0027 | 278.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;541 | 89.0027 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;551 | 89.0027 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;561 | 89.0017 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;571 | 89.0017 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;581 | 89.0017 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;591 | 89.0017 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;601 | 89.0017 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;611 | 89.0017 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;621 | 89.0017 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;631 | 89.0017 | 278.0269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;641 | 89.0017 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;651 | 89.0017 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;661 | 88.9976 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;671 | 88.9976 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;681 | 88.9976 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;691 | 88.9976 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;701 | 88.9976 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;711 | 88.9976 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;721 | 88.9976 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;731 | 88.9976 | 277.9818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;741 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;751 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;761 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;771 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;781 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;791 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;801 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;811 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;821 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;831 | 88.9976 | 277.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;841 | 88.9976 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;851 | 88.9976 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;861 | 88.9966 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;871 | 88.9966 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;881 | 88.9966 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;891 | 88.9966 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;901 | 88.9966 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;911 | 88.9966 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;921 | 88.9966 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;931 | 88.9966 | 277.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;941 | 88.9966 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;951 | 88.9966 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;961 | 88.9917 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;971 | 88.9917 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;981 | 88.9917 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:17;991 | 88.9917 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;001 | 88.9917 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;011 | 88.9917 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;021 | 88.9917 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;031 | 88.9917 | 277.9252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;041 | 88.9917 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;051 | 88.9917 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;061 | 88.9927 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;071 | 88.9927 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;081 | 88.9927 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;091 | 88.9927 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;101 | 88.9927 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;111 | 88.9927 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;121 | 88.9927 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;131 | 88.9927 | 277.9539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;141 | 88.9927 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;151 | 88.9927 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;161 | 88.9917 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;171 | 88.9917 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;181 | 88.9917 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;191 | 88.9917 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;201 | 88.9917 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;211 | 88.9917 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;221 | 88.9917 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;231 | 88.9917 | 277.997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;241 | 88.9917 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;251 | 88.9917 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;261 | 88.9877 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;271 | 88.9877 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;281 | 88.9877 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;291 | 88.9877 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;301 | 88.9877 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;311 | 88.9877 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;321 | 88.9877 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;331 | 88.9877 | 278.0326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;341 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;351 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;361 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;371 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;381 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;391 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;401 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;411 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;421 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;431 | 88.9877 | 278.0512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;441 | 88.9877 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;451 | 88.9877 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;461 | 88.9867 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;471 | 88.9867 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;481 | 88.9867 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;491 | 88.9867 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;501 | 88.9867 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;511 | 88.9867 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;521 | 88.9867 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;531 | 88.9867 | 278.0538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;541 | 88.9867 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;551 | 88.9867 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;561 | 88.9827 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;571 | 88.9827 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;581 | 88.9827 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;591 | 88.9827 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;601 | 88.9827 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;611 | 88.9827 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;621 | 88.9827 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;631 | 88.9827 | 278.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;641 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;651 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;661 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;671 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;681 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;691 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;701 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;711 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;721 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;731 | 88.9827 | 277.9976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;741 | 88.9827 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;751 | 88.9827 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;761 | 88.9817 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;771 | 88.9817 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;781 | 88.9817 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;791 | 88.9817 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;801 | 88.9817 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;811 | 88.9817 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;821 | 88.9817 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;831 | 88.9817 | 277.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;841 | 88.9817 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;851 | 88.9817 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;861 | 88.9797 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;871 | 88.9797 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;881 | 88.9797 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;891 | 88.9797 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;901 | 88.9797 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;911 | 88.9797 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;921 | 88.9797 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;931 | 88.9797 | 277.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;941 | 88.9797 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;951 | 88.9797 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;961 | 88.9767 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;971 | 88.9767 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;981 | 88.9767 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:18;991 | 88.9767 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;001 | 88.9767 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;011 | 88.9767 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;021 | 88.9767 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;031 | 88.9767 | 277.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;041 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;051 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;061 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;071 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;081 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;091 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;101 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;111 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;121 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;131 | 88.9767 | 277.8813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;141 | 88.9767 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;151 | 88.9767 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;161 | 88.9747 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;171 | 88.9747 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;181 | 88.9747 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;191 | 88.9747 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;201 | 88.9747 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;211 | 88.9747 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;221 | 88.9747 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;231 | 88.9747 | 277.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;241 | 88.9747 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;251 | 88.9747 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;261 | 88.9727 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;271 | 88.9727 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;281 | 88.9727 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;291 | 88.9727 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;301 | 88.9727 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;311 | 88.9727 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;321 | 88.9727 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;331 | 88.9727 | 277.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;341 | 88.9727 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;351 | 88.9727 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;361 | 88.9716 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;371 | 88.9716 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;381 | 88.9716 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;391 | 88.9716 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;401 | 88.9716 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;411 | 88.9716 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;421 | 88.9716 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;431 | 88.9716 | 277.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;441 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;451 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;461 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;471 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;481 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;491 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;501 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;511 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;521 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;531 | 88.9716 | 277.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;541 | 88.9716 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;551 | 88.9716 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;561 | 88.9716 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;571 | 88.9716 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;581 | 88.9697 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;591 | 88.9697 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;601 | 88.9697 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;611 | 88.9697 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;621 | 88.9697 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;631 | 88.9697 | 277.9428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;641 | 88.9697 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;651 | 88.9697 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;661 | 88.9697 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;671 | 88.9697 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;681 | 88.9677 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;691 | 88.9677 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;701 | 88.9677 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;711 | 88.9677 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;721 | 88.9677 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;731 | 88.9677 | 277.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;741 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;751 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;761 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;771 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;781 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;791 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;801 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;811 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;821 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;831 | 88.9677 | 277.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;841 | 88.9677 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;851 | 88.9677 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;861 | 88.9677 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;871 | 88.9677 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;881 | 88.9657 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;891 | 88.9657 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;901 | 88.9657 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;911 | 88.9657 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;921 | 88.9657 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;931 | 88.9657 | 277.7833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;941 | 88.9657 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;951 | 88.9657 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;961 | 88.9657 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;971 | 88.9657 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;981 | 88.9657 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:19;991 | 88.9627 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;001 | 88.9627 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;011 | 88.9627 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;021 | 88.9627 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;031 | 88.9627 | 277.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;041 | 88.9627 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;051 | 88.9627 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;061 | 88.9627 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;071 | 88.9627 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;081 | 88.9637 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;091 | 88.9637 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;101 | 88.9637 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;111 | 88.9637 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;121 | 88.9637 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;131 | 88.9637 | 277.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;141 | 88.9637 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;151 | 88.9637 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;161 | 88.9637 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;171 | 88.9637 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;181 | 88.9607 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;191 | 88.9607 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;201 | 88.9607 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;211 | 88.9607 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;221 | 88.9607 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;231 | 88.9607 | 277.7988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;241 | 88.9607 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;251 | 88.9607 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;261 | 88.9607 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;271 | 88.9607 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;281 | 88.9607 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;291 | 88.9597 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;301 | 88.9597 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;311 | 88.9597 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;321 | 88.9597 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;331 | 88.9597 | 277.8241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;341 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;351 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;361 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;371 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;381 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;391 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;401 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;411 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;421 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;431 | 88.9597 | 277.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;441 | 88.9597 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;451 | 88.9597 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;461 | 88.9597 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;471 | 88.9597 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;481 | 88.9587 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;491 | 88.9587 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;501 | 88.9587 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;511 | 88.9587 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;521 | 88.9587 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;531 | 88.9587 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;541 | 88.9587 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;551 | 88.9587 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;561 | 88.9587 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;571 | 88.9587 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;581 | 88.9557 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;591 | 88.9557 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;601 | 88.9557 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;611 | 88.9557 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;621 | 88.9557 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;631 | 88.9557 | 277.7968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;641 | 88.9557 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;651 | 88.9557 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;661 | 88.9557 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;671 | 88.9557 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;681 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;691 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;701 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;711 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;721 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;731 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;741 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;751 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;761 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;771 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;781 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;791 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;801 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;811 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;821 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;831 | 88.9537 | 277.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;841 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;851 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;861 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;871 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;881 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;891 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;901 | 88.9537 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;911 | 88.9507 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;921 | 88.9507 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;931 | 88.9507 | 277.7761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;941 | 88.9507 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;951 | 88.9507 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;961 | 88.9507 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;971 | 88.9507 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;981 | 88.9507 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:20;991 | 88.9507 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;001 | 88.9507 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;011 | 88.9487 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;021 | 88.9487 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;031 | 88.9487 | 277.7979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;041 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;051 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;061 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;071 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;081 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;091 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;101 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;111 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;121 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;131 | 88.9487 | 277.8207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;141 | 88.9487 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;151 | 88.9487 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;161 | 88.9487 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;171 | 88.9487 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;181 | 88.9487 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;191 | 88.9487 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;201 | 88.9487 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;211 | 88.9467 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;221 | 88.9467 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;231 | 88.9467 | 277.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;241 | 88.9467 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;251 | 88.9467 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;261 | 88.9467 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;271 | 88.9467 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;281 | 88.9467 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;291 | 88.9467 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;301 | 88.9467 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;311 | 88.9437 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;321 | 88.9437 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;331 | 88.9437 | 277.8571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;341 | 88.9437 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;351 | 88.9437 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;361 | 88.9437 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;371 | 88.9437 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;381 | 88.9437 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;391 | 88.9437 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;401 | 88.9437 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;411 | 88.9427 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;421 | 88.9427 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;431 | 88.9427 | 277.8717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;441 | 88.9427 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;451 | 88.9427 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;461 | 88.9427 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;471 | 88.9427 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;481 | 88.9427 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;491 | 88.9427 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;501 | 88.9427 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;511 | 88.9437 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;521 | 88.9437 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;531 | 88.9437 | 277.8827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;541 | 88.9437 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;551 | 88.9437 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;561 | 88.9437 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;571 | 88.9437 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;581 | 88.9437 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;591 | 88.9437 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;601 | 88.9437 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;611 | 88.9397 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;621 | 88.9397 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;631 | 88.9397 | 277.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;641 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;651 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;661 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;671 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;681 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;691 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;701 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;711 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;721 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;731 | 88.9397 | 277.8722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;741 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;751 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;761 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;771 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;781 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;791 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;801 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;811 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;821 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;831 | 88.9397 | 277.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;841 | 88.9397 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;851 | 88.9397 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;861 | 88.9397 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;871 | 88.9397 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;881 | 88.9397 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;891 | 88.9397 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;901 | 88.9397 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;911 | 88.9357 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;921 | 88.9357 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;931 | 88.9357 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;941 | 88.9357 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;951 | 88.9357 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;961 | 88.9357 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;971 | 88.9357 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;981 | 88.9357 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:21;991 | 88.9357 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;001 | 88.9357 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;011 | 88.9347 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;021 | 88.9347 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;031 | 88.9347 | 277.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;041 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;051 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;061 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;071 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;081 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;091 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;101 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;111 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;121 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;131 | 88.9347 | 277.8304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;141 | 88.9347 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;151 | 88.9347 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;161 | 88.9347 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;171 | 88.9347 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;181 | 88.9347 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;191 | 88.9347 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;201 | 88.9347 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;211 | 88.9317 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;221 | 88.9317 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;231 | 88.9317 | 277.8402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;241 | 88.9317 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;251 | 88.9317 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;261 | 88.9317 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;271 | 88.9317 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;281 | 88.9317 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;291 | 88.9317 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;301 | 88.9317 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;311 | 88.9297 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;321 | 88.9297 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;331 | 88.9297 | 277.8463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;341 | 88.9297 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;351 | 88.9297 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;361 | 88.9297 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;371 | 88.9297 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;381 | 88.9297 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;391 | 88.9297 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;401 | 88.9297 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;411 | 88.9287 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;421 | 88.9287 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;431 | 88.9287 | 277.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;441 | 88.9287 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;451 | 88.9287 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;461 | 88.9287 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;471 | 88.9287 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;481 | 88.9287 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;491 | 88.9287 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;501 | 88.9287 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;511 | 88.9267 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;521 | 88.9267 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;531 | 88.9267 | 277.8338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;541 | 88.9267 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;551 | 88.9267 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;561 | 88.9267 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;571 | 88.9267 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;581 | 88.9267 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;591 | 88.9267 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;601 | 88.9267 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;611 | 88.9247 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;621 | 88.9247 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;631 | 88.9247 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;641 | 88.9247 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;651 | 88.9247 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;661 | 88.9247 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;671 | 88.9247 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;681 | 88.9247 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;691 | 88.9247 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;701 | 88.9247 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;711 | 88.9237 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;721 | 88.9237 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;731 | 88.9237 | 277.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;741 | 88.9237 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;751 | 88.9237 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;761 | 88.9237 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;771 | 88.9237 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;781 | 88.9237 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;791 | 88.9237 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;801 | 88.9237 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;811 | 88.9217 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;821 | 88.9217 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;831 | 88.9217 | 277.7641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;841 | 88.9217 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;851 | 88.9217 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;861 | 88.9217 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;871 | 88.9217 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;881 | 88.9217 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;891 | 88.9217 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;901 | 88.9217 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;911 | 88.9207 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;921 | 88.9207 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;931 | 88.9207 | 277.7607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;941 | 88.9207 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;951 | 88.9207 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;961 | 88.9207 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;971 | 88.9207 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;981 | 88.9207 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:22;991 | 88.9207 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;001 | 88.9207 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;011 | 88.9187 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;021 | 88.9187 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;031 | 88.9187 | 277.7672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;041 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;051 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;061 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;071 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;081 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;091 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;101 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;111 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;121 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;131 | 88.9187 | 277.7776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;141 | 88.9187 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;151 | 88.9187 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;161 | 88.9187 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;171 | 88.9187 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;181 | 88.9187 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;191 | 88.9187 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;201 | 88.9187 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;211 | 88.9177 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;221 | 88.9177 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;231 | 88.9177 | 277.7864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;241 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;251 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;261 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;271 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;281 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;291 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;301 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;311 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;321 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;331 | 88.9177 | 277.7827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;341 | 88.9177 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;351 | 88.9147 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;361 | 88.9147 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;371 | 88.9147 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;381 | 88.9147 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;391 | 88.9147 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;401 | 88.9147 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;411 | 88.9147 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;421 | 88.9147 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;431 | 88.9147 | 277.7655 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;441 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;451 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;461 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;471 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;481 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;491 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;501 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;511 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;521 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;531 | 88.9147 | 277.7514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;541 | 88.9147 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;551 | 88.9127 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;561 | 88.9127 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;571 | 88.9127 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;581 | 88.9127 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;591 | 88.9127 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;601 | 88.9127 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;611 | 88.9127 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;621 | 88.9127 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;631 | 88.9127 | 277.7447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;641 | 88.9127 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;651 | 88.9097 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;661 | 88.9097 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;671 | 88.9097 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;681 | 88.9097 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;691 | 88.9097 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;701 | 88.9097 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;711 | 88.9097 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;721 | 88.9097 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;731 | 88.9097 | 277.7423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;741 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;751 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;761 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;771 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;781 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;791 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;801 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;811 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;821 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;831 | 88.9097 | 277.7482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;841 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;851 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;861 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;871 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;881 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;891 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;901 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;911 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;921 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;931 | 88.9097 | 277.7627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;941 | 88.9097 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;951 | 88.9057 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;961 | 88.9057 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;971 | 88.9057 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;981 | 88.9057 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:23;991 | 88.9057 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;001 | 88.9057 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;011 | 88.9057 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;021 | 88.9057 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;031 | 88.9057 | 277.7716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;041 | 88.9057 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;051 | 88.9047 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;061 | 88.9047 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;071 | 88.9047 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;081 | 88.9047 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;091 | 88.9047 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;101 | 88.9047 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;111 | 88.9047 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;121 | 88.9047 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;131 | 88.9047 | 277.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;141 | 88.9047 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;151 | 88.9057 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;161 | 88.9057 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;171 | 88.9057 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;181 | 88.9057 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;191 | 88.9057 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;201 | 88.9057 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;211 | 88.9057 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;221 | 88.9057 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;231 | 88.9057 | 277.7738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;241 | 88.9057 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;251 | 88.9027 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;261 | 88.9027 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;271 | 88.9027 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;281 | 88.9027 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;291 | 88.9027 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;301 | 88.9027 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;311 | 88.9027 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;321 | 88.9027 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;331 | 88.9027 | 277.7774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;341 | 88.9027 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;351 | 88.9007 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;361 | 88.9007 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;371 | 88.9007 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;381 | 88.9007 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;391 | 88.9007 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;401 | 88.9007 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;411 | 88.9007 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;421 | 88.9007 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;431 | 88.9007 | 277.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;441 | 88.9007 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;451 | 88.9017 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;461 | 88.9017 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;471 | 88.9017 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;481 | 88.9017 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;491 | 88.9017 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;501 | 88.9017 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;511 | 88.9017 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;521 | 88.9017 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;531 | 88.9017 | 277.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;541 | 88.9017 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;551 | 88.8987 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;561 | 88.8987 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;571 | 88.8987 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;581 | 88.8987 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;591 | 88.8987 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;601 | 88.8987 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;611 | 88.8987 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;621 | 88.8987 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;631 | 88.8987 | 277.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;641 | 88.8987 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;651 | 88.8977 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;661 | 88.8977 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;671 | 88.8977 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;681 | 88.8977 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;691 | 88.8977 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;701 | 88.8977 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;711 | 88.8977 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;721 | 88.8977 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;731 | 88.8977 | 277.7485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;741 | 88.8977 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;751 | 88.8967 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;761 | 88.8967 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;771 | 88.8967 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;781 | 88.8967 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;791 | 88.8967 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;801 | 88.8967 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;811 | 88.8967 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;821 | 88.8967 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;831 | 88.8967 | 277.7434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;841 | 88.8967 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;851 | 88.8957 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;861 | 88.8957 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;871 | 88.8957 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;881 | 88.8957 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;891 | 88.8957 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;901 | 88.8957 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;911 | 88.8957 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;921 | 88.8957 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;931 | 88.8957 | 277.751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;941 | 88.8957 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;951 | 88.8937 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;961 | 88.8937 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;971 | 88.8937 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;981 | 88.8937 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:24;991 | 88.8937 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;001 | 88.8937 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;011 | 88.8937 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;021 | 88.8937 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;031 | 88.8937 | 277.764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;041 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;051 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;061 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;071 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;081 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;091 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;101 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;111 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;121 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;131 | 88.8937 | 277.7717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;141 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;151 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;161 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;171 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;181 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;191 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;201 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;211 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;221 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;231 | 88.8937 | 277.7691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;241 | 88.8937 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;251 | 88.8907 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;261 | 88.8907 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;271 | 88.8907 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;281 | 88.8907 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;291 | 88.8907 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;301 | 88.8907 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;311 | 88.8907 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;321 | 88.8907 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;331 | 88.8907 | 277.7576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;341 | 88.8907 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;351 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;361 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;371 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;381 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;391 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;401 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;411 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;421 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;431 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;441 | 88.8897 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;451 | 88.8887 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;461 | 88.8887 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;471 | 88.8887 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;481 | 88.8887 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;491 | 88.8887 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;501 | 88.8887 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;511 | 88.8887 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;521 | 88.8887 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;531 | 88.8887 | 277.7474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;541 | 88.8887 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;551 | 88.8877 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;561 | 88.8877 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;571 | 88.8877 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;581 | 88.8877 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;591 | 88.8877 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;601 | 88.8877 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;611 | 88.8877 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;621 | 88.8877 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;631 | 88.8877 | 277.763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;641 | 88.8877 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;651 | 88.8857 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;661 | 88.8857 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;671 | 88.8857 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;681 | 88.8857 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;691 | 88.8857 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;701 | 88.8857 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;711 | 88.8857 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;721 | 88.8857 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;731 | 88.8857 | 277.7887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;741 | 88.8857 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;751 | 88.8837 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;761 | 88.8837 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;771 | 88.8837 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;781 | 88.8837 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;791 | 88.8837 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;801 | 88.8837 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;811 | 88.8837 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;821 | 88.8837 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;831 | 88.8837 | 277.8148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;841 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;851 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;861 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;871 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;881 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;891 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;901 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;911 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;921 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;931 | 88.8837 | 277.8393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;941 | 88.8837 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;951 | 88.8837 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;961 | 88.8817 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;971 | 88.8817 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;981 | 88.8817 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:25;991 | 88.8817 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;001 | 88.8817 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;011 | 88.8817 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;021 | 88.8817 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;031 | 88.8817 | 277.8548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;041 | 88.8817 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;051 | 88.8817 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;061 | 88.8787 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;071 | 88.8787 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;081 | 88.8787 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;091 | 88.8787 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;101 | 88.8787 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;111 | 88.8787 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;121 | 88.8787 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;131 | 88.8787 | 277.857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;141 | 88.8787 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;151 | 88.8787 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;161 | 88.8797 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;171 | 88.8797 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;181 | 88.8797 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;191 | 88.8797 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;201 | 88.8797 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;211 | 88.8797 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;221 | 88.8797 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;231 | 88.8797 | 277.848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;241 | 88.8797 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;251 | 88.8797 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;261 | 88.8767 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;271 | 88.8767 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;281 | 88.8767 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;291 | 88.8767 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;301 | 88.8767 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;311 | 88.8767 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;321 | 88.8767 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;331 | 88.8767 | 277.8334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;341 | 88.8767 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;351 | 88.8767 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;361 | 88.8757 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;371 | 88.8757 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;381 | 88.8757 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;391 | 88.8757 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;401 | 88.8757 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;411 | 88.8757 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;421 | 88.8757 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;431 | 88.8757 | 277.8217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;441 | 88.8757 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;451 | 88.8757 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;461 | 88.8767 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;471 | 88.8767 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;481 | 88.8767 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;491 | 88.8767 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;501 | 88.8767 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;511 | 88.8767 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;521 | 88.8767 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;531 | 88.8767 | 277.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;541 | 88.8767 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;551 | 88.8767 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;561 | 88.8737 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;571 | 88.8737 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;581 | 88.8737 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;591 | 88.8737 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;601 | 88.8737 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;611 | 88.8737 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;621 | 88.8737 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;631 | 88.8737 | 277.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;641 | 88.8737 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;651 | 88.8737 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;661 | 88.8727 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;671 | 88.8727 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;681 | 88.8727 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;691 | 88.8727 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;701 | 88.8727 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;711 | 88.8727 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;721 | 88.8727 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;731 | 88.8727 | 277.799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;741 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;751 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;761 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;771 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;781 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;791 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;801 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;811 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;821 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;831 | 88.8727 | 277.7972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;841 | 88.8727 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;851 | 88.8727 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;861 | 88.8707 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;871 | 88.8707 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;881 | 88.8707 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;891 | 88.8707 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;901 | 88.8707 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;911 | 88.8707 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;921 | 88.8707 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;931 | 88.8707 | 277.8018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;941 | 88.8707 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;951 | 88.8707 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;961 | 88.8687 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;971 | 88.8687 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;981 | 88.8687 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:26;991 | 88.8687 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;001 | 88.8687 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;011 | 88.8687 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;021 | 88.8687 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;031 | 88.8687 | 277.8163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;041 | 88.8687 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;051 | 88.8687 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;061 | 88.8667 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;071 | 88.8667 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;081 | 88.8667 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;091 | 88.8667 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;101 | 88.8667 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;111 | 88.8667 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;121 | 88.8667 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;131 | 88.8667 | 277.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;141 | 88.8667 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;151 | 88.8667 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;161 | 88.8657 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;171 | 88.8657 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;181 | 88.8657 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;191 | 88.8657 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;201 | 88.8657 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;211 | 88.8657 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;221 | 88.8657 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;231 | 88.8657 | 277.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;241 | 88.8657 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;251 | 88.8657 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;261 | 88.8647 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;271 | 88.8647 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;281 | 88.8647 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;291 | 88.8647 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;301 | 88.8647 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;311 | 88.8647 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;321 | 88.8647 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;331 | 88.8647 | 277.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;341 | 88.8647 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;351 | 88.8647 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;361 | 88.8637 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;371 | 88.8637 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;381 | 88.8637 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;391 | 88.8637 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;401 | 88.8637 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;411 | 88.8637 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;421 | 88.8637 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;431 | 88.8637 | 277.8199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;441 | 88.8637 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;451 | 88.8637 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;461 | 88.8627 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;471 | 88.8627 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;481 | 88.8627 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;491 | 88.8627 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;501 | 88.8627 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;511 | 88.8627 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;521 | 88.8627 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;531 | 88.8627 | 277.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;541 | 88.8627 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;551 | 88.8627 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;561 | 88.8607 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;571 | 88.8607 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;581 | 88.8607 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;591 | 88.8607 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;601 | 88.8607 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;611 | 88.8607 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;621 | 88.8607 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;631 | 88.8607 | 277.7538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;641 | 88.8607 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;651 | 88.8607 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;661 | 88.8597 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;671 | 88.8597 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;681 | 88.8597 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;691 | 88.8597 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;701 | 88.8597 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;711 | 88.8597 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;721 | 88.8597 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;731 | 88.8597 | 277.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;741 | 88.8597 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;751 | 88.8597 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;761 | 88.8587 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;771 | 88.8587 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;781 | 88.8587 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;791 | 88.8587 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;801 | 88.8587 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;811 | 88.8587 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;821 | 88.8587 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;831 | 88.8587 | 277.7637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;841 | 88.8587 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;851 | 88.8587 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;861 | 88.8567 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;871 | 88.8567 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;881 | 88.8567 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;891 | 88.8567 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;901 | 88.8567 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;911 | 88.8567 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;921 | 88.8567 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;931 | 88.8567 | 277.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;941 | 88.8567 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;951 | 88.8567 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;961 | 88.8557 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;971 | 88.8557 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;981 | 88.8557 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:27;991 | 88.8557 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;001 | 88.8557 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;011 | 88.8557 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;021 | 88.8557 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;031 | 88.8557 | 277.7974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;041 | 88.8557 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;051 | 88.8557 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;061 | 88.8547 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;071 | 88.8547 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;081 | 88.8547 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;091 | 88.8547 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;101 | 88.8547 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;111 | 88.8547 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;121 | 88.8547 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;131 | 88.8547 | 277.8003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;141 | 88.8547 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;151 | 88.8547 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;161 | 88.8537 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;171 | 88.8537 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;181 | 88.8537 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;191 | 88.8537 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;201 | 88.8537 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;211 | 88.8537 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;221 | 88.8537 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;231 | 88.8537 | 277.7905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;241 | 88.8537 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;251 | 88.8537 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;261 | 88.8517 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;271 | 88.8517 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;281 | 88.8517 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;291 | 88.8517 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;301 | 88.8517 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;311 | 88.8517 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;321 | 88.8517 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;331 | 88.8517 | 277.7669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;341 | 88.8517 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;351 | 88.8517 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;361 | 88.8507 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;371 | 88.8507 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;381 | 88.8507 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;391 | 88.8507 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;401 | 88.8507 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;411 | 88.8507 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;421 | 88.8507 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;431 | 88.8507 | 277.7402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;441 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;451 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;461 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;471 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;481 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;491 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;501 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;511 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;521 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;531 | 88.8507 | 277.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;541 | 88.8507 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;551 | 88.8507 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;561 | 88.8487 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;571 | 88.8487 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;581 | 88.8487 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;591 | 88.8487 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;601 | 88.8487 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;611 | 88.8487 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;621 | 88.8487 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;631 | 88.8487 | 277.7049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;641 | 88.8487 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;651 | 88.8487 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;661 | 88.8477 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;671 | 88.8477 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;681 | 88.8477 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;691 | 88.8477 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;701 | 88.8477 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;711 | 88.8477 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;721 | 88.8477 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;731 | 88.8477 | 277.6894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;741 | 88.8477 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;751 | 88.8477 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;761 | 88.8467 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;771 | 88.8467 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;781 | 88.8467 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;791 | 88.8467 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;801 | 88.8467 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;811 | 88.8467 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;821 | 88.8467 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;831 | 88.8467 | 277.6801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;841 | 88.8467 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;851 | 88.8467 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;861 | 88.8457 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;871 | 88.8457 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;881 | 88.8457 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;891 | 88.8457 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;901 | 88.8457 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;911 | 88.8457 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;921 | 88.8457 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;931 | 88.8457 | 277.6718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;941 | 88.8457 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;951 | 88.8457 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;961 | 88.8447 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;971 | 88.8447 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;981 | 88.8447 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:28;991 | 88.8447 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;001 | 88.8447 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;011 | 88.8447 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;021 | 88.8447 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;031 | 88.8447 | 277.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;041 | 88.8447 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;051 | 88.8447 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;061 | 88.8437 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;071 | 88.8437 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;081 | 88.8437 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;091 | 88.8437 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;101 | 88.8437 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;111 | 88.8437 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;121 | 88.8437 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;131 | 88.8437 | 277.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;141 | 88.8437 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;151 | 88.8437 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;161 | 88.8427 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;171 | 88.8427 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;181 | 88.8427 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;191 | 88.8427 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;201 | 88.8427 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;211 | 88.8427 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;221 | 88.8427 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;231 | 88.8427 | 277.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;241 | 88.8427 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;251 | 88.8427 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;261 | 88.8407 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;271 | 88.8407 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;281 | 88.8407 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;291 | 88.8407 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;301 | 88.8407 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;311 | 88.8407 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;321 | 88.8407 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;331 | 88.8407 | 277.6259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;341 | 88.8407 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;351 | 88.8407 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;361 | 88.8397 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;371 | 88.8397 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;381 | 88.8397 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;391 | 88.8397 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;401 | 88.8397 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;411 | 88.8397 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;421 | 88.8397 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;431 | 88.8397 | 277.61 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;441 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;451 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;461 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;471 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;481 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;491 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;501 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;511 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;521 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;531 | 88.8397 | 277.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;541 | 88.8397 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;551 | 88.8397 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;561 | 88.8397 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;571 | 88.8397 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;581 | 88.8367 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;591 | 88.8367 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;601 | 88.8367 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;611 | 88.8367 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;621 | 88.8367 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;631 | 88.8367 | 277.5756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;641 | 88.8367 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;651 | 88.8367 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;661 | 88.8367 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;671 | 88.8367 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;681 | 88.8357 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;691 | 88.8357 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;701 | 88.8357 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;711 | 88.8357 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;721 | 88.8357 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;731 | 88.8357 | 277.5596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;741 | 88.8357 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;751 | 88.8357 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;761 | 88.8357 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;771 | 88.8357 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;781 | 88.8357 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;791 | 88.8347 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;801 | 88.8347 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;811 | 88.8347 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;821 | 88.8347 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;831 | 88.8347 | 277.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;841 | 88.8347 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;851 | 88.8347 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;861 | 88.8347 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;871 | 88.8347 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;881 | 88.8347 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;891 | 88.8337 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;901 | 88.8337 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;911 | 88.8337 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;921 | 88.8337 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;931 | 88.8337 | 277.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;941 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;951 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;961 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;971 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;981 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:29;991 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;001 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;011 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;021 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;031 | 88.8337 | 277.5939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;041 | 88.8337 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;051 | 88.8337 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;061 | 88.8337 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;071 | 88.8337 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;081 | 88.8337 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;091 | 88.8327 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;101 | 88.8327 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;111 | 88.8327 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;121 | 88.8327 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;131 | 88.8327 | 277.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;141 | 88.8327 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;151 | 88.8327 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;161 | 88.8327 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;171 | 88.8327 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;181 | 88.8327 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;191 | 88.8317 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;201 | 88.8317 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;211 | 88.8317 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;221 | 88.8317 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;231 | 88.8317 | 277.5953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;241 | 88.8317 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;251 | 88.8317 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;261 | 88.8317 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;271 | 88.8317 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;281 | 88.8317 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;291 | 88.8297 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;301 | 88.8297 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;311 | 88.8297 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;321 | 88.8297 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;331 | 88.8297 | 277.578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;341 | 88.8297 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;351 | 88.8297 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;361 | 88.8297 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;371 | 88.8297 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;381 | 88.8287 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;391 | 88.8287 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;401 | 88.8287 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;411 | 88.8287 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;421 | 88.8287 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;431 | 88.8287 | 277.5423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;441 | 88.8287 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;451 | 88.8287 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;461 | 88.8287 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;471 | 88.8287 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;481 | 88.8277 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;491 | 88.8277 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;501 | 88.8277 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;511 | 88.8277 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;521 | 88.8277 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;531 | 88.8277 | 277.5162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;541 | 88.8277 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;551 | 88.8277 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;561 | 88.8277 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;571 | 88.8277 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;581 | 88.8247 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;591 | 88.8247 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;601 | 88.8247 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;611 | 88.8247 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;621 | 88.8247 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;631 | 88.8247 | 277.5128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;641 | 88.8247 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;651 | 88.8247 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;661 | 88.8247 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;671 | 88.8247 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;681 | 88.8237 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;691 | 88.8237 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;701 | 88.8237 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;711 | 88.8237 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;721 | 88.8237 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;731 | 88.8237 | 277.517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;741 | 88.8237 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;751 | 88.8237 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;761 | 88.8237 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;771 | 88.8237 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;781 | 88.8247 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;791 | 88.8247 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;801 | 88.8247 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;811 | 88.8247 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;821 | 88.8247 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;831 | 88.8247 | 277.5247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;841 | 88.8247 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;851 | 88.8247 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;861 | 88.8247 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;871 | 88.8247 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;881 | 88.8247 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;891 | 88.8247 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;901 | 88.8247 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;911 | 88.8227 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;921 | 88.8227 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;931 | 88.8227 | 277.5362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;941 | 88.8227 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;951 | 88.8227 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;961 | 88.8227 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;971 | 88.8227 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;981 | 88.8227 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:30;991 | 88.8227 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;001 | 88.8227 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;011 | 88.8207 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;021 | 88.8207 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;031 | 88.8207 | 277.5361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;041 | 88.8207 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;051 | 88.8207 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;061 | 88.8207 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;071 | 88.8207 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;081 | 88.8207 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;091 | 88.8207 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;101 | 88.8207 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;111 | 88.8217 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;121 | 88.8217 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;131 | 88.8217 | 277.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;141 | 88.8217 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;151 | 88.8217 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;161 | 88.8217 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;171 | 88.8217 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;181 | 88.8217 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;191 | 88.8217 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;201 | 88.8217 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;211 | 88.8197 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;221 | 88.8197 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;231 | 88.8197 | 277.4894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;241 | 88.8197 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;251 | 88.8197 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;261 | 88.8197 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;271 | 88.8197 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;281 | 88.8197 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;291 | 88.8197 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;301 | 88.8197 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;311 | 88.8177 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;321 | 88.8177 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;331 | 88.8177 | 277.4745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;341 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;351 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;361 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;371 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;381 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;391 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;401 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;411 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;421 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;431 | 88.8177 | 277.4645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;441 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;451 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;461 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;471 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;481 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;491 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;501 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;511 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;521 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;531 | 88.8177 | 277.4672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;541 | 88.8177 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;551 | 88.8177 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;561 | 88.8177 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;571 | 88.8177 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;581 | 88.8177 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;591 | 88.8177 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;601 | 88.8177 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;611 | 88.8147 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;621 | 88.8147 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;631 | 88.8147 | 277.488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;641 | 88.8147 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;651 | 88.8147 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;661 | 88.8147 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;671 | 88.8147 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;681 | 88.8147 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;691 | 88.8147 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;701 | 88.8147 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;711 | 88.8137 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;721 | 88.8137 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;731 | 88.8137 | 277.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;741 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;751 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;761 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;771 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;781 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;791 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;801 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;811 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;821 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;831 | 88.8137 | 277.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;841 | 88.8137 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;851 | 88.8137 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;861 | 88.8137 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;871 | 88.8137 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;881 | 88.8137 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;891 | 88.8137 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;901 | 88.8137 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;911 | 88.8117 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;921 | 88.8117 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;931 | 88.8117 | 277.5298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;941 | 88.8117 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;951 | 88.8117 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;961 | 88.8117 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;971 | 88.8117 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;981 | 88.8117 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:31;991 | 88.8117 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;001 | 88.8117 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;011 | 88.8097 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;021 | 88.8097 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;031 | 88.8097 | 277.5346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;041 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;051 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;061 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;071 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;081 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;091 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;101 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;111 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;121 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;131 | 88.8097 | 277.535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;141 | 88.8097 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;151 | 88.8097 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;161 | 88.8097 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;171 | 88.8097 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;181 | 88.8097 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;191 | 88.8097 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;201 | 88.8097 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;211 | 88.8077 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;221 | 88.8077 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;231 | 88.8077 | 277.5317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;241 | 88.8077 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;251 | 88.8077 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;261 | 88.8077 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;271 | 88.8077 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;281 | 88.8077 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;291 | 88.8077 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;301 | 88.8077 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;311 | 88.8067 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;321 | 88.8067 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;331 | 88.8067 | 277.5275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;341 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;351 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;361 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;371 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;381 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;391 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;401 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;411 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;421 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;431 | 88.8067 | 277.5143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;441 | 88.8067 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;451 | 88.8067 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;461 | 88.8067 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;471 | 88.8067 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;481 | 88.8067 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;491 | 88.8067 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;501 | 88.8067 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;511 | 88.8047 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;521 | 88.8047 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;531 | 88.8047 | 277.4909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;541 | 88.8047 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;551 | 88.8047 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;561 | 88.8047 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;571 | 88.8047 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;581 | 88.8047 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;591 | 88.8047 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;601 | 88.8047 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;611 | 88.8027 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;621 | 88.8027 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;631 | 88.8027 | 277.4766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;641 | 88.8027 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;651 | 88.8027 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;661 | 88.8027 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;671 | 88.8027 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;681 | 88.8027 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;691 | 88.8027 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;701 | 88.8027 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;711 | 88.8017 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;721 | 88.8017 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;731 | 88.8017 | 277.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;741 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;751 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;761 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;771 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;781 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;791 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;801 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;811 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;821 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;831 | 88.8017 | 277.4847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;841 | 88.8017 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;851 | 88.8017 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;861 | 88.8017 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;871 | 88.8017 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;881 | 88.8017 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;891 | 88.8017 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;901 | 88.8017 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;911 | 88.7997 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;921 | 88.7997 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;931 | 88.7997 | 277.5003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;941 | 88.7997 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;951 | 88.7997 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;961 | 88.7997 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;971 | 88.7997 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;981 | 88.7997 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:32;991 | 88.7997 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;001 | 88.7997 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;011 | 88.8007 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;021 | 88.8007 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;031 | 88.8007 | 277.5227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;041 | 88.8007 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;051 | 88.8007 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;061 | 88.8007 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;071 | 88.8007 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;081 | 88.8007 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;091 | 88.8007 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;101 | 88.8007 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;111 | 88.7987 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;121 | 88.7987 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;131 | 88.7987 | 277.5325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;141 | 88.7987 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;151 | 88.7987 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;161 | 88.7987 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;171 | 88.7987 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;181 | 88.7987 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;191 | 88.7987 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;201 | 88.7987 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;211 | 88.7967 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;221 | 88.7967 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;231 | 88.7967 | 277.5219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;241 | 88.7967 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;251 | 88.7967 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;261 | 88.7967 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;271 | 88.7967 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;281 | 88.7967 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;291 | 88.7967 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;301 | 88.7967 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;311 | 88.7957 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;321 | 88.7957 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;331 | 88.7957 | 277.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;341 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;351 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;361 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;371 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;381 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;391 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;401 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;411 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;421 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;431 | 88.7957 | 277.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;441 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;451 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;461 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;471 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;481 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;491 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;501 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;511 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;521 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;531 | 88.7957 | 277.4682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;541 | 88.7957 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;551 | 88.7947 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;561 | 88.7947 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;571 | 88.7947 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;581 | 88.7947 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;591 | 88.7947 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;601 | 88.7947 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;611 | 88.7947 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;621 | 88.7947 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;631 | 88.7947 | 277.4625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;641 | 88.7947 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;651 | 88.7907 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;661 | 88.7907 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;671 | 88.7907 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;681 | 88.7907 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;691 | 88.7907 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;701 | 88.7907 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;711 | 88.7907 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;721 | 88.7907 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;731 | 88.7907 | 277.4659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;741 | 88.7907 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;751 | 88.7917 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;761 | 88.7917 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;771 | 88.7917 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;781 | 88.7917 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;791 | 88.7917 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;801 | 88.7917 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;811 | 88.7917 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;821 | 88.7917 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;831 | 88.7917 | 277.4643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;841 | 88.7917 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;851 | 88.7907 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;861 | 88.7907 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;871 | 88.7907 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;881 | 88.7907 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;891 | 88.7907 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;901 | 88.7907 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;911 | 88.7907 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;921 | 88.7907 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;931 | 88.7907 | 277.4534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;941 | 88.7907 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;951 | 88.7877 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;961 | 88.7877 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;971 | 88.7877 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;981 | 88.7877 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:33;991 | 88.7877 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;001 | 88.7877 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;011 | 88.7877 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;021 | 88.7877 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;031 | 88.7877 | 277.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;041 | 88.7877 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;051 | 88.7867 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;061 | 88.7867 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;071 | 88.7867 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;081 | 88.7867 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;091 | 88.7867 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;101 | 88.7867 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;111 | 88.7867 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;121 | 88.7867 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;131 | 88.7867 | 277.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;141 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;151 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;161 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;171 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;181 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;191 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;201 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;211 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;221 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;231 | 88.7867 | 277.4189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;241 | 88.7867 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;251 | 88.7857 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;261 | 88.7857 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;271 | 88.7857 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;281 | 88.7857 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;291 | 88.7857 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;301 | 88.7857 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;311 | 88.7857 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;321 | 88.7857 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;331 | 88.7857 | 277.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;341 | 88.7857 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;351 | 88.7847 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;361 | 88.7847 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;371 | 88.7847 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;381 | 88.7847 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;391 | 88.7847 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;401 | 88.7847 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;411 | 88.7847 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;421 | 88.7847 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;431 | 88.7847 | 277.4028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;441 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;451 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;461 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;471 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;481 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;491 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;501 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;511 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;521 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;531 | 88.7847 | 277.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;541 | 88.7847 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;551 | 88.7827 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;561 | 88.7827 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;571 | 88.7827 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;581 | 88.7827 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;591 | 88.7827 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;601 | 88.7827 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;611 | 88.7827 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;621 | 88.7827 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;631 | 88.7827 | 277.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;641 | 88.7827 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;651 | 88.7817 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;661 | 88.7817 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;671 | 88.7817 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;681 | 88.7817 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;691 | 88.7817 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;701 | 88.7817 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;711 | 88.7817 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;721 | 88.7817 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;731 | 88.7817 | 277.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;741 | 88.7817 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;751 | 88.7807 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;761 | 88.7807 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;771 | 88.7807 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;781 | 88.7807 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;791 | 88.7807 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;801 | 88.7807 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;811 | 88.7807 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;821 | 88.7807 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;831 | 88.7807 | 277.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;841 | 88.7807 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;851 | 88.7797 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;861 | 88.7797 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;871 | 88.7797 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;881 | 88.7797 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;891 | 88.7797 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;901 | 88.7797 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;911 | 88.7797 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;921 | 88.7797 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;931 | 88.7797 | 277.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;941 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;951 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;961 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;971 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;981 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:34;991 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;001 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;011 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;021 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;031 | 88.7797 | 277.2596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;041 | 88.7797 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;051 | 88.7777 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;061 | 88.7777 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;071 | 88.7777 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;081 | 88.7777 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;091 | 88.7777 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;101 | 88.7777 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;111 | 88.7777 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;121 | 88.7777 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;131 | 88.7777 | 277.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;141 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;151 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;161 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;171 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;181 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;191 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;201 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;211 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;221 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;231 | 88.7777 | 277.2744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;241 | 88.7777 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;251 | 88.7757 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;261 | 88.7757 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;271 | 88.7757 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;281 | 88.7757 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;291 | 88.7757 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;301 | 88.7757 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;311 | 88.7757 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;321 | 88.7757 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;331 | 88.7757 | 277.2703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;341 | 88.7757 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;351 | 88.7737 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;361 | 88.7737 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;371 | 88.7737 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;381 | 88.7737 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;391 | 88.7737 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;401 | 88.7737 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;411 | 88.7737 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;421 | 88.7737 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;431 | 88.7737 | 277.2692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;441 | 88.7737 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;451 | 88.7727 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;461 | 88.7727 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;471 | 88.7727 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;481 | 88.7727 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;491 | 88.7727 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;501 | 88.7727 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;511 | 88.7727 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;521 | 88.7727 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;531 | 88.7727 | 277.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;541 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;551 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;561 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;571 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;581 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;591 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;601 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;611 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;621 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;631 | 88.7727 | 277.2426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;641 | 88.7727 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;651 | 88.7697 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;661 | 88.7697 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;671 | 88.7697 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;681 | 88.7697 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;691 | 88.7697 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;701 | 88.7697 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;711 | 88.7697 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;721 | 88.7697 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;731 | 88.7697 | 277.2268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;741 | 88.7697 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;751 | 88.7707 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;761 | 88.7707 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;771 | 88.7707 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;781 | 88.7707 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;791 | 88.7707 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;801 | 88.7707 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;811 | 88.7707 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;821 | 88.7707 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;831 | 88.7707 | 277.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;841 | 88.7707 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;851 | 88.7697 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;861 | 88.7697 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;871 | 88.7697 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;881 | 88.7697 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;891 | 88.7697 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;901 | 88.7697 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;911 | 88.7697 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;921 | 88.7697 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;931 | 88.7697 | 277.1992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;941 | 88.7697 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;951 | 88.7697 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;961 | 88.7677 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;971 | 88.7677 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;981 | 88.7677 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:35;991 | 88.7677 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;001 | 88.7677 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;011 | 88.7677 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;021 | 88.7677 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;031 | 88.7677 | 277.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;041 | 88.7677 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;051 | 88.7677 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;061 | 88.7667 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;071 | 88.7667 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;081 | 88.7667 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;091 | 88.7667 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;101 | 88.7667 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;111 | 88.7667 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;121 | 88.7667 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;131 | 88.7667 | 277.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;141 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;151 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;161 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;171 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;181 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;191 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;201 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;211 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;221 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;231 | 88.7667 | 277.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;241 | 88.7667 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;251 | 88.7667 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;261 | 88.7637 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;271 | 88.7637 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;281 | 88.7637 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;291 | 88.7637 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;301 | 88.7637 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;311 | 88.7637 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;321 | 88.7637 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;331 | 88.7637 | 277.1084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;341 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;351 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;361 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;371 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;381 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;391 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;401 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;411 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;421 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;431 | 88.7637 | 277.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;441 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;451 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;461 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;471 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;481 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;491 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;501 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;511 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;521 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;531 | 88.7637 | 277.1067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;541 | 88.7637 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;551 | 88.7637 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;561 | 88.7627 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;571 | 88.7627 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;581 | 88.7627 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;591 | 88.7627 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;601 | 88.7627 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;611 | 88.7627 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;621 | 88.7627 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;631 | 88.7627 | 277.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;641 | 88.7627 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;651 | 88.7627 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;661 | 88.7597 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;671 | 88.7597 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;681 | 88.7597 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;691 | 88.7597 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;701 | 88.7597 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;711 | 88.7597 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;721 | 88.7597 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;731 | 88.7597 | 277.1089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;741 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;751 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;761 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;771 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;781 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;791 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;801 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;811 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;821 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;831 | 88.7597 | 277.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;841 | 88.7597 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;851 | 88.7597 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;861 | 88.7587 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;871 | 88.7587 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;881 | 88.7587 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;891 | 88.7587 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;901 | 88.7587 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;911 | 88.7587 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;921 | 88.7587 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;931 | 88.7587 | 277.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;941 | 88.7587 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;951 | 88.7587 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;961 | 88.7577 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;971 | 88.7577 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;981 | 88.7577 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:36;991 | 88.7577 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;001 | 88.7577 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;011 | 88.7577 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;021 | 88.7577 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;031 | 88.7577 | 277.0317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;041 | 88.7577 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;051 | 88.7577 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;061 | 88.7587 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;071 | 88.7587 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;081 | 88.7587 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;091 | 88.7587 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;101 | 88.7587 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;111 | 88.7587 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;121 | 88.7587 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;131 | 88.7587 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;141 | 88.7587 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;151 | 88.7587 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;161 | 88.7567 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;171 | 88.7567 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;181 | 88.7567 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;191 | 88.7567 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;201 | 88.7567 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;211 | 88.7567 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;221 | 88.7567 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;231 | 88.7567 | 277.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;241 | 88.7567 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;251 | 88.7567 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;261 | 88.7557 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;271 | 88.7557 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;281 | 88.7557 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;291 | 88.7557 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;301 | 88.7557 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;311 | 88.7557 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;321 | 88.7557 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;331 | 88.7557 | 277.0334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;341 | 88.7557 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;351 | 88.7557 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;361 | 88.7537 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;371 | 88.7537 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;381 | 88.7537 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;391 | 88.7537 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;401 | 88.7537 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;411 | 88.7537 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;421 | 88.7537 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;431 | 88.7537 | 277.0225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;441 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;451 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;461 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;471 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;481 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;491 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;501 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;511 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;521 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;531 | 88.7537 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;541 | 88.7537 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;551 | 88.7537 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;561 | 88.7507 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;571 | 88.7507 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;581 | 88.7507 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;591 | 88.7507 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;601 | 88.7507 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;611 | 88.7507 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;621 | 88.7507 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;631 | 88.7507 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;641 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;651 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;661 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;671 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;681 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;691 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;701 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;711 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;721 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;731 | 88.7507 | 276.9437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;741 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;751 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;761 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;771 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;781 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;791 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;801 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;811 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;821 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;831 | 88.7507 | 276.9264 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;841 | 88.7507 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;851 | 88.7507 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;861 | 88.7517 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;871 | 88.7517 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;881 | 88.7517 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;891 | 88.7517 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;901 | 88.7517 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;911 | 88.7517 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;921 | 88.7517 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;931 | 88.7517 | 276.9329 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;941 | 88.7517 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;951 | 88.7517 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;961 | 88.7477 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;971 | 88.7477 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;981 | 88.7477 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:37;991 | 88.7477 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;001 | 88.7477 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;011 | 88.7477 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;021 | 88.7477 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;031 | 88.7477 | 276.955 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;041 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;051 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;061 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;071 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;081 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;091 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;101 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;111 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;121 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;131 | 88.7477 | 276.9672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;141 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;151 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;161 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;171 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;181 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;191 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;201 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;211 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;221 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;231 | 88.7477 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;241 | 88.7477 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;251 | 88.7477 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;261 | 88.7447 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;271 | 88.7447 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;281 | 88.7447 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;291 | 88.7447 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;301 | 88.7447 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;311 | 88.7447 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;321 | 88.7447 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;331 | 88.7447 | 276.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;341 | 88.7447 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;351 | 88.7447 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;361 | 88.7437 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;371 | 88.7437 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;381 | 88.7437 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;391 | 88.7437 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;401 | 88.7437 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;411 | 88.7437 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;421 | 88.7437 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;431 | 88.7437 | 277.0074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;441 | 88.7437 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;451 | 88.7437 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;461 | 88.7427 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;471 | 88.7427 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;481 | 88.7427 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;491 | 88.7427 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;501 | 88.7427 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;511 | 88.7427 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;521 | 88.7427 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;531 | 88.7427 | 276.9992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;541 | 88.7427 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;551 | 88.7427 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;561 | 88.7417 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;571 | 88.7417 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;581 | 88.7417 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;591 | 88.7417 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;601 | 88.7417 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;611 | 88.7417 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;621 | 88.7417 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;631 | 88.7417 | 276.991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;641 | 88.7417 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;651 | 88.7417 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;661 | 88.7407 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;671 | 88.7407 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;681 | 88.7407 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;691 | 88.7407 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;701 | 88.7407 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;711 | 88.7407 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;721 | 88.7407 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;731 | 88.7407 | 276.9793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;741 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;751 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;761 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;771 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;781 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;791 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;801 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;811 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;821 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;831 | 88.7407 | 276.9528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;841 | 88.7407 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;851 | 88.7407 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;861 | 88.7367 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;871 | 88.7367 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;881 | 88.7367 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;891 | 88.7367 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;901 | 88.7367 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;911 | 88.7367 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;921 | 88.7367 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;931 | 88.7367 | 276.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;941 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;951 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;961 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;971 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;981 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:38;991 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;001 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;011 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;021 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;031 | 88.7367 | 276.9277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;041 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;051 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;061 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;071 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;081 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;091 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;101 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;111 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;121 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;131 | 88.7367 | 276.9262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;141 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;151 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;161 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;171 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;181 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;191 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;201 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;211 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;221 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;231 | 88.7367 | 276.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;241 | 88.7367 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;251 | 88.7367 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;261 | 88.7347 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;271 | 88.7347 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;281 | 88.7347 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;291 | 88.7347 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;301 | 88.7347 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;311 | 88.7347 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;321 | 88.7347 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;331 | 88.7347 | 276.9334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;341 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;351 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;361 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;371 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;381 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;391 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;401 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;411 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;421 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;431 | 88.7347 | 276.9406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;441 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;451 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;461 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;471 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;481 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;491 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;501 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;511 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;521 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;531 | 88.7347 | 276.9292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;541 | 88.7347 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;551 | 88.7347 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;561 | 88.7327 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;571 | 88.7327 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;581 | 88.7327 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;591 | 88.7327 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;601 | 88.7327 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;611 | 88.7327 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;621 | 88.7327 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;631 | 88.7327 | 276.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;641 | 88.7327 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;651 | 88.7327 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;661 | 88.7327 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;671 | 88.7327 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;681 | 88.7317 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;691 | 88.7317 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;701 | 88.7317 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;711 | 88.7317 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;721 | 88.7317 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;731 | 88.7317 | 276.941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;741 | 88.7317 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;751 | 88.7317 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;761 | 88.7317 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;771 | 88.7317 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;781 | 88.7307 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;791 | 88.7307 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;801 | 88.7307 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;811 | 88.7307 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;821 | 88.7307 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;831 | 88.7307 | 276.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;841 | 88.7307 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;851 | 88.7307 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;861 | 88.7307 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;871 | 88.7307 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;881 | 88.7307 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;891 | 88.7297 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;901 | 88.7297 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;911 | 88.7297 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;921 | 88.7297 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;931 | 88.7297 | 277.0036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;941 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;951 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;961 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;971 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;981 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:39;991 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;001 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;011 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;021 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;031 | 88.7297 | 277.0491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;041 | 88.7297 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;051 | 88.7297 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;061 | 88.7297 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;071 | 88.7297 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;081 | 88.7287 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;091 | 88.7287 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;101 | 88.7287 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;111 | 88.7287 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;121 | 88.7287 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;131 | 88.7287 | 277.0853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;141 | 88.7287 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;151 | 88.7287 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;161 | 88.7287 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;171 | 88.7287 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;181 | 88.7277 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;191 | 88.7277 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;201 | 88.7277 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;211 | 88.7277 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;221 | 88.7277 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;231 | 88.7277 | 277.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;241 | 88.7277 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;251 | 88.7277 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;261 | 88.7277 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;271 | 88.7277 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;281 | 88.7257 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;291 | 88.7257 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;301 | 88.7257 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;311 | 88.7257 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;321 | 88.7257 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;331 | 88.7257 | 277.1035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;341 | 88.7257 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;351 | 88.7257 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;361 | 88.7257 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;371 | 88.7257 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;381 | 88.7257 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;391 | 88.7247 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;401 | 88.7247 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;411 | 88.7247 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;421 | 88.7247 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;431 | 88.7247 | 277.1185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;441 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;451 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;461 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;471 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;481 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;491 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;501 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;511 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;521 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;531 | 88.7247 | 277.123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;541 | 88.7247 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;551 | 88.7247 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;561 | 88.7247 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;571 | 88.7247 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;581 | 88.7227 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;591 | 88.7227 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;601 | 88.7227 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;611 | 88.7227 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;621 | 88.7227 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;631 | 88.7227 | 277.1191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;641 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;651 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;661 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;671 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;681 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;691 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;701 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;711 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;721 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;731 | 88.7227 | 277.1223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;741 | 88.7227 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;751 | 88.7227 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;761 | 88.7227 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;771 | 88.7227 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;781 | 88.7217 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;791 | 88.7217 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;801 | 88.7217 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;811 | 88.7217 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;821 | 88.7217 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;831 | 88.7217 | 277.1166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;841 | 88.7217 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;851 | 88.7217 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;861 | 88.7217 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;871 | 88.7217 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;881 | 88.7207 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;891 | 88.7207 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;901 | 88.7207 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;911 | 88.7207 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;921 | 88.7207 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;931 | 88.7207 | 277.0906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;941 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;951 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;961 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;971 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;981 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:40;991 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;001 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;011 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;021 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;031 | 88.7207 | 277.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;041 | 88.7207 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;051 | 88.7207 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;061 | 88.7207 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;071 | 88.7207 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;081 | 88.7207 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;091 | 88.7207 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;101 | 88.7207 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;111 | 88.7197 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;121 | 88.7197 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;131 | 88.7197 | 277.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;141 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;151 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;161 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;171 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;181 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;191 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;201 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;211 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;221 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;231 | 88.7197 | 277.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;241 | 88.7197 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;251 | 88.7197 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;261 | 88.7197 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;271 | 88.7197 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;281 | 88.7197 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;291 | 88.7197 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;301 | 88.7197 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;311 | 88.7157 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;321 | 88.7157 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;331 | 88.7157 | 277.0685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;341 | 88.7157 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;351 | 88.7157 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;361 | 88.7157 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;371 | 88.7157 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;381 | 88.7157 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;391 | 88.7157 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;401 | 88.7157 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;411 | 88.7167 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;421 | 88.7167 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;431 | 88.7167 | 277.0916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;441 | 88.7167 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;451 | 88.7167 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;461 | 88.7167 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;471 | 88.7167 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;481 | 88.7167 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;491 | 88.7167 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;501 | 88.7167 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;511 | 88.7157 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;521 | 88.7157 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;531 | 88.7157 | 277.1039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;541 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;551 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;561 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;571 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;581 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;591 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;601 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;611 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;621 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;631 | 88.7157 | 277.088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;641 | 88.7157 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;651 | 88.7157 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;661 | 88.7157 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;671 | 88.7157 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;681 | 88.7157 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;691 | 88.7157 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;701 | 88.7157 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;711 | 88.7147 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;721 | 88.7147 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;731 | 88.7147 | 277.068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;741 | 88.7147 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;751 | 88.7147 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;761 | 88.7147 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;771 | 88.7147 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;781 | 88.7147 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;791 | 88.7147 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;801 | 88.7147 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;811 | 88.7127 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;821 | 88.7127 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;831 | 88.7127 | 277.0526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;841 | 88.7127 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;851 | 88.7127 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;861 | 88.7127 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;871 | 88.7127 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;881 | 88.7127 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;891 | 88.7127 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;901 | 88.7127 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;911 | 88.7107 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;921 | 88.7107 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;931 | 88.7107 | 277.0332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;941 | 88.7107 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;951 | 88.7107 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;961 | 88.7107 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;971 | 88.7107 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;981 | 88.7107 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:41;991 | 88.7107 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;001 | 88.7107 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;011 | 88.7097 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;021 | 88.7097 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;031 | 88.7097 | 277.0294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;041 | 88.7097 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;051 | 88.7097 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;061 | 88.7097 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;071 | 88.7097 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;081 | 88.7097 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;091 | 88.7097 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;101 | 88.7097 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;111 | 88.7087 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;121 | 88.7087 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;131 | 88.7087 | 277.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;141 | 88.7087 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;151 | 88.7087 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;161 | 88.7087 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;171 | 88.7087 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;181 | 88.7087 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;191 | 88.7087 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;201 | 88.7087 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;211 | 88.7107 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;221 | 88.7107 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;231 | 88.7107 | 277.0869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;241 | 88.7107 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;251 | 88.7107 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;261 | 88.7107 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;271 | 88.7107 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;281 | 88.7107 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;291 | 88.7107 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;301 | 88.7107 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;311 | 88.7077 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;321 | 88.7077 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;331 | 88.7077 | 277.1008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;341 | 88.7077 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;351 | 88.7077 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;361 | 88.7077 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;371 | 88.7077 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;381 | 88.7077 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;391 | 88.7077 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;401 | 88.7077 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;411 | 88.7097 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;421 | 88.7097 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;431 | 88.7097 | 277.1187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;441 | 88.7097 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;451 | 88.7097 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;461 | 88.7097 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;471 | 88.7097 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;481 | 88.7097 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;491 | 88.7097 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;501 | 88.7097 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;511 | 88.7087 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;521 | 88.7087 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;531 | 88.7087 | 277.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;541 | 88.7087 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;551 | 88.7087 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;561 | 88.7087 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;571 | 88.7087 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;581 | 88.7087 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;591 | 88.7087 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;601 | 88.7087 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;611 | 88.7057 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;621 | 88.7057 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;631 | 88.7057 | 277.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;641 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;651 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;661 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;671 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;681 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;691 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;701 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;711 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;721 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;731 | 88.7057 | 277.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;741 | 88.7057 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;751 | 88.7057 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;761 | 88.7057 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;771 | 88.7057 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;781 | 88.7057 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;791 | 88.7057 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;801 | 88.7057 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;811 | 88.7067 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;821 | 88.7067 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;831 | 88.7067 | 277.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;841 | 88.7067 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;851 | 88.7067 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;861 | 88.7067 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;871 | 88.7067 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;881 | 88.7067 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;891 | 88.7067 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;901 | 88.7067 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;911 | 88.7037 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;921 | 88.7037 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;931 | 88.7037 | 277.1391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;941 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;951 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;961 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;971 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;981 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:42;991 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;001 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;011 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;021 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;031 | 88.7037 | 277.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;041 | 88.7037 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;051 | 88.7037 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;061 | 88.7037 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;071 | 88.7037 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;081 | 88.7037 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;091 | 88.7037 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;101 | 88.7037 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;111 | 88.7017 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;121 | 88.7017 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;131 | 88.7017 | 277.1199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;141 | 88.7017 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;151 | 88.7017 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;161 | 88.7017 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;171 | 88.7017 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;181 | 88.7017 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;191 | 88.7017 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;201 | 88.7017 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;211 | 88.7027 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;221 | 88.7027 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;231 | 88.7027 | 277.1276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;241 | 88.7027 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;251 | 88.7027 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;261 | 88.7027 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;271 | 88.7027 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;281 | 88.7027 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;291 | 88.7027 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;301 | 88.7027 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;311 | 88.7007 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;321 | 88.7007 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;331 | 88.7007 | 277.1149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;341 | 88.7007 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;351 | 88.7007 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;361 | 88.7007 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;371 | 88.7007 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;381 | 88.7007 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;391 | 88.7007 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;401 | 88.7007 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;411 | 88.6997 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;421 | 88.6997 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;431 | 88.6997 | 277.1047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;441 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;451 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;461 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;471 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;481 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;491 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;501 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;511 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;521 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;531 | 88.6997 | 277.1156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;541 | 88.6997 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;551 | 88.6987 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;561 | 88.6987 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;571 | 88.6987 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;581 | 88.6987 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;591 | 88.6987 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;601 | 88.6987 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;611 | 88.6987 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;621 | 88.6987 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;631 | 88.6987 | 277.1118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;641 | 88.6987 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;651 | 88.6977 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;661 | 88.6977 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;671 | 88.6977 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;681 | 88.6977 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;691 | 88.6977 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;701 | 88.6977 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;711 | 88.6977 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;721 | 88.6977 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;731 | 88.6977 | 277.087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;741 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;751 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;761 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;771 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;781 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;791 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;801 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;811 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;821 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;831 | 88.6977 | 277.0731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;841 | 88.6977 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;851 | 88.6967 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;861 | 88.6967 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;871 | 88.6967 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;881 | 88.6967 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;891 | 88.6967 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;901 | 88.6967 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;911 | 88.6967 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;921 | 88.6967 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;931 | 88.6967 | 277.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;941 | 88.6967 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;951 | 88.6947 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;961 | 88.6947 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;971 | 88.6947 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;981 | 88.6947 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:43;991 | 88.6947 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;001 | 88.6947 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;011 | 88.6947 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;021 | 88.6947 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;031 | 88.6947 | 277.0368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;041 | 88.6947 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;051 | 88.6937 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;061 | 88.6937 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;071 | 88.6937 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;081 | 88.6937 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;091 | 88.6937 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;101 | 88.6937 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;111 | 88.6937 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;121 | 88.6937 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;131 | 88.6937 | 277.0297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;141 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;151 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;161 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;171 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;181 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;191 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;201 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;211 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;221 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;231 | 88.6937 | 277.0561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;241 | 88.6937 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;251 | 88.6927 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;261 | 88.6927 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;271 | 88.6927 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;281 | 88.6927 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;291 | 88.6927 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;301 | 88.6927 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;311 | 88.6927 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;321 | 88.6927 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;331 | 88.6927 | 277.0776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;341 | 88.6927 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;351 | 88.6917 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;361 | 88.6917 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;371 | 88.6917 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;381 | 88.6917 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;391 | 88.6917 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;401 | 88.6917 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;411 | 88.6917 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;421 | 88.6917 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;431 | 88.6917 | 277.0884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;441 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;451 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;461 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;471 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;481 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;491 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;501 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;511 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;521 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;531 | 88.6917 | 277.1105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;541 | 88.6917 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;551 | 88.6907 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;561 | 88.6907 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;571 | 88.6907 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;581 | 88.6907 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;591 | 88.6907 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;601 | 88.6907 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;611 | 88.6907 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;621 | 88.6907 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;631 | 88.6907 | 277.1216 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;641 | 88.6907 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;651 | 88.6897 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;661 | 88.6897 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;671 | 88.6897 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;681 | 88.6897 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;691 | 88.6897 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;701 | 88.6897 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;711 | 88.6897 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;721 | 88.6897 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;731 | 88.6897 | 277.097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;741 | 88.6897 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;751 | 88.6887 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;761 | 88.6887 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;771 | 88.6887 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;781 | 88.6887 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;791 | 88.6887 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;801 | 88.6887 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;811 | 88.6887 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;821 | 88.6887 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;831 | 88.6887 | 277.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;841 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;851 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;861 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;871 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;881 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;891 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;901 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;911 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;921 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;931 | 88.6887 | 277.0803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;941 | 88.6887 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;951 | 88.6877 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;961 | 88.6877 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;971 | 88.6877 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;981 | 88.6877 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:44;991 | 88.6877 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;001 | 88.6877 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;011 | 88.6877 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;021 | 88.6877 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;031 | 88.6877 | 277.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;041 | 88.6877 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;051 | 88.6857 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;061 | 88.6857 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;071 | 88.6857 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;081 | 88.6857 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;091 | 88.6857 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;101 | 88.6857 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;111 | 88.6857 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;121 | 88.6857 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;131 | 88.6857 | 277.0799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;141 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;151 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;161 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;171 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;181 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;191 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;201 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;211 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;221 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;231 | 88.6857 | 277.1042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;241 | 88.6857 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;251 | 88.6867 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;261 | 88.6867 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;271 | 88.6867 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;281 | 88.6867 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;291 | 88.6867 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;301 | 88.6867 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;311 | 88.6867 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;321 | 88.6867 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;331 | 88.6867 | 277.1202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;341 | 88.6867 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;351 | 88.6837 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;361 | 88.6837 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;371 | 88.6837 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;381 | 88.6837 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;391 | 88.6837 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;401 | 88.6837 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;411 | 88.6837 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;421 | 88.6837 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;431 | 88.6837 | 277.1011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;441 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;451 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;461 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;471 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;481 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;491 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;501 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;511 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;521 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;531 | 88.6837 | 277.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;541 | 88.6837 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;551 | 88.6827 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;561 | 88.6827 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;571 | 88.6827 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;581 | 88.6827 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;591 | 88.6827 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;601 | 88.6827 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;611 | 88.6827 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;621 | 88.6827 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;631 | 88.6827 | 277.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;641 | 88.6827 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;651 | 88.6817 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;661 | 88.6817 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;671 | 88.6817 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;681 | 88.6817 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;691 | 88.6817 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;701 | 88.6817 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;711 | 88.6817 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;721 | 88.6817 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;731 | 88.6817 | 277.0165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;741 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;751 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;761 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;771 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;781 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;791 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;801 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;811 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;821 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;831 | 88.6817 | 276.9621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;841 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;851 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;861 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;871 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;881 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;891 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;901 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;911 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;921 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;931 | 88.6817 | 276.935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;941 | 88.6817 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;951 | 88.6807 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;961 | 88.6807 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;971 | 88.6807 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;981 | 88.6807 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:45;991 | 88.6807 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;001 | 88.6807 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;011 | 88.6807 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;021 | 88.6807 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;031 | 88.6807 | 276.9171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;041 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;051 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;061 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;071 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;081 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;091 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;101 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;111 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;121 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;131 | 88.6807 | 276.8947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;141 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;151 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;161 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;171 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;181 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;191 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;201 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;211 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;221 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;231 | 88.6807 | 276.8723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;241 | 88.6807 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;251 | 88.6807 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;261 | 88.6777 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;271 | 88.6777 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;281 | 88.6777 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;291 | 88.6777 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;301 | 88.6777 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;311 | 88.6777 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;321 | 88.6777 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;331 | 88.6777 | 276.8682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;341 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;351 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;361 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;371 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;381 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;391 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;401 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;411 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;421 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;431 | 88.6777 | 276.8796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;441 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;451 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;461 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;471 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;481 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;491 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;501 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;511 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;521 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;531 | 88.6777 | 276.8694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;541 | 88.6777 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;551 | 88.6777 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;561 | 88.6757 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;571 | 88.6757 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;581 | 88.6757 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;591 | 88.6757 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;601 | 88.6757 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;611 | 88.6757 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;621 | 88.6757 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;631 | 88.6757 | 276.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;641 | 88.6757 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;651 | 88.6757 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;661 | 88.6737 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;671 | 88.6737 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;681 | 88.6737 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;691 | 88.6737 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;701 | 88.6737 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;711 | 88.6737 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;721 | 88.6737 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;731 | 88.6737 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;741 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;751 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;761 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;771 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;781 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;791 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;801 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;811 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;821 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;831 | 88.6737 | 276.8053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;841 | 88.6737 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;851 | 88.6737 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;861 | 88.6727 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;871 | 88.6727 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;881 | 88.6727 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;891 | 88.6727 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;901 | 88.6727 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;911 | 88.6727 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;921 | 88.6727 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;931 | 88.6727 | 276.7765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;941 | 88.6727 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;951 | 88.6727 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;961 | 88.6717 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;971 | 88.6717 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;981 | 88.6717 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:46;991 | 88.6717 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;001 | 88.6717 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;011 | 88.6717 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;021 | 88.6717 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;031 | 88.6717 | 276.776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;041 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;051 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;061 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;071 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;081 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;091 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;101 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;111 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;121 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;131 | 88.6717 | 276.7987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;141 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;151 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;161 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;171 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;181 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;191 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;201 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;211 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;221 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;231 | 88.6717 | 276.8064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;241 | 88.6717 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;251 | 88.6717 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;261 | 88.6707 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;271 | 88.6707 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;281 | 88.6707 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;291 | 88.6707 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;301 | 88.6707 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;311 | 88.6707 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;321 | 88.6707 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;331 | 88.6707 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;341 | 88.6707 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;351 | 88.6707 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;361 | 88.6687 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;371 | 88.6687 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;381 | 88.6687 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;391 | 88.6687 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;401 | 88.6687 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;411 | 88.6687 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;421 | 88.6687 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;431 | 88.6687 | 276.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;441 | 88.6687 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;451 | 88.6687 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;461 | 88.6697 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;471 | 88.6697 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;481 | 88.6697 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;491 | 88.6697 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;501 | 88.6697 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;511 | 88.6697 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;521 | 88.6697 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;531 | 88.6697 | 276.7934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;541 | 88.6697 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;551 | 88.6697 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;561 | 88.6667 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;571 | 88.6667 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;581 | 88.6667 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;591 | 88.6667 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;601 | 88.6667 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;611 | 88.6667 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;621 | 88.6667 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;631 | 88.6667 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;641 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;651 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;661 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;671 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;681 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;691 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;701 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;711 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;721 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;731 | 88.6667 | 276.7581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;741 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;751 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;761 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;771 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;781 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;791 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;801 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;811 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;821 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;831 | 88.6667 | 276.7713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;841 | 88.6667 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;851 | 88.6667 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;861 | 88.6657 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;871 | 88.6657 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;881 | 88.6657 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;891 | 88.6657 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;901 | 88.6657 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;911 | 88.6657 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;921 | 88.6657 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;931 | 88.6657 | 276.7838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;941 | 88.6657 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;951 | 88.6657 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;961 | 88.6647 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;971 | 88.6647 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;981 | 88.6647 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:47;991 | 88.6647 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;001 | 88.6647 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;011 | 88.6647 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;021 | 88.6647 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;031 | 88.6647 | 276.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;041 | 88.6647 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;051 | 88.6647 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;061 | 88.6637 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;071 | 88.6637 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;081 | 88.6637 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;091 | 88.6637 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;101 | 88.6637 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;111 | 88.6637 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;121 | 88.6637 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;131 | 88.6637 | 276.8353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;141 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;151 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;161 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;171 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;181 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;191 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;201 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;211 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;221 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;231 | 88.6637 | 276.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;241 | 88.6637 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;251 | 88.6637 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;261 | 88.6617 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;271 | 88.6617 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;281 | 88.6617 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;291 | 88.6617 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;301 | 88.6617 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;311 | 88.6617 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;321 | 88.6617 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;331 | 88.6617 | 276.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;341 | 88.6617 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;351 | 88.6617 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;361 | 88.6607 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;371 | 88.6607 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;381 | 88.6607 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;391 | 88.6607 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;401 | 88.6607 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;411 | 88.6607 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;421 | 88.6607 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;431 | 88.6607 | 276.8127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;441 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;451 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;461 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;471 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;481 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;491 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;501 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;511 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;521 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;531 | 88.6607 | 276.8146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;541 | 88.6607 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;551 | 88.6607 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;561 | 88.6587 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;571 | 88.6587 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;581 | 88.6587 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;591 | 88.6587 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;601 | 88.6587 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;611 | 88.6587 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;621 | 88.6587 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;631 | 88.6587 | 276.804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;641 | 88.6587 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;651 | 88.6587 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;661 | 88.6607 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;671 | 88.6607 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;681 | 88.6607 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;691 | 88.6607 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;701 | 88.6607 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;711 | 88.6607 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;721 | 88.6607 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;731 | 88.6607 | 276.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;741 | 88.6607 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;751 | 88.6607 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;761 | 88.6597 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;771 | 88.6597 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;781 | 88.6597 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;791 | 88.6597 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;801 | 88.6597 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;811 | 88.6597 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;821 | 88.6597 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;831 | 88.6597 | 276.8094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;841 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;851 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;861 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;871 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;881 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;891 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;901 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;911 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;921 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;931 | 88.6597 | 276.8055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;941 | 88.6597 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;951 | 88.6597 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;961 | 88.6577 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;971 | 88.6577 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;981 | 88.6577 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:48;991 | 88.6577 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;001 | 88.6577 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;011 | 88.6577 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;021 | 88.6577 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;031 | 88.6577 | 276.791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;041 | 88.6577 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;051 | 88.6577 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;061 | 88.6587 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;071 | 88.6587 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;081 | 88.6587 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;091 | 88.6587 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;101 | 88.6587 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;111 | 88.6587 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;121 | 88.6587 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;131 | 88.6587 | 276.803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;141 | 88.6587 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;151 | 88.6587 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;161 | 88.6567 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;171 | 88.6567 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;181 | 88.6567 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;191 | 88.6567 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;201 | 88.6567 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;211 | 88.6567 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;221 | 88.6567 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;231 | 88.6567 | 276.8237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;241 | 88.6567 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;251 | 88.6567 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;261 | 88.6557 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;271 | 88.6557 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;281 | 88.6557 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;291 | 88.6557 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;301 | 88.6557 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;311 | 88.6557 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;321 | 88.6557 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;331 | 88.6557 | 276.824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;341 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;351 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;361 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;371 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;381 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;391 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;401 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;411 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;421 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;431 | 88.6557 | 276.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;441 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;451 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;461 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;471 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;481 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;491 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;501 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;511 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;521 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;531 | 88.6557 | 276.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;541 | 88.6557 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;551 | 88.6557 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;561 | 88.6537 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;571 | 88.6537 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;581 | 88.6537 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;591 | 88.6537 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;601 | 88.6537 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;611 | 88.6537 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;621 | 88.6537 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;631 | 88.6537 | 276.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;641 | 88.6537 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;651 | 88.6537 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;661 | 88.6547 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;671 | 88.6547 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;681 | 88.6547 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;691 | 88.6547 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;701 | 88.6547 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;711 | 88.6547 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;721 | 88.6547 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;731 | 88.6547 | 276.7935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;741 | 88.6547 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;751 | 88.6547 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;761 | 88.6547 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;771 | 88.6547 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;781 | 88.6537 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;791 | 88.6537 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;801 | 88.6537 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;811 | 88.6537 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;821 | 88.6537 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;831 | 88.6537 | 276.8007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;841 | 88.6537 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;851 | 88.6537 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;861 | 88.6537 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;871 | 88.6537 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;881 | 88.6507 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;891 | 88.6507 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;901 | 88.6507 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;911 | 88.6507 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;921 | 88.6507 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;931 | 88.6507 | 276.8172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;941 | 88.6507 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;951 | 88.6507 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;961 | 88.6507 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;971 | 88.6507 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;981 | 88.6507 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:49;991 | 88.6497 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;001 | 88.6497 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;011 | 88.6497 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;021 | 88.6497 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;031 | 88.6497 | 276.8175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;041 | 88.6497 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;051 | 88.6497 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;061 | 88.6497 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;071 | 88.6497 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;081 | 88.6507 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;091 | 88.6507 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;101 | 88.6507 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;111 | 88.6507 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;121 | 88.6507 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;131 | 88.6507 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;141 | 88.6507 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;151 | 88.6507 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;161 | 88.6507 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;171 | 88.6507 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;181 | 88.6497 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;191 | 88.6497 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;201 | 88.6497 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;211 | 88.6497 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;221 | 88.6497 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;231 | 88.6497 | 276.8336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;241 | 88.6497 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;251 | 88.6497 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;261 | 88.6497 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;271 | 88.6497 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;281 | 88.6497 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;291 | 88.6477 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;301 | 88.6477 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;311 | 88.6477 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;321 | 88.6477 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;331 | 88.6477 | 276.8138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;341 | 88.6477 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;351 | 88.6477 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;361 | 88.6477 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;371 | 88.6477 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;381 | 88.6487 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;391 | 88.6487 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;401 | 88.6487 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;411 | 88.6487 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;421 | 88.6487 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;431 | 88.6487 | 276.779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;441 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;451 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;461 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;471 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;481 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;491 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;501 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;511 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;521 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;531 | 88.6487 | 276.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;541 | 88.6487 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;551 | 88.6487 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;561 | 88.6487 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;571 | 88.6487 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;581 | 88.6467 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;591 | 88.6467 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;601 | 88.6467 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;611 | 88.6467 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;621 | 88.6467 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;631 | 88.6467 | 276.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;641 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;651 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;661 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;671 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;681 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;691 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;701 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;711 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;721 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;731 | 88.6467 | 276.7386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;741 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;751 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;761 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;771 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;781 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;791 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;801 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;811 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;821 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;831 | 88.6467 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;841 | 88.6467 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;851 | 88.6467 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;861 | 88.6467 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;871 | 88.6467 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;881 | 88.6457 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;891 | 88.6457 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;901 | 88.6457 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;911 | 88.6457 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;921 | 88.6457 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;931 | 88.6457 | 276.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;941 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;951 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;961 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;971 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;981 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:50;991 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;001 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;011 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;021 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;031 | 88.6457 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;041 | 88.6457 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;051 | 88.6457 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;061 | 88.6457 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;071 | 88.6457 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;081 | 88.6457 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;091 | 88.6457 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;101 | 88.6457 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;111 | 88.6447 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;121 | 88.6447 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;131 | 88.6447 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;141 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;151 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;161 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;171 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;181 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;191 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;201 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;211 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;221 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;231 | 88.6447 | 276.7449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;241 | 88.6447 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;251 | 88.6447 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;261 | 88.6447 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;271 | 88.6447 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;281 | 88.6447 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;291 | 88.6447 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;301 | 88.6447 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;311 | 88.6427 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;321 | 88.6427 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;331 | 88.6427 | 276.7509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;341 | 88.6427 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;351 | 88.6427 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;361 | 88.6427 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;371 | 88.6427 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;381 | 88.6427 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;391 | 88.6427 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;401 | 88.6427 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;411 | 88.6437 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;421 | 88.6437 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;431 | 88.6437 | 276.7202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;441 | 88.6437 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;451 | 88.6437 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;461 | 88.6437 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;471 | 88.6437 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;481 | 88.6437 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;491 | 88.6437 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;501 | 88.6437 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;511 | 88.6427 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;521 | 88.6427 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;531 | 88.6427 | 276.6899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;541 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;551 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;561 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;571 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;581 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;591 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;601 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;611 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;621 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;631 | 88.6427 | 276.6639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;641 | 88.6427 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;651 | 88.6427 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;661 | 88.6427 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;671 | 88.6427 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;681 | 88.6427 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;691 | 88.6427 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;701 | 88.6427 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;711 | 88.6417 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;721 | 88.6417 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;731 | 88.6417 | 276.616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;741 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;751 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;761 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;771 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;781 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;791 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;801 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;811 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;821 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;831 | 88.6417 | 276.5768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;841 | 88.6417 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;851 | 88.6417 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;861 | 88.6417 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;871 | 88.6417 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;881 | 88.6417 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;891 | 88.6417 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;901 | 88.6417 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;911 | 88.6397 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;921 | 88.6397 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;931 | 88.6397 | 276.5786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;941 | 88.6397 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;951 | 88.6397 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;961 | 88.6397 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;971 | 88.6397 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;981 | 88.6397 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:51;991 | 88.6397 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;001 | 88.6397 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;011 | 88.6387 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;021 | 88.6387 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;031 | 88.6387 | 276.5876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;041 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;051 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;061 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;071 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;081 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;091 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;101 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;111 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;121 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;131 | 88.6387 | 276.5874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;141 | 88.6387 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;151 | 88.6387 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;161 | 88.6387 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;171 | 88.6387 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;181 | 88.6387 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;191 | 88.6387 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;201 | 88.6387 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;211 | 88.6397 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;221 | 88.6397 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;231 | 88.6397 | 276.5989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;241 | 88.6397 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;251 | 88.6397 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;261 | 88.6397 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;271 | 88.6397 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;281 | 88.6397 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;291 | 88.6397 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;301 | 88.6397 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;311 | 88.6377 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;321 | 88.6377 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;331 | 88.6377 | 276.6124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;341 | 88.6377 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;351 | 88.6377 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;361 | 88.6377 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;371 | 88.6377 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;381 | 88.6377 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;391 | 88.6377 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;401 | 88.6377 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;411 | 88.6387 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;421 | 88.6387 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;431 | 88.6387 | 276.5963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;441 | 88.6387 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;451 | 88.6387 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;461 | 88.6387 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;471 | 88.6387 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;481 | 88.6387 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;491 | 88.6387 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;501 | 88.6387 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;511 | 88.6377 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;521 | 88.6377 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;531 | 88.6377 | 276.5796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;541 | 88.6377 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;551 | 88.6377 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;561 | 88.6377 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;571 | 88.6377 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;581 | 88.6377 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;591 | 88.6377 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;601 | 88.6377 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;611 | 88.6367 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;621 | 88.6367 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;631 | 88.6367 | 276.5908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;641 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;651 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;661 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;671 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;681 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;691 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;701 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;711 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;721 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;731 | 88.6367 | 276.5954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;741 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;751 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;761 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;771 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;781 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;791 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;801 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;811 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;821 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;831 | 88.6367 | 276.5833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;841 | 88.6367 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;851 | 88.6367 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;861 | 88.6367 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;871 | 88.6367 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;881 | 88.6367 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;891 | 88.6367 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;901 | 88.6367 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;911 | 88.6337 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;921 | 88.6337 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;931 | 88.6337 | 276.5822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;941 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;951 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;961 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;971 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;981 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:52;991 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;001 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;011 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;021 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;031 | 88.6337 | 276.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;041 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;051 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;061 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;071 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;081 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;091 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;101 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;111 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;121 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;131 | 88.6337 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;141 | 88.6337 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;151 | 88.6337 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;161 | 88.6337 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;171 | 88.6337 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;181 | 88.6337 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;191 | 88.6337 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;201 | 88.6337 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;211 | 88.6327 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;221 | 88.6327 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;231 | 88.6327 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;241 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;251 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;261 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;271 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;281 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;291 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;301 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;311 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;321 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;331 | 88.6327 | 276.5427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;341 | 88.6327 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;351 | 88.6327 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;361 | 88.6327 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;371 | 88.6327 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;381 | 88.6327 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;391 | 88.6327 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;401 | 88.6327 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;411 | 88.6337 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;421 | 88.6337 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;431 | 88.6337 | 276.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;441 | 88.6337 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;451 | 88.6337 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;461 | 88.6337 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;471 | 88.6337 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;481 | 88.6337 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;491 | 88.6337 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;501 | 88.6337 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;511 | 88.6317 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;521 | 88.6317 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;531 | 88.6317 | 276.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;541 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;551 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;561 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;571 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;581 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;591 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;601 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;611 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;621 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;631 | 88.6317 | 276.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;641 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;651 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;661 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;671 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;681 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;691 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;701 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;711 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;721 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;731 | 88.6317 | 276.5426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;741 | 88.6317 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;751 | 88.6307 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;761 | 88.6307 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;771 | 88.6307 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;781 | 88.6307 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;791 | 88.6307 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;801 | 88.6307 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;811 | 88.6307 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;821 | 88.6307 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;831 | 88.6307 | 276.5149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;841 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;851 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;861 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;871 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;881 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;891 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;901 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;911 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;921 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;931 | 88.6307 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;941 | 88.6307 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;951 | 88.6297 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;961 | 88.6297 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;971 | 88.6297 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;981 | 88.6297 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:53;991 | 88.6297 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;001 | 88.6297 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;011 | 88.6297 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;021 | 88.6297 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;031 | 88.6297 | 276.4605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;041 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;051 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;061 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;071 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;081 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;091 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;101 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;111 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;121 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;131 | 88.6297 | 276.4357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;141 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;151 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;161 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;171 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;181 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;191 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;201 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;211 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;221 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;231 | 88.6297 | 276.4186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;241 | 88.6297 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;251 | 88.6287 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;261 | 88.6287 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;271 | 88.6287 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;281 | 88.6287 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;291 | 88.6287 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;301 | 88.6287 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;311 | 88.6287 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;321 | 88.6287 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;331 | 88.6287 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;341 | 88.6287 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;351 | 88.6267 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;361 | 88.6267 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;371 | 88.6267 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;381 | 88.6267 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;391 | 88.6267 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;401 | 88.6267 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;411 | 88.6267 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;421 | 88.6267 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;431 | 88.6267 | 276.4441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;441 | 88.6267 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;451 | 88.6277 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;461 | 88.6277 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;471 | 88.6277 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;481 | 88.6277 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;491 | 88.6277 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;501 | 88.6277 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;511 | 88.6277 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;521 | 88.6277 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;531 | 88.6277 | 276.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;541 | 88.6277 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;551 | 88.6257 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;561 | 88.6257 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;571 | 88.6257 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;581 | 88.6257 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;591 | 88.6257 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;601 | 88.6257 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;611 | 88.6257 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;621 | 88.6257 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;631 | 88.6257 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;641 | 88.6257 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;651 | 88.6237 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;661 | 88.6237 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;671 | 88.6237 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;681 | 88.6237 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;691 | 88.6237 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;701 | 88.6237 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;711 | 88.6237 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;721 | 88.6237 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;731 | 88.6237 | 276.4328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;741 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;751 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;761 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;771 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;781 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;791 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;801 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;811 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;821 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;831 | 88.6237 | 276.428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;841 | 88.6237 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;851 | 88.6247 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;861 | 88.6247 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;871 | 88.6247 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;881 | 88.6247 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;891 | 88.6247 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;901 | 88.6247 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;911 | 88.6247 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;921 | 88.6247 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;931 | 88.6247 | 276.4202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;941 | 88.6247 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;951 | 88.6237 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;961 | 88.6237 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;971 | 88.6237 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;981 | 88.6237 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:54;991 | 88.6237 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;001 | 88.6237 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;011 | 88.6237 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;021 | 88.6237 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;031 | 88.6237 | 276.4249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;041 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;051 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;061 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;071 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;081 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;091 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;101 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;111 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;121 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;131 | 88.6237 | 276.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;141 | 88.6237 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;151 | 88.6217 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;161 | 88.6217 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;171 | 88.6217 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;181 | 88.6217 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;191 | 88.6217 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;201 | 88.6217 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;211 | 88.6217 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;221 | 88.6217 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;231 | 88.6217 | 276.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;241 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;251 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;261 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;271 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;281 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;291 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;301 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;311 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;321 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;331 | 88.6217 | 276.3825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;341 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;351 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;361 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;371 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;381 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;391 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;401 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;411 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;421 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;431 | 88.6217 | 276.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;441 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;451 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;461 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;471 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;481 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;491 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;501 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;511 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;521 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;531 | 88.6217 | 276.3997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;541 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;551 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;561 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;571 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;581 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;591 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;601 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;611 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;621 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;631 | 88.6217 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;641 | 88.6217 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;651 | 88.6187 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;661 | 88.6187 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;671 | 88.6187 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;681 | 88.6187 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;691 | 88.6187 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;701 | 88.6187 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;711 | 88.6187 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;721 | 88.6187 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;731 | 88.6187 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;741 | 88.6187 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;751 | 88.6197 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;761 | 88.6197 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;771 | 88.6197 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;781 | 88.6197 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;791 | 88.6197 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;801 | 88.6197 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;811 | 88.6197 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;821 | 88.6197 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;831 | 88.6197 | 276.4227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;841 | 88.6197 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;851 | 88.6177 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;861 | 88.6177 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;871 | 88.6177 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;881 | 88.6177 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;891 | 88.6177 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;901 | 88.6177 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;911 | 88.6177 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;921 | 88.6177 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;931 | 88.6177 | 276.4055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;941 | 88.6177 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;951 | 88.6157 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;961 | 88.6157 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;971 | 88.6157 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;981 | 88.6157 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:55;991 | 88.6157 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;001 | 88.6157 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;011 | 88.6157 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;021 | 88.6157 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;031 | 88.6157 | 276.3966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;041 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;051 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;061 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;071 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;081 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;091 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;101 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;111 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;121 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;131 | 88.6157 | 276.4018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;141 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;151 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;161 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;171 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;181 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;191 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;201 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;211 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;221 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;231 | 88.6157 | 276.4081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;241 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;251 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;261 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;271 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;281 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;291 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;301 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;311 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;321 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;331 | 88.6157 | 276.4109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;341 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;351 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;361 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;371 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;381 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;391 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;401 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;411 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;421 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;431 | 88.6157 | 276.4235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;441 | 88.6157 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;451 | 88.6157 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;461 | 88.6147 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;471 | 88.6147 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;481 | 88.6147 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;491 | 88.6147 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;501 | 88.6147 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;511 | 88.6147 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;521 | 88.6147 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;531 | 88.6147 | 276.4581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;541 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;551 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;561 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;571 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;581 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;591 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;601 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;611 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;621 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;631 | 88.6147 | 276.482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;641 | 88.6147 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;651 | 88.6147 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;661 | 88.6127 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;671 | 88.6127 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;681 | 88.6127 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;691 | 88.6127 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;701 | 88.6127 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;711 | 88.6127 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;721 | 88.6127 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;731 | 88.6127 | 276.4815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;741 | 88.6127 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;751 | 88.6127 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;761 | 88.6137 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;771 | 88.6137 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;781 | 88.6137 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;791 | 88.6137 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;801 | 88.6137 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;811 | 88.6137 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;821 | 88.6137 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;831 | 88.6137 | 276.485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;841 | 88.6137 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;851 | 88.6137 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;861 | 88.6127 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;871 | 88.6127 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;881 | 88.6127 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;891 | 88.6127 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;901 | 88.6127 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;911 | 88.6127 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;921 | 88.6127 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;931 | 88.6127 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;941 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;951 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;961 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;971 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;981 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:56;991 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;001 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;011 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;021 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;031 | 88.6127 | 276.4743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;041 | 88.6127 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;051 | 88.6127 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;061 | 88.6117 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;071 | 88.6117 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;081 | 88.6117 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;091 | 88.6117 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;101 | 88.6117 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;111 | 88.6117 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;121 | 88.6117 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;131 | 88.6117 | 276.4656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;141 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;151 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;161 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;171 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;181 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;191 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;201 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;211 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;221 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;231 | 88.6117 | 276.4863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;241 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;251 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;261 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;271 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;281 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;291 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;301 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;311 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;321 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;331 | 88.6117 | 276.5028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;341 | 88.6117 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;351 | 88.6117 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;361 | 88.6107 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;371 | 88.6107 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;381 | 88.6107 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;391 | 88.6107 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;401 | 88.6107 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;411 | 88.6107 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;421 | 88.6107 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;431 | 88.6107 | 276.5031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;441 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;451 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;461 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;471 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;481 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;491 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;501 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;511 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;521 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;531 | 88.6107 | 276.5088 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;541 | 88.6107 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;551 | 88.6107 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;561 | 88.6087 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;571 | 88.6087 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;581 | 88.6087 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;591 | 88.6087 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;601 | 88.6087 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;611 | 88.6087 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;621 | 88.6087 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;631 | 88.6087 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;641 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;651 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;661 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;671 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;681 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;691 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;701 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;711 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;721 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;731 | 88.6087 | 276.5004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;741 | 88.6087 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;751 | 88.6087 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;761 | 88.6077 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;771 | 88.6077 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;781 | 88.6077 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;791 | 88.6077 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;801 | 88.6077 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;811 | 88.6077 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;821 | 88.6077 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;831 | 88.6077 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;841 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;851 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;861 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;871 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;881 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;891 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;901 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;911 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;921 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;931 | 88.6077 | 276.5221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;941 | 88.6077 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;951 | 88.6077 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;961 | 88.6067 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;971 | 88.6067 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;981 | 88.6067 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:57;991 | 88.6067 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;001 | 88.6067 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;011 | 88.6067 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;021 | 88.6067 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;031 | 88.6067 | 276.5347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;041 | 88.6067 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;051 | 88.6067 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;061 | 88.6077 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;071 | 88.6077 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;081 | 88.6077 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;091 | 88.6077 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;101 | 88.6077 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;111 | 88.6077 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;121 | 88.6077 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;131 | 88.6077 | 276.5281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;141 | 88.6077 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;151 | 88.6077 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;161 | 88.6067 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;171 | 88.6067 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;181 | 88.6067 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;191 | 88.6067 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;201 | 88.6067 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;211 | 88.6067 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;221 | 88.6067 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;231 | 88.6067 | 276.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;241 | 88.6067 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;251 | 88.6067 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;261 | 88.6057 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;271 | 88.6057 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;281 | 88.6057 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;291 | 88.6057 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;301 | 88.6057 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;311 | 88.6057 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;321 | 88.6057 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;331 | 88.6057 | 276.5368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;341 | 88.6057 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;351 | 88.6057 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;361 | 88.6067 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;371 | 88.6067 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;381 | 88.6067 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;391 | 88.6067 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;401 | 88.6067 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;411 | 88.6067 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;421 | 88.6067 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;431 | 88.6067 | 276.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;441 | 88.6067 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;451 | 88.6067 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;461 | 88.6057 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;471 | 88.6057 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;481 | 88.6057 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;491 | 88.6057 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;501 | 88.6057 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;511 | 88.6057 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;521 | 88.6057 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;531 | 88.6057 | 276.5193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;541 | 88.6057 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;551 | 88.6057 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;561 | 88.6047 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;571 | 88.6047 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;581 | 88.6047 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;591 | 88.6047 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;601 | 88.6047 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;611 | 88.6047 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;621 | 88.6047 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;631 | 88.6047 | 276.5349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;641 | 88.6047 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;651 | 88.6047 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;661 | 88.6037 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;671 | 88.6037 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;681 | 88.6037 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;691 | 88.6037 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;701 | 88.6037 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;711 | 88.6037 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;721 | 88.6037 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;731 | 88.6037 | 276.5343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;741 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;751 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;761 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;771 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;781 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;791 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;801 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;811 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;821 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;831 | 88.6037 | 276.5138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;841 | 88.6037 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;851 | 88.6037 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;861 | 88.6027 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;871 | 88.6027 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;881 | 88.6027 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;891 | 88.6027 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;901 | 88.6027 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;911 | 88.6027 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;921 | 88.6027 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;931 | 88.6027 | 276.4979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;941 | 88.6027 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;951 | 88.6027 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;961 | 88.6017 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;971 | 88.6017 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;981 | 88.6017 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:58;991 | 88.6017 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;001 | 88.6017 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;011 | 88.6017 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;021 | 88.6017 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;031 | 88.6017 | 276.4777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;041 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;051 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;061 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;071 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;081 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;091 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;101 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;111 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;121 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;131 | 88.6017 | 276.4424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;141 | 88.6017 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;151 | 88.6017 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;161 | 88.6007 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;171 | 88.6007 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;181 | 88.6007 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;191 | 88.6007 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;201 | 88.6007 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;211 | 88.6007 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;221 | 88.6007 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;231 | 88.6007 | 276.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;241 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;251 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;261 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;271 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;281 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;291 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;301 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;311 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;321 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;331 | 88.6007 | 276.4281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;341 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;351 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;361 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;371 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;381 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;391 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;401 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;411 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;421 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;431 | 88.6007 | 276.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;441 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;451 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;461 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;471 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;481 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;491 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;501 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;511 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;521 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;531 | 88.6007 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;541 | 88.6007 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;551 | 88.6007 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;561 | 88.5997 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;571 | 88.5997 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;581 | 88.5997 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;591 | 88.5997 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;601 | 88.5997 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;611 | 88.5997 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;621 | 88.5997 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;631 | 88.5997 | 276.3932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;641 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;651 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;661 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;671 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;681 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;691 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;701 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;711 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;721 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;731 | 88.5997 | 276.3893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;741 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;751 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;761 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;771 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;781 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;791 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;801 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;811 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;821 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;831 | 88.5997 | 276.3762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;841 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;851 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;861 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;871 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;881 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;891 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;901 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;911 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;921 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;931 | 88.5997 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;941 | 88.5997 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;951 | 88.5997 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;961 | 88.5997 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;971 | 88.5997 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;981 | 88.5987 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:12:59;991 | 88.5987 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;001 | 88.5987 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;011 | 88.5987 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;021 | 88.5987 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;031 | 88.5987 | 276.3913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;041 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;051 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;061 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;071 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;081 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;091 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;101 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;111 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;121 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;131 | 88.5987 | 276.3917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;141 | 88.5987 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;151 | 88.5987 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;161 | 88.5987 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;171 | 88.5987 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;181 | 88.5977 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;191 | 88.5977 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;201 | 88.5977 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;211 | 88.5977 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;221 | 88.5977 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;231 | 88.5977 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;241 | 88.5977 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;251 | 88.5977 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;261 | 88.5977 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;271 | 88.5977 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;281 | 88.5967 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;291 | 88.5967 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;301 | 88.5967 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;311 | 88.5967 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;321 | 88.5967 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;331 | 88.5967 | 276.3777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;341 | 88.5967 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;351 | 88.5967 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;361 | 88.5967 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;371 | 88.5967 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;381 | 88.5957 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;391 | 88.5957 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;401 | 88.5957 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;411 | 88.5957 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;421 | 88.5957 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;431 | 88.5957 | 276.3709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;441 | 88.5957 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;451 | 88.5957 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;461 | 88.5957 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;471 | 88.5957 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;481 | 88.5967 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;491 | 88.5967 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;501 | 88.5967 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;511 | 88.5967 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;521 | 88.5967 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;531 | 88.5967 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;541 | 88.5967 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;551 | 88.5967 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;561 | 88.5967 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;571 | 88.5967 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;581 | 88.5967 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;591 | 88.5957 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;601 | 88.5957 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;611 | 88.5957 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;621 | 88.5957 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;631 | 88.5957 | 276.3558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;641 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;651 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;661 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;671 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;681 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;691 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;701 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;711 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;721 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;731 | 88.5957 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;741 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;751 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;761 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;771 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;781 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;791 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;801 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;811 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;821 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;831 | 88.5957 | 276.3693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;841 | 88.5957 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;851 | 88.5957 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;861 | 88.5957 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;871 | 88.5957 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;881 | 88.5937 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;891 | 88.5937 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;901 | 88.5937 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;911 | 88.5937 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;921 | 88.5937 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;931 | 88.5937 | 276.3551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;941 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;951 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;961 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;971 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;981 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:00;991 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;001 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;011 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;021 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;031 | 88.5937 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;041 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;051 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;061 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;071 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;081 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;091 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;101 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;111 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;121 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;131 | 88.5937 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;141 | 88.5937 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;151 | 88.5937 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;161 | 88.5937 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;171 | 88.5937 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;181 | 88.5937 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;191 | 88.5937 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;201 | 88.5937 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;211 | 88.5927 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;221 | 88.5927 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;231 | 88.5927 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;241 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;251 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;261 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;271 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;281 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;291 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;301 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;311 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;321 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;331 | 88.5927 | 276.3103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;341 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;351 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;361 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;371 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;381 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;391 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;401 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;411 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;421 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;431 | 88.5927 | 276.3221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;441 | 88.5927 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;451 | 88.5927 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;461 | 88.5927 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;471 | 88.5927 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;481 | 88.5927 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;491 | 88.5927 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;501 | 88.5927 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;511 | 88.5917 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;521 | 88.5917 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;531 | 88.5917 | 276.3202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;541 | 88.5917 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;551 | 88.5917 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;561 | 88.5917 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;571 | 88.5917 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;581 | 88.5917 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;591 | 88.5917 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;601 | 88.5917 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;611 | 88.5907 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;621 | 88.5907 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;631 | 88.5907 | 276.3065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;641 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;651 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;661 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;671 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;681 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;691 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;701 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;711 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;721 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;731 | 88.5907 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;741 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;751 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;761 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;771 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;781 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;791 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;801 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;811 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;821 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;831 | 88.5907 | 276.2745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;841 | 88.5907 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;851 | 88.5907 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;861 | 88.5907 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;871 | 88.5907 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;881 | 88.5907 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;891 | 88.5907 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;901 | 88.5907 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;911 | 88.5897 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;921 | 88.5897 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;931 | 88.5897 | 276.2585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;941 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;951 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;961 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;971 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;981 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:01;991 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;001 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;011 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;021 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;031 | 88.5897 | 276.2689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;041 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;051 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;061 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;071 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;081 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;091 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;101 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;111 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;121 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;131 | 88.5897 | 276.2942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;141 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;151 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;161 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;171 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;181 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;191 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;201 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;211 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;221 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;231 | 88.5897 | 276.3015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;241 | 88.5897 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;251 | 88.5897 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;261 | 88.5897 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;271 | 88.5897 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;281 | 88.5897 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;291 | 88.5897 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;301 | 88.5897 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;311 | 88.5877 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;321 | 88.5877 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;331 | 88.5877 | 276.2948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;341 | 88.5877 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;351 | 88.5877 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;361 | 88.5877 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;371 | 88.5877 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;381 | 88.5877 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;391 | 88.5877 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;401 | 88.5877 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;411 | 88.5887 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;421 | 88.5887 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;431 | 88.5887 | 276.2864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;441 | 88.5887 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;451 | 88.5887 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;461 | 88.5887 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;471 | 88.5887 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;481 | 88.5887 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;491 | 88.5887 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;501 | 88.5887 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;511 | 88.5877 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;521 | 88.5877 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;531 | 88.5877 | 276.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;541 | 88.5877 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;551 | 88.5877 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;561 | 88.5877 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;571 | 88.5877 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;581 | 88.5877 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;591 | 88.5877 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;601 | 88.5877 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;611 | 88.5857 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;621 | 88.5857 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;631 | 88.5857 | 276.2451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;641 | 88.5857 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;651 | 88.5857 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;661 | 88.5857 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;671 | 88.5857 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;681 | 88.5857 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;691 | 88.5857 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;701 | 88.5857 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;711 | 88.5867 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;721 | 88.5867 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;731 | 88.5867 | 276.2404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;741 | 88.5867 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;751 | 88.5867 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;761 | 88.5867 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;771 | 88.5867 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;781 | 88.5867 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;791 | 88.5867 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;801 | 88.5867 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;811 | 88.5857 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;821 | 88.5857 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;831 | 88.5857 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;841 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;851 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;861 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;871 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;881 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;891 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;901 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;911 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;921 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;931 | 88.5857 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;941 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;951 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;961 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;971 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;981 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:02;991 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;001 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;011 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;021 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;031 | 88.5857 | 276.2173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;041 | 88.5857 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;051 | 88.5857 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;061 | 88.5857 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;071 | 88.5857 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;081 | 88.5857 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;091 | 88.5857 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;101 | 88.5857 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;111 | 88.5867 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;121 | 88.5867 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;131 | 88.5867 | 276.2052 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;141 | 88.5867 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;151 | 88.5867 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;161 | 88.5867 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;171 | 88.5867 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;181 | 88.5867 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;191 | 88.5867 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;201 | 88.5867 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;211 | 88.5857 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;221 | 88.5857 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;231 | 88.5857 | 276.19 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;241 | 88.5857 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;251 | 88.5857 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;261 | 88.5857 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;271 | 88.5857 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;281 | 88.5857 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;291 | 88.5857 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;301 | 88.5857 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;311 | 88.5847 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;321 | 88.5847 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;331 | 88.5847 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;341 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;351 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;361 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;371 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;381 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;391 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;401 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;411 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;421 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;431 | 88.5847 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;441 | 88.5847 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;451 | 88.5847 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;461 | 88.5847 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;471 | 88.5847 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;481 | 88.5847 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;491 | 88.5847 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;501 | 88.5847 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;511 | 88.5837 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;521 | 88.5837 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;531 | 88.5837 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;541 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;551 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;561 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;571 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;581 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;591 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;601 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;611 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;621 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;631 | 88.5837 | 276.2269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;641 | 88.5837 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;651 | 88.5827 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;661 | 88.5827 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;671 | 88.5827 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;681 | 88.5827 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;691 | 88.5827 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;701 | 88.5827 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;711 | 88.5827 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;721 | 88.5827 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;731 | 88.5827 | 276.2164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;741 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;751 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;761 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;771 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;781 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;791 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;801 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;811 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;821 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;831 | 88.5827 | 276.2018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;841 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;851 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;861 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;871 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;881 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;891 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;901 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;911 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;921 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;931 | 88.5827 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;941 | 88.5827 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;951 | 88.5817 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;961 | 88.5817 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;971 | 88.5817 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;981 | 88.5817 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:03;991 | 88.5817 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;001 | 88.5817 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;011 | 88.5817 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;021 | 88.5817 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;031 | 88.5817 | 276.1537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;041 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;051 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;061 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;071 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;081 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;091 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;101 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;111 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;121 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;131 | 88.5817 | 276.1589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;141 | 88.5817 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;151 | 88.5797 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;161 | 88.5797 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;171 | 88.5797 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;181 | 88.5797 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;191 | 88.5797 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;201 | 88.5797 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;211 | 88.5797 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;221 | 88.5797 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;231 | 88.5797 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;241 | 88.5797 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;251 | 88.5787 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;261 | 88.5787 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;271 | 88.5787 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;281 | 88.5787 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;291 | 88.5787 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;301 | 88.5787 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;311 | 88.5787 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;321 | 88.5787 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;331 | 88.5787 | 276.1612 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;341 | 88.5787 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;351 | 88.5797 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;361 | 88.5797 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;371 | 88.5797 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;381 | 88.5797 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;391 | 88.5797 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;401 | 88.5797 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;411 | 88.5797 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;421 | 88.5797 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;431 | 88.5797 | 276.151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;441 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;451 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;461 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;471 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;481 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;491 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;501 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;511 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;521 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;531 | 88.5797 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;541 | 88.5797 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;551 | 88.5807 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;561 | 88.5807 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;571 | 88.5807 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;581 | 88.5807 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;591 | 88.5807 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;601 | 88.5807 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;611 | 88.5807 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;621 | 88.5807 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;631 | 88.5807 | 276.1355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;641 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;651 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;661 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;671 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;681 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;691 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;701 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;711 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;721 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;731 | 88.5807 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;741 | 88.5807 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;751 | 88.5797 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;761 | 88.5797 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;771 | 88.5797 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;781 | 88.5797 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;791 | 88.5797 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;801 | 88.5797 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;811 | 88.5797 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;821 | 88.5797 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;831 | 88.5797 | 276.1508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;841 | 88.5797 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;851 | 88.5807 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;861 | 88.5807 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;871 | 88.5807 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;881 | 88.5807 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;891 | 88.5807 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;901 | 88.5807 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;911 | 88.5807 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;921 | 88.5807 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;931 | 88.5807 | 276.164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;941 | 88.5807 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;951 | 88.5797 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;961 | 88.5797 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;971 | 88.5797 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;981 | 88.5797 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:04;991 | 88.5797 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;001 | 88.5797 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;011 | 88.5797 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;021 | 88.5797 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;031 | 88.5797 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;041 | 88.5797 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;051 | 88.5787 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;061 | 88.5787 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;071 | 88.5787 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;081 | 88.5787 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;091 | 88.5787 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;101 | 88.5787 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;111 | 88.5787 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;121 | 88.5787 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;131 | 88.5787 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;141 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;151 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;161 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;171 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;181 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;191 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;201 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;211 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;221 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;231 | 88.5787 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;241 | 88.5787 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;251 | 88.5777 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;261 | 88.5777 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;271 | 88.5777 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;281 | 88.5777 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;291 | 88.5777 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;301 | 88.5777 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;311 | 88.5777 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;321 | 88.5777 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;331 | 88.5777 | 276.1068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;341 | 88.5777 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;351 | 88.5767 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;361 | 88.5767 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;371 | 88.5767 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;381 | 88.5767 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;391 | 88.5767 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;401 | 88.5767 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;411 | 88.5767 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;421 | 88.5767 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;431 | 88.5767 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;441 | 88.5767 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;451 | 88.5777 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;461 | 88.5777 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;471 | 88.5777 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;481 | 88.5777 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;491 | 88.5777 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;501 | 88.5777 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;511 | 88.5777 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;521 | 88.5777 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;531 | 88.5777 | 276.1063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;541 | 88.5777 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;551 | 88.5767 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;561 | 88.5767 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;571 | 88.5767 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;581 | 88.5767 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;591 | 88.5767 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;601 | 88.5767 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;611 | 88.5767 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;621 | 88.5767 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;631 | 88.5767 | 276.1134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;641 | 88.5767 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;651 | 88.5747 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;661 | 88.5747 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;671 | 88.5747 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;681 | 88.5747 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;691 | 88.5747 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;701 | 88.5747 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;711 | 88.5747 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;721 | 88.5747 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;731 | 88.5747 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;741 | 88.5747 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;751 | 88.5757 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;761 | 88.5757 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;771 | 88.5757 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;781 | 88.5757 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;791 | 88.5757 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;801 | 88.5757 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;811 | 88.5757 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;821 | 88.5757 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;831 | 88.5757 | 276.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;841 | 88.5757 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;851 | 88.5767 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;861 | 88.5767 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;871 | 88.5767 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;881 | 88.5767 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;891 | 88.5767 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;901 | 88.5767 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;911 | 88.5767 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;921 | 88.5767 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;931 | 88.5767 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;941 | 88.5767 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;951 | 88.5747 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;961 | 88.5747 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;971 | 88.5747 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;981 | 88.5747 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:05;991 | 88.5747 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;001 | 88.5747 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;011 | 88.5747 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;021 | 88.5747 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;031 | 88.5747 | 276.0328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;041 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;051 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;061 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;071 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;081 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;091 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;101 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;111 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;121 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;131 | 88.5747 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;141 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;151 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;161 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;171 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;181 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;191 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;201 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;211 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;221 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;231 | 88.5747 | 275.9981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;241 | 88.5747 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;251 | 88.5747 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;261 | 88.5757 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;271 | 88.5757 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;281 | 88.5757 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;291 | 88.5757 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;301 | 88.5757 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;311 | 88.5757 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;321 | 88.5757 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;331 | 88.5757 | 276.0009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;341 | 88.5757 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;351 | 88.5757 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;361 | 88.5747 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;371 | 88.5747 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;381 | 88.5747 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;391 | 88.5747 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;401 | 88.5747 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;411 | 88.5747 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;421 | 88.5747 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;431 | 88.5747 | 276.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;441 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;451 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;461 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;471 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;481 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;491 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;501 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;511 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;521 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;531 | 88.5747 | 276.0055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;541 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;551 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;561 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;571 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;581 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;591 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;601 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;611 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;621 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;631 | 88.5747 | 276.0051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;641 | 88.5747 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;651 | 88.5747 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;661 | 88.5737 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;671 | 88.5737 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;681 | 88.5737 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;691 | 88.5737 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;701 | 88.5737 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;711 | 88.5737 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;721 | 88.5737 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;731 | 88.5737 | 276.0022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;741 | 88.5737 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;751 | 88.5737 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;761 | 88.5747 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;771 | 88.5747 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;781 | 88.5747 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;791 | 88.5747 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;801 | 88.5747 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;811 | 88.5747 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;821 | 88.5747 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;831 | 88.5747 | 275.9841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;841 | 88.5747 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;851 | 88.5747 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;861 | 88.5727 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;871 | 88.5727 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;881 | 88.5727 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;891 | 88.5727 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;901 | 88.5727 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;911 | 88.5727 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;921 | 88.5727 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;931 | 88.5727 | 275.969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;941 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;951 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;961 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;971 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;981 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:06;991 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;001 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;011 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;021 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;031 | 88.5727 | 275.9714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;041 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;051 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;061 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;071 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;081 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;091 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;101 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;111 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;121 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;131 | 88.5727 | 275.9713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;141 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;151 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;161 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;171 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;181 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;191 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;201 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;211 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;221 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;231 | 88.5727 | 275.9611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;241 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;251 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;261 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;271 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;281 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;291 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;301 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;311 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;321 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;331 | 88.5727 | 275.9517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;341 | 88.5727 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;351 | 88.5727 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;361 | 88.5717 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;371 | 88.5717 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;381 | 88.5717 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;391 | 88.5717 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;401 | 88.5717 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;411 | 88.5717 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;421 | 88.5717 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;431 | 88.5717 | 275.9425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;441 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;451 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;461 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;471 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;481 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;491 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;501 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;511 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;521 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;531 | 88.5717 | 275.928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;541 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;551 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;561 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;571 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;581 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;591 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;601 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;611 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;621 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;631 | 88.5717 | 275.9213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;641 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;651 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;661 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;671 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;681 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;691 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;701 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;711 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;721 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;731 | 88.5717 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;741 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;751 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;761 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;771 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;781 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;791 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;801 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;811 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;821 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;831 | 88.5717 | 275.9297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;841 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;851 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;861 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;871 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;881 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;891 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;901 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;911 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;921 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;931 | 88.5717 | 275.9202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;941 | 88.5717 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;951 | 88.5717 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;961 | 88.5707 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;971 | 88.5707 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;981 | 88.5707 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:07;991 | 88.5707 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;001 | 88.5707 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;011 | 88.5707 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;021 | 88.5707 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;031 | 88.5707 | 275.9096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;041 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;051 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;061 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;071 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;081 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;091 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;101 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;111 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;121 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;131 | 88.5707 | 275.9 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;141 | 88.5707 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;151 | 88.5707 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;161 | 88.5697 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;171 | 88.5697 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;181 | 88.5697 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;191 | 88.5697 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;201 | 88.5697 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;211 | 88.5697 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;221 | 88.5697 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;231 | 88.5697 | 275.8915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;241 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;251 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;261 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;271 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;281 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;291 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;301 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;311 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;321 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;331 | 88.5697 | 275.8938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;341 | 88.5697 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;351 | 88.5697 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;361 | 88.5707 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;371 | 88.5707 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;381 | 88.5707 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;391 | 88.5707 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;401 | 88.5707 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;411 | 88.5707 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;421 | 88.5707 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;431 | 88.5707 | 275.9074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;441 | 88.5707 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;451 | 88.5707 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;461 | 88.5697 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;471 | 88.5697 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;481 | 88.5697 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;491 | 88.5697 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;501 | 88.5697 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;511 | 88.5697 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;521 | 88.5697 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;531 | 88.5697 | 275.9103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;541 | 88.5697 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;551 | 88.5697 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;561 | 88.5687 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;571 | 88.5687 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;581 | 88.5687 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;591 | 88.5687 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;601 | 88.5687 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;611 | 88.5687 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;621 | 88.5687 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;631 | 88.5687 | 275.8985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;641 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;651 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;661 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;671 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;681 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;691 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;701 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;711 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;721 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;731 | 88.5687 | 275.8847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;741 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;751 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;761 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;771 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;781 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;791 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;801 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;811 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;821 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;831 | 88.5687 | 275.873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;841 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;851 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;861 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;871 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;881 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;891 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;901 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;911 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;921 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;931 | 88.5687 | 275.8648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;941 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;951 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;961 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;971 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;981 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:08;991 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;001 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;011 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;021 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;031 | 88.5687 | 275.8673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;041 | 88.5687 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;051 | 88.5687 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;061 | 88.5677 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;071 | 88.5677 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;081 | 88.5677 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;091 | 88.5677 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;101 | 88.5677 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;111 | 88.5677 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;121 | 88.5677 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;131 | 88.5677 | 275.879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;141 | 88.5677 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;151 | 88.5677 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;161 | 88.5687 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;171 | 88.5687 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;181 | 88.5687 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;191 | 88.5687 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;201 | 88.5687 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;211 | 88.5687 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;221 | 88.5687 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;231 | 88.5687 | 275.8837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;241 | 88.5687 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;251 | 88.5687 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;261 | 88.5677 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;271 | 88.5677 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;281 | 88.5677 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;291 | 88.5677 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;301 | 88.5677 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;311 | 88.5677 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;321 | 88.5677 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;331 | 88.5677 | 275.8792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;341 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;351 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;361 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;371 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;381 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;391 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;401 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;411 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;421 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;431 | 88.5677 | 275.8728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;441 | 88.5677 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;451 | 88.5677 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;461 | 88.5687 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;471 | 88.5687 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;481 | 88.5687 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;491 | 88.5687 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;501 | 88.5687 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;511 | 88.5687 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;521 | 88.5687 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;531 | 88.5687 | 275.8592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;541 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;551 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;561 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;571 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;581 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;591 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;601 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;611 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;621 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;631 | 88.5687 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;641 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;651 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;661 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;671 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;681 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;691 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;701 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;711 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;721 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;731 | 88.5687 | 275.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;741 | 88.5687 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;751 | 88.5687 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;761 | 88.5677 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;771 | 88.5677 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;781 | 88.5677 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;791 | 88.5677 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;801 | 88.5677 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;811 | 88.5677 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;821 | 88.5677 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;831 | 88.5677 | 275.8226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;841 | 88.5677 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;851 | 88.5677 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;861 | 88.5677 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;871 | 88.5677 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;881 | 88.5687 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;891 | 88.5687 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;901 | 88.5687 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;911 | 88.5687 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;921 | 88.5687 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;931 | 88.5687 | 275.8293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;941 | 88.5687 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;951 | 88.5687 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;961 | 88.5687 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;971 | 88.5687 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;981 | 88.5697 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:09;991 | 88.5697 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;001 | 88.5697 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;011 | 88.5697 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;021 | 88.5697 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;031 | 88.5697 | 275.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;041 | 88.5697 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;051 | 88.5697 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;061 | 88.5697 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;071 | 88.5697 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;081 | 88.5687 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;091 | 88.5687 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;101 | 88.5687 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;111 | 88.5687 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;121 | 88.5687 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;131 | 88.5687 | 275.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;141 | 88.5687 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;151 | 88.5687 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;161 | 88.5687 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;171 | 88.5687 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;181 | 88.5687 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;191 | 88.5677 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;201 | 88.5677 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;211 | 88.5677 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;221 | 88.5677 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;231 | 88.5677 | 275.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;241 | 88.5677 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;251 | 88.5677 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;261 | 88.5677 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;271 | 88.5677 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;281 | 88.5667 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;291 | 88.5667 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;301 | 88.5667 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;311 | 88.5667 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;321 | 88.5667 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;331 | 88.5667 | 275.8474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;341 | 88.5667 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;351 | 88.5667 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;361 | 88.5667 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;371 | 88.5667 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;381 | 88.5677 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;391 | 88.5677 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;401 | 88.5677 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;411 | 88.5677 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;421 | 88.5677 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;431 | 88.5677 | 275.8493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;441 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;451 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;461 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;471 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;481 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;491 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;501 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;511 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;521 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;531 | 88.5677 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;541 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;551 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;561 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;571 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;581 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;591 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;601 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;611 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;621 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;631 | 88.5677 | 275.8629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;641 | 88.5677 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;651 | 88.5677 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;661 | 88.5677 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;671 | 88.5677 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;681 | 88.5667 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;691 | 88.5667 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;701 | 88.5667 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;711 | 88.5667 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;721 | 88.5667 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;731 | 88.5667 | 275.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;741 | 88.5667 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;751 | 88.5667 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;761 | 88.5667 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;771 | 88.5667 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;781 | 88.5677 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;791 | 88.5677 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;801 | 88.5677 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;811 | 88.5677 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;821 | 88.5677 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;831 | 88.5677 | 275.8652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;841 | 88.5677 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;851 | 88.5677 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;861 | 88.5677 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;871 | 88.5677 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;881 | 88.5667 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;891 | 88.5667 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;901 | 88.5667 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;911 | 88.5667 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;921 | 88.5667 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;931 | 88.5667 | 275.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;941 | 88.5667 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;951 | 88.5667 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;961 | 88.5667 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;971 | 88.5667 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;981 | 88.5657 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:10;991 | 88.5657 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;001 | 88.5657 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;011 | 88.5657 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;021 | 88.5657 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;031 | 88.5657 | 275.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;041 | 88.5657 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;051 | 88.5657 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;061 | 88.5657 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;071 | 88.5657 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;081 | 88.5667 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;091 | 88.5667 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;101 | 88.5667 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;111 | 88.5667 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;121 | 88.5667 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;131 | 88.5667 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;141 | 88.5667 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;151 | 88.5667 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;161 | 88.5667 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;171 | 88.5667 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;181 | 88.5667 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;191 | 88.5667 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;201 | 88.5667 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;211 | 88.5657 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;221 | 88.5657 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;231 | 88.5657 | 275.8294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;241 | 88.5657 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;251 | 88.5657 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;261 | 88.5657 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;271 | 88.5657 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;281 | 88.5657 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;291 | 88.5657 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;301 | 88.5657 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;311 | 88.5667 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;321 | 88.5667 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;331 | 88.5667 | 275.8476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;341 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;351 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;361 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;371 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;381 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;391 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;401 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;411 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;421 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;431 | 88.5667 | 275.8759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;441 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;451 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;461 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;471 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;481 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;491 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;501 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;511 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;521 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;531 | 88.5667 | 275.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;541 | 88.5667 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;551 | 88.5667 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;561 | 88.5667 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;571 | 88.5667 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;581 | 88.5667 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;591 | 88.5667 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;601 | 88.5667 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;611 | 88.5657 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;621 | 88.5657 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;631 | 88.5657 | 275.9286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;641 | 88.5657 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;651 | 88.5657 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;661 | 88.5657 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;671 | 88.5657 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;681 | 88.5657 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;691 | 88.5657 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;701 | 88.5657 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;711 | 88.5647 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;721 | 88.5647 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;731 | 88.5647 | 275.9326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;741 | 88.5647 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;751 | 88.5647 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;761 | 88.5647 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;771 | 88.5647 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;781 | 88.5647 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;791 | 88.5647 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;801 | 88.5647 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;811 | 88.5657 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;821 | 88.5657 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;831 | 88.5657 | 275.9372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;841 | 88.5657 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;851 | 88.5657 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;861 | 88.5657 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;871 | 88.5657 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;881 | 88.5657 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;891 | 88.5657 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;901 | 88.5657 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;911 | 88.5637 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;921 | 88.5637 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;931 | 88.5637 | 275.9455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;941 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;951 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;961 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;971 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;981 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:11;991 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;001 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;011 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;021 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;031 | 88.5637 | 275.9544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;041 | 88.5637 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;051 | 88.5637 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;061 | 88.5637 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;071 | 88.5637 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;081 | 88.5637 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;091 | 88.5637 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;101 | 88.5637 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;111 | 88.5657 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;121 | 88.5657 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;131 | 88.5657 | 275.9647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;141 | 88.5657 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;151 | 88.5657 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;161 | 88.5657 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;171 | 88.5657 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;181 | 88.5657 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;191 | 88.5657 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;201 | 88.5657 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;211 | 88.5647 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;221 | 88.5647 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;231 | 88.5647 | 275.9762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;241 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;251 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;261 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;271 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;281 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;291 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;301 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;311 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;321 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;331 | 88.5647 | 275.9811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;341 | 88.5647 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;351 | 88.5647 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;361 | 88.5647 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;371 | 88.5647 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;381 | 88.5647 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;391 | 88.5647 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;401 | 88.5647 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;411 | 88.5637 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;421 | 88.5637 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;431 | 88.5637 | 275.983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;441 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;451 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;461 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;471 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;481 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;491 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;501 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;511 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;521 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;531 | 88.5637 | 275.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;541 | 88.5637 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;551 | 88.5637 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;561 | 88.5637 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;571 | 88.5637 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;581 | 88.5637 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;591 | 88.5637 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;601 | 88.5637 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;611 | 88.5647 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;621 | 88.5647 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;631 | 88.5647 | 276.0236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;641 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;651 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;661 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;671 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;681 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;691 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;701 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;711 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;721 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;731 | 88.5647 | 276.0465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;741 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;751 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;761 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;771 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;781 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;791 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;801 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;811 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;821 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;831 | 88.5647 | 276.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;841 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;851 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;861 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;871 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;881 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;891 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;901 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;911 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;921 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;931 | 88.5647 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;941 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;951 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;961 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;971 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;981 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:12;991 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;001 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;011 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;021 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;031 | 88.5647 | 276.0926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;041 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;051 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;061 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;071 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;081 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;091 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;101 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;111 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;121 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;131 | 88.5647 | 276.0954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;141 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;151 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;161 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;171 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;181 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;191 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;201 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;211 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;221 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;231 | 88.5647 | 276.1024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;241 | 88.5647 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;251 | 88.5647 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;261 | 88.5647 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;271 | 88.5647 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;281 | 88.5647 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;291 | 88.5647 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;301 | 88.5647 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;311 | 88.5637 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;321 | 88.5637 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;331 | 88.5637 | 276.1143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;341 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;351 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;361 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;371 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;381 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;391 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;401 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;411 | 88.5647 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;421 | 88.5647 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;431 | 88.5647 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;441 | 88.5647 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;451 | 88.5647 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;461 | 88.5647 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;471 | 88.5647 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;481 | 88.5647 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;491 | 88.5647 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;501 | 88.5647 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;511 | 88.5637 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;521 | 88.5637 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;531 | 88.5637 | 276.1418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;541 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;551 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;561 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;571 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;581 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;591 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;601 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;611 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;621 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;631 | 88.5637 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;641 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;651 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;661 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;671 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;681 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;691 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;701 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;711 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;721 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;731 | 88.5637 | 276.1465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;741 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;751 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;761 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;771 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;781 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;791 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;801 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;811 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;821 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;831 | 88.5637 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;841 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;851 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;861 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;871 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;881 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;891 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;901 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;911 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;921 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;931 | 88.5637 | 276.1286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;941 | 88.5637 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;951 | 88.5627 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;961 | 88.5627 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;971 | 88.5627 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;981 | 88.5627 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:13;991 | 88.5627 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;001 | 88.5627 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;011 | 88.5627 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;021 | 88.5627 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;031 | 88.5627 | 276.1332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;041 | 88.5627 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;051 | 88.5637 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;061 | 88.5637 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;071 | 88.5637 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;081 | 88.5637 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;091 | 88.5637 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;101 | 88.5637 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;111 | 88.5637 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;121 | 88.5637 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;131 | 88.5637 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;141 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;151 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;161 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;171 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;181 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;191 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;201 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;211 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;221 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;231 | 88.5637 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;241 | 88.5637 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;251 | 88.5647 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;261 | 88.5647 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;271 | 88.5647 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;281 | 88.5647 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;291 | 88.5647 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;301 | 88.5647 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;311 | 88.5647 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;321 | 88.5647 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;331 | 88.5647 | 276.1691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;341 | 88.5647 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;351 | 88.5637 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;361 | 88.5637 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;371 | 88.5637 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;381 | 88.5637 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;391 | 88.5637 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;401 | 88.5637 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;411 | 88.5637 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;421 | 88.5637 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;431 | 88.5637 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;441 | 88.5637 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;451 | 88.5647 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;461 | 88.5647 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;471 | 88.5647 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;481 | 88.5647 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;491 | 88.5647 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;501 | 88.5647 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;511 | 88.5647 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;521 | 88.5647 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;531 | 88.5647 | 276.1542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;541 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;551 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;561 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;571 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;581 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;591 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;601 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;611 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;621 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;631 | 88.5647 | 276.1433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;641 | 88.5647 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;651 | 88.5637 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;661 | 88.5637 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;671 | 88.5637 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;681 | 88.5637 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;691 | 88.5637 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;701 | 88.5637 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;711 | 88.5637 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;721 | 88.5637 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;731 | 88.5637 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;741 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;751 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;761 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;771 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;781 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;791 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;801 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;811 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;821 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;831 | 88.5637 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;841 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;851 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;861 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;871 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;881 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;891 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;901 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;911 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;921 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;931 | 88.5637 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;941 | 88.5637 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;951 | 88.5627 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;961 | 88.5627 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;971 | 88.5627 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;981 | 88.5627 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:14;991 | 88.5627 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;001 | 88.5627 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;011 | 88.5627 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;021 | 88.5627 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;031 | 88.5627 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;041 | 88.5627 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;051 | 88.5637 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;061 | 88.5637 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;071 | 88.5637 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;081 | 88.5637 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;091 | 88.5637 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;101 | 88.5637 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;111 | 88.5637 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;121 | 88.5637 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;131 | 88.5637 | 276.1603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;141 | 88.5637 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;151 | 88.5627 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;161 | 88.5627 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;171 | 88.5627 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;181 | 88.5627 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;191 | 88.5627 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;201 | 88.5627 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;211 | 88.5627 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;221 | 88.5627 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;231 | 88.5627 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;241 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;251 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;261 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;271 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;281 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;291 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;301 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;311 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;321 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;331 | 88.5627 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;341 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;351 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;361 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;371 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;381 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;391 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;401 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;411 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;421 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;431 | 88.5627 | 276.1863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;441 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;451 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;461 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;471 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;481 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;491 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;501 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;511 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;521 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;531 | 88.5627 | 276.2071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;541 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;551 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;561 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;571 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;581 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;591 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;601 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;611 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;621 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;631 | 88.5627 | 276.2225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;641 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;651 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;661 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;671 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;681 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;691 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;701 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;711 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;721 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;731 | 88.5627 | 276.229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;741 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;751 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;761 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;771 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;781 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;791 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;801 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;811 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;821 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;831 | 88.5627 | 276.2294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;841 | 88.5627 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;851 | 88.5637 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;861 | 88.5637 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;871 | 88.5637 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;881 | 88.5637 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;891 | 88.5637 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;901 | 88.5637 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;911 | 88.5637 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;921 | 88.5637 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;931 | 88.5637 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;941 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;951 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;961 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;971 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;981 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:15;991 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;001 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;011 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;021 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;031 | 88.5637 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;041 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;051 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;061 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;071 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;081 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;091 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;101 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;111 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;121 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;131 | 88.5637 | 276.2387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;141 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;151 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;161 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;171 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;181 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;191 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;201 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;211 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;221 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;231 | 88.5637 | 276.2591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;241 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;251 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;261 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;271 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;281 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;291 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;301 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;311 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;321 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;331 | 88.5637 | 276.2788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;341 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;351 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;361 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;371 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;381 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;391 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;401 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;411 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;421 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;431 | 88.5637 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;441 | 88.5637 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;451 | 88.5637 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;461 | 88.5627 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;471 | 88.5627 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;481 | 88.5627 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;491 | 88.5627 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;501 | 88.5627 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;511 | 88.5627 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;521 | 88.5627 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;531 | 88.5627 | 276.2854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;541 | 88.5627 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;551 | 88.5627 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;561 | 88.5637 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;571 | 88.5637 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;581 | 88.5637 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;591 | 88.5637 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;601 | 88.5637 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;611 | 88.5637 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;621 | 88.5637 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;631 | 88.5637 | 276.2663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;641 | 88.5637 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;651 | 88.5637 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;661 | 88.5627 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;671 | 88.5627 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;681 | 88.5627 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;691 | 88.5627 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;701 | 88.5627 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;711 | 88.5627 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;721 | 88.5627 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;731 | 88.5627 | 276.2367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;741 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;751 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;761 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;771 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;781 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;791 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;801 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;811 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;821 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;831 | 88.5627 | 276.205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;841 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;851 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;861 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;871 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;881 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;891 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;901 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;911 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;921 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;931 | 88.5627 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;941 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;951 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;961 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;971 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;981 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:16;991 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;001 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;011 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;021 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;031 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;041 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;051 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;061 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;071 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;081 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;091 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;101 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;111 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;121 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;131 | 88.5627 | 276.1902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;141 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;151 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;161 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;171 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;181 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;191 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;201 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;211 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;221 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;231 | 88.5627 | 276.1911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;241 | 88.5627 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;251 | 88.5627 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;261 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;271 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;281 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;291 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;301 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;311 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;321 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;331 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;341 | 88.5617 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;351 | 88.5617 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;361 | 88.5637 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;371 | 88.5637 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;381 | 88.5637 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;391 | 88.5637 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;401 | 88.5637 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;411 | 88.5637 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;421 | 88.5637 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;431 | 88.5637 | 276.1862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;441 | 88.5637 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;451 | 88.5637 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;461 | 88.5617 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;471 | 88.5617 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;481 | 88.5617 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;491 | 88.5617 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;501 | 88.5617 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;511 | 88.5617 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;521 | 88.5617 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;531 | 88.5617 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;541 | 88.5617 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;551 | 88.5617 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;561 | 88.5627 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;571 | 88.5627 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;581 | 88.5627 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;591 | 88.5627 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;601 | 88.5627 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;611 | 88.5627 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;621 | 88.5627 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;631 | 88.5627 | 276.1997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;641 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;651 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;661 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;671 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;681 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;691 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;701 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;711 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;721 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;731 | 88.5627 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;741 | 88.5627 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;751 | 88.5627 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;761 | 88.5617 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;771 | 88.5617 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;781 | 88.5617 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;791 | 88.5617 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;801 | 88.5617 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;811 | 88.5617 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;821 | 88.5617 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;831 | 88.5617 | 276.2112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;841 | 88.5617 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;851 | 88.5617 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;861 | 88.5637 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;871 | 88.5637 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;881 | 88.5637 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;891 | 88.5637 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;901 | 88.5637 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;911 | 88.5637 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;921 | 88.5637 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;931 | 88.5637 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;941 | 88.5637 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;951 | 88.5637 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;961 | 88.5627 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;971 | 88.5627 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;981 | 88.5627 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:17;991 | 88.5627 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;001 | 88.5627 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;011 | 88.5627 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;021 | 88.5627 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;031 | 88.5627 | 276.1941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;041 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;051 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;061 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;071 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;081 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;091 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;101 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;111 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;121 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;131 | 88.5627 | 276.187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;141 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;151 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;161 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;171 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;181 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;191 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;201 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;211 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;221 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;231 | 88.5627 | 276.1909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;241 | 88.5627 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;251 | 88.5627 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;261 | 88.5617 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;271 | 88.5617 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;281 | 88.5617 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;291 | 88.5617 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;301 | 88.5617 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;311 | 88.5617 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;321 | 88.5617 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;331 | 88.5617 | 276.2036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;341 | 88.5617 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;351 | 88.5617 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;361 | 88.5627 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;371 | 88.5627 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;381 | 88.5627 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;391 | 88.5627 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;401 | 88.5627 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;411 | 88.5627 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;421 | 88.5627 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;431 | 88.5627 | 276.2196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;441 | 88.5627 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;451 | 88.5627 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;461 | 88.5617 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;471 | 88.5617 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;481 | 88.5617 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;491 | 88.5617 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;501 | 88.5617 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;511 | 88.5617 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;521 | 88.5617 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;531 | 88.5617 | 276.2305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;541 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;551 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;561 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;571 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;581 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;591 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;601 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;611 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;621 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;631 | 88.5617 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;641 | 88.5617 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;651 | 88.5617 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;661 | 88.5627 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;671 | 88.5627 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;681 | 88.5627 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;691 | 88.5627 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;701 | 88.5627 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;711 | 88.5627 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;721 | 88.5627 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;731 | 88.5627 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;741 | 88.5627 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;751 | 88.5627 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;761 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;771 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;781 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;791 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;801 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;811 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;821 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;831 | 88.5617 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;841 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;851 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;861 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;871 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;881 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;891 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;901 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;911 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;921 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;931 | 88.5617 | 276.1816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;941 | 88.5617 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;951 | 88.5617 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;961 | 88.5627 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;971 | 88.5627 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;981 | 88.5627 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:18;991 | 88.5627 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;001 | 88.5627 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;011 | 88.5627 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;021 | 88.5627 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;031 | 88.5627 | 276.1833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;041 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;051 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;061 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;071 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;081 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;091 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;101 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;111 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;121 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;131 | 88.5627 | 276.1896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;141 | 88.5627 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;151 | 88.5627 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;161 | 88.5617 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;171 | 88.5617 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;181 | 88.5617 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;191 | 88.5617 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;201 | 88.5617 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;211 | 88.5617 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;221 | 88.5617 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;231 | 88.5617 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;241 | 88.5617 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;251 | 88.5617 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;261 | 88.5627 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;271 | 88.5627 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;281 | 88.5627 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;291 | 88.5627 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;301 | 88.5627 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;311 | 88.5627 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;321 | 88.5627 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;331 | 88.5627 | 276.194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;341 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;351 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;361 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;371 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;381 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;391 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;401 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;411 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;421 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;431 | 88.5627 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;441 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;451 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;461 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;471 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;481 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;491 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;501 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;511 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;521 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;531 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;541 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;551 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;561 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;571 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;581 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;591 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;601 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;611 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;621 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;631 | 88.5627 | 276.1512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;641 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;651 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;661 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;671 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;681 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;691 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;701 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;711 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;721 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;731 | 88.5627 | 276.1422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;741 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;751 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;761 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;771 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;781 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;791 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;801 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;811 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;821 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;831 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;841 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;851 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;861 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;871 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;881 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;891 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;901 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;911 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;921 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;931 | 88.5627 | 276.1358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;941 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;951 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;961 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;971 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;981 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:19;991 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;001 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;011 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;021 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;031 | 88.5627 | 276.1365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;041 | 88.5627 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;051 | 88.5627 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;061 | 88.5627 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;071 | 88.5627 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;081 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;091 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;101 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;111 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;121 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;131 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;141 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;151 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;161 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;171 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;181 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;191 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;201 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;211 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;221 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;231 | 88.5617 | 276.1341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;241 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;251 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;261 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;271 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;281 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;291 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;301 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;311 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;321 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;331 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;341 | 88.5617 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;351 | 88.5617 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;361 | 88.5617 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;371 | 88.5617 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;381 | 88.5617 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;391 | 88.5627 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;401 | 88.5627 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;411 | 88.5627 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;421 | 88.5627 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;431 | 88.5627 | 276.1349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;441 | 88.5627 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;451 | 88.5627 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;461 | 88.5627 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;471 | 88.5627 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;481 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;491 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;501 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;511 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;521 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;531 | 88.5617 | 276.136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;541 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;551 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;561 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;571 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;581 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;591 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;601 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;611 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;621 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;631 | 88.5617 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;641 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;651 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;661 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;671 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;681 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;691 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;701 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;711 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;721 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;731 | 88.5617 | 276.1531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;741 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;751 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;761 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;771 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;781 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;791 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;801 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;811 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;821 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;831 | 88.5617 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;841 | 88.5617 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;851 | 88.5617 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;861 | 88.5617 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;871 | 88.5617 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;881 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;891 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;901 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;911 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;921 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;931 | 88.5627 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;941 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;951 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;961 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;971 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;981 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:20;991 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;001 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;011 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;021 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;031 | 88.5627 | 276.1679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;041 | 88.5627 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;051 | 88.5627 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;061 | 88.5627 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;071 | 88.5627 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;081 | 88.5617 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;091 | 88.5617 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;101 | 88.5617 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;111 | 88.5617 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;121 | 88.5617 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;131 | 88.5617 | 276.176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;141 | 88.5617 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;151 | 88.5617 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;161 | 88.5617 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;171 | 88.5617 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;181 | 88.5627 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;191 | 88.5627 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;201 | 88.5627 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;211 | 88.5627 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;221 | 88.5627 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;231 | 88.5627 | 276.1855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;241 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;251 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;261 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;271 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;281 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;291 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;301 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;311 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;321 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;331 | 88.5627 | 276.1963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;341 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;351 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;361 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;371 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;381 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;391 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;401 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;411 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;421 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;431 | 88.5627 | 276.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;441 | 88.5627 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;451 | 88.5627 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;461 | 88.5627 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;471 | 88.5627 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;481 | 88.5627 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;491 | 88.5627 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;501 | 88.5627 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;511 | 88.5637 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;521 | 88.5637 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;531 | 88.5637 | 276.186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;541 | 88.5637 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;551 | 88.5637 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;561 | 88.5637 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;571 | 88.5637 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;581 | 88.5637 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;591 | 88.5637 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;601 | 88.5637 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;611 | 88.5627 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;621 | 88.5627 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;631 | 88.5627 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;641 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;651 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;661 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;671 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;681 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;691 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;701 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;711 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;721 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;731 | 88.5627 | 276.1562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;741 | 88.5627 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;751 | 88.5627 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;761 | 88.5627 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;771 | 88.5627 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;781 | 88.5627 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;791 | 88.5627 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;801 | 88.5627 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;811 | 88.5617 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;821 | 88.5617 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;831 | 88.5617 | 276.1441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;841 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;851 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;861 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;871 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;881 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;891 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;901 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;911 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;921 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;931 | 88.5617 | 276.137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;941 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;951 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;961 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;971 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;981 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:21;991 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;001 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;011 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;021 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;031 | 88.5617 | 276.1344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;041 | 88.5617 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;051 | 88.5617 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;061 | 88.5617 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;071 | 88.5617 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;081 | 88.5617 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;091 | 88.5617 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;101 | 88.5617 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;111 | 88.5627 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;121 | 88.5627 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;131 | 88.5627 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;141 | 88.5627 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;151 | 88.5627 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;161 | 88.5627 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;171 | 88.5627 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;181 | 88.5627 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;191 | 88.5627 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;201 | 88.5627 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;211 | 88.5617 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;221 | 88.5617 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;231 | 88.5617 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;241 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;251 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;261 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;271 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;281 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;291 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;301 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;311 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;321 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;331 | 88.5617 | 276.1013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;341 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;351 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;361 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;371 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;381 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;391 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;401 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;411 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;421 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;431 | 88.5617 | 276.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;441 | 88.5617 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;451 | 88.5617 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;461 | 88.5617 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;471 | 88.5617 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;481 | 88.5617 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;491 | 88.5617 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;501 | 88.5617 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;511 | 88.5627 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;521 | 88.5627 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;531 | 88.5627 | 276.0894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;541 | 88.5627 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;551 | 88.5627 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;561 | 88.5627 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;571 | 88.5627 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;581 | 88.5627 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;591 | 88.5627 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;601 | 88.5627 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;611 | 88.5617 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;621 | 88.5617 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;631 | 88.5617 | 276.0866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;641 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;651 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;661 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;671 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;681 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;691 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;701 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;711 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;721 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;731 | 88.5617 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;741 | 88.5617 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;751 | 88.5617 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;761 | 88.5617 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;771 | 88.5617 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;781 | 88.5617 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;791 | 88.5617 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;801 | 88.5617 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;811 | 88.5627 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;821 | 88.5627 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;831 | 88.5627 | 276.0758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;841 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;851 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;861 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;871 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;881 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;891 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;901 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;911 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;921 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;931 | 88.5627 | 276.067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;941 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;951 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;961 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;971 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;981 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:22;991 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;001 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;011 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;021 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;031 | 88.5627 | 276.0689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;041 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;051 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;061 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;071 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;081 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;091 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;101 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;111 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;121 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;131 | 88.5627 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;141 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;151 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;161 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;171 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;181 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;191 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;201 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;211 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;221 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;231 | 88.5627 | 276.1009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;241 | 88.5627 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;251 | 88.5627 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;261 | 88.5627 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;271 | 88.5627 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;281 | 88.5627 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;291 | 88.5627 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;301 | 88.5627 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;311 | 88.5617 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;321 | 88.5617 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;331 | 88.5617 | 276.118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;341 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;351 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;361 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;371 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;381 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;391 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;401 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;411 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;421 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;431 | 88.5617 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;441 | 88.5617 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;451 | 88.5617 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;461 | 88.5617 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;471 | 88.5617 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;481 | 88.5617 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;491 | 88.5617 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;501 | 88.5617 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;511 | 88.5627 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;521 | 88.5627 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;531 | 88.5627 | 276.1188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;541 | 88.5627 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;551 | 88.5627 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;561 | 88.5627 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;571 | 88.5627 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;581 | 88.5627 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;591 | 88.5627 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;601 | 88.5627 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;611 | 88.5617 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;621 | 88.5617 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;631 | 88.5617 | 276.0915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;641 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;651 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;661 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;671 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;681 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;691 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;701 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;711 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;721 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;731 | 88.5617 | 276.0658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;741 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;751 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;761 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;771 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;781 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;791 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;801 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;811 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;821 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;831 | 88.5617 | 276.0456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;841 | 88.5617 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;851 | 88.5627 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;861 | 88.5627 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;871 | 88.5627 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;881 | 88.5627 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;891 | 88.5627 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;901 | 88.5627 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;911 | 88.5627 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;921 | 88.5627 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;931 | 88.5627 | 276.0304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;941 | 88.5627 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;951 | 88.5617 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;961 | 88.5617 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;971 | 88.5617 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;981 | 88.5617 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:23;991 | 88.5617 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;001 | 88.5617 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;011 | 88.5617 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;021 | 88.5617 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;031 | 88.5617 | 276.0305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;041 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;051 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;061 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;071 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;081 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;091 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;101 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;111 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;121 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;131 | 88.5617 | 276.046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;141 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;151 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;161 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;171 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;181 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;191 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;201 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;211 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;221 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;231 | 88.5617 | 276.055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;241 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;251 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;261 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;271 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;281 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;291 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;301 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;311 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;321 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;331 | 88.5617 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;341 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;351 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;361 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;371 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;381 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;391 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;401 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;411 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;421 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;431 | 88.5617 | 276.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;441 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;451 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;461 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;471 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;481 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;491 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;501 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;511 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;521 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;531 | 88.5617 | 276.0437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;541 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;551 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;561 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;571 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;581 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;591 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;601 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;611 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;621 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;631 | 88.5617 | 276.0211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;641 | 88.5617 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;651 | 88.5627 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;661 | 88.5627 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;671 | 88.5627 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;681 | 88.5627 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;691 | 88.5627 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;701 | 88.5627 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;711 | 88.5627 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;721 | 88.5627 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;731 | 88.5627 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;741 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;751 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;761 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;771 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;781 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;791 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;801 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;811 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;821 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;831 | 88.5627 | 276.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;841 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;851 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;861 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;871 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;881 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;891 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;901 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;911 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;921 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;931 | 88.5627 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;941 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;951 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;961 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;971 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;981 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:24;991 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;001 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;011 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;021 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;031 | 88.5627 | 275.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;041 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;051 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;061 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;071 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;081 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;091 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;101 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;111 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;121 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;131 | 88.5627 | 275.9327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;141 | 88.5627 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;151 | 88.5617 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;161 | 88.5617 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;171 | 88.5617 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;181 | 88.5617 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;191 | 88.5617 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;201 | 88.5617 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;211 | 88.5617 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;221 | 88.5617 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;231 | 88.5617 | 275.9023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;241 | 88.5617 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;251 | 88.5627 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;261 | 88.5627 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;271 | 88.5627 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;281 | 88.5627 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;291 | 88.5627 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;301 | 88.5627 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;311 | 88.5627 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;321 | 88.5627 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;331 | 88.5627 | 275.868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;341 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;351 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;361 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;371 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;381 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;391 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;401 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;411 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;421 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;431 | 88.5627 | 275.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;441 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;451 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;461 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;471 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;481 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;491 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;501 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;511 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;521 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;531 | 88.5627 | 275.8633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;541 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;551 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;561 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;571 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;581 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;591 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;601 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;611 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;621 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;631 | 88.5627 | 275.8598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;641 | 88.5627 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;651 | 88.5617 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;661 | 88.5617 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;671 | 88.5617 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;681 | 88.5617 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;691 | 88.5617 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;701 | 88.5617 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;711 | 88.5617 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;721 | 88.5617 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;731 | 88.5617 | 275.8504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;741 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;751 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;761 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;771 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;781 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;791 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;801 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;811 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;821 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;831 | 88.5617 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;841 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;851 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;861 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;871 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;881 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;891 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;901 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;911 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;921 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;931 | 88.5617 | 275.8468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;941 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;951 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;961 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;971 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;981 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:25;991 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;001 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;011 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;021 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;031 | 88.5617 | 275.8323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;041 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;051 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;061 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;071 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;081 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;091 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;101 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;111 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;121 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;131 | 88.5617 | 275.8307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;141 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;151 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;161 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;171 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;181 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;191 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;201 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;211 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;221 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;231 | 88.5617 | 275.8374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;241 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;251 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;261 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;271 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;281 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;291 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;301 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;311 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;321 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;331 | 88.5617 | 275.8255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;341 | 88.5617 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;351 | 88.5617 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;361 | 88.5627 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;371 | 88.5627 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;381 | 88.5627 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;391 | 88.5627 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;401 | 88.5627 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;411 | 88.5627 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;421 | 88.5627 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;431 | 88.5627 | 275.8006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;441 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;451 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;461 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;471 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;481 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;491 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;501 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;511 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;521 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;531 | 88.5627 | 275.7834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;541 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;551 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;561 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;571 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;581 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;591 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;601 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;611 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;621 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;631 | 88.5627 | 275.7777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;641 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;651 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;661 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;671 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;681 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;691 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;701 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;711 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;721 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;731 | 88.5627 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;741 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;751 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;761 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;771 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;781 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;791 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;801 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;811 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;821 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;831 | 88.5627 | 275.737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;841 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;851 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;861 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;871 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;881 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;891 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;901 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;911 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;921 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;931 | 88.5627 | 275.7261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;941 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;951 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;961 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;971 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;981 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:26;991 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;001 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;011 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;021 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;031 | 88.5627 | 275.7268 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;041 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;051 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;061 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;071 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;081 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;091 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;101 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;111 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;121 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;131 | 88.5627 | 275.7135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;141 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;151 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;161 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;171 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;181 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;191 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;201 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;211 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;221 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;231 | 88.5627 | 275.6949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;241 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;251 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;261 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;271 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;281 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;291 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;301 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;311 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;321 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;331 | 88.5627 | 275.6824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;341 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;351 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;361 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;371 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;381 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;391 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;401 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;411 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;421 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;431 | 88.5627 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;441 | 88.5627 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;451 | 88.5627 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;461 | 88.5617 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;471 | 88.5617 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;481 | 88.5617 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;491 | 88.5617 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;501 | 88.5617 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;511 | 88.5617 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;521 | 88.5617 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;531 | 88.5617 | 275.6349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;541 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;551 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;561 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;571 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;581 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;591 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;601 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;611 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;621 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;631 | 88.5617 | 275.6297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;641 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;651 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;661 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;671 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;681 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;691 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;701 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;711 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;721 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;731 | 88.5617 | 275.6369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;741 | 88.5617 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;751 | 88.5617 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;761 | 88.5627 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;771 | 88.5627 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;781 | 88.5627 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;791 | 88.5627 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;801 | 88.5627 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;811 | 88.5627 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;821 | 88.5627 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;831 | 88.5627 | 275.6341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;841 | 88.5627 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;851 | 88.5627 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;861 | 88.5617 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;871 | 88.5617 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;881 | 88.5617 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;891 | 88.5617 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;901 | 88.5617 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;911 | 88.5617 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;921 | 88.5617 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;931 | 88.5617 | 275.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;941 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;951 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;961 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;971 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;981 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:27;991 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;001 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;011 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;021 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;031 | 88.5617 | 275.6576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;041 | 88.5617 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;051 | 88.5617 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;061 | 88.5627 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;071 | 88.5627 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;081 | 88.5627 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;091 | 88.5627 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;101 | 88.5627 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;111 | 88.5627 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;121 | 88.5627 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;131 | 88.5627 | 275.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;141 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;151 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;161 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;171 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;181 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;191 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;201 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;211 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;221 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;231 | 88.5627 | 275.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;241 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;251 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;261 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;271 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;281 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;291 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;301 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;311 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;321 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;331 | 88.5627 | 275.6989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;341 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;351 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;361 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;371 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;381 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;391 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;401 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;411 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;421 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;431 | 88.5627 | 275.7121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;441 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;451 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;461 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;471 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;481 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;491 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;501 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;511 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;521 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;531 | 88.5627 | 275.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;541 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;551 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;561 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;571 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;581 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;591 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;601 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;611 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;621 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;631 | 88.5627 | 275.678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;641 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;651 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;661 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;671 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;681 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;691 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;701 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;711 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;721 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;731 | 88.5627 | 275.6632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;741 | 88.5627 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;751 | 88.5627 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;761 | 88.5637 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;771 | 88.5637 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;781 | 88.5637 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;791 | 88.5637 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;801 | 88.5637 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;811 | 88.5637 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;821 | 88.5637 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;831 | 88.5637 | 275.6516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;841 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;851 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;861 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;871 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;881 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;891 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;901 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;911 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;921 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;931 | 88.5637 | 275.6495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;941 | 88.5637 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;951 | 88.5637 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;961 | 88.5617 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;971 | 88.5617 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;981 | 88.5617 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:28;991 | 88.5617 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;001 | 88.5617 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;011 | 88.5617 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;021 | 88.5617 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;031 | 88.5617 | 275.6665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;041 | 88.5617 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;051 | 88.5617 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;061 | 88.5627 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;071 | 88.5627 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;081 | 88.5627 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;091 | 88.5627 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;101 | 88.5627 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;111 | 88.5627 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;121 | 88.5627 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;131 | 88.5627 | 275.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;141 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;151 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;161 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;171 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;181 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;191 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;201 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;211 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;221 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;231 | 88.5627 | 275.6522 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;241 | 88.5627 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;251 | 88.5627 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;261 | 88.5617 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;271 | 88.5617 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;281 | 88.5617 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;291 | 88.5617 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;301 | 88.5617 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;311 | 88.5617 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;321 | 88.5617 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;331 | 88.5617 | 275.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;341 | 88.5617 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;351 | 88.5617 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;361 | 88.5627 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;371 | 88.5627 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;381 | 88.5627 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;391 | 88.5627 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;401 | 88.5627 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;411 | 88.5627 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;421 | 88.5627 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;431 | 88.5627 | 275.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;441 | 88.5627 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;451 | 88.5627 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;461 | 88.5617 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;471 | 88.5617 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;481 | 88.5617 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;491 | 88.5617 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;501 | 88.5617 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;511 | 88.5617 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;521 | 88.5617 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;531 | 88.5617 | 275.526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;541 | 88.5617 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;551 | 88.5617 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;561 | 88.5627 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;571 | 88.5627 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;581 | 88.5627 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;591 | 88.5627 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;601 | 88.5627 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;611 | 88.5627 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;621 | 88.5627 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;631 | 88.5627 | 275.5068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;641 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;651 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;661 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;671 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;681 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;691 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;701 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;711 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;721 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;731 | 88.5627 | 275.5211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;741 | 88.5627 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;751 | 88.5627 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;761 | 88.5637 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;771 | 88.5637 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;781 | 88.5637 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;791 | 88.5637 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;801 | 88.5637 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;811 | 88.5637 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;821 | 88.5637 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;831 | 88.5637 | 275.544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;841 | 88.5637 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;851 | 88.5637 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;861 | 88.5627 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;871 | 88.5627 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;881 | 88.5627 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;891 | 88.5627 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;901 | 88.5627 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;911 | 88.5627 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;921 | 88.5627 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;931 | 88.5627 | 275.5525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;941 | 88.5627 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;951 | 88.5627 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;961 | 88.5637 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;971 | 88.5637 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;981 | 88.5637 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:29;991 | 88.5637 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;001 | 88.5637 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;011 | 88.5637 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;021 | 88.5637 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;031 | 88.5637 | 275.5485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;041 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;051 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;061 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;071 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;081 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;091 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;101 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;111 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;121 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;131 | 88.5637 | 275.5318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;141 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;151 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;161 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;171 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;181 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;191 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;201 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;211 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;221 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;231 | 88.5637 | 275.4959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;241 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;251 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;261 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;271 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;281 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;291 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;301 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;311 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;321 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;331 | 88.5637 | 275.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;341 | 88.5637 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;351 | 88.5637 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;361 | 88.5637 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;371 | 88.5637 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;381 | 88.5627 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;391 | 88.5627 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;401 | 88.5627 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;411 | 88.5627 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;421 | 88.5627 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;431 | 88.5627 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;441 | 88.5627 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;451 | 88.5627 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;461 | 88.5627 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;471 | 88.5627 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;481 | 88.5637 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;491 | 88.5637 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;501 | 88.5637 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;511 | 88.5637 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;521 | 88.5637 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;531 | 88.5637 | 275.4372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;541 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;551 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;561 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;571 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;581 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;591 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;601 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;611 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;621 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;631 | 88.5637 | 275.4345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;641 | 88.5637 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;651 | 88.5637 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;661 | 88.5637 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;671 | 88.5637 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;681 | 88.5617 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;691 | 88.5617 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;701 | 88.5617 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;711 | 88.5617 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;721 | 88.5617 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;731 | 88.5617 | 275.4391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;741 | 88.5617 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;751 | 88.5617 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;761 | 88.5617 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;771 | 88.5617 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;781 | 88.5627 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;791 | 88.5627 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;801 | 88.5627 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;811 | 88.5627 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;821 | 88.5627 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;831 | 88.5627 | 275.4467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;841 | 88.5627 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;851 | 88.5627 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;861 | 88.5627 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;871 | 88.5627 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;881 | 88.5637 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;891 | 88.5637 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;901 | 88.5637 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;911 | 88.5637 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;921 | 88.5637 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;931 | 88.5637 | 275.44 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;941 | 88.5637 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;951 | 88.5637 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;961 | 88.5637 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;971 | 88.5637 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;981 | 88.5627 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:30;991 | 88.5627 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;001 | 88.5627 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;011 | 88.5627 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;021 | 88.5627 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;031 | 88.5627 | 275.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;041 | 88.5627 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;051 | 88.5627 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;061 | 88.5627 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;071 | 88.5627 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;081 | 88.5637 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;091 | 88.5637 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;101 | 88.5637 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;111 | 88.5637 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;121 | 88.5637 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;131 | 88.5637 | 275.4344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;141 | 88.5637 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;151 | 88.5637 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;161 | 88.5637 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;171 | 88.5637 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;181 | 88.5627 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;191 | 88.5627 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;201 | 88.5627 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;211 | 88.5627 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;221 | 88.5627 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;231 | 88.5627 | 275.4358 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;241 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;251 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;261 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;271 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;281 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;291 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;301 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;311 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;321 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;331 | 88.5627 | 275.425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;341 | 88.5627 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;351 | 88.5627 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;361 | 88.5627 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;371 | 88.5627 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;381 | 88.5627 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;391 | 88.5627 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;401 | 88.5627 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;411 | 88.5637 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;421 | 88.5637 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;431 | 88.5637 | 275.4171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;441 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;451 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;461 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;471 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;481 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;491 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;501 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;511 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;521 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;531 | 88.5637 | 275.4097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;541 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;551 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;561 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;571 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;581 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;591 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;601 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;611 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;621 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;631 | 88.5637 | 275.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;641 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;651 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;661 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;671 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;681 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;691 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;701 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;711 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;721 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;731 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;741 | 88.5637 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;751 | 88.5637 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;761 | 88.5637 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;771 | 88.5637 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;781 | 88.5637 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;791 | 88.5637 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;801 | 88.5637 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;811 | 88.5647 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;821 | 88.5647 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;831 | 88.5647 | 275.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;841 | 88.5647 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;851 | 88.5647 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;861 | 88.5647 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;871 | 88.5647 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;881 | 88.5647 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;891 | 88.5647 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;901 | 88.5647 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;911 | 88.5637 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;921 | 88.5637 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;931 | 88.5637 | 275.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;941 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;951 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;961 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;971 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;981 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:31;991 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;001 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;011 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;021 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;031 | 88.5637 | 275.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;041 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;051 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;061 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;071 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;081 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;091 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;101 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;111 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;121 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;131 | 88.5637 | 275.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;141 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;151 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;161 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;171 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;181 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;191 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;201 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;211 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;221 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;231 | 88.5637 | 275.3631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;241 | 88.5637 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;251 | 88.5637 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;261 | 88.5637 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;271 | 88.5637 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;281 | 88.5637 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;291 | 88.5637 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;301 | 88.5637 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;311 | 88.5627 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;321 | 88.5627 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;331 | 88.5627 | 275.3387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;341 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;351 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;361 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;371 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;381 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;391 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;401 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;411 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;421 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;431 | 88.5627 | 275.3194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;441 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;451 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;461 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;471 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;481 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;491 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;501 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;511 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;521 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;531 | 88.5627 | 275.3196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;541 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;551 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;561 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;571 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;581 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;591 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;601 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;611 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;621 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;631 | 88.5627 | 275.3137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;641 | 88.5627 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;651 | 88.5627 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;661 | 88.5627 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;671 | 88.5627 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;681 | 88.5627 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;691 | 88.5627 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;701 | 88.5627 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;711 | 88.5637 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;721 | 88.5637 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;731 | 88.5637 | 275.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;741 | 88.5637 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;751 | 88.5637 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;761 | 88.5637 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;771 | 88.5637 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;781 | 88.5637 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;791 | 88.5637 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;801 | 88.5637 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;811 | 88.5627 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;821 | 88.5627 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;831 | 88.5627 | 275.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;841 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;851 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;861 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;871 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;881 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;891 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;901 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;911 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;921 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;931 | 88.5627 | 275.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;941 | 88.5627 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;951 | 88.5627 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;961 | 88.5627 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;971 | 88.5627 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;981 | 88.5627 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:32;991 | 88.5627 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;001 | 88.5627 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;011 | 88.5637 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;021 | 88.5637 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;031 | 88.5637 | 275.2781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;041 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;051 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;061 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;071 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;081 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;091 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;101 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;111 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;121 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;131 | 88.5637 | 275.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;141 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;151 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;161 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;171 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;181 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;191 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;201 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;211 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;221 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;231 | 88.5637 | 275.3377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;241 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;251 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;261 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;271 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;281 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;291 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;301 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;311 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;321 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;331 | 88.5637 | 275.3702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;341 | 88.5637 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;351 | 88.5637 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;361 | 88.5637 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;371 | 88.5637 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;381 | 88.5637 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;391 | 88.5637 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;401 | 88.5637 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;411 | 88.5647 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;421 | 88.5647 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;431 | 88.5647 | 275.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;441 | 88.5647 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;451 | 88.5647 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;461 | 88.5647 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;471 | 88.5647 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;481 | 88.5647 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;491 | 88.5647 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;501 | 88.5647 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;511 | 88.5637 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;521 | 88.5637 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;531 | 88.5637 | 275.4196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;541 | 88.5637 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;551 | 88.5637 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;561 | 88.5637 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;571 | 88.5637 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;581 | 88.5637 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;591 | 88.5637 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;601 | 88.5637 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;611 | 88.5647 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;621 | 88.5647 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;631 | 88.5647 | 275.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;641 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;651 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;661 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;671 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;681 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;691 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;701 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;711 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;721 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;731 | 88.5647 | 275.4395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;741 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;751 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;761 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;771 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;781 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;791 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;801 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;811 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;821 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;831 | 88.5647 | 275.4349 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;841 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;851 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;861 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;871 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;881 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;891 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;901 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;911 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;921 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;931 | 88.5647 | 275.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;941 | 88.5647 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;951 | 88.5637 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;961 | 88.5637 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;971 | 88.5637 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;981 | 88.5637 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:33;991 | 88.5637 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;001 | 88.5637 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;011 | 88.5637 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;021 | 88.5637 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;031 | 88.5637 | 275.4363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;041 | 88.5637 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;051 | 88.5627 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;061 | 88.5627 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;071 | 88.5627 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;081 | 88.5627 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;091 | 88.5627 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;101 | 88.5627 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;111 | 88.5627 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;121 | 88.5627 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;131 | 88.5627 | 275.4276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;141 | 88.5627 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;151 | 88.5637 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;161 | 88.5637 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;171 | 88.5637 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;181 | 88.5637 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;191 | 88.5637 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;201 | 88.5637 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;211 | 88.5637 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;221 | 88.5637 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;231 | 88.5637 | 275.4229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;241 | 88.5637 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;251 | 88.5647 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;261 | 88.5647 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;271 | 88.5647 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;281 | 88.5647 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;291 | 88.5647 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;301 | 88.5647 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;311 | 88.5647 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;321 | 88.5647 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;331 | 88.5647 | 275.4141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;341 | 88.5647 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;351 | 88.5637 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;361 | 88.5637 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;371 | 88.5637 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;381 | 88.5637 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;391 | 88.5637 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;401 | 88.5637 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;411 | 88.5637 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;421 | 88.5637 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;431 | 88.5637 | 275.395 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;441 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;451 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;461 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;471 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;481 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;491 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;501 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;511 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;521 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;531 | 88.5637 | 275.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;541 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;551 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;561 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;571 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;581 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;591 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;601 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;611 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;621 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;631 | 88.5637 | 275.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;641 | 88.5637 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;651 | 88.5647 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;661 | 88.5647 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;671 | 88.5647 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;681 | 88.5647 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;691 | 88.5647 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;701 | 88.5647 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;711 | 88.5647 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;721 | 88.5647 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;731 | 88.5647 | 275.3928 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;741 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;751 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;761 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;771 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;781 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;791 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;801 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;811 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;821 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;831 | 88.5647 | 275.3947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;841 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;851 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;861 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;871 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;881 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;891 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;901 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;911 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;921 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;931 | 88.5647 | 275.402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;941 | 88.5647 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;951 | 88.5657 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;961 | 88.5657 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;971 | 88.5657 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;981 | 88.5657 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:34;991 | 88.5657 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;001 | 88.5657 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;011 | 88.5657 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;021 | 88.5657 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;031 | 88.5657 | 275.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;041 | 88.5657 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;051 | 88.5647 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;061 | 88.5647 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;071 | 88.5647 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;081 | 88.5647 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;091 | 88.5647 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;101 | 88.5647 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;111 | 88.5647 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;121 | 88.5647 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;131 | 88.5647 | 275.3935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;141 | 88.5647 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;151 | 88.5657 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;161 | 88.5657 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;171 | 88.5657 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;181 | 88.5657 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;191 | 88.5657 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;201 | 88.5657 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;211 | 88.5657 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;221 | 88.5657 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;231 | 88.5657 | 275.3883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;241 | 88.5657 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;251 | 88.5647 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;261 | 88.5647 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;271 | 88.5647 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;281 | 88.5647 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;291 | 88.5647 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;301 | 88.5647 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;311 | 88.5647 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;321 | 88.5647 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;331 | 88.5647 | 275.3923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;341 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;351 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;361 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;371 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;381 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;391 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;401 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;411 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;421 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;431 | 88.5647 | 275.3986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;441 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;451 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;461 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;471 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;481 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;491 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;501 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;511 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;521 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;531 | 88.5647 | 275.4106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;541 | 88.5647 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;551 | 88.5637 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;561 | 88.5637 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;571 | 88.5637 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;581 | 88.5637 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;591 | 88.5637 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;601 | 88.5637 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;611 | 88.5637 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;621 | 88.5637 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;631 | 88.5637 | 275.431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;641 | 88.5637 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;651 | 88.5647 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;661 | 88.5647 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;671 | 88.5647 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;681 | 88.5647 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;691 | 88.5647 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;701 | 88.5647 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;711 | 88.5647 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;721 | 88.5647 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;731 | 88.5647 | 275.4515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;741 | 88.5647 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;751 | 88.5667 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;761 | 88.5667 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;771 | 88.5667 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;781 | 88.5667 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;791 | 88.5667 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;801 | 88.5667 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;811 | 88.5667 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;821 | 88.5667 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;831 | 88.5667 | 275.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;841 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;851 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;861 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;871 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;881 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;891 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;901 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;911 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;921 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;931 | 88.5667 | 275.4861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;941 | 88.5667 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;951 | 88.5657 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;961 | 88.5657 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;971 | 88.5657 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;981 | 88.5657 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:35;991 | 88.5657 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;001 | 88.5657 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;011 | 88.5657 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;021 | 88.5657 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;031 | 88.5657 | 275.506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;041 | 88.5657 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;051 | 88.5667 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;061 | 88.5667 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;071 | 88.5667 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;081 | 88.5667 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;091 | 88.5667 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;101 | 88.5667 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;111 | 88.5667 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;121 | 88.5667 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;131 | 88.5667 | 275.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;141 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;151 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;161 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;171 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;181 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;191 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;201 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;211 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;221 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;231 | 88.5667 | 275.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;241 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;251 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;261 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;271 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;281 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;291 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;301 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;311 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;321 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;331 | 88.5667 | 275.5539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;341 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;351 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;361 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;371 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;381 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;391 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;401 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;411 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;421 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;431 | 88.5667 | 275.5609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;441 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;451 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;461 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;471 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;481 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;491 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;501 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;511 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;521 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;531 | 88.5667 | 275.561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;541 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;551 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;561 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;571 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;581 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;591 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;601 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;611 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;621 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;631 | 88.5667 | 275.5594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;641 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;651 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;661 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;671 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;681 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;691 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;701 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;711 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;721 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;731 | 88.5667 | 275.5569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;741 | 88.5667 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;751 | 88.5667 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;761 | 88.5677 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;771 | 88.5677 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;781 | 88.5677 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;791 | 88.5677 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;801 | 88.5677 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;811 | 88.5677 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;821 | 88.5677 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;831 | 88.5677 | 275.5584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;841 | 88.5677 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;851 | 88.5677 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;861 | 88.5667 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;871 | 88.5667 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;881 | 88.5667 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;891 | 88.5667 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;901 | 88.5667 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;911 | 88.5667 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;921 | 88.5667 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;931 | 88.5667 | 275.5662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;941 | 88.5667 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;951 | 88.5667 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;961 | 88.5677 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;971 | 88.5677 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;981 | 88.5677 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:36;991 | 88.5677 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;001 | 88.5677 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;011 | 88.5677 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;021 | 88.5677 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;031 | 88.5677 | 275.5747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;041 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;051 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;061 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;071 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;081 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;091 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;101 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;111 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;121 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;131 | 88.5677 | 275.5792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;141 | 88.5677 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;151 | 88.5677 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;161 | 88.5657 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;171 | 88.5657 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;181 | 88.5657 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;191 | 88.5657 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;201 | 88.5657 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;211 | 88.5657 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;221 | 88.5657 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;231 | 88.5657 | 275.5753 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;241 | 88.5657 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;251 | 88.5657 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;261 | 88.5677 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;271 | 88.5677 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;281 | 88.5677 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;291 | 88.5677 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;301 | 88.5677 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;311 | 88.5677 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;321 | 88.5677 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;331 | 88.5677 | 275.5648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;341 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;351 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;361 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;371 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;381 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;391 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;401 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;411 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;421 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;431 | 88.5677 | 275.558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;441 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;451 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;461 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;471 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;481 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;491 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;501 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;511 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;521 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;531 | 88.5677 | 275.5598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;541 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;551 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;561 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;571 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;581 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;591 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;601 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;611 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;621 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;631 | 88.5677 | 275.5707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;641 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;651 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;661 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;671 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;681 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;691 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;701 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;711 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;721 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;731 | 88.5677 | 275.5815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;741 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;751 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;761 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;771 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;781 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;791 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;801 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;811 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;821 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;831 | 88.5677 | 275.5861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;841 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;851 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;861 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;871 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;881 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;891 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;901 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;911 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;921 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;931 | 88.5677 | 275.5851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;941 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;951 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;961 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;971 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;981 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:37;991 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;001 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;011 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;021 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;031 | 88.5677 | 275.5812 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;041 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;051 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;061 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;071 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;081 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;091 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;101 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;111 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;121 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;131 | 88.5677 | 275.5804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;141 | 88.5677 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;151 | 88.5677 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;161 | 88.5687 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;171 | 88.5687 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;181 | 88.5687 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;191 | 88.5687 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;201 | 88.5687 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;211 | 88.5687 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;221 | 88.5687 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;231 | 88.5687 | 275.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;241 | 88.5687 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;251 | 88.5687 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;261 | 88.5677 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;271 | 88.5677 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;281 | 88.5677 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;291 | 88.5677 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;301 | 88.5677 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;311 | 88.5677 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;321 | 88.5677 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;331 | 88.5677 | 275.6082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;341 | 88.5677 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;351 | 88.5677 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;361 | 88.5687 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;371 | 88.5687 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;381 | 88.5687 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;391 | 88.5687 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;401 | 88.5687 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;411 | 88.5687 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;421 | 88.5687 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;431 | 88.5687 | 275.6361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;441 | 88.5687 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;451 | 88.5687 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;461 | 88.5697 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;471 | 88.5697 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;481 | 88.5697 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;491 | 88.5697 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;501 | 88.5697 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;511 | 88.5697 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;521 | 88.5697 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;531 | 88.5697 | 275.6683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;541 | 88.5697 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;551 | 88.5697 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;561 | 88.5677 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;571 | 88.5677 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;581 | 88.5677 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;591 | 88.5677 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;601 | 88.5677 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;611 | 88.5677 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;621 | 88.5677 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;631 | 88.5677 | 275.7008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;641 | 88.5677 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;651 | 88.5677 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;661 | 88.5687 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;671 | 88.5687 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;681 | 88.5687 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;691 | 88.5687 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;701 | 88.5687 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;711 | 88.5687 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;721 | 88.5687 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;731 | 88.5687 | 275.732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;741 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;751 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;761 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;771 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;781 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;791 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;801 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;811 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;821 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;831 | 88.5687 | 275.7617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;841 | 88.5687 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;851 | 88.5687 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;861 | 88.5707 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;871 | 88.5707 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;881 | 88.5707 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;891 | 88.5707 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;901 | 88.5707 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;911 | 88.5707 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;921 | 88.5707 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;931 | 88.5707 | 275.79 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;941 | 88.5707 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;951 | 88.5707 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;961 | 88.5697 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;971 | 88.5697 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;981 | 88.5697 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:38;991 | 88.5697 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;001 | 88.5697 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;011 | 88.5697 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;021 | 88.5697 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;031 | 88.5697 | 275.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;041 | 88.5697 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;051 | 88.5697 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;061 | 88.5717 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;071 | 88.5717 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;081 | 88.5717 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;091 | 88.5717 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;101 | 88.5717 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;111 | 88.5717 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;121 | 88.5717 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;131 | 88.5717 | 275.8315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;141 | 88.5717 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;151 | 88.5717 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;161 | 88.5727 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;171 | 88.5727 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;181 | 88.5727 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;191 | 88.5727 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;201 | 88.5727 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;211 | 88.5727 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;221 | 88.5727 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;231 | 88.5727 | 275.8352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;241 | 88.5727 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;251 | 88.5727 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;261 | 88.5707 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;271 | 88.5707 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;281 | 88.5707 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;291 | 88.5707 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;301 | 88.5707 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;311 | 88.5707 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;321 | 88.5707 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;331 | 88.5707 | 275.8321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;341 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;351 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;361 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;371 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;381 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;391 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;401 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;411 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;421 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;431 | 88.5707 | 275.828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;441 | 88.5707 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;451 | 88.5707 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;461 | 88.5717 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;471 | 88.5717 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;481 | 88.5717 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;491 | 88.5717 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;501 | 88.5717 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;511 | 88.5717 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;521 | 88.5717 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;531 | 88.5717 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;541 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;551 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;561 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;571 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;581 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;591 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;601 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;611 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;621 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;631 | 88.5717 | 275.8362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;641 | 88.5717 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;651 | 88.5717 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;661 | 88.5727 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;671 | 88.5727 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;681 | 88.5727 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;691 | 88.5727 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;701 | 88.5727 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;711 | 88.5727 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;721 | 88.5727 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;731 | 88.5727 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;741 | 88.5727 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;751 | 88.5727 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;761 | 88.5717 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;771 | 88.5717 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;781 | 88.5717 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;791 | 88.5717 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;801 | 88.5717 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;811 | 88.5717 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;821 | 88.5717 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;831 | 88.5717 | 275.8524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;841 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;851 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;861 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;871 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;881 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;891 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;901 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;911 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;921 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;931 | 88.5717 | 275.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;941 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;951 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;961 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;971 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;981 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:39;991 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;001 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;011 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;021 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;031 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;041 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;051 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;061 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;071 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;081 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;091 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;101 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;111 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;121 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;131 | 88.5717 | 275.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;141 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;151 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;161 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;171 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;181 | 88.5717 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;191 | 88.5727 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;201 | 88.5727 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;211 | 88.5727 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;221 | 88.5727 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;231 | 88.5727 | 275.8413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;241 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;251 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;261 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;271 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;281 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;291 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;301 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;311 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;321 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;331 | 88.5727 | 275.8496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;341 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;351 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;361 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;371 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;381 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;391 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;401 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;411 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;421 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;431 | 88.5727 | 275.8575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;441 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;451 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;461 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;471 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;481 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;491 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;501 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;511 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;521 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;531 | 88.5727 | 275.8618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;541 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;551 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;561 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;571 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;581 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;591 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;601 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;611 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;621 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;631 | 88.5727 | 275.8634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;641 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;651 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;661 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;671 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;681 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;691 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;701 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;711 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;721 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;731 | 88.5727 | 275.8678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;741 | 88.5727 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;751 | 88.5727 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;761 | 88.5727 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;771 | 88.5727 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;781 | 88.5747 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;791 | 88.5747 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;801 | 88.5747 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;811 | 88.5747 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;821 | 88.5747 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;831 | 88.5747 | 275.8791 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;841 | 88.5747 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;851 | 88.5747 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;861 | 88.5747 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;871 | 88.5747 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;881 | 88.5737 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;891 | 88.5737 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;901 | 88.5737 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;911 | 88.5737 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;921 | 88.5737 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;931 | 88.5737 | 275.8973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;941 | 88.5737 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;951 | 88.5737 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;961 | 88.5737 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;971 | 88.5737 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;981 | 88.5747 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:40;991 | 88.5747 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;001 | 88.5747 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;011 | 88.5747 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;021 | 88.5747 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;031 | 88.5747 | 275.9261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;041 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;051 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;061 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;071 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;081 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;091 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;101 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;111 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;121 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;131 | 88.5747 | 275.9624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;141 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;151 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;161 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;171 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;181 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;191 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;201 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;211 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;221 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;231 | 88.5747 | 275.9908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;241 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;251 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;261 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;271 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;281 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;291 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;301 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;311 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;321 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;331 | 88.5747 | 276.0065 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;341 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;351 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;361 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;371 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;381 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;391 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;401 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;411 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;421 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;431 | 88.5747 | 276.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;441 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;451 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;461 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;471 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;481 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;491 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;501 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;511 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;521 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;531 | 88.5747 | 276.0082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;541 | 88.5747 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;551 | 88.5747 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;561 | 88.5747 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;571 | 88.5747 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;581 | 88.5747 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;591 | 88.5747 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;601 | 88.5747 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;611 | 88.5737 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;621 | 88.5737 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;631 | 88.5737 | 276.0019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;641 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;651 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;661 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;671 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;681 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;691 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;701 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;711 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;721 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;731 | 88.5737 | 276.0034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;741 | 88.5737 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;751 | 88.5737 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;761 | 88.5737 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;771 | 88.5737 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;781 | 88.5737 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;791 | 88.5737 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;801 | 88.5737 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;811 | 88.5747 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;821 | 88.5747 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;831 | 88.5747 | 276.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;841 | 88.5747 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;851 | 88.5747 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;861 | 88.5747 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;871 | 88.5747 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;881 | 88.5747 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;891 | 88.5747 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;901 | 88.5747 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;911 | 88.5757 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;921 | 88.5757 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;931 | 88.5757 | 276.0049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;941 | 88.5757 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;951 | 88.5757 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;961 | 88.5757 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;971 | 88.5757 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;981 | 88.5757 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:41;991 | 88.5757 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;001 | 88.5757 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;011 | 88.5747 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;021 | 88.5747 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;031 | 88.5747 | 275.9856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;041 | 88.5747 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;051 | 88.5747 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;061 | 88.5747 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;071 | 88.5747 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;081 | 88.5747 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;091 | 88.5747 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;101 | 88.5747 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;111 | 88.5767 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;121 | 88.5767 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;131 | 88.5767 | 275.9618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;141 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;151 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;161 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;171 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;181 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;191 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;201 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;211 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;221 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;231 | 88.5767 | 275.9339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;241 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;251 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;261 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;271 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;281 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;291 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;301 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;311 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;321 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;331 | 88.5767 | 275.9037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;341 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;351 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;361 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;371 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;381 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;391 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;401 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;411 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;421 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;431 | 88.5767 | 275.8907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;441 | 88.5767 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;451 | 88.5767 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;461 | 88.5767 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;471 | 88.5767 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;481 | 88.5767 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;491 | 88.5767 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;501 | 88.5767 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;511 | 88.5787 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;521 | 88.5787 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;531 | 88.5787 | 275.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;541 | 88.5787 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;551 | 88.5787 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;561 | 88.5787 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;571 | 88.5787 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;581 | 88.5787 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;591 | 88.5787 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;601 | 88.5787 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;611 | 88.5777 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;621 | 88.5777 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;631 | 88.5777 | 275.8881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;641 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;651 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;661 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;671 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;681 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;691 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;701 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;711 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;721 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;731 | 88.5777 | 275.8741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;741 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;751 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;761 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;771 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;781 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;791 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;801 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;811 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;821 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;831 | 88.5777 | 275.8583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;841 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;851 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;861 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;871 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;881 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;891 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;901 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;911 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;921 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;931 | 88.5777 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;941 | 88.5777 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;951 | 88.5777 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;961 | 88.5777 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;971 | 88.5777 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;981 | 88.5777 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:42;991 | 88.5777 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;001 | 88.5777 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;011 | 88.5787 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;021 | 88.5787 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;031 | 88.5787 | 275.8037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;041 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;051 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;061 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;071 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;081 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;091 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;101 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;111 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;121 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;131 | 88.5787 | 275.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;141 | 88.5787 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;151 | 88.5787 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;161 | 88.5787 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;171 | 88.5787 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;181 | 88.5787 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;191 | 88.5787 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;201 | 88.5787 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;211 | 88.5777 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;221 | 88.5777 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;231 | 88.5777 | 275.7946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;241 | 88.5777 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;251 | 88.5777 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;261 | 88.5777 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;271 | 88.5777 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;281 | 88.5777 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;291 | 88.5777 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;301 | 88.5777 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;311 | 88.5787 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;321 | 88.5787 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;331 | 88.5787 | 275.7888 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;341 | 88.5787 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;351 | 88.5787 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;361 | 88.5787 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;371 | 88.5787 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;381 | 88.5787 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;391 | 88.5787 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;401 | 88.5787 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;411 | 88.5777 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;421 | 88.5777 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;431 | 88.5777 | 275.7768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;441 | 88.5777 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;451 | 88.5777 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;461 | 88.5777 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;471 | 88.5777 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;481 | 88.5777 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;491 | 88.5777 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;501 | 88.5777 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;511 | 88.5787 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;521 | 88.5787 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;531 | 88.5787 | 275.7668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;541 | 88.5787 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;551 | 88.5787 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;561 | 88.5787 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;571 | 88.5787 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;581 | 88.5787 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;591 | 88.5787 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;601 | 88.5787 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;611 | 88.5777 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;621 | 88.5777 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;631 | 88.5777 | 275.7484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;641 | 88.5777 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;651 | 88.5777 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;661 | 88.5777 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;671 | 88.5777 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;681 | 88.5777 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;691 | 88.5777 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;701 | 88.5777 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;711 | 88.5787 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;721 | 88.5787 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;731 | 88.5787 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;741 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;751 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;761 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;771 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;781 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;791 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;801 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;811 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;821 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;831 | 88.5787 | 275.7153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;841 | 88.5787 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;851 | 88.5787 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;861 | 88.5787 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;871 | 88.5787 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;881 | 88.5787 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;891 | 88.5787 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;901 | 88.5787 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;911 | 88.5797 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;921 | 88.5797 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;931 | 88.5797 | 275.7208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;941 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;951 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;961 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;971 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;981 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:43;991 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;001 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;011 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;021 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;031 | 88.5797 | 275.7222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;041 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;051 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;061 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;071 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;081 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;091 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;101 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;111 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;121 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;131 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;141 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;151 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;161 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;171 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;181 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;191 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;201 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;211 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;221 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;231 | 88.5797 | 275.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;241 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;251 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;261 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;271 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;281 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;291 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;301 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;311 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;321 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;331 | 88.5797 | 275.7234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;341 | 88.5797 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;351 | 88.5787 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;361 | 88.5787 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;371 | 88.5787 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;381 | 88.5787 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;391 | 88.5787 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;401 | 88.5787 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;411 | 88.5787 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;421 | 88.5787 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;431 | 88.5787 | 275.71 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;441 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;451 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;461 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;471 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;481 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;491 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;501 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;511 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;521 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;531 | 88.5787 | 275.7129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;541 | 88.5787 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;551 | 88.5797 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;561 | 88.5797 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;571 | 88.5797 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;581 | 88.5797 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;591 | 88.5797 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;601 | 88.5797 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;611 | 88.5797 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;621 | 88.5797 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;631 | 88.5797 | 275.721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;641 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;651 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;661 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;671 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;681 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;691 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;701 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;711 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;721 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;731 | 88.5797 | 275.7116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;741 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;751 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;761 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;771 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;781 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;791 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;801 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;811 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;821 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;831 | 88.5797 | 275.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;841 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;851 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;861 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;871 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;881 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;891 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;901 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;911 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;921 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;931 | 88.5797 | 275.6943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;941 | 88.5797 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;951 | 88.5787 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;961 | 88.5787 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;971 | 88.5787 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;981 | 88.5787 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:44;991 | 88.5787 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;001 | 88.5787 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;011 | 88.5787 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;021 | 88.5787 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;031 | 88.5787 | 275.6859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;041 | 88.5787 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;051 | 88.5797 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;061 | 88.5797 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;071 | 88.5797 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;081 | 88.5797 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;091 | 88.5797 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;101 | 88.5797 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;111 | 88.5797 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;121 | 88.5797 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;131 | 88.5797 | 275.6782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;141 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;151 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;161 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;171 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;181 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;191 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;201 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;211 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;221 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;231 | 88.5797 | 275.6895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;241 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;251 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;261 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;271 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;281 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;291 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;301 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;311 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;321 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;331 | 88.5797 | 275.7037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;341 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;351 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;361 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;371 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;381 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;391 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;401 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;411 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;421 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;431 | 88.5797 | 275.7013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;441 | 88.5797 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;451 | 88.5807 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;461 | 88.5807 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;471 | 88.5807 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;481 | 88.5807 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;491 | 88.5807 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;501 | 88.5807 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;511 | 88.5807 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;521 | 88.5807 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;531 | 88.5807 | 275.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;541 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;551 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;561 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;571 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;581 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;591 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;601 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;611 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;621 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;631 | 88.5807 | 275.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;641 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;651 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;661 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;671 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;681 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;691 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;701 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;711 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;721 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;731 | 88.5807 | 275.6577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;741 | 88.5807 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;751 | 88.5817 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;761 | 88.5817 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;771 | 88.5817 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;781 | 88.5817 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;791 | 88.5817 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;801 | 88.5817 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;811 | 88.5817 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;821 | 88.5817 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;831 | 88.5817 | 275.6435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;841 | 88.5817 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;851 | 88.5827 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;861 | 88.5827 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;871 | 88.5827 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;881 | 88.5827 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;891 | 88.5827 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;901 | 88.5827 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;911 | 88.5827 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;921 | 88.5827 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;931 | 88.5827 | 275.6529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;941 | 88.5827 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;951 | 88.5817 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;961 | 88.5817 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;971 | 88.5817 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;981 | 88.5817 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:45;991 | 88.5817 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;001 | 88.5817 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;011 | 88.5817 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;021 | 88.5817 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;031 | 88.5817 | 275.6729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;041 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;051 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;061 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;071 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;081 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;091 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;101 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;111 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;121 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;131 | 88.5817 | 275.6855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;141 | 88.5817 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;151 | 88.5847 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;161 | 88.5847 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;171 | 88.5847 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;181 | 88.5847 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;191 | 88.5847 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;201 | 88.5847 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;211 | 88.5847 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;221 | 88.5847 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;231 | 88.5847 | 275.7007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;241 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;251 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;261 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;271 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;281 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;291 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;301 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;311 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;321 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;331 | 88.5847 | 275.7201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;341 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;351 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;361 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;371 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;381 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;391 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;401 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;411 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;421 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;431 | 88.5847 | 275.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;441 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;451 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;461 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;471 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;481 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;491 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;501 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;511 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;521 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;531 | 88.5847 | 275.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;541 | 88.5847 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;551 | 88.5847 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;561 | 88.5837 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;571 | 88.5837 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;581 | 88.5837 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;591 | 88.5837 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;601 | 88.5837 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;611 | 88.5837 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;621 | 88.5837 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;631 | 88.5837 | 275.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;641 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;651 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;661 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;671 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;681 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;691 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;701 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;711 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;721 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;731 | 88.5837 | 275.7683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;741 | 88.5837 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;751 | 88.5837 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;761 | 88.5847 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;771 | 88.5847 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;781 | 88.5847 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;791 | 88.5847 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;801 | 88.5847 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;811 | 88.5847 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;821 | 88.5847 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;831 | 88.5847 | 275.7916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;841 | 88.5847 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;851 | 88.5847 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;861 | 88.5857 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;871 | 88.5857 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;881 | 88.5857 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;891 | 88.5857 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;901 | 88.5857 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;911 | 88.5857 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;921 | 88.5857 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;931 | 88.5857 | 275.8077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;941 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;951 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;961 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;971 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;981 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:46;991 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;001 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;011 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;021 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;031 | 88.5857 | 275.822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;041 | 88.5857 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;051 | 88.5857 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;061 | 88.5877 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;071 | 88.5877 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;081 | 88.5877 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;091 | 88.5877 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;101 | 88.5877 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;111 | 88.5877 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;121 | 88.5877 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;131 | 88.5877 | 275.8283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;141 | 88.5877 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;151 | 88.5877 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;161 | 88.5887 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;171 | 88.5887 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;181 | 88.5887 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;191 | 88.5887 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;201 | 88.5887 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;211 | 88.5887 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;221 | 88.5887 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;231 | 88.5887 | 275.8123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;241 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;251 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;261 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;271 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;281 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;291 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;301 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;311 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;321 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;331 | 88.5887 | 275.7874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;341 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;351 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;361 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;371 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;381 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;391 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;401 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;411 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;421 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;431 | 88.5887 | 275.7744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;441 | 88.5887 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;451 | 88.5887 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;461 | 88.5897 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;471 | 88.5897 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;481 | 88.5897 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;491 | 88.5897 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;501 | 88.5897 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;511 | 88.5897 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;521 | 88.5897 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;531 | 88.5897 | 275.7684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;541 | 88.5897 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;551 | 88.5897 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;561 | 88.5907 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;571 | 88.5907 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;581 | 88.5907 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;591 | 88.5907 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;601 | 88.5907 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;611 | 88.5907 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;621 | 88.5907 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;631 | 88.5907 | 275.7624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;641 | 88.5907 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;651 | 88.5907 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;661 | 88.5897 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;671 | 88.5897 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;681 | 88.5897 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;691 | 88.5897 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;701 | 88.5897 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;711 | 88.5897 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;721 | 88.5897 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;731 | 88.5897 | 275.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;741 | 88.5897 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;751 | 88.5897 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;761 | 88.5907 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;771 | 88.5907 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;781 | 88.5907 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;791 | 88.5907 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;801 | 88.5907 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;811 | 88.5907 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;821 | 88.5907 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;831 | 88.5907 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;841 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;851 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;861 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;871 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;881 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;891 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;901 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;911 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;921 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;931 | 88.5907 | 275.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;941 | 88.5907 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;951 | 88.5907 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;961 | 88.5917 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;971 | 88.5917 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;981 | 88.5917 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:47;991 | 88.5917 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;001 | 88.5917 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;011 | 88.5917 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;021 | 88.5917 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;031 | 88.5917 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;041 | 88.5917 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;051 | 88.5917 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;061 | 88.5927 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;071 | 88.5927 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;081 | 88.5927 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;091 | 88.5927 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;101 | 88.5927 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;111 | 88.5927 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;121 | 88.5927 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;131 | 88.5927 | 275.7138 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;141 | 88.5927 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;151 | 88.5927 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;161 | 88.5937 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;171 | 88.5937 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;181 | 88.5937 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;191 | 88.5937 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;201 | 88.5937 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;211 | 88.5937 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;221 | 88.5937 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;231 | 88.5937 | 275.7348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;241 | 88.5937 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;251 | 88.5937 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;261 | 88.5947 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;271 | 88.5947 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;281 | 88.5947 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;291 | 88.5947 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;301 | 88.5947 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;311 | 88.5947 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;321 | 88.5947 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;331 | 88.5947 | 275.7515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;341 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;351 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;361 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;371 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;381 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;391 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;401 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;411 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;421 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;431 | 88.5947 | 275.7663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;441 | 88.5947 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;451 | 88.5947 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;461 | 88.5957 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;471 | 88.5957 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;481 | 88.5957 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;491 | 88.5957 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;501 | 88.5957 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;511 | 88.5957 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;521 | 88.5957 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;531 | 88.5957 | 275.7694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;541 | 88.5957 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;551 | 88.5957 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;561 | 88.5967 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;571 | 88.5967 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;581 | 88.5967 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;591 | 88.5967 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;601 | 88.5967 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;611 | 88.5967 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;621 | 88.5967 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;631 | 88.5967 | 275.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;641 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;651 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;661 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;671 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;681 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;691 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;701 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;711 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;721 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;731 | 88.5967 | 275.7389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;741 | 88.5967 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;751 | 88.5967 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;761 | 88.5977 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;771 | 88.5977 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;781 | 88.5977 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;791 | 88.5977 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;801 | 88.5977 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;811 | 88.5977 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;821 | 88.5977 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;831 | 88.5977 | 275.7551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;841 | 88.5977 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;851 | 88.5977 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;861 | 88.5987 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;871 | 88.5987 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;881 | 88.5987 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;891 | 88.5987 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;901 | 88.5987 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;911 | 88.5987 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;921 | 88.5987 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;931 | 88.5987 | 275.784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;941 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;951 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;961 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;971 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;981 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:48;991 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;001 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;011 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;021 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;031 | 88.5987 | 275.8159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;041 | 88.5987 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;051 | 88.5987 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;061 | 88.5997 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;071 | 88.5997 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;081 | 88.5997 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;091 | 88.5997 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;101 | 88.5997 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;111 | 88.5997 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;121 | 88.5997 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;131 | 88.5997 | 275.8511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;141 | 88.5997 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;151 | 88.5997 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;161 | 88.6007 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;171 | 88.6007 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;181 | 88.6007 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;191 | 88.6007 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;201 | 88.6007 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;211 | 88.6007 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;221 | 88.6007 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;231 | 88.6007 | 275.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;241 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;251 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;261 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;271 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;281 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;291 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;301 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;311 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;321 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;331 | 88.6007 | 275.8685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;341 | 88.6007 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;351 | 88.6007 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;361 | 88.6027 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;371 | 88.6027 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;381 | 88.6027 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;391 | 88.6027 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;401 | 88.6027 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;411 | 88.6027 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;421 | 88.6027 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;431 | 88.6027 | 275.8558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;441 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;451 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;461 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;471 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;481 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;491 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;501 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;511 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;521 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;531 | 88.6027 | 275.8513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;541 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;551 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;561 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;571 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;581 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;591 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;601 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;611 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;621 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;631 | 88.6027 | 275.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;641 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;651 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;661 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;671 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;681 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;691 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;701 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;711 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;721 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;731 | 88.6027 | 275.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;741 | 88.6027 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;751 | 88.6027 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;761 | 88.6047 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;771 | 88.6047 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;781 | 88.6047 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;791 | 88.6047 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;801 | 88.6047 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;811 | 88.6047 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;821 | 88.6047 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;831 | 88.6047 | 275.8062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;841 | 88.6047 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;851 | 88.6047 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;861 | 88.6057 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;871 | 88.6057 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;881 | 88.6057 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;891 | 88.6057 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;901 | 88.6057 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;911 | 88.6057 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;921 | 88.6057 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;931 | 88.6057 | 275.7998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;941 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;951 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;961 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;971 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;981 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:49;991 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;001 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;011 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;021 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;031 | 88.6057 | 275.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;041 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;051 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;061 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;071 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;081 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;091 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;101 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;111 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;121 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;131 | 88.6057 | 275.7638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;141 | 88.6057 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;151 | 88.6057 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;161 | 88.6077 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;171 | 88.6077 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;181 | 88.6077 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;191 | 88.6077 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;201 | 88.6077 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;211 | 88.6077 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;221 | 88.6077 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;231 | 88.6077 | 275.7769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;241 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;251 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;261 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;271 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;281 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;291 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;301 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;311 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;321 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;331 | 88.6077 | 275.7798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;341 | 88.6077 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;351 | 88.6077 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;361 | 88.6077 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;371 | 88.6077 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;381 | 88.6087 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;391 | 88.6087 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;401 | 88.6087 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;411 | 88.6087 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;421 | 88.6087 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;431 | 88.6087 | 275.7711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;441 | 88.6087 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;451 | 88.6087 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;461 | 88.6087 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;471 | 88.6087 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;481 | 88.6107 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;491 | 88.6107 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;501 | 88.6107 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;511 | 88.6107 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;521 | 88.6107 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;531 | 88.6107 | 275.7785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;541 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;551 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;561 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;571 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;581 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;591 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;601 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;611 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;621 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;631 | 88.6107 | 275.782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;641 | 88.6107 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;651 | 88.6107 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;661 | 88.6107 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;671 | 88.6107 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;681 | 88.6117 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;691 | 88.6117 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;701 | 88.6117 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;711 | 88.6117 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;721 | 88.6117 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;731 | 88.6117 | 275.7611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;741 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;751 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;761 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;771 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;781 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;791 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;801 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;811 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;821 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;831 | 88.6117 | 275.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;841 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;851 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;861 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;871 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;881 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;891 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;901 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;911 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;921 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;931 | 88.6117 | 275.7582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;941 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;951 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;961 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;971 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;981 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:50;991 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;001 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;011 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;021 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;031 | 88.6117 | 275.7588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;041 | 88.6117 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;051 | 88.6117 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;061 | 88.6117 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;071 | 88.6117 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;081 | 88.6127 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;091 | 88.6127 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;101 | 88.6127 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;111 | 88.6127 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;121 | 88.6127 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;131 | 88.6127 | 275.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;141 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;151 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;161 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;171 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;181 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;191 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;201 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;211 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;221 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;231 | 88.6127 | 275.7679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;241 | 88.6127 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;251 | 88.6127 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;261 | 88.6127 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;271 | 88.6127 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;281 | 88.6137 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;291 | 88.6137 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;301 | 88.6137 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;311 | 88.6137 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;321 | 88.6137 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;331 | 88.6137 | 275.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;341 | 88.6137 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;351 | 88.6137 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;361 | 88.6137 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;371 | 88.6137 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;381 | 88.6137 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;391 | 88.6147 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;401 | 88.6147 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;411 | 88.6147 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;421 | 88.6147 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;431 | 88.6147 | 275.7666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;441 | 88.6147 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;451 | 88.6147 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;461 | 88.6147 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;471 | 88.6147 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;481 | 88.6147 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;491 | 88.6147 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;501 | 88.6147 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;511 | 88.6157 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;521 | 88.6157 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;531 | 88.6157 | 275.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;541 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;551 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;561 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;571 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;581 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;591 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;601 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;611 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;621 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;631 | 88.6157 | 275.797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;641 | 88.6157 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;651 | 88.6157 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;661 | 88.6157 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;671 | 88.6157 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;681 | 88.6157 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;691 | 88.6157 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;701 | 88.6157 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;711 | 88.6177 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;721 | 88.6177 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;731 | 88.6177 | 275.8164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;741 | 88.6177 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;751 | 88.6177 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;761 | 88.6177 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;771 | 88.6177 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;781 | 88.6177 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;791 | 88.6177 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;801 | 88.6177 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;811 | 88.6187 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;821 | 88.6187 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;831 | 88.6187 | 275.8303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;841 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;851 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;861 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;871 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;881 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;891 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;901 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;911 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;921 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;931 | 88.6187 | 275.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;941 | 88.6187 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;951 | 88.6187 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;961 | 88.6187 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;971 | 88.6187 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;981 | 88.6187 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:51;991 | 88.6187 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;001 | 88.6187 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;011 | 88.6207 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;021 | 88.6207 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;031 | 88.6207 | 275.8587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;041 | 88.6207 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;051 | 88.6207 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;061 | 88.6207 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;071 | 88.6207 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;081 | 88.6207 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;091 | 88.6207 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;101 | 88.6207 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;111 | 88.6217 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;121 | 88.6217 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;131 | 88.6217 | 275.8451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;141 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;151 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;161 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;171 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;181 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;191 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;201 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;211 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;221 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;231 | 88.6217 | 275.8418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;241 | 88.6217 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;251 | 88.6217 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;261 | 88.6217 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;271 | 88.6217 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;281 | 88.6217 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;291 | 88.6217 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;301 | 88.6217 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;311 | 88.6227 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;321 | 88.6227 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;331 | 88.6227 | 275.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;341 | 88.6227 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;351 | 88.6227 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;361 | 88.6227 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;371 | 88.6227 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;381 | 88.6227 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;391 | 88.6227 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;401 | 88.6227 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;411 | 88.6247 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;421 | 88.6247 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;431 | 88.6247 | 275.8501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;441 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;451 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;461 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;471 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;481 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;491 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;501 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;511 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;521 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;531 | 88.6247 | 275.8422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;541 | 88.6247 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;551 | 88.6247 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;561 | 88.6247 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;571 | 88.6247 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;581 | 88.6247 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;591 | 88.6247 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;601 | 88.6247 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;611 | 88.6237 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;621 | 88.6237 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;631 | 88.6237 | 275.8401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;641 | 88.6237 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;651 | 88.6237 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;661 | 88.6237 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;671 | 88.6237 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;681 | 88.6237 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;691 | 88.6237 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;701 | 88.6237 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;711 | 88.6247 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;721 | 88.6247 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;731 | 88.6247 | 275.8242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;741 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;751 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;761 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;771 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;781 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;791 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;801 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;811 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;821 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;831 | 88.6247 | 275.789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;841 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;851 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;861 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;871 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;881 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;891 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;901 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;911 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;921 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;931 | 88.6247 | 275.7646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;941 | 88.6247 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;951 | 88.6247 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;961 | 88.6247 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;971 | 88.6247 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;981 | 88.6247 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:52;991 | 88.6247 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;001 | 88.6247 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;011 | 88.6257 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;021 | 88.6257 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;031 | 88.6257 | 275.7541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;041 | 88.6257 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;051 | 88.6257 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;061 | 88.6257 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;071 | 88.6257 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;081 | 88.6257 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;091 | 88.6257 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;101 | 88.6257 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;111 | 88.6277 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;121 | 88.6277 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;131 | 88.6277 | 275.7424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;141 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;151 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;161 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;171 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;181 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;191 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;201 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;211 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;221 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;231 | 88.6277 | 275.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;241 | 88.6277 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;251 | 88.6277 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;261 | 88.6277 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;271 | 88.6277 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;281 | 88.6277 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;291 | 88.6277 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;301 | 88.6277 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;311 | 88.6287 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;321 | 88.6287 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;331 | 88.6287 | 275.7495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;341 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;351 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;361 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;371 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;381 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;391 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;401 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;411 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;421 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;431 | 88.6287 | 275.7426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;441 | 88.6287 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;451 | 88.6287 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;461 | 88.6287 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;471 | 88.6287 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;481 | 88.6287 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;491 | 88.6287 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;501 | 88.6287 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;511 | 88.6297 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;521 | 88.6297 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;531 | 88.6297 | 275.7086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;541 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;551 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;561 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;571 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;581 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;591 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;601 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;611 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;621 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;631 | 88.6297 | 275.6702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;641 | 88.6297 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;651 | 88.6297 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;661 | 88.6297 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;671 | 88.6297 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;681 | 88.6297 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;691 | 88.6297 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;701 | 88.6297 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;711 | 88.6317 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;721 | 88.6317 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;731 | 88.6317 | 275.6315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;741 | 88.6317 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;751 | 88.6317 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;761 | 88.6317 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;771 | 88.6317 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;781 | 88.6317 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;791 | 88.6317 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;801 | 88.6317 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;811 | 88.6327 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;821 | 88.6327 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;831 | 88.6327 | 275.5904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;841 | 88.6327 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;851 | 88.6327 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;861 | 88.6327 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;871 | 88.6327 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;881 | 88.6327 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;891 | 88.6327 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;901 | 88.6327 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;911 | 88.6337 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;921 | 88.6337 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;931 | 88.6337 | 275.5641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;941 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;951 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;961 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;971 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;981 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:53;991 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;001 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;011 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;021 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;031 | 88.6337 | 275.5613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;041 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;051 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;061 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;071 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;081 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;091 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;101 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;111 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;121 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;131 | 88.6337 | 275.5565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;141 | 88.6337 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;151 | 88.6347 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;161 | 88.6347 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;171 | 88.6347 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;181 | 88.6347 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;191 | 88.6347 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;201 | 88.6347 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;211 | 88.6347 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;221 | 88.6347 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;231 | 88.6347 | 275.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;241 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;251 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;261 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;271 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;281 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;291 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;301 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;311 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;321 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;331 | 88.6347 | 275.5582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;341 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;351 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;361 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;371 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;381 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;391 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;401 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;411 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;421 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;431 | 88.6347 | 275.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;441 | 88.6347 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;451 | 88.6367 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;461 | 88.6367 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;471 | 88.6367 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;481 | 88.6367 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;491 | 88.6367 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;501 | 88.6367 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;511 | 88.6367 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;521 | 88.6367 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;531 | 88.6367 | 275.5825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;541 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;551 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;561 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;571 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;581 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;591 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;601 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;611 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;621 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;631 | 88.6367 | 275.5788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;641 | 88.6367 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;651 | 88.6357 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;661 | 88.6357 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;671 | 88.6357 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;681 | 88.6357 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;691 | 88.6357 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;701 | 88.6357 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;711 | 88.6357 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;721 | 88.6357 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;731 | 88.6357 | 275.5717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;741 | 88.6357 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;751 | 88.6377 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;761 | 88.6377 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;771 | 88.6377 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;781 | 88.6377 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;791 | 88.6377 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;801 | 88.6377 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;811 | 88.6377 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;821 | 88.6377 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;831 | 88.6377 | 275.5461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;841 | 88.6377 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;851 | 88.6387 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;861 | 88.6387 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;871 | 88.6387 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;881 | 88.6387 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;891 | 88.6387 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;901 | 88.6387 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;911 | 88.6387 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;921 | 88.6387 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;931 | 88.6387 | 275.5102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;941 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;951 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;961 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;971 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;981 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:54;991 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;001 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;011 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;021 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;031 | 88.6387 | 275.4954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;041 | 88.6387 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;051 | 88.6397 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;061 | 88.6397 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;071 | 88.6397 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;081 | 88.6397 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;091 | 88.6397 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;101 | 88.6397 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;111 | 88.6397 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;121 | 88.6397 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;131 | 88.6397 | 275.4934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;141 | 88.6397 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;151 | 88.6407 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;161 | 88.6407 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;171 | 88.6407 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;181 | 88.6407 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;191 | 88.6407 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;201 | 88.6407 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;211 | 88.6407 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;221 | 88.6407 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;231 | 88.6407 | 275.4855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;241 | 88.6407 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;251 | 88.6417 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;261 | 88.6417 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;271 | 88.6417 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;281 | 88.6417 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;291 | 88.6417 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;301 | 88.6417 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;311 | 88.6417 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;321 | 88.6417 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;331 | 88.6417 | 275.4851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;341 | 88.6417 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;351 | 88.6427 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;361 | 88.6427 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;371 | 88.6427 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;381 | 88.6427 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;391 | 88.6427 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;401 | 88.6427 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;411 | 88.6427 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;421 | 88.6427 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;431 | 88.6427 | 275.4915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;441 | 88.6427 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;451 | 88.6447 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;461 | 88.6447 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;471 | 88.6447 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;481 | 88.6447 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;491 | 88.6447 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;501 | 88.6447 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;511 | 88.6447 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;521 | 88.6447 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;531 | 88.6447 | 275.4683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;541 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;551 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;561 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;571 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;581 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;591 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;601 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;611 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;621 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;631 | 88.6447 | 275.4208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;641 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;651 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;661 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;671 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;681 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;691 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;701 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;711 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;721 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;731 | 88.6447 | 275.3861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;741 | 88.6447 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;751 | 88.6457 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;761 | 88.6457 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;771 | 88.6457 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;781 | 88.6457 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;791 | 88.6457 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;801 | 88.6457 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;811 | 88.6457 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;821 | 88.6457 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;831 | 88.6457 | 275.3648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;841 | 88.6457 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;851 | 88.6447 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;861 | 88.6447 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;871 | 88.6447 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;881 | 88.6447 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;891 | 88.6447 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;901 | 88.6447 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;911 | 88.6447 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;921 | 88.6447 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;931 | 88.6447 | 275.3489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;941 | 88.6447 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;951 | 88.6457 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;961 | 88.6457 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;971 | 88.6457 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;981 | 88.6457 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:55;991 | 88.6457 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;001 | 88.6457 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;011 | 88.6457 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;021 | 88.6457 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;031 | 88.6457 | 275.3601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;041 | 88.6457 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;051 | 88.6467 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;061 | 88.6467 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;071 | 88.6467 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;081 | 88.6467 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;091 | 88.6467 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;101 | 88.6467 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;111 | 88.6467 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;121 | 88.6467 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;131 | 88.6467 | 275.3958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;141 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;151 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;161 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;171 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;181 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;191 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;201 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;211 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;221 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;231 | 88.6467 | 275.4145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;241 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;251 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;261 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;271 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;281 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;291 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;301 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;311 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;321 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;331 | 88.6467 | 275.4214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;341 | 88.6467 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;351 | 88.6487 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;361 | 88.6487 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;371 | 88.6487 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;381 | 88.6487 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;391 | 88.6487 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;401 | 88.6487 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;411 | 88.6487 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;421 | 88.6487 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;431 | 88.6487 | 275.442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;441 | 88.6487 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;451 | 88.6497 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;461 | 88.6497 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;471 | 88.6497 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;481 | 88.6497 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;491 | 88.6497 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;501 | 88.6497 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;511 | 88.6497 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;521 | 88.6497 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;531 | 88.6497 | 275.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;541 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;551 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;561 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;571 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;581 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;591 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;601 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;611 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;621 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;631 | 88.6497 | 275.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;641 | 88.6497 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;651 | 88.6497 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;661 | 88.6507 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;671 | 88.6507 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;681 | 88.6507 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;691 | 88.6507 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;701 | 88.6507 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;711 | 88.6507 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;721 | 88.6507 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;731 | 88.6507 | 275.4677 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;741 | 88.6507 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;751 | 88.6507 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;761 | 88.6527 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;771 | 88.6527 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;781 | 88.6527 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;791 | 88.6527 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;801 | 88.6527 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;811 | 88.6527 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;821 | 88.6527 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;831 | 88.6527 | 275.4817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;841 | 88.6527 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;851 | 88.6527 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;861 | 88.6517 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;871 | 88.6517 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;881 | 88.6517 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;891 | 88.6517 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;901 | 88.6517 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;911 | 88.6517 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;921 | 88.6517 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;931 | 88.6517 | 275.5043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;941 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;951 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;961 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;971 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;981 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:56;991 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;001 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;011 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;021 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;031 | 88.6517 | 275.5055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;041 | 88.6517 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;051 | 88.6517 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;061 | 88.6537 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;071 | 88.6537 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;081 | 88.6537 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;091 | 88.6537 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;101 | 88.6537 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;111 | 88.6537 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;121 | 88.6537 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;131 | 88.6537 | 275.5027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;141 | 88.6537 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;151 | 88.6537 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;161 | 88.6547 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;171 | 88.6547 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;181 | 88.6547 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;191 | 88.6547 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;201 | 88.6547 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;211 | 88.6547 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;221 | 88.6547 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;231 | 88.6547 | 275.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;241 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;251 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;261 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;271 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;281 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;291 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;301 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;311 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;321 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;331 | 88.6547 | 275.5432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;341 | 88.6547 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;351 | 88.6547 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;361 | 88.6557 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;371 | 88.6557 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;381 | 88.6557 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;391 | 88.6557 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;401 | 88.6557 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;411 | 88.6557 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;421 | 88.6557 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;431 | 88.6557 | 275.5518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;441 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;451 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;461 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;471 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;481 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;491 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;501 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;511 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;521 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;531 | 88.6557 | 275.5738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;541 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;551 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;561 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;571 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;581 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;591 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;601 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;611 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;621 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;631 | 88.6557 | 275.5945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;641 | 88.6557 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;651 | 88.6557 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;661 | 88.6567 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;671 | 88.6567 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;681 | 88.6567 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;691 | 88.6567 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;701 | 88.6567 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;711 | 88.6567 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;721 | 88.6567 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;731 | 88.6567 | 275.5752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;741 | 88.6567 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;751 | 88.6567 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;761 | 88.6577 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;771 | 88.6577 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;781 | 88.6577 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;791 | 88.6577 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;801 | 88.6577 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;811 | 88.6577 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;821 | 88.6577 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;831 | 88.6577 | 275.5422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;841 | 88.6577 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;851 | 88.6577 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;861 | 88.6587 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;871 | 88.6587 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;881 | 88.6587 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;891 | 88.6587 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;901 | 88.6587 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;911 | 88.6587 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;921 | 88.6587 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;931 | 88.6587 | 275.5276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;941 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;951 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;961 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;971 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;981 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:57;991 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;001 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;011 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;021 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;031 | 88.6587 | 275.5169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;041 | 88.6587 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;051 | 88.6587 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;061 | 88.6607 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;071 | 88.6607 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;081 | 88.6607 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;091 | 88.6607 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;101 | 88.6607 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;111 | 88.6607 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;121 | 88.6607 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;131 | 88.6607 | 275.5071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;141 | 88.6607 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;151 | 88.6607 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;161 | 88.6597 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;171 | 88.6597 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;181 | 88.6597 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;191 | 88.6597 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;201 | 88.6597 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;211 | 88.6597 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;221 | 88.6597 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;231 | 88.6597 | 275.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;241 | 88.6597 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;251 | 88.6597 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;261 | 88.6607 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;271 | 88.6607 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;281 | 88.6607 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;291 | 88.6607 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;301 | 88.6607 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;311 | 88.6607 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;321 | 88.6607 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;331 | 88.6607 | 275.5466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;341 | 88.6607 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;351 | 88.6607 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;361 | 88.6627 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;371 | 88.6627 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;381 | 88.6627 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;391 | 88.6627 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;401 | 88.6627 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;411 | 88.6627 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;421 | 88.6627 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;431 | 88.6627 | 275.5439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;441 | 88.6627 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;451 | 88.6627 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;461 | 88.6637 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;471 | 88.6637 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;481 | 88.6637 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;491 | 88.6637 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;501 | 88.6637 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;511 | 88.6637 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;521 | 88.6637 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;531 | 88.6637 | 275.5389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;541 | 88.6637 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;551 | 88.6637 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;561 | 88.6647 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;571 | 88.6647 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;581 | 88.6647 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;591 | 88.6647 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;601 | 88.6647 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;611 | 88.6647 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;621 | 88.6647 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;631 | 88.6647 | 275.5519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;641 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;651 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;661 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;671 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;681 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;691 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;701 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;711 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;721 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;731 | 88.6647 | 275.5597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;741 | 88.6647 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;751 | 88.6647 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;761 | 88.6657 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;771 | 88.6657 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;781 | 88.6657 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;791 | 88.6657 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;801 | 88.6657 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;811 | 88.6657 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;821 | 88.6657 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;831 | 88.6657 | 275.5624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;841 | 88.6657 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;851 | 88.6657 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;861 | 88.6667 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;871 | 88.6667 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;881 | 88.6667 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;891 | 88.6667 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;901 | 88.6667 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;911 | 88.6667 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;921 | 88.6667 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;931 | 88.6667 | 275.5965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;941 | 88.6667 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;951 | 88.6667 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;961 | 88.6657 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;971 | 88.6657 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;981 | 88.6657 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:58;991 | 88.6657 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;001 | 88.6657 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;011 | 88.6657 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;021 | 88.6657 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;031 | 88.6657 | 275.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;041 | 88.6657 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;051 | 88.6657 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;061 | 88.6677 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;071 | 88.6677 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;081 | 88.6677 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;091 | 88.6677 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;101 | 88.6677 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;111 | 88.6677 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;121 | 88.6677 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;131 | 88.6677 | 275.6598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;141 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;151 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;161 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;171 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;181 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;191 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;201 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;211 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;221 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;231 | 88.6677 | 275.6766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;241 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;251 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;261 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;271 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;281 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;291 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;301 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;311 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;321 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;331 | 88.6677 | 275.7051 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;341 | 88.6677 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;351 | 88.6677 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;361 | 88.6707 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;371 | 88.6707 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;381 | 88.6707 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;391 | 88.6707 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;401 | 88.6707 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;411 | 88.6707 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;421 | 88.6707 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;431 | 88.6707 | 275.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;441 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;451 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;461 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;471 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;481 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;491 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;501 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;511 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;521 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;531 | 88.6707 | 275.7151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;541 | 88.6707 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;551 | 88.6707 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;561 | 88.6717 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;571 | 88.6717 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;581 | 88.6717 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;591 | 88.6717 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;601 | 88.6717 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;611 | 88.6717 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;621 | 88.6717 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;631 | 88.6717 | 275.7364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;641 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;651 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;661 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;671 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;681 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;691 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;701 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;711 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;721 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;731 | 88.6717 | 275.7634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;741 | 88.6717 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;751 | 88.6717 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;761 | 88.6727 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;771 | 88.6727 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;781 | 88.6727 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;791 | 88.6727 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;801 | 88.6727 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;811 | 88.6727 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;821 | 88.6727 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;831 | 88.6727 | 275.7705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;841 | 88.6727 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;851 | 88.6727 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;861 | 88.6737 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;871 | 88.6737 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;881 | 88.6737 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;891 | 88.6737 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;901 | 88.6737 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;911 | 88.6737 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;921 | 88.6737 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;931 | 88.6737 | 275.7794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;941 | 88.6737 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;951 | 88.6737 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;961 | 88.6747 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;971 | 88.6747 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;981 | 88.6747 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:13:59;991 | 88.6747 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;001 | 88.6747 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;011 | 88.6747 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;021 | 88.6747 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;031 | 88.6747 | 275.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;041 | 88.6747 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;051 | 88.6747 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;061 | 88.6767 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;071 | 88.6767 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;081 | 88.6767 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;091 | 88.6767 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;101 | 88.6767 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;111 | 88.6767 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;121 | 88.6767 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;131 | 88.6767 | 275.8061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;141 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;151 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;161 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;171 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;181 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;191 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;201 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;211 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;221 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;231 | 88.6767 | 275.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;241 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;251 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;261 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;271 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;281 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;291 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;301 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;311 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;321 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;331 | 88.6767 | 275.8144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;341 | 88.6767 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;351 | 88.6767 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;361 | 88.6767 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;371 | 88.6767 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;381 | 88.6797 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;391 | 88.6797 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;401 | 88.6797 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;411 | 88.6797 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;421 | 88.6797 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;431 | 88.6797 | 275.8194 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;441 | 88.6797 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;451 | 88.6797 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;461 | 88.6797 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;471 | 88.6797 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;481 | 88.6807 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;491 | 88.6807 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;501 | 88.6807 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;511 | 88.6807 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;521 | 88.6807 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;531 | 88.6807 | 275.8034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;541 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;551 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;561 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;571 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;581 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;591 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;601 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;611 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;621 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;631 | 88.6807 | 275.7975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;641 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;651 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;661 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;671 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;681 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;691 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;701 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;711 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;721 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;731 | 88.6807 | 275.8111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;741 | 88.6807 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;751 | 88.6807 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;761 | 88.6807 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;771 | 88.6807 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;781 | 88.6817 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;791 | 88.6817 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;801 | 88.6817 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;811 | 88.6817 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;821 | 88.6817 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;831 | 88.6817 | 275.8234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;841 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;851 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;861 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;871 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;881 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;891 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;901 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;911 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;921 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;931 | 88.6817 | 275.8397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;941 | 88.6817 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;951 | 88.6817 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;961 | 88.6817 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;971 | 88.6817 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;981 | 88.6817 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:00;991 | 88.6827 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;001 | 88.6827 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;011 | 88.6827 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;021 | 88.6827 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;031 | 88.6827 | 275.8749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;041 | 88.6827 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;051 | 88.6827 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;061 | 88.6827 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;071 | 88.6827 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;081 | 88.6847 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;091 | 88.6847 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;101 | 88.6847 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;111 | 88.6847 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;121 | 88.6847 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;131 | 88.6847 | 275.9033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;141 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;151 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;161 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;171 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;181 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;191 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;201 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;211 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;221 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;231 | 88.6847 | 275.9082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;241 | 88.6847 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;251 | 88.6847 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;261 | 88.6847 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;271 | 88.6847 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;281 | 88.6867 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;291 | 88.6867 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;301 | 88.6867 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;311 | 88.6867 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;321 | 88.6867 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;331 | 88.6867 | 275.9143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;341 | 88.6867 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;351 | 88.6867 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;361 | 88.6867 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;371 | 88.6867 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;381 | 88.6857 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;391 | 88.6857 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;401 | 88.6857 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;411 | 88.6857 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;421 | 88.6857 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;431 | 88.6857 | 275.9244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;441 | 88.6857 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;451 | 88.6857 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;461 | 88.6857 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;471 | 88.6857 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;481 | 88.6877 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;491 | 88.6877 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;501 | 88.6877 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;511 | 88.6877 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;521 | 88.6877 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;531 | 88.6877 | 275.9208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;541 | 88.6877 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;551 | 88.6877 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;561 | 88.6877 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;571 | 88.6877 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;581 | 88.6877 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;591 | 88.6877 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;601 | 88.6877 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;611 | 88.6887 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;621 | 88.6887 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;631 | 88.6887 | 275.9174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;641 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;651 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;661 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;671 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;681 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;691 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;701 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;711 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;721 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;731 | 88.6887 | 275.9345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;741 | 88.6887 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;751 | 88.6887 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;761 | 88.6887 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;771 | 88.6887 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;781 | 88.6887 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;791 | 88.6887 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;801 | 88.6887 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;811 | 88.6897 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;821 | 88.6897 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;831 | 88.6897 | 275.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;841 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;851 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;861 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;871 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;881 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;891 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;901 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;911 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;921 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;931 | 88.6897 | 275.9657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;941 | 88.6897 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;951 | 88.6897 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;961 | 88.6897 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;971 | 88.6897 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;981 | 88.6897 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:01;991 | 88.6897 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;001 | 88.6897 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;011 | 88.6907 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;021 | 88.6907 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;031 | 88.6907 | 275.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;041 | 88.6907 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;051 | 88.6907 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;061 | 88.6907 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;071 | 88.6907 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;081 | 88.6907 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;091 | 88.6907 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;101 | 88.6907 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;111 | 88.6917 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;121 | 88.6917 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;131 | 88.6917 | 276.0348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;141 | 88.6917 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;151 | 88.6917 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;161 | 88.6917 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;171 | 88.6917 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;181 | 88.6917 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;191 | 88.6917 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;201 | 88.6917 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;211 | 88.6927 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;221 | 88.6927 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;231 | 88.6927 | 276.0573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;241 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;251 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;261 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;271 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;281 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;291 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;301 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;311 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;321 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;331 | 88.6927 | 276.0736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;341 | 88.6927 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;351 | 88.6927 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;361 | 88.6927 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;371 | 88.6927 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;381 | 88.6927 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;391 | 88.6927 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;401 | 88.6927 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;411 | 88.6937 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;421 | 88.6937 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;431 | 88.6937 | 276.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;441 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;451 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;461 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;471 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;481 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;491 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;501 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;511 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;521 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;531 | 88.6937 | 276.1074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;541 | 88.6937 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;551 | 88.6937 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;561 | 88.6937 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;571 | 88.6937 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;581 | 88.6937 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;591 | 88.6937 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;601 | 88.6937 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;611 | 88.6947 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;621 | 88.6947 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;631 | 88.6947 | 276.0898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;641 | 88.6947 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;651 | 88.6947 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;661 | 88.6947 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;671 | 88.6947 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;681 | 88.6947 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;691 | 88.6947 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;701 | 88.6947 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;711 | 88.6977 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;721 | 88.6977 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;731 | 88.6977 | 276.0814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;741 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;751 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;761 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;771 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;781 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;791 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;801 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;811 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;821 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;831 | 88.6977 | 276.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;841 | 88.6977 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;851 | 88.6977 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;861 | 88.6977 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;871 | 88.6977 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;881 | 88.6977 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;891 | 88.6977 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;901 | 88.6977 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;911 | 88.6987 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;921 | 88.6987 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;931 | 88.6987 | 276.0749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;941 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;951 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;961 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;971 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;981 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:02;991 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;001 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;011 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;021 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;031 | 88.6987 | 276.0786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;041 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;051 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;061 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;071 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;081 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;091 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;101 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;111 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;121 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;131 | 88.6987 | 276.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;141 | 88.6987 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;151 | 88.6987 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;161 | 88.6987 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;171 | 88.6987 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;181 | 88.6987 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;191 | 88.6987 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;201 | 88.6987 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;211 | 88.6997 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;221 | 88.6997 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;231 | 88.6997 | 276.1111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;241 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;251 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;261 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;271 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;281 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;291 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;301 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;311 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;321 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;331 | 88.6997 | 276.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;341 | 88.6997 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;351 | 88.6997 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;361 | 88.6997 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;371 | 88.6997 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;381 | 88.6997 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;391 | 88.6997 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;401 | 88.6997 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;411 | 88.7027 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;421 | 88.7027 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;431 | 88.7027 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;441 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;451 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;461 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;471 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;481 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;491 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;501 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;511 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;521 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;531 | 88.7027 | 276.0732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;541 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;551 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;561 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;571 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;581 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;591 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;601 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;611 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;621 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;631 | 88.7027 | 276.057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;641 | 88.7027 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;651 | 88.7027 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;661 | 88.7027 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;671 | 88.7027 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;681 | 88.7027 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;691 | 88.7027 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;701 | 88.7027 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;711 | 88.7037 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;721 | 88.7037 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;731 | 88.7037 | 276.0601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;741 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;751 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;761 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;771 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;781 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;791 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;801 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;811 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;821 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;831 | 88.7037 | 276.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;841 | 88.7037 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;851 | 88.7037 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;861 | 88.7037 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;871 | 88.7037 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;881 | 88.7037 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;891 | 88.7037 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;901 | 88.7037 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;911 | 88.7047 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;921 | 88.7047 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;931 | 88.7047 | 276.1247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;941 | 88.7047 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;951 | 88.7047 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;961 | 88.7047 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;971 | 88.7047 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;981 | 88.7047 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:03;991 | 88.7047 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;001 | 88.7047 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;011 | 88.7067 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;021 | 88.7067 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;031 | 88.7067 | 276.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;041 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;051 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;061 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;071 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;081 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;091 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;101 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;111 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;121 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;131 | 88.7067 | 276.1654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;141 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;151 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;161 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;171 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;181 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;191 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;201 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;211 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;221 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;231 | 88.7067 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;241 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;251 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;261 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;271 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;281 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;291 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;301 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;311 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;321 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;331 | 88.7067 | 276.1804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;341 | 88.7067 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;351 | 88.7077 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;361 | 88.7077 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;371 | 88.7077 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;381 | 88.7077 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;391 | 88.7077 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;401 | 88.7077 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;411 | 88.7077 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;421 | 88.7077 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;431 | 88.7077 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;441 | 88.7077 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;451 | 88.7087 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;461 | 88.7087 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;471 | 88.7087 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;481 | 88.7087 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;491 | 88.7087 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;501 | 88.7087 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;511 | 88.7087 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;521 | 88.7087 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;531 | 88.7087 | 276.2141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;541 | 88.7087 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;551 | 88.7097 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;561 | 88.7097 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;571 | 88.7097 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;581 | 88.7097 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;591 | 88.7097 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;601 | 88.7097 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;611 | 88.7097 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;621 | 88.7097 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;631 | 88.7097 | 276.2299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;641 | 88.7097 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;651 | 88.7107 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;661 | 88.7107 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;671 | 88.7107 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;681 | 88.7107 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;691 | 88.7107 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;701 | 88.7107 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;711 | 88.7107 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;721 | 88.7107 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;731 | 88.7107 | 276.2296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;741 | 88.7107 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;751 | 88.7097 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;761 | 88.7097 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;771 | 88.7097 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;781 | 88.7097 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;791 | 88.7097 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;801 | 88.7097 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;811 | 88.7097 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;821 | 88.7097 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;831 | 88.7097 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;841 | 88.7097 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;851 | 88.7117 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;861 | 88.7117 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;871 | 88.7117 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;881 | 88.7117 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;891 | 88.7117 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;901 | 88.7117 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;911 | 88.7117 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;921 | 88.7117 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;931 | 88.7117 | 276.2432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;941 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;951 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;961 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;971 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;981 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:04;991 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;001 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;011 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;021 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;031 | 88.7117 | 276.2233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;041 | 88.7117 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;051 | 88.7127 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;061 | 88.7127 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;071 | 88.7127 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;081 | 88.7127 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;091 | 88.7127 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;101 | 88.7127 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;111 | 88.7127 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;121 | 88.7127 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;131 | 88.7127 | 276.2265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;141 | 88.7127 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;151 | 88.7137 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;161 | 88.7137 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;171 | 88.7137 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;181 | 88.7137 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;191 | 88.7137 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;201 | 88.7137 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;211 | 88.7137 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;221 | 88.7137 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;231 | 88.7137 | 276.2617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;241 | 88.7137 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;251 | 88.7147 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;261 | 88.7147 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;271 | 88.7147 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;281 | 88.7147 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;291 | 88.7147 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;301 | 88.7147 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;311 | 88.7147 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;321 | 88.7147 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;331 | 88.7147 | 276.2799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;341 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;351 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;361 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;371 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;381 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;391 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;401 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;411 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;421 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;431 | 88.7147 | 276.2764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;441 | 88.7147 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;451 | 88.7157 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;461 | 88.7157 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;471 | 88.7157 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;481 | 88.7157 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;491 | 88.7157 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;501 | 88.7157 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;511 | 88.7157 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;521 | 88.7157 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;531 | 88.7157 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;541 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;551 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;561 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;571 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;581 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;591 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;601 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;611 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;621 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;631 | 88.7157 | 276.2501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;641 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;651 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;661 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;671 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;681 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;691 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;701 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;711 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;721 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;731 | 88.7157 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;741 | 88.7157 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;751 | 88.7167 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;761 | 88.7167 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;771 | 88.7167 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;781 | 88.7167 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;791 | 88.7167 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;801 | 88.7167 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;811 | 88.7167 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;821 | 88.7167 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;831 | 88.7167 | 276.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;841 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;851 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;861 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;871 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;881 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;891 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;901 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;911 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;921 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;931 | 88.7167 | 276.2159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;941 | 88.7167 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;951 | 88.7187 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;961 | 88.7187 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;971 | 88.7187 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;981 | 88.7187 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:05;991 | 88.7187 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;001 | 88.7187 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;011 | 88.7187 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;021 | 88.7187 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;031 | 88.7187 | 276.2377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;041 | 88.7187 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;051 | 88.7197 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;061 | 88.7197 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;071 | 88.7197 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;081 | 88.7197 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;091 | 88.7197 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;101 | 88.7197 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;111 | 88.7197 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;121 | 88.7197 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;131 | 88.7197 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;141 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;151 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;161 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;171 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;181 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;191 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;201 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;211 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;221 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;231 | 88.7197 | 276.2931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;241 | 88.7197 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;251 | 88.7207 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;261 | 88.7207 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;271 | 88.7207 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;281 | 88.7207 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;291 | 88.7207 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;301 | 88.7207 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;311 | 88.7207 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;321 | 88.7207 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;331 | 88.7207 | 276.3123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;341 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;351 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;361 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;371 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;381 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;391 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;401 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;411 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;421 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;431 | 88.7207 | 276.3047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;441 | 88.7207 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;451 | 88.7217 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;461 | 88.7217 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;471 | 88.7217 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;481 | 88.7217 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;491 | 88.7217 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;501 | 88.7217 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;511 | 88.7217 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;521 | 88.7217 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;531 | 88.7217 | 276.3058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;541 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;551 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;561 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;571 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;581 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;591 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;601 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;611 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;621 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;631 | 88.7217 | 276.3164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;641 | 88.7217 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;651 | 88.7217 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;661 | 88.7227 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;671 | 88.7227 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;681 | 88.7227 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;691 | 88.7227 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;701 | 88.7227 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;711 | 88.7227 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;721 | 88.7227 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;731 | 88.7227 | 276.3226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;741 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;751 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;761 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;771 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;781 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;791 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;801 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;811 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;821 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;831 | 88.7227 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;841 | 88.7227 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;851 | 88.7227 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;861 | 88.7237 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;871 | 88.7237 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;881 | 88.7237 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;891 | 88.7237 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;901 | 88.7237 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;911 | 88.7237 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;921 | 88.7237 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;931 | 88.7237 | 276.3092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;941 | 88.7237 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;951 | 88.7237 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;961 | 88.7247 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;971 | 88.7247 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;981 | 88.7247 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:06;991 | 88.7247 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;001 | 88.7247 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;011 | 88.7247 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;021 | 88.7247 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;031 | 88.7247 | 276.3068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;041 | 88.7247 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;051 | 88.7247 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;061 | 88.7257 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;071 | 88.7257 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;081 | 88.7257 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;091 | 88.7257 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;101 | 88.7257 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;111 | 88.7257 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;121 | 88.7257 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;131 | 88.7257 | 276.296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;141 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;151 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;161 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;171 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;181 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;191 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;201 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;211 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;221 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;231 | 88.7257 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;241 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;251 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;261 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;271 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;281 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;291 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;301 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;311 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;321 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;331 | 88.7257 | 276.2747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;341 | 88.7257 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;351 | 88.7257 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;361 | 88.7267 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;371 | 88.7267 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;381 | 88.7267 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;391 | 88.7267 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;401 | 88.7267 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;411 | 88.7267 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;421 | 88.7267 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;431 | 88.7267 | 276.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;441 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;451 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;461 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;471 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;481 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;491 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;501 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;511 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;521 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;531 | 88.7267 | 276.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;541 | 88.7267 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;551 | 88.7267 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;561 | 88.7277 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;571 | 88.7277 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;581 | 88.7277 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;591 | 88.7277 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;601 | 88.7277 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;611 | 88.7277 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;621 | 88.7277 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;631 | 88.7277 | 276.3133 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;641 | 88.7277 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;651 | 88.7277 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;661 | 88.7287 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;671 | 88.7287 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;681 | 88.7287 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;691 | 88.7287 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;701 | 88.7287 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;711 | 88.7287 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;721 | 88.7287 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;731 | 88.7287 | 276.3228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;741 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;751 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;761 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;771 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;781 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;791 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;801 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;811 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;821 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;831 | 88.7287 | 276.3119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;841 | 88.7287 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;851 | 88.7287 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;861 | 88.7307 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;871 | 88.7307 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;881 | 88.7307 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;891 | 88.7307 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;901 | 88.7307 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;911 | 88.7307 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;921 | 88.7307 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;931 | 88.7307 | 276.2801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;941 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;951 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;961 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;971 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;981 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:07;991 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;001 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;011 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;021 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;031 | 88.7307 | 276.2631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;041 | 88.7307 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;051 | 88.7307 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;061 | 88.7317 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;071 | 88.7317 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;081 | 88.7317 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;091 | 88.7317 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;101 | 88.7317 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;111 | 88.7317 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;121 | 88.7317 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;131 | 88.7317 | 276.2604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;141 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;151 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;161 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;171 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;181 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;191 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;201 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;211 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;221 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;231 | 88.7317 | 276.254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;241 | 88.7317 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;251 | 88.7317 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;261 | 88.7327 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;271 | 88.7327 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;281 | 88.7327 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;291 | 88.7327 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;301 | 88.7327 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;311 | 88.7327 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;321 | 88.7327 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;331 | 88.7327 | 276.2525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;341 | 88.7327 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;351 | 88.7327 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;361 | 88.7317 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;371 | 88.7317 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;381 | 88.7317 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;391 | 88.7317 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;401 | 88.7317 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;411 | 88.7317 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;421 | 88.7317 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;431 | 88.7317 | 276.2607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;441 | 88.7317 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;451 | 88.7317 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;461 | 88.7327 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;471 | 88.7327 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;481 | 88.7327 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;491 | 88.7327 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;501 | 88.7327 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;511 | 88.7327 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;521 | 88.7327 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;531 | 88.7327 | 276.2571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;541 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;551 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;561 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;571 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;581 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;591 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;601 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;611 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;621 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;631 | 88.7327 | 276.2437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;641 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;651 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;661 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;671 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;681 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;691 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;701 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;711 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;721 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;731 | 88.7327 | 276.2506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;741 | 88.7327 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;751 | 88.7327 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;761 | 88.7337 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;771 | 88.7337 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;781 | 88.7337 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;791 | 88.7337 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;801 | 88.7337 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;811 | 88.7337 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;821 | 88.7337 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;831 | 88.7337 | 276.2629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;841 | 88.7337 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;851 | 88.7337 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;861 | 88.7347 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;871 | 88.7347 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;881 | 88.7347 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;891 | 88.7347 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;901 | 88.7347 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;911 | 88.7347 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;921 | 88.7347 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;931 | 88.7347 | 276.2556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;941 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;951 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;961 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;971 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;981 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:08;991 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;001 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;011 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;021 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;031 | 88.7347 | 276.2462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;041 | 88.7347 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;051 | 88.7347 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;061 | 88.7367 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;071 | 88.7367 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;081 | 88.7367 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;091 | 88.7367 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;101 | 88.7367 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;111 | 88.7367 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;121 | 88.7367 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;131 | 88.7367 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;141 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;151 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;161 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;171 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;181 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;191 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;201 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;211 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;221 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;231 | 88.7367 | 276.2363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;241 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;251 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;261 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;271 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;281 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;291 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;301 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;311 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;321 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;331 | 88.7367 | 276.231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;341 | 88.7367 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;351 | 88.7367 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;361 | 88.7387 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;371 | 88.7387 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;381 | 88.7387 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;391 | 88.7387 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;401 | 88.7387 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;411 | 88.7387 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;421 | 88.7387 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;431 | 88.7387 | 276.2521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;441 | 88.7387 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;451 | 88.7387 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;461 | 88.7377 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;471 | 88.7377 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;481 | 88.7377 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;491 | 88.7377 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;501 | 88.7377 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;511 | 88.7377 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;521 | 88.7377 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;531 | 88.7377 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;541 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;551 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;561 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;571 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;581 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;591 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;601 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;611 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;621 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;631 | 88.7377 | 276.2939 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;641 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;651 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;661 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;671 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;681 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;691 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;701 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;711 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;721 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;731 | 88.7377 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;741 | 88.7377 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;751 | 88.7377 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;761 | 88.7387 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;771 | 88.7387 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;781 | 88.7387 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;791 | 88.7387 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;801 | 88.7387 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;811 | 88.7387 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;821 | 88.7387 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;831 | 88.7387 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;841 | 88.7387 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;851 | 88.7387 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;861 | 88.7397 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;871 | 88.7397 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;881 | 88.7397 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;891 | 88.7397 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;901 | 88.7397 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;911 | 88.7397 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;921 | 88.7397 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;931 | 88.7397 | 276.3053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;941 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;951 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;961 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;971 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;981 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:09;991 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;001 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;011 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;021 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;031 | 88.7397 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;041 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;051 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;061 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;071 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;081 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;091 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;101 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;111 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;121 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;131 | 88.7397 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;141 | 88.7397 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;151 | 88.7397 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;161 | 88.7407 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;171 | 88.7407 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;181 | 88.7407 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;191 | 88.7407 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;201 | 88.7407 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;211 | 88.7407 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;221 | 88.7407 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;231 | 88.7407 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;241 | 88.7407 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;251 | 88.7407 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;261 | 88.7417 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;271 | 88.7417 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;281 | 88.7417 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;291 | 88.7417 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;301 | 88.7417 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;311 | 88.7417 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;321 | 88.7417 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;331 | 88.7417 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;341 | 88.7417 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;351 | 88.7417 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;361 | 88.7417 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;371 | 88.7417 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;381 | 88.7417 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;391 | 88.7427 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;401 | 88.7427 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;411 | 88.7427 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;421 | 88.7427 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;431 | 88.7427 | 276.2582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;441 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;451 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;461 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;471 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;481 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;491 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;501 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;511 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;521 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;531 | 88.7427 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;541 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;551 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;561 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;571 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;581 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;591 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;601 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;611 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;621 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;631 | 88.7427 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;641 | 88.7427 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;651 | 88.7427 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;661 | 88.7427 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;671 | 88.7427 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;681 | 88.7437 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;691 | 88.7437 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;701 | 88.7437 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;711 | 88.7437 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;721 | 88.7437 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;731 | 88.7437 | 276.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;741 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;751 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;761 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;771 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;781 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;791 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;801 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;811 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;821 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;831 | 88.7437 | 276.2243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;841 | 88.7437 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;851 | 88.7437 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;861 | 88.7437 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;871 | 88.7437 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;881 | 88.7437 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;891 | 88.7447 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;901 | 88.7447 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;911 | 88.7447 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;921 | 88.7447 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;931 | 88.7447 | 276.2368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;941 | 88.7447 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;951 | 88.7447 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;961 | 88.7447 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;971 | 88.7447 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;981 | 88.7457 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:10;991 | 88.7457 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;001 | 88.7457 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;011 | 88.7457 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;021 | 88.7457 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;031 | 88.7457 | 276.2322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;041 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;051 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;061 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;071 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;081 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;091 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;101 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;111 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;121 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;131 | 88.7457 | 276.2279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;141 | 88.7457 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;151 | 88.7457 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;161 | 88.7457 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;171 | 88.7457 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;181 | 88.7467 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;191 | 88.7467 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;201 | 88.7467 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;211 | 88.7467 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;221 | 88.7467 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;231 | 88.7467 | 276.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;241 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;251 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;261 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;271 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;281 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;291 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;301 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;311 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;321 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;331 | 88.7467 | 276.1872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;341 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;351 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;361 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;371 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;381 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;391 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;401 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;411 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;421 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;431 | 88.7467 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;441 | 88.7467 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;451 | 88.7467 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;461 | 88.7467 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;471 | 88.7467 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;481 | 88.7477 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;491 | 88.7477 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;501 | 88.7477 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;511 | 88.7477 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;521 | 88.7477 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;531 | 88.7477 | 276.1569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;541 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;551 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;561 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;571 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;581 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;591 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;601 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;611 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;621 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;631 | 88.7477 | 276.1698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;641 | 88.7477 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;651 | 88.7477 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;661 | 88.7477 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;671 | 88.7477 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;681 | 88.7477 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;691 | 88.7477 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;701 | 88.7477 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;711 | 88.7487 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;721 | 88.7487 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;731 | 88.7487 | 276.1785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;741 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;751 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;761 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;771 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;781 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;791 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;801 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;811 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;821 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;831 | 88.7487 | 276.1993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;841 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;851 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;861 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;871 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;881 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;891 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;901 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;911 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;921 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;931 | 88.7487 | 276.2201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;941 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;951 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;961 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;971 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;981 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:11;991 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;001 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;011 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;021 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;031 | 88.7487 | 276.2106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;041 | 88.7487 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;051 | 88.7487 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;061 | 88.7487 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;071 | 88.7487 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;081 | 88.7487 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;091 | 88.7487 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;101 | 88.7487 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;111 | 88.7507 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;121 | 88.7507 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;131 | 88.7507 | 276.1934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;141 | 88.7507 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;151 | 88.7507 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;161 | 88.7507 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;171 | 88.7507 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;181 | 88.7507 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;191 | 88.7507 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;201 | 88.7507 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;211 | 88.7517 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;221 | 88.7517 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;231 | 88.7517 | 276.1949 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;241 | 88.7517 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;251 | 88.7517 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;261 | 88.7517 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;271 | 88.7517 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;281 | 88.7517 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;291 | 88.7517 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;301 | 88.7517 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;311 | 88.7507 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;321 | 88.7507 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;331 | 88.7507 | 276.1916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;341 | 88.7507 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;351 | 88.7507 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;361 | 88.7507 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;371 | 88.7507 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;381 | 88.7507 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;391 | 88.7507 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;401 | 88.7507 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;411 | 88.7517 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;421 | 88.7517 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;431 | 88.7517 | 276.1757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;441 | 88.7517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;451 | 88.7517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;461 | 88.7517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;471 | 88.7517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;481 | 88.7517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;491 | 88.7517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;501 | 88.7517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;511 | 88.7527 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;521 | 88.7527 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;531 | 88.7527 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;541 | 88.7527 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;551 | 88.7527 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;561 | 88.7527 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;571 | 88.7527 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;581 | 88.7527 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;591 | 88.7527 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;601 | 88.7527 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;611 | 88.7517 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;621 | 88.7517 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;631 | 88.7517 | 276.1772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;641 | 88.7517 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;651 | 88.7517 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;661 | 88.7517 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;671 | 88.7517 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;681 | 88.7517 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;691 | 88.7517 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;701 | 88.7517 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;711 | 88.7527 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;721 | 88.7527 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;731 | 88.7527 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;741 | 88.7527 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;751 | 88.7527 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;761 | 88.7527 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;771 | 88.7527 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;781 | 88.7527 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;791 | 88.7527 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;801 | 88.7527 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;811 | 88.7537 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;821 | 88.7537 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;831 | 88.7537 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;841 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;851 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;861 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;871 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;881 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;891 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;901 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;911 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;921 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;931 | 88.7537 | 276.1592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;941 | 88.7537 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;951 | 88.7537 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;961 | 88.7537 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;971 | 88.7537 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;981 | 88.7537 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:12;991 | 88.7537 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;001 | 88.7537 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;011 | 88.7557 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;021 | 88.7557 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;031 | 88.7557 | 276.1674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;041 | 88.7557 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;051 | 88.7557 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;061 | 88.7557 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;071 | 88.7557 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;081 | 88.7557 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;091 | 88.7557 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;101 | 88.7557 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;111 | 88.7567 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;121 | 88.7567 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;131 | 88.7567 | 276.1648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;141 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;151 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;161 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;171 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;181 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;191 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;201 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;211 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;221 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;231 | 88.7567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;241 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;251 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;261 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;271 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;281 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;291 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;301 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;311 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;321 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;331 | 88.7567 | 276.1738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;341 | 88.7567 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;351 | 88.7567 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;361 | 88.7567 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;371 | 88.7567 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;381 | 88.7567 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;391 | 88.7567 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;401 | 88.7567 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;411 | 88.7577 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;421 | 88.7577 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;431 | 88.7577 | 276.1505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;441 | 88.7577 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;451 | 88.7577 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;461 | 88.7577 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;471 | 88.7577 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;481 | 88.7577 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;491 | 88.7577 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;501 | 88.7577 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;511 | 88.7567 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;521 | 88.7567 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;531 | 88.7567 | 276.1298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;541 | 88.7567 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;551 | 88.7567 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;561 | 88.7567 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;571 | 88.7567 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;581 | 88.7567 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;591 | 88.7567 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;601 | 88.7567 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;611 | 88.7577 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;621 | 88.7577 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;631 | 88.7577 | 276.1272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;641 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;651 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;661 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;671 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;681 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;691 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;701 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;711 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;721 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;731 | 88.7577 | 276.1219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;741 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;751 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;761 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;771 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;781 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;791 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;801 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;811 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;821 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;831 | 88.7577 | 276.1115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;841 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;851 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;861 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;871 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;881 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;891 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;901 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;911 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;921 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;931 | 88.7577 | 276.1131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;941 | 88.7577 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;951 | 88.7577 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;961 | 88.7577 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;971 | 88.7577 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;981 | 88.7577 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:13;991 | 88.7577 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;001 | 88.7577 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;011 | 88.7587 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;021 | 88.7587 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;031 | 88.7587 | 276.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;041 | 88.7587 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;051 | 88.7587 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;061 | 88.7587 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;071 | 88.7587 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;081 | 88.7587 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;091 | 88.7587 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;101 | 88.7587 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;111 | 88.7597 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;121 | 88.7597 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;131 | 88.7597 | 276.1073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;141 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;151 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;161 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;171 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;181 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;191 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;201 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;211 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;221 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;231 | 88.7597 | 276.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;241 | 88.7597 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;251 | 88.7607 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;261 | 88.7607 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;271 | 88.7607 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;281 | 88.7607 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;291 | 88.7607 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;301 | 88.7607 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;311 | 88.7607 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;321 | 88.7607 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;331 | 88.7607 | 276.1279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;341 | 88.7607 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;351 | 88.7597 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;361 | 88.7597 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;371 | 88.7597 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;381 | 88.7597 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;391 | 88.7597 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;401 | 88.7597 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;411 | 88.7597 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;421 | 88.7597 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;431 | 88.7597 | 276.1461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;441 | 88.7597 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;451 | 88.7607 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;461 | 88.7607 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;471 | 88.7607 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;481 | 88.7607 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;491 | 88.7607 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;501 | 88.7607 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;511 | 88.7607 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;521 | 88.7607 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;531 | 88.7607 | 276.1624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;541 | 88.7607 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;551 | 88.7637 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;561 | 88.7637 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;571 | 88.7637 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;581 | 88.7637 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;591 | 88.7637 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;601 | 88.7637 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;611 | 88.7637 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;621 | 88.7637 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;631 | 88.7637 | 276.1886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;641 | 88.7637 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;651 | 88.7617 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;661 | 88.7617 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;671 | 88.7617 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;681 | 88.7617 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;691 | 88.7617 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;701 | 88.7617 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;711 | 88.7617 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;721 | 88.7617 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;731 | 88.7617 | 276.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;741 | 88.7617 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;751 | 88.7627 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;761 | 88.7627 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;771 | 88.7627 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;781 | 88.7627 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;791 | 88.7627 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;801 | 88.7627 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;811 | 88.7627 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;821 | 88.7627 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;831 | 88.7627 | 276.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;841 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;851 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;861 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;871 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;881 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;891 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;901 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;911 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;921 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;931 | 88.7627 | 276.2249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;941 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;951 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;961 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;971 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;981 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:14;991 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;001 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;011 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;021 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;031 | 88.7627 | 276.242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;041 | 88.7627 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;051 | 88.7647 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;061 | 88.7647 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;071 | 88.7647 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;081 | 88.7647 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;091 | 88.7647 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;101 | 88.7647 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;111 | 88.7647 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;121 | 88.7647 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;131 | 88.7647 | 276.2543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;141 | 88.7647 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;151 | 88.7657 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;161 | 88.7657 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;171 | 88.7657 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;181 | 88.7657 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;191 | 88.7657 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;201 | 88.7657 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;211 | 88.7657 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;221 | 88.7657 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;231 | 88.7657 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;241 | 88.7657 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;251 | 88.7637 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;261 | 88.7637 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;271 | 88.7637 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;281 | 88.7637 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;291 | 88.7637 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;301 | 88.7637 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;311 | 88.7637 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;321 | 88.7637 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;331 | 88.7637 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;341 | 88.7637 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;351 | 88.7647 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;361 | 88.7647 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;371 | 88.7647 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;381 | 88.7647 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;391 | 88.7647 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;401 | 88.7647 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;411 | 88.7647 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;421 | 88.7647 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;431 | 88.7647 | 276.2834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;441 | 88.7647 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;451 | 88.7667 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;461 | 88.7667 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;471 | 88.7667 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;481 | 88.7667 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;491 | 88.7667 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;501 | 88.7667 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;511 | 88.7667 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;521 | 88.7667 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;531 | 88.7667 | 276.2648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;541 | 88.7667 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;551 | 88.7687 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;561 | 88.7687 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;571 | 88.7687 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;581 | 88.7687 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;591 | 88.7687 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;601 | 88.7687 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;611 | 88.7687 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;621 | 88.7687 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;631 | 88.7687 | 276.2503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;641 | 88.7687 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;651 | 88.7677 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;661 | 88.7677 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;671 | 88.7677 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;681 | 88.7677 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;691 | 88.7677 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;701 | 88.7677 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;711 | 88.7677 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;721 | 88.7677 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;731 | 88.7677 | 276.2487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;741 | 88.7677 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;751 | 88.7697 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;761 | 88.7697 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;771 | 88.7697 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;781 | 88.7697 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;791 | 88.7697 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;801 | 88.7697 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;811 | 88.7697 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;821 | 88.7697 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;831 | 88.7697 | 276.2493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;841 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;851 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;861 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;871 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;881 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;891 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;901 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;911 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;921 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;931 | 88.7697 | 276.2588 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;941 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;951 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;961 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;971 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;981 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:15;991 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;001 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;011 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;021 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;031 | 88.7697 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;041 | 88.7697 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;051 | 88.7707 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;061 | 88.7707 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;071 | 88.7707 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;081 | 88.7707 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;091 | 88.7707 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;101 | 88.7707 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;111 | 88.7707 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;121 | 88.7707 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;131 | 88.7707 | 276.2998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;141 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;151 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;161 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;171 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;181 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;191 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;201 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;211 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;221 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;231 | 88.7707 | 276.2933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;241 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;251 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;261 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;271 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;281 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;291 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;301 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;311 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;321 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;331 | 88.7707 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;341 | 88.7707 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;351 | 88.7717 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;361 | 88.7717 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;371 | 88.7717 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;381 | 88.7717 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;391 | 88.7717 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;401 | 88.7717 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;411 | 88.7717 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;421 | 88.7717 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;431 | 88.7717 | 276.2836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;441 | 88.7717 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;451 | 88.7727 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;461 | 88.7727 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;471 | 88.7727 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;481 | 88.7727 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;491 | 88.7727 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;501 | 88.7727 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;511 | 88.7727 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;521 | 88.7727 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;531 | 88.7727 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;541 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;551 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;561 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;571 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;581 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;591 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;601 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;611 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;621 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;631 | 88.7727 | 276.278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;641 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;651 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;661 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;671 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;681 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;691 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;701 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;711 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;721 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;731 | 88.7727 | 276.2965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;741 | 88.7727 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;751 | 88.7727 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;761 | 88.7737 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;771 | 88.7737 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;781 | 88.7737 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;791 | 88.7737 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;801 | 88.7737 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;811 | 88.7737 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;821 | 88.7737 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;831 | 88.7737 | 276.3215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;841 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;851 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;861 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;871 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;881 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;891 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;901 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;911 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;921 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;931 | 88.7737 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;941 | 88.7737 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;951 | 88.7737 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;961 | 88.7757 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;971 | 88.7757 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;981 | 88.7757 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:16;991 | 88.7757 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;001 | 88.7757 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;011 | 88.7757 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;021 | 88.7757 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;031 | 88.7757 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;041 | 88.7757 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;051 | 88.7757 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;061 | 88.7747 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;071 | 88.7747 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;081 | 88.7747 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;091 | 88.7747 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;101 | 88.7747 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;111 | 88.7747 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;121 | 88.7747 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;131 | 88.7747 | 276.367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;141 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;151 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;161 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;171 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;181 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;191 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;201 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;211 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;221 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;231 | 88.7747 | 276.3993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;241 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;251 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;261 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;271 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;281 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;291 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;301 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;311 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;321 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;331 | 88.7747 | 276.424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;341 | 88.7747 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;351 | 88.7747 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;361 | 88.7767 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;371 | 88.7767 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;381 | 88.7767 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;391 | 88.7767 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;401 | 88.7767 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;411 | 88.7767 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;421 | 88.7767 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;431 | 88.7767 | 276.4471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;441 | 88.7767 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;451 | 88.7767 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;461 | 88.7787 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;471 | 88.7787 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;481 | 88.7787 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;491 | 88.7787 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;501 | 88.7787 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;511 | 88.7787 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;521 | 88.7787 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;531 | 88.7787 | 276.4744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;541 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;551 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;561 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;571 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;581 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;591 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;601 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;611 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;621 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;631 | 88.7787 | 276.4843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;641 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;651 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;661 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;671 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;681 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;691 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;701 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;711 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;721 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;731 | 88.7787 | 276.4737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;741 | 88.7787 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;751 | 88.7787 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;761 | 88.7797 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;771 | 88.7797 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;781 | 88.7797 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;791 | 88.7797 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;801 | 88.7797 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;811 | 88.7797 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;821 | 88.7797 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;831 | 88.7797 | 276.4687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;841 | 88.7797 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;851 | 88.7797 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;861 | 88.7807 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;871 | 88.7807 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;881 | 88.7807 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;891 | 88.7807 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;901 | 88.7807 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;911 | 88.7807 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;921 | 88.7807 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;931 | 88.7807 | 276.4653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;941 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;951 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;961 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;971 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;981 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:17;991 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;001 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;011 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;021 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;031 | 88.7807 | 276.4492 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;041 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;051 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;061 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;071 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;081 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;091 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;101 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;111 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;121 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;131 | 88.7807 | 276.435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;141 | 88.7807 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;151 | 88.7807 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;161 | 88.7817 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;171 | 88.7817 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;181 | 88.7817 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;191 | 88.7817 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;201 | 88.7817 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;211 | 88.7817 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;221 | 88.7817 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;231 | 88.7817 | 276.4294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;241 | 88.7817 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;251 | 88.7817 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;261 | 88.7807 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;271 | 88.7807 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;281 | 88.7807 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;291 | 88.7807 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;301 | 88.7807 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;311 | 88.7807 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;321 | 88.7807 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;331 | 88.7807 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;341 | 88.7807 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;351 | 88.7807 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;361 | 88.7817 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;371 | 88.7817 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;381 | 88.7817 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;391 | 88.7817 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;401 | 88.7817 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;411 | 88.7817 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;421 | 88.7817 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;431 | 88.7817 | 276.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;441 | 88.7817 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;451 | 88.7817 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;461 | 88.7827 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;471 | 88.7827 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;481 | 88.7827 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;491 | 88.7827 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;501 | 88.7827 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;511 | 88.7827 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;521 | 88.7827 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;531 | 88.7827 | 276.3527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;541 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;551 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;561 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;571 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;581 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;591 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;601 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;611 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;621 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;631 | 88.7827 | 276.3425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;641 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;651 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;661 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;671 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;681 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;691 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;701 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;711 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;721 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;731 | 88.7827 | 276.3274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;741 | 88.7827 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;751 | 88.7827 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;761 | 88.7837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;771 | 88.7837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;781 | 88.7837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;791 | 88.7837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;801 | 88.7837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;811 | 88.7837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;821 | 88.7837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;831 | 88.7837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;841 | 88.7837 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;851 | 88.7837 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;861 | 88.7827 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;871 | 88.7827 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;881 | 88.7827 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;891 | 88.7827 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;901 | 88.7827 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;911 | 88.7827 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;921 | 88.7827 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;931 | 88.7827 | 276.3096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;941 | 88.7827 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;951 | 88.7827 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;961 | 88.7847 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;971 | 88.7847 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;981 | 88.7847 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:18;991 | 88.7847 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;001 | 88.7847 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;011 | 88.7847 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;021 | 88.7847 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;031 | 88.7847 | 276.2894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;041 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;051 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;061 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;071 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;081 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;091 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;101 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;111 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;121 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;131 | 88.7847 | 276.2615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;141 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;151 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;161 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;171 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;181 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;191 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;201 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;211 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;221 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;231 | 88.7847 | 276.2511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;241 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;251 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;261 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;271 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;281 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;291 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;301 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;311 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;321 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;331 | 88.7847 | 276.2545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;341 | 88.7847 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;351 | 88.7847 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;361 | 88.7857 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;371 | 88.7857 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;381 | 88.7857 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;391 | 88.7857 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;401 | 88.7857 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;411 | 88.7857 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;421 | 88.7857 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;431 | 88.7857 | 276.2594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;441 | 88.7857 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;451 | 88.7857 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;461 | 88.7867 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;471 | 88.7867 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;481 | 88.7867 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;491 | 88.7867 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;501 | 88.7867 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;511 | 88.7867 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;521 | 88.7867 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;531 | 88.7867 | 276.2701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;541 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;551 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;561 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;571 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;581 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;591 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;601 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;611 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;621 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;631 | 88.7867 | 276.2822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;641 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;651 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;661 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;671 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;681 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;691 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;701 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;711 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;721 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;731 | 88.7867 | 276.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;741 | 88.7867 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;751 | 88.7867 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;761 | 88.7887 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;771 | 88.7887 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;781 | 88.7887 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;791 | 88.7887 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;801 | 88.7887 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;811 | 88.7887 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;821 | 88.7887 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;831 | 88.7887 | 276.2547 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;841 | 88.7887 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;851 | 88.7887 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;861 | 88.7877 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;871 | 88.7877 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;881 | 88.7877 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;891 | 88.7877 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;901 | 88.7877 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;911 | 88.7877 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;921 | 88.7877 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;931 | 88.7877 | 276.2464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;941 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;951 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;961 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;971 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;981 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:19;991 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;001 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;011 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;021 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;031 | 88.7877 | 276.2524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;041 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;051 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;061 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;071 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;081 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;091 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;101 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;111 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;121 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;131 | 88.7877 | 276.2678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;141 | 88.7877 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;151 | 88.7877 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;161 | 88.7887 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;171 | 88.7887 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;181 | 88.7887 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;191 | 88.7887 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;201 | 88.7887 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;211 | 88.7887 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;221 | 88.7887 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;231 | 88.7887 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;241 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;251 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;261 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;271 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;281 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;291 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;301 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;311 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;321 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;331 | 88.7887 | 276.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;341 | 88.7887 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;351 | 88.7887 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;361 | 88.7897 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;371 | 88.7897 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;381 | 88.7897 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;391 | 88.7897 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;401 | 88.7897 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;411 | 88.7897 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;421 | 88.7897 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;431 | 88.7897 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;441 | 88.7897 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;451 | 88.7897 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;461 | 88.7897 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;471 | 88.7897 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;481 | 88.7907 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;491 | 88.7907 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;501 | 88.7907 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;511 | 88.7907 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;521 | 88.7907 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;531 | 88.7907 | 276.301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;541 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;551 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;561 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;571 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;581 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;591 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;601 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;611 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;621 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;631 | 88.7907 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;641 | 88.7907 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;651 | 88.7907 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;661 | 88.7907 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;671 | 88.7907 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;681 | 88.7927 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;691 | 88.7927 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;701 | 88.7927 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;711 | 88.7927 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;721 | 88.7927 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;731 | 88.7927 | 276.2627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;741 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;751 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;761 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;771 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;781 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;791 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;801 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;811 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;821 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;831 | 88.7927 | 276.2554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;841 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;851 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;861 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;871 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;881 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;891 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;901 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;911 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;921 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;931 | 88.7927 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;941 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;951 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;961 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;971 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;981 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:20;991 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;001 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;011 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;021 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;031 | 88.7927 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;041 | 88.7927 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;051 | 88.7927 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;061 | 88.7927 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;071 | 88.7927 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;081 | 88.7937 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;091 | 88.7937 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;101 | 88.7937 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;111 | 88.7937 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;121 | 88.7937 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;131 | 88.7937 | 276.3111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;141 | 88.7937 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;151 | 88.7937 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;161 | 88.7937 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;171 | 88.7937 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;181 | 88.7947 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;191 | 88.7947 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;201 | 88.7947 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;211 | 88.7947 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;221 | 88.7947 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;231 | 88.7947 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;241 | 88.7947 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;251 | 88.7947 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;261 | 88.7947 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;271 | 88.7947 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;281 | 88.7937 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;291 | 88.7937 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;301 | 88.7937 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;311 | 88.7937 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;321 | 88.7937 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;331 | 88.7937 | 276.3531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;341 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;351 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;361 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;371 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;381 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;391 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;401 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;411 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;421 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;431 | 88.7937 | 276.3764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;441 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;451 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;461 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;471 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;481 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;491 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;501 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;511 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;521 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;531 | 88.7937 | 276.3976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;541 | 88.7937 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;551 | 88.7937 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;561 | 88.7937 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;571 | 88.7937 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;581 | 88.7937 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;591 | 88.7957 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;601 | 88.7957 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;611 | 88.7957 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;621 | 88.7957 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;631 | 88.7957 | 276.4102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;641 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;651 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;661 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;671 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;681 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;691 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;701 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;711 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;721 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;731 | 88.7957 | 276.4085 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;741 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;751 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;761 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;771 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;781 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;791 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;801 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;811 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;821 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;831 | 88.7957 | 276.3942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;841 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;851 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;861 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;871 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;881 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;891 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;901 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;911 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;921 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;931 | 88.7957 | 276.3834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;941 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;951 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;961 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;971 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;981 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:21;991 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;001 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;011 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;021 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;031 | 88.7957 | 276.3877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;041 | 88.7957 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;051 | 88.7957 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;061 | 88.7957 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;071 | 88.7957 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;081 | 88.7957 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;091 | 88.7957 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;101 | 88.7957 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;111 | 88.7967 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;121 | 88.7967 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;131 | 88.7967 | 276.4093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;141 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;151 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;161 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;171 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;181 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;191 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;201 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;211 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;221 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;231 | 88.7967 | 276.4417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;241 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;251 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;261 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;271 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;281 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;291 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;301 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;311 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;321 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;331 | 88.7967 | 276.4668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;341 | 88.7967 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;351 | 88.7967 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;361 | 88.7967 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;371 | 88.7967 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;381 | 88.7967 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;391 | 88.7967 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;401 | 88.7967 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;411 | 88.7977 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;421 | 88.7977 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;431 | 88.7977 | 276.4724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;441 | 88.7977 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;451 | 88.7977 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;461 | 88.7977 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;471 | 88.7977 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;481 | 88.7977 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;491 | 88.7977 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;501 | 88.7977 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;511 | 88.7997 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;521 | 88.7997 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;531 | 88.7997 | 276.4564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;541 | 88.7997 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;551 | 88.7997 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;561 | 88.7997 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;571 | 88.7997 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;581 | 88.7997 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;591 | 88.7997 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;601 | 88.7997 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;611 | 88.7987 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;621 | 88.7987 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;631 | 88.7987 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;641 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;651 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;661 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;671 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;681 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;691 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;701 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;711 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;721 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;731 | 88.7987 | 276.4074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;741 | 88.7987 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;751 | 88.7987 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;761 | 88.7987 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;771 | 88.7987 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;781 | 88.7987 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;791 | 88.7987 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;801 | 88.7987 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;811 | 88.7997 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;821 | 88.7997 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;831 | 88.7997 | 276.3967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;841 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;851 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;861 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;871 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;881 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;891 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;901 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;911 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;921 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;931 | 88.7997 | 276.4011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;941 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;951 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;961 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;971 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;981 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:22;991 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;001 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;011 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;021 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;031 | 88.7997 | 276.4167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;041 | 88.7997 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;051 | 88.7997 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;061 | 88.7997 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;071 | 88.7997 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;081 | 88.7997 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;091 | 88.7997 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;101 | 88.7997 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;111 | 88.8007 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;121 | 88.8007 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;131 | 88.8007 | 276.4355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;141 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;151 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;161 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;171 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;181 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;191 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;201 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;211 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;221 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;231 | 88.8007 | 276.4484 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;241 | 88.8007 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;251 | 88.8007 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;261 | 88.8007 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;271 | 88.8007 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;281 | 88.8007 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;291 | 88.8007 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;301 | 88.8007 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;311 | 88.8017 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;321 | 88.8017 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;331 | 88.8017 | 276.45 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;341 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;351 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;361 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;371 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;381 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;391 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;401 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;411 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;421 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;431 | 88.8017 | 276.4403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;441 | 88.8017 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;451 | 88.8017 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;461 | 88.8017 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;471 | 88.8017 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;481 | 88.8017 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;491 | 88.8017 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;501 | 88.8017 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;511 | 88.8027 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;521 | 88.8027 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;531 | 88.8027 | 276.4308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;541 | 88.8027 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;551 | 88.8027 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;561 | 88.8027 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;571 | 88.8027 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;581 | 88.8027 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;591 | 88.8027 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;601 | 88.8027 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;611 | 88.8017 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;621 | 88.8017 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;631 | 88.8017 | 276.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;641 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;651 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;661 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;671 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;681 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;691 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;701 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;711 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;721 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;731 | 88.8017 | 276.4442 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;741 | 88.8017 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;751 | 88.8017 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;761 | 88.8017 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;771 | 88.8017 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;781 | 88.8017 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;791 | 88.8017 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;801 | 88.8017 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;811 | 88.8037 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;821 | 88.8037 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;831 | 88.8037 | 276.4695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;841 | 88.8037 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;851 | 88.8037 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;861 | 88.8037 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;871 | 88.8037 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;881 | 88.8037 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;891 | 88.8037 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;901 | 88.8037 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;911 | 88.8017 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;921 | 88.8017 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;931 | 88.8017 | 276.4965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;941 | 88.8017 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;951 | 88.8017 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;961 | 88.8017 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;971 | 88.8017 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;981 | 88.8017 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:23;991 | 88.8017 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;001 | 88.8017 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;011 | 88.8027 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;021 | 88.8027 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;031 | 88.8027 | 276.5228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;041 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;051 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;061 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;071 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;081 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;091 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;101 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;111 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;121 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;131 | 88.8027 | 276.5471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;141 | 88.8027 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;151 | 88.8027 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;161 | 88.8027 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;171 | 88.8027 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;181 | 88.8027 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;191 | 88.8027 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;201 | 88.8027 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;211 | 88.8037 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;221 | 88.8037 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;231 | 88.8037 | 276.566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;241 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;251 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;261 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;271 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;281 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;291 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;301 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;311 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;321 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;331 | 88.8037 | 276.5782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;341 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;351 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;361 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;371 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;381 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;391 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;401 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;411 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;421 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;431 | 88.8037 | 276.5849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;441 | 88.8037 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;451 | 88.8027 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;461 | 88.8027 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;471 | 88.8027 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;481 | 88.8027 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;491 | 88.8027 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;501 | 88.8027 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;511 | 88.8027 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;521 | 88.8027 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;531 | 88.8027 | 276.5837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;541 | 88.8027 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;551 | 88.8037 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;561 | 88.8037 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;571 | 88.8037 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;581 | 88.8037 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;591 | 88.8037 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;601 | 88.8037 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;611 | 88.8037 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;621 | 88.8037 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;631 | 88.8037 | 276.5754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;641 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;651 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;661 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;671 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;681 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;691 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;701 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;711 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;721 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;731 | 88.8037 | 276.5697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;741 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;751 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;761 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;771 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;781 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;791 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;801 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;811 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;821 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;831 | 88.8037 | 276.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;841 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;851 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;861 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;871 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;881 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;891 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;901 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;911 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;921 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;931 | 88.8037 | 276.59 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;941 | 88.8037 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;951 | 88.8057 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;961 | 88.8057 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;971 | 88.8057 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;981 | 88.8057 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:24;991 | 88.8057 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;001 | 88.8057 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;011 | 88.8057 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;021 | 88.8057 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;031 | 88.8057 | 276.6139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;041 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;051 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;061 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;071 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;081 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;091 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;101 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;111 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;121 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;131 | 88.8057 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;141 | 88.8057 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;151 | 88.8067 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;161 | 88.8067 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;171 | 88.8067 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;181 | 88.8067 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;191 | 88.8067 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;201 | 88.8067 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;211 | 88.8067 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;221 | 88.8067 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;231 | 88.8067 | 276.6539 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;241 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;251 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;261 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;271 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;281 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;291 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;301 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;311 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;321 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;331 | 88.8067 | 276.6572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;341 | 88.8067 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;351 | 88.8077 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;361 | 88.8077 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;371 | 88.8077 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;381 | 88.8077 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;391 | 88.8077 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;401 | 88.8077 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;411 | 88.8077 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;421 | 88.8077 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;431 | 88.8077 | 276.6528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;441 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;451 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;461 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;471 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;481 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;491 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;501 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;511 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;521 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;531 | 88.8077 | 276.648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;541 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;551 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;561 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;571 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;581 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;591 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;601 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;611 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;621 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;631 | 88.8077 | 276.6523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;641 | 88.8077 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;651 | 88.8087 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;661 | 88.8087 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;671 | 88.8087 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;681 | 88.8087 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;691 | 88.8087 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;701 | 88.8087 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;711 | 88.8087 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;721 | 88.8087 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;731 | 88.8087 | 276.6649 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;741 | 88.8087 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;751 | 88.8077 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;761 | 88.8077 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;771 | 88.8077 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;781 | 88.8077 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;791 | 88.8077 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;801 | 88.8077 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;811 | 88.8077 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;821 | 88.8077 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;831 | 88.8077 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;841 | 88.8077 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;851 | 88.8087 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;861 | 88.8087 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;871 | 88.8087 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;881 | 88.8087 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;891 | 88.8087 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;901 | 88.8087 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;911 | 88.8087 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;921 | 88.8087 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;931 | 88.8087 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;941 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;951 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;961 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;971 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;981 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:25;991 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;001 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;011 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;021 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;031 | 88.8087 | 276.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;041 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;051 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;061 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;071 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;081 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;091 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;101 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;111 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;121 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;131 | 88.8087 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;141 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;151 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;161 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;171 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;181 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;191 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;201 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;211 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;221 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;231 | 88.8087 | 276.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;241 | 88.8087 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;251 | 88.8097 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;261 | 88.8097 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;271 | 88.8097 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;281 | 88.8097 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;291 | 88.8097 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;301 | 88.8097 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;311 | 88.8097 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;321 | 88.8097 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;331 | 88.8097 | 276.6936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;341 | 88.8097 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;351 | 88.8107 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;361 | 88.8107 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;371 | 88.8107 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;381 | 88.8107 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;391 | 88.8107 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;401 | 88.8107 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;411 | 88.8107 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;421 | 88.8107 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;431 | 88.8107 | 276.7029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;441 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;451 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;461 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;471 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;481 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;491 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;501 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;511 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;521 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;531 | 88.8107 | 276.7045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;541 | 88.8107 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;551 | 88.8117 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;561 | 88.8117 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;571 | 88.8117 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;581 | 88.8117 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;591 | 88.8117 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;601 | 88.8117 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;611 | 88.8117 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;621 | 88.8117 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;631 | 88.8117 | 276.6985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;641 | 88.8117 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;651 | 88.8107 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;661 | 88.8107 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;671 | 88.8107 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;681 | 88.8107 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;691 | 88.8107 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;701 | 88.8107 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;711 | 88.8107 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;721 | 88.8107 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;731 | 88.8107 | 276.6868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;741 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;751 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;761 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;771 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;781 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;791 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;801 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;811 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;821 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;831 | 88.8107 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;841 | 88.8107 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;851 | 88.8107 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;861 | 88.8117 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;871 | 88.8117 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;881 | 88.8117 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;891 | 88.8117 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;901 | 88.8117 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;911 | 88.8117 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;921 | 88.8117 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;931 | 88.8117 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;941 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;951 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;961 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;971 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;981 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:26;991 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;001 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;011 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;021 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;031 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;041 | 88.8117 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;051 | 88.8117 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;061 | 88.8127 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;071 | 88.8127 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;081 | 88.8127 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;091 | 88.8127 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;101 | 88.8127 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;111 | 88.8127 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;121 | 88.8127 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;131 | 88.8127 | 276.6448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;141 | 88.8127 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;151 | 88.8127 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;161 | 88.8137 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;171 | 88.8137 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;181 | 88.8137 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;191 | 88.8137 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;201 | 88.8137 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;211 | 88.8137 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;221 | 88.8137 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;231 | 88.8137 | 276.6478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;241 | 88.8137 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;251 | 88.8137 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;261 | 88.8127 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;271 | 88.8127 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;281 | 88.8127 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;291 | 88.8127 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;301 | 88.8127 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;311 | 88.8127 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;321 | 88.8127 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;331 | 88.8127 | 276.6396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;341 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;351 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;361 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;371 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;381 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;391 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;401 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;411 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;421 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;431 | 88.8127 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;441 | 88.8127 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;451 | 88.8127 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;461 | 88.8137 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;471 | 88.8137 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;481 | 88.8137 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;491 | 88.8137 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;501 | 88.8137 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;511 | 88.8137 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;521 | 88.8137 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;531 | 88.8137 | 276.6192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;541 | 88.8137 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;551 | 88.8137 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;561 | 88.8147 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;571 | 88.8147 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;581 | 88.8147 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;591 | 88.8147 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;601 | 88.8147 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;611 | 88.8147 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;621 | 88.8147 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;631 | 88.8147 | 276.6107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;641 | 88.8147 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;651 | 88.8147 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;661 | 88.8137 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;671 | 88.8137 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;681 | 88.8137 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;691 | 88.8137 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;701 | 88.8137 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;711 | 88.8137 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;721 | 88.8137 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;731 | 88.8137 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;741 | 88.8137 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;751 | 88.8137 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;761 | 88.8147 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;771 | 88.8147 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;781 | 88.8147 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;791 | 88.8147 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;801 | 88.8147 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;811 | 88.8147 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;821 | 88.8147 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;831 | 88.8147 | 276.6455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;841 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;851 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;861 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;871 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;881 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;891 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;901 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;911 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;921 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;931 | 88.8147 | 276.6703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;941 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;951 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;961 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;971 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;981 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:27;991 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;001 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;011 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;021 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;031 | 88.8147 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;041 | 88.8147 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;051 | 88.8147 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;061 | 88.8157 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;071 | 88.8157 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;081 | 88.8157 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;091 | 88.8157 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;101 | 88.8157 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;111 | 88.8157 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;121 | 88.8157 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;131 | 88.8157 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;141 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;151 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;161 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;171 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;181 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;191 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;201 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;211 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;221 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;231 | 88.8157 | 276.6545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;241 | 88.8157 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;251 | 88.8157 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;261 | 88.8167 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;271 | 88.8167 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;281 | 88.8167 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;291 | 88.8167 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;301 | 88.8167 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;311 | 88.8167 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;321 | 88.8167 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;331 | 88.8167 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;341 | 88.8167 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;351 | 88.8167 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;361 | 88.8157 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;371 | 88.8157 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;381 | 88.8157 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;391 | 88.8157 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;401 | 88.8157 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;411 | 88.8157 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;421 | 88.8157 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;431 | 88.8157 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;441 | 88.8157 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;451 | 88.8157 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;461 | 88.8167 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;471 | 88.8167 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;481 | 88.8167 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;491 | 88.8167 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;501 | 88.8167 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;511 | 88.8167 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;521 | 88.8167 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;531 | 88.8167 | 276.6285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;541 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;551 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;561 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;571 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;581 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;591 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;601 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;611 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;621 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;631 | 88.8167 | 276.6405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;641 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;651 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;661 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;671 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;681 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;691 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;701 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;711 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;721 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;731 | 88.8167 | 276.6494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;741 | 88.8167 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;751 | 88.8167 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;761 | 88.8177 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;771 | 88.8177 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;781 | 88.8177 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;791 | 88.8177 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;801 | 88.8177 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;811 | 88.8177 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;821 | 88.8177 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;831 | 88.8177 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;841 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;851 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;861 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;871 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;881 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;891 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;901 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;911 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;921 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;931 | 88.8177 | 276.6783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;941 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;951 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;961 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;971 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;981 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:28;991 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;001 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;011 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;021 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;031 | 88.8177 | 276.6765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;041 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;051 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;061 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;071 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;081 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;091 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;101 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;111 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;121 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;131 | 88.8177 | 276.6751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;141 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;151 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;161 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;171 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;181 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;191 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;201 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;211 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;221 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;231 | 88.8177 | 276.6877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;241 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;251 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;261 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;271 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;281 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;291 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;301 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;311 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;321 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;331 | 88.8177 | 276.6944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;341 | 88.8177 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;351 | 88.8177 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;361 | 88.8187 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;371 | 88.8187 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;381 | 88.8187 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;391 | 88.8187 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;401 | 88.8187 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;411 | 88.8187 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;421 | 88.8187 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;431 | 88.8187 | 276.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;441 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;451 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;461 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;471 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;481 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;491 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;501 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;511 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;521 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;531 | 88.8187 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;541 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;551 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;561 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;571 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;581 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;591 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;601 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;611 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;621 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;631 | 88.8187 | 276.7177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;641 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;651 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;661 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;671 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;681 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;691 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;701 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;711 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;721 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;731 | 88.8187 | 276.7207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;741 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;751 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;761 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;771 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;781 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;791 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;801 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;811 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;821 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;831 | 88.8187 | 276.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;841 | 88.8187 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;851 | 88.8187 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;861 | 88.8197 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;871 | 88.8197 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;881 | 88.8197 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;891 | 88.8197 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;901 | 88.8197 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;911 | 88.8197 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;921 | 88.8197 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;931 | 88.8197 | 276.7532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;941 | 88.8197 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;951 | 88.8197 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;961 | 88.8207 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;971 | 88.8207 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;981 | 88.8207 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:29;991 | 88.8207 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;001 | 88.8207 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;011 | 88.8207 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;021 | 88.8207 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;031 | 88.8207 | 276.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;041 | 88.8207 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;051 | 88.8207 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;061 | 88.8217 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;071 | 88.8217 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;081 | 88.8217 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;091 | 88.8217 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;101 | 88.8217 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;111 | 88.8217 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;121 | 88.8217 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;131 | 88.8217 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;141 | 88.8217 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;151 | 88.8217 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;161 | 88.8207 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;171 | 88.8207 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;181 | 88.8207 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;191 | 88.8207 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;201 | 88.8207 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;211 | 88.8207 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;221 | 88.8207 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;231 | 88.8207 | 276.7725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;241 | 88.8207 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;251 | 88.8207 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;261 | 88.8217 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;271 | 88.8217 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;281 | 88.8217 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;291 | 88.8217 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;301 | 88.8217 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;311 | 88.8217 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;321 | 88.8217 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;331 | 88.8217 | 276.7754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;341 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;351 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;361 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;371 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;381 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;391 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;401 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;411 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;421 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;431 | 88.8217 | 276.7653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;441 | 88.8217 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;451 | 88.8217 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;461 | 88.8217 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;471 | 88.8217 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;481 | 88.8207 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;491 | 88.8207 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;501 | 88.8207 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;511 | 88.8207 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;521 | 88.8207 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;531 | 88.8207 | 276.7656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;541 | 88.8207 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;551 | 88.8207 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;561 | 88.8207 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;571 | 88.8207 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;581 | 88.8217 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;591 | 88.8217 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;601 | 88.8217 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;611 | 88.8217 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;621 | 88.8217 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;631 | 88.8217 | 276.7863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;641 | 88.8217 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;651 | 88.8217 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;661 | 88.8217 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;671 | 88.8217 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;681 | 88.8207 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;691 | 88.8207 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;701 | 88.8207 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;711 | 88.8207 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;721 | 88.8207 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;731 | 88.8207 | 276.8024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;741 | 88.8207 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;751 | 88.8207 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;761 | 88.8207 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;771 | 88.8207 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;781 | 88.8217 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;791 | 88.8217 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;801 | 88.8217 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;811 | 88.8217 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;821 | 88.8217 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;831 | 88.8217 | 276.8102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;841 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;851 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;861 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;871 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;881 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;891 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;901 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;911 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;921 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;931 | 88.8217 | 276.8213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;941 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;951 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;961 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;971 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;981 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:30;991 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;001 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;011 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;021 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;031 | 88.8217 | 276.8232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;041 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;051 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;061 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;071 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;081 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;091 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;101 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;111 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;121 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;131 | 88.8217 | 276.8071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;141 | 88.8217 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;151 | 88.8217 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;161 | 88.8217 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;171 | 88.8217 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;181 | 88.8227 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;191 | 88.8227 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;201 | 88.8227 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;211 | 88.8227 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;221 | 88.8227 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;231 | 88.8227 | 276.7951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;241 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;251 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;261 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;271 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;281 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;291 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;301 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;311 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;321 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;331 | 88.8227 | 276.7944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;341 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;351 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;361 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;371 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;381 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;391 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;401 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;411 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;421 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;431 | 88.8227 | 276.7883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;441 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;451 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;461 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;471 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;481 | 88.8237 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;491 | 88.8237 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;501 | 88.8237 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;511 | 88.8237 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;521 | 88.8237 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;531 | 88.8237 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;541 | 88.8237 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;551 | 88.8237 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;561 | 88.8237 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;571 | 88.8237 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;581 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;591 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;601 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;611 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;621 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;631 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;641 | 88.8227 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;651 | 88.8227 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;661 | 88.8227 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;671 | 88.8227 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;681 | 88.8237 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;691 | 88.8237 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;701 | 88.8237 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;711 | 88.8237 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;721 | 88.8237 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;731 | 88.8237 | 276.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;741 | 88.8237 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;751 | 88.8237 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;761 | 88.8237 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;771 | 88.8237 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;781 | 88.8247 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;791 | 88.8247 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;801 | 88.8247 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;811 | 88.8247 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;821 | 88.8247 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;831 | 88.8247 | 276.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;841 | 88.8247 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;851 | 88.8247 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;861 | 88.8247 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;871 | 88.8247 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;881 | 88.8247 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;891 | 88.8247 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;901 | 88.8247 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;911 | 88.8227 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;921 | 88.8227 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;931 | 88.8227 | 276.7733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;941 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;951 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;961 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;971 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;981 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:31;991 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;001 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;011 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;021 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;031 | 88.8227 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;041 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;051 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;061 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;071 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;081 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;091 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;101 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;111 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;121 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;131 | 88.8227 | 276.7808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;141 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;151 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;161 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;171 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;181 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;191 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;201 | 88.8227 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;211 | 88.8237 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;221 | 88.8237 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;231 | 88.8237 | 276.7843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;241 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;251 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;261 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;271 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;281 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;291 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;301 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;311 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;321 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;331 | 88.8237 | 276.8012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;341 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;351 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;361 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;371 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;381 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;391 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;401 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;411 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;421 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;431 | 88.8237 | 276.8145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;441 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;451 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;461 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;471 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;481 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;491 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;501 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;511 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;521 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;531 | 88.8237 | 276.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;541 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;551 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;561 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;571 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;581 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;591 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;601 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;611 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;621 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;631 | 88.8237 | 276.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;641 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;651 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;661 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;671 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;681 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;691 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;701 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;711 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;721 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;731 | 88.8237 | 276.8396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;741 | 88.8237 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;751 | 88.8237 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;761 | 88.8237 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;771 | 88.8237 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;781 | 88.8237 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;791 | 88.8237 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;801 | 88.8237 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;811 | 88.8247 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;821 | 88.8247 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;831 | 88.8247 | 276.8406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;841 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;851 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;861 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;871 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;881 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;891 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;901 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;911 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;921 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;931 | 88.8247 | 276.8327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;941 | 88.8247 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;951 | 88.8247 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;961 | 88.8247 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;971 | 88.8247 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;981 | 88.8247 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:32;991 | 88.8247 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;001 | 88.8247 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;011 | 88.8237 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;021 | 88.8237 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;031 | 88.8237 | 276.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;041 | 88.8237 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;051 | 88.8237 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;061 | 88.8237 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;071 | 88.8237 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;081 | 88.8237 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;091 | 88.8237 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;101 | 88.8237 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;111 | 88.8257 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;121 | 88.8257 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;131 | 88.8257 | 276.8075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;141 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;151 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;161 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;171 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;181 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;191 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;201 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;211 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;221 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;231 | 88.8257 | 276.7758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;241 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;251 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;261 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;271 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;281 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;291 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;301 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;311 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;321 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;331 | 88.8257 | 276.7621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;341 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;351 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;361 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;371 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;381 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;391 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;401 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;411 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;421 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;431 | 88.8257 | 276.7644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;441 | 88.8257 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;451 | 88.8257 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;461 | 88.8257 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;471 | 88.8257 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;481 | 88.8257 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;491 | 88.8257 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;501 | 88.8257 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;511 | 88.8267 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;521 | 88.8267 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;531 | 88.8267 | 276.7594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;541 | 88.8267 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;551 | 88.8267 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;561 | 88.8267 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;571 | 88.8267 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;581 | 88.8267 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;591 | 88.8267 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;601 | 88.8267 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;611 | 88.8257 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;621 | 88.8257 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;631 | 88.8257 | 276.7508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;641 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;651 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;661 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;671 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;681 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;691 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;701 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;711 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;721 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;731 | 88.8257 | 276.7462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;741 | 88.8257 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;751 | 88.8257 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;761 | 88.8257 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;771 | 88.8257 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;781 | 88.8257 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;791 | 88.8257 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;801 | 88.8257 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;811 | 88.8267 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;821 | 88.8267 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;831 | 88.8267 | 276.7271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;841 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;851 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;861 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;871 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;881 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;891 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;901 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;911 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;921 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;931 | 88.8267 | 276.6932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;941 | 88.8267 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;951 | 88.8267 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;961 | 88.8267 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;971 | 88.8267 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;981 | 88.8267 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:33;991 | 88.8267 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;001 | 88.8267 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;011 | 88.8247 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;021 | 88.8247 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;031 | 88.8247 | 276.6739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;041 | 88.8247 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;051 | 88.8247 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;061 | 88.8247 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;071 | 88.8247 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;081 | 88.8247 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;091 | 88.8247 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;101 | 88.8247 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;111 | 88.8257 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;121 | 88.8257 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;131 | 88.8257 | 276.6676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;141 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;151 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;161 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;171 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;181 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;191 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;201 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;211 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;221 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;231 | 88.8257 | 276.6578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;241 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;251 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;261 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;271 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;281 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;291 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;301 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;311 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;321 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;331 | 88.8257 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;341 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;351 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;361 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;371 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;381 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;391 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;401 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;411 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;421 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;431 | 88.8257 | 276.6641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;441 | 88.8257 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;451 | 88.8267 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;461 | 88.8267 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;471 | 88.8267 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;481 | 88.8267 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;491 | 88.8267 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;501 | 88.8267 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;511 | 88.8267 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;521 | 88.8267 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;531 | 88.8267 | 276.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;541 | 88.8267 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;551 | 88.8257 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;561 | 88.8257 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;571 | 88.8257 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;581 | 88.8257 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;591 | 88.8257 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;601 | 88.8257 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;611 | 88.8257 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;621 | 88.8257 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;631 | 88.8257 | 276.6203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;641 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;651 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;661 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;671 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;681 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;691 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;701 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;711 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;721 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;731 | 88.8257 | 276.6045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;741 | 88.8257 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;751 | 88.8267 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;761 | 88.8267 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;771 | 88.8267 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;781 | 88.8267 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;791 | 88.8267 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;801 | 88.8267 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;811 | 88.8267 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;821 | 88.8267 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;831 | 88.8267 | 276.6016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;841 | 88.8267 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;851 | 88.8277 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;861 | 88.8277 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;871 | 88.8277 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;881 | 88.8277 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;891 | 88.8277 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;901 | 88.8277 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;911 | 88.8277 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;921 | 88.8277 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;931 | 88.8277 | 276.595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;941 | 88.8277 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;951 | 88.8257 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;961 | 88.8257 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;971 | 88.8257 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;981 | 88.8257 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:34;991 | 88.8257 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;001 | 88.8257 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;011 | 88.8257 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;021 | 88.8257 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;031 | 88.8257 | 276.5979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;041 | 88.8257 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;051 | 88.8277 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;061 | 88.8277 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;071 | 88.8277 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;081 | 88.8277 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;091 | 88.8277 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;101 | 88.8277 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;111 | 88.8277 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;121 | 88.8277 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;131 | 88.8277 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;141 | 88.8277 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;151 | 88.8287 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;161 | 88.8287 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;171 | 88.8287 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;181 | 88.8287 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;191 | 88.8287 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;201 | 88.8287 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;211 | 88.8287 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;221 | 88.8287 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;231 | 88.8287 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;241 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;251 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;261 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;271 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;281 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;291 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;301 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;311 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;321 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;331 | 88.8287 | 276.5981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;341 | 88.8287 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;351 | 88.8277 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;361 | 88.8277 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;371 | 88.8277 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;381 | 88.8277 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;391 | 88.8277 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;401 | 88.8277 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;411 | 88.8277 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;421 | 88.8277 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;431 | 88.8277 | 276.6006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;441 | 88.8277 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;451 | 88.8287 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;461 | 88.8287 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;471 | 88.8287 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;481 | 88.8287 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;491 | 88.8287 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;501 | 88.8287 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;511 | 88.8287 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;521 | 88.8287 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;531 | 88.8287 | 276.5997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;541 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;551 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;561 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;571 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;581 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;591 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;601 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;611 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;621 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;631 | 88.8287 | 276.5724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;641 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;651 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;661 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;671 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;681 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;691 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;701 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;711 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;721 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;731 | 88.8287 | 276.5421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;741 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;751 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;761 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;771 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;781 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;791 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;801 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;811 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;821 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;831 | 88.8287 | 276.518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;841 | 88.8287 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;851 | 88.8277 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;861 | 88.8277 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;871 | 88.8277 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;881 | 88.8277 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;891 | 88.8277 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;901 | 88.8277 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;911 | 88.8277 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;921 | 88.8277 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;931 | 88.8277 | 276.4769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;941 | 88.8277 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;951 | 88.8287 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;961 | 88.8287 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;971 | 88.8287 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;981 | 88.8287 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:35;991 | 88.8287 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;001 | 88.8287 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;011 | 88.8287 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;021 | 88.8287 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;031 | 88.8287 | 276.4388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;041 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;051 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;061 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;071 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;081 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;091 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;101 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;111 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;121 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;131 | 88.8287 | 276.4402 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;141 | 88.8287 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;151 | 88.8297 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;161 | 88.8297 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;171 | 88.8297 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;181 | 88.8297 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;191 | 88.8297 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;201 | 88.8297 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;211 | 88.8297 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;221 | 88.8297 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;231 | 88.8297 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;241 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;251 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;261 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;271 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;281 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;291 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;301 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;311 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;321 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;331 | 88.8297 | 276.4752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;341 | 88.8297 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;351 | 88.8287 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;361 | 88.8287 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;371 | 88.8287 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;381 | 88.8287 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;391 | 88.8287 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;401 | 88.8287 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;411 | 88.8287 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;421 | 88.8287 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;431 | 88.8287 | 276.5029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;441 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;451 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;461 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;471 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;481 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;491 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;501 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;511 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;521 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;531 | 88.8287 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;541 | 88.8287 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;551 | 88.8297 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;561 | 88.8297 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;571 | 88.8297 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;581 | 88.8297 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;591 | 88.8297 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;601 | 88.8297 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;611 | 88.8297 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;621 | 88.8297 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;631 | 88.8297 | 276.5244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;641 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;651 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;661 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;671 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;681 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;691 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;701 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;711 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;721 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;731 | 88.8297 | 276.4898 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;741 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;751 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;761 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;771 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;781 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;791 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;801 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;811 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;821 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;831 | 88.8297 | 276.4782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;841 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;851 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;861 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;871 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;881 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;891 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;901 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;911 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;921 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;931 | 88.8297 | 276.4801 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;941 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;951 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;961 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;971 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;981 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:36;991 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;001 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;011 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;021 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;031 | 88.8297 | 276.4833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;041 | 88.8297 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;051 | 88.8297 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;061 | 88.8287 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;071 | 88.8287 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;081 | 88.8287 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;091 | 88.8287 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;101 | 88.8287 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;111 | 88.8287 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;121 | 88.8287 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;131 | 88.8287 | 276.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;141 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;151 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;161 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;171 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;181 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;191 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;201 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;211 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;221 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;231 | 88.8287 | 276.5177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;241 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;251 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;261 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;271 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;281 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;291 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;301 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;311 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;321 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;331 | 88.8287 | 276.5591 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;341 | 88.8287 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;351 | 88.8287 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;361 | 88.8297 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;371 | 88.8297 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;381 | 88.8297 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;391 | 88.8297 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;401 | 88.8297 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;411 | 88.8297 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;421 | 88.8297 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;431 | 88.8297 | 276.5766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;441 | 88.8297 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;451 | 88.8297 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;461 | 88.8287 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;471 | 88.8287 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;481 | 88.8287 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;491 | 88.8287 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;501 | 88.8287 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;511 | 88.8287 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;521 | 88.8287 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;531 | 88.8287 | 276.5872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;541 | 88.8287 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;551 | 88.8287 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;561 | 88.8297 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;571 | 88.8297 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;581 | 88.8297 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;591 | 88.8297 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;601 | 88.8297 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;611 | 88.8297 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;621 | 88.8297 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;631 | 88.8297 | 276.6184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;641 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;651 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;661 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;671 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;681 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;691 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;701 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;711 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;721 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;731 | 88.8297 | 276.6399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;741 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;751 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;761 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;771 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;781 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;791 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;801 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;811 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;821 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;831 | 88.8297 | 276.6371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;841 | 88.8297 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;851 | 88.8297 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;861 | 88.8307 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;871 | 88.8307 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;881 | 88.8307 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;891 | 88.8307 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;901 | 88.8307 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;911 | 88.8307 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;921 | 88.8307 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;931 | 88.8307 | 276.6373 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;941 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;951 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;961 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;971 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;981 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:37;991 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;001 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;011 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;021 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;031 | 88.8307 | 276.641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;041 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;051 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;061 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;071 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;081 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;091 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;101 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;111 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;121 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;131 | 88.8307 | 276.6292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;141 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;151 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;161 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;171 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;181 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;191 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;201 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;211 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;221 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;231 | 88.8307 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;241 | 88.8307 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;251 | 88.8307 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;261 | 88.8297 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;271 | 88.8297 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;281 | 88.8297 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;291 | 88.8297 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;301 | 88.8297 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;311 | 88.8297 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;321 | 88.8297 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;331 | 88.8297 | 276.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;341 | 88.8297 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;351 | 88.8297 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;361 | 88.8307 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;371 | 88.8307 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;381 | 88.8307 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;391 | 88.8307 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;401 | 88.8307 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;411 | 88.8307 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;421 | 88.8307 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;431 | 88.8307 | 276.6562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;441 | 88.8307 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;451 | 88.8307 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;461 | 88.8297 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;471 | 88.8297 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;481 | 88.8297 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;491 | 88.8297 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;501 | 88.8297 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;511 | 88.8297 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;521 | 88.8297 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;531 | 88.8297 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;541 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;551 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;561 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;571 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;581 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;591 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;601 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;611 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;621 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;631 | 88.8297 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;641 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;651 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;661 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;671 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;681 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;691 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;701 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;711 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;721 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;731 | 88.8297 | 276.6723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;741 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;751 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;761 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;771 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;781 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;791 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;801 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;811 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;821 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;831 | 88.8297 | 276.6636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;841 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;851 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;861 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;871 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;881 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;891 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;901 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;911 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;921 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;931 | 88.8297 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;941 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;951 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;961 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;971 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;981 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:38;991 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;001 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;011 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;021 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;031 | 88.8297 | 276.6745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;041 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;051 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;061 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;071 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;081 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;091 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;101 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;111 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;121 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;131 | 88.8297 | 276.6839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;141 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;151 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;161 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;171 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;181 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;191 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;201 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;211 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;221 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;231 | 88.8297 | 276.6829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;241 | 88.8297 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;251 | 88.8297 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;261 | 88.8307 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;271 | 88.8307 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;281 | 88.8307 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;291 | 88.8307 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;301 | 88.8307 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;311 | 88.8307 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;321 | 88.8307 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;331 | 88.8307 | 276.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;341 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;351 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;361 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;371 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;381 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;391 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;401 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;411 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;421 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;431 | 88.8307 | 276.6963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;441 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;451 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;461 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;471 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;481 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;491 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;501 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;511 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;521 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;531 | 88.8307 | 276.6768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;541 | 88.8307 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;551 | 88.8307 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;561 | 88.8317 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;571 | 88.8317 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;581 | 88.8317 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;591 | 88.8317 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;601 | 88.8317 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;611 | 88.8317 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;621 | 88.8317 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;631 | 88.8317 | 276.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;641 | 88.8317 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;651 | 88.8317 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;661 | 88.8307 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;671 | 88.8307 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;681 | 88.8307 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;691 | 88.8307 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;701 | 88.8307 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;711 | 88.8307 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;721 | 88.8307 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;731 | 88.8307 | 276.6961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;741 | 88.8307 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;751 | 88.8307 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;761 | 88.8317 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;771 | 88.8317 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;781 | 88.8317 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;791 | 88.8317 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;801 | 88.8317 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;811 | 88.8317 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;821 | 88.8317 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;831 | 88.8317 | 276.722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;841 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;851 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;861 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;871 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;881 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;891 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;901 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;911 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;921 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;931 | 88.8317 | 276.743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;941 | 88.8317 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;951 | 88.8317 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;961 | 88.8327 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;971 | 88.8327 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;981 | 88.8327 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:39;991 | 88.8327 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;001 | 88.8327 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;011 | 88.8327 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;021 | 88.8327 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;031 | 88.8327 | 276.7748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;041 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;051 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;061 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;071 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;081 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;091 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;101 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;111 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;121 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;131 | 88.8327 | 276.7976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;141 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;151 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;161 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;171 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;181 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;191 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;201 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;211 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;221 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;231 | 88.8327 | 276.7921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;241 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;251 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;261 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;271 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;281 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;291 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;301 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;311 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;321 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;331 | 88.8327 | 276.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;341 | 88.8327 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;351 | 88.8327 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;361 | 88.8317 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;371 | 88.8317 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;381 | 88.8317 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;391 | 88.8317 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;401 | 88.8317 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;411 | 88.8317 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;421 | 88.8317 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;431 | 88.8317 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;441 | 88.8317 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;451 | 88.8317 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;461 | 88.8327 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;471 | 88.8327 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;481 | 88.8327 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;491 | 88.8327 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;501 | 88.8327 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;511 | 88.8327 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;521 | 88.8327 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;531 | 88.8327 | 276.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;541 | 88.8327 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;551 | 88.8327 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;561 | 88.8327 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;571 | 88.8327 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;581 | 88.8317 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;591 | 88.8317 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;601 | 88.8317 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;611 | 88.8317 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;621 | 88.8317 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;631 | 88.8317 | 276.7891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;641 | 88.8317 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;651 | 88.8317 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;661 | 88.8317 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;671 | 88.8317 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;681 | 88.8327 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;691 | 88.8327 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;701 | 88.8327 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;711 | 88.8327 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;721 | 88.8327 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;731 | 88.8327 | 276.7855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;741 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;751 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;761 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;771 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;781 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;791 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;801 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;811 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;821 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;831 | 88.8327 | 276.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;841 | 88.8327 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;851 | 88.8327 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;861 | 88.8327 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;871 | 88.8327 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;881 | 88.8337 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;891 | 88.8337 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;901 | 88.8337 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;911 | 88.8337 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;921 | 88.8337 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;931 | 88.8337 | 276.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;941 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;951 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;961 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;971 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;981 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:40;991 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;001 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;011 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;021 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;031 | 88.8337 | 276.7408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;041 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;051 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;061 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;071 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;081 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;091 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;101 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;111 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;121 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;131 | 88.8337 | 276.752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;141 | 88.8337 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;151 | 88.8337 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;161 | 88.8337 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;171 | 88.8337 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;181 | 88.8327 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;191 | 88.8327 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;201 | 88.8327 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;211 | 88.8327 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;221 | 88.8327 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;231 | 88.8327 | 276.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;241 | 88.8327 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;251 | 88.8327 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;261 | 88.8327 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;271 | 88.8327 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;281 | 88.8337 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;291 | 88.8337 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;301 | 88.8337 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;311 | 88.8337 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;321 | 88.8337 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;331 | 88.8337 | 276.7244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;341 | 88.8337 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;351 | 88.8337 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;361 | 88.8337 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;371 | 88.8337 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;381 | 88.8337 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;391 | 88.8327 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;401 | 88.8327 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;411 | 88.8327 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;421 | 88.8327 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;431 | 88.8327 | 276.7121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;441 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;451 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;461 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;471 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;481 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;491 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;501 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;511 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;521 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;531 | 88.8327 | 276.689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;541 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;551 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;561 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;571 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;581 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;591 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;601 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;611 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;621 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;631 | 88.8327 | 276.6481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;641 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;651 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;661 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;671 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;681 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;691 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;701 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;711 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;721 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;731 | 88.8327 | 276.6342 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;741 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;751 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;761 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;771 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;781 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;791 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;801 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;811 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;821 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;831 | 88.8327 | 276.6502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;841 | 88.8327 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;851 | 88.8327 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;861 | 88.8327 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;871 | 88.8327 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;881 | 88.8327 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;891 | 88.8327 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;901 | 88.8327 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;911 | 88.8337 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;921 | 88.8337 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;931 | 88.8337 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;941 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;951 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;961 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;971 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;981 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:41;991 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;001 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;011 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;021 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;031 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;041 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;051 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;061 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;071 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;081 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;091 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;101 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;111 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;121 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;131 | 88.8337 | 276.6574 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;141 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;151 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;161 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;171 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;181 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;191 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;201 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;211 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;221 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;231 | 88.8337 | 276.6466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;241 | 88.8337 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;251 | 88.8337 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;261 | 88.8337 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;271 | 88.8337 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;281 | 88.8337 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;291 | 88.8337 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;301 | 88.8337 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;311 | 88.8327 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;321 | 88.8327 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;331 | 88.8327 | 276.6142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;341 | 88.8327 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;351 | 88.8327 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;361 | 88.8327 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;371 | 88.8327 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;381 | 88.8327 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;391 | 88.8327 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;401 | 88.8327 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;411 | 88.8337 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;421 | 88.8337 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;431 | 88.8337 | 276.6101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;441 | 88.8337 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;451 | 88.8337 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;461 | 88.8337 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;471 | 88.8337 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;481 | 88.8337 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;491 | 88.8337 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;501 | 88.8337 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;511 | 88.8327 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;521 | 88.8327 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;531 | 88.8327 | 276.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;541 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;551 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;561 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;571 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;581 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;591 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;601 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;611 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;621 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;631 | 88.8327 | 276.6434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;641 | 88.8327 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;651 | 88.8327 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;661 | 88.8327 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;671 | 88.8327 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;681 | 88.8327 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;691 | 88.8327 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;701 | 88.8327 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;711 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;721 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;731 | 88.8337 | 276.6519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;741 | 88.8337 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;751 | 88.8337 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;761 | 88.8337 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;771 | 88.8337 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;781 | 88.8337 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;791 | 88.8337 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;801 | 88.8337 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;811 | 88.8327 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;821 | 88.8327 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;831 | 88.8327 | 276.6774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;841 | 88.8327 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;851 | 88.8327 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;861 | 88.8327 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;871 | 88.8327 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;881 | 88.8327 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;891 | 88.8327 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;901 | 88.8327 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;911 | 88.8307 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;921 | 88.8307 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;931 | 88.8307 | 276.6878 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;941 | 88.8307 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;951 | 88.8307 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;961 | 88.8307 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;971 | 88.8307 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;981 | 88.8307 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:42;991 | 88.8307 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;001 | 88.8307 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;011 | 88.8317 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;021 | 88.8317 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;031 | 88.8317 | 276.6759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;041 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;051 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;061 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;071 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;081 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;091 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;101 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;111 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;121 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;131 | 88.8317 | 276.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;141 | 88.8317 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;151 | 88.8317 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;161 | 88.8317 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;171 | 88.8317 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;181 | 88.8317 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;191 | 88.8317 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;201 | 88.8317 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;211 | 88.8297 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;221 | 88.8297 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;231 | 88.8297 | 276.6848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;241 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;251 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;261 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;271 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;281 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;291 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;301 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;311 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;321 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;331 | 88.8297 | 276.6631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;341 | 88.8297 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;351 | 88.8297 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;361 | 88.8297 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;371 | 88.8297 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;381 | 88.8297 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;391 | 88.8297 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;401 | 88.8297 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;411 | 88.8287 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;421 | 88.8287 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;431 | 88.8287 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;441 | 88.8287 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;451 | 88.8287 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;461 | 88.8287 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;471 | 88.8287 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;481 | 88.8287 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;491 | 88.8287 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;501 | 88.8287 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;511 | 88.8247 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;521 | 88.8247 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;531 | 88.8247 | 276.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;541 | 88.8247 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;551 | 88.8247 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;561 | 88.8247 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;571 | 88.8247 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;581 | 88.8247 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;591 | 88.8247 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;601 | 88.8247 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;611 | 88.8217 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;621 | 88.8217 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;631 | 88.8217 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;641 | 88.8217 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;651 | 88.8217 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;661 | 88.8217 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;671 | 88.8217 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;681 | 88.8217 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;691 | 88.8217 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;701 | 88.8217 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;711 | 88.8167 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;721 | 88.8167 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;731 | 88.8167 | 276.6015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;741 | 88.8167 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;751 | 88.8167 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;761 | 88.8167 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;771 | 88.8167 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;781 | 88.8167 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;791 | 88.8167 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;801 | 88.8167 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;811 | 88.7987 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;821 | 88.7987 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;831 | 88.7987 | 276.6206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;841 | 88.7987 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;851 | 88.7987 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;861 | 88.7987 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;871 | 88.7987 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;881 | 88.7987 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;891 | 88.7987 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;901 | 88.7987 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;911 | 88.7837 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;921 | 88.7837 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;931 | 88.7837 | 276.6548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;941 | 88.7837 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;951 | 88.7837 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;961 | 88.7837 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;971 | 88.7837 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;981 | 88.7837 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:43;991 | 88.7837 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;001 | 88.7837 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;011 | 88.7597 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;021 | 88.7597 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;031 | 88.7597 | 276.6652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;041 | 88.7597 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;051 | 88.7597 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;061 | 88.7597 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;071 | 88.7597 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;081 | 88.7597 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;091 | 88.7597 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;101 | 88.7597 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;111 | 88.7247 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;121 | 88.7247 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;131 | 88.7247 | 276.67 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;141 | 88.7247 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;151 | 88.7247 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;161 | 88.7247 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;171 | 88.7247 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;181 | 88.7247 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;191 | 88.7247 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;201 | 88.7247 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;211 | 88.6877 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;221 | 88.6877 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;231 | 88.6877 | 276.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;241 | 88.6877 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;251 | 88.6877 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;261 | 88.6877 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;271 | 88.6877 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;281 | 88.6877 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;291 | 88.6877 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;301 | 88.6877 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;311 | 88.6407 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;321 | 88.6407 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;331 | 88.6407 | 276.667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;341 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;351 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;361 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;371 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;381 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;391 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;401 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;411 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;421 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;431 | 88.6407 | 276.6357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;441 | 88.6407 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;451 | 88.5747 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;461 | 88.5747 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;471 | 88.5747 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;481 | 88.5747 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;491 | 88.5747 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;501 | 88.5747 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;511 | 88.5747 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;521 | 88.5747 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;531 | 88.5747 | 276.6385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;541 | 88.5747 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;551 | 88.4967 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;561 | 88.4967 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;571 | 88.4967 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;581 | 88.4967 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;591 | 88.4967 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;601 | 88.4967 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;611 | 88.4967 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;621 | 88.4967 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;631 | 88.4967 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;641 | 88.4967 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;651 | 88.4367 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;661 | 88.4367 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;671 | 88.4367 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;681 | 88.4367 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;691 | 88.4367 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;701 | 88.4367 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;711 | 88.4367 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;721 | 88.4367 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;731 | 88.4367 | 276.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;741 | 88.4367 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;751 | 88.3907 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;761 | 88.3907 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;771 | 88.3907 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;781 | 88.3907 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;791 | 88.3907 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;801 | 88.3907 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;811 | 88.3907 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;821 | 88.3907 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;831 | 88.3907 | 276.7173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;841 | 88.3907 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;851 | 88.3617 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;861 | 88.3617 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;871 | 88.3617 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;881 | 88.3617 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;891 | 88.3617 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;901 | 88.3617 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;911 | 88.3617 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;921 | 88.3617 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;931 | 88.3617 | 276.7528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;941 | 88.3617 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;951 | 88.3487 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;961 | 88.3487 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;971 | 88.3487 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;981 | 88.3487 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:44;991 | 88.3487 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;001 | 88.3487 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;011 | 88.3487 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;021 | 88.3487 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;031 | 88.3487 | 276.7628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;041 | 88.3487 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;051 | 88.3417 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;061 | 88.3417 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;071 | 88.3417 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;081 | 88.3417 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;091 | 88.3417 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;101 | 88.3417 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;111 | 88.3417 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;121 | 88.3417 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;131 | 88.3417 | 276.7586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;141 | 88.3417 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;151 | 88.3337 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;161 | 88.3337 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;171 | 88.3337 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;181 | 88.3337 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;191 | 88.3337 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;201 | 88.3337 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;211 | 88.3337 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;221 | 88.3337 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;231 | 88.3337 | 276.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;241 | 88.3337 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;251 | 88.3267 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;261 | 88.3267 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;271 | 88.3267 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;281 | 88.3267 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;291 | 88.3267 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;301 | 88.3267 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;311 | 88.3267 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;321 | 88.3267 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;331 | 88.3267 | 276.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;341 | 88.3267 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;351 | 88.3227 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;361 | 88.3227 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;371 | 88.3227 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;381 | 88.3227 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;391 | 88.3227 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;401 | 88.3227 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;411 | 88.3227 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;421 | 88.3227 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;431 | 88.3227 | 276.8572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;441 | 88.3227 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;451 | 88.3167 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;461 | 88.3167 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;471 | 88.3167 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;481 | 88.3167 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;491 | 88.3167 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;501 | 88.3167 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;511 | 88.3167 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;521 | 88.3167 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;531 | 88.3167 | 276.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;541 | 88.3167 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;551 | 88.3077 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;561 | 88.3077 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;571 | 88.3077 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;581 | 88.3077 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;591 | 88.3077 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;601 | 88.3077 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;611 | 88.3077 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;621 | 88.3077 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;631 | 88.3077 | 276.9581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;641 | 88.3077 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;651 | 88.2987 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;661 | 88.2987 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;671 | 88.2987 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;681 | 88.2987 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;691 | 88.2987 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;701 | 88.2987 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;711 | 88.2987 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;721 | 88.2987 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;731 | 88.2987 | 276.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;741 | 88.2987 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;751 | 88.2807 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;761 | 88.2807 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;771 | 88.2807 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;781 | 88.2807 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;791 | 88.2807 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;801 | 88.2807 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;811 | 88.2807 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;821 | 88.2807 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;831 | 88.2807 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;841 | 88.2807 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;851 | 88.2537 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;861 | 88.2537 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;871 | 88.2537 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;881 | 88.2537 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;891 | 88.2537 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;901 | 88.2537 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;911 | 88.2537 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;921 | 88.2537 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;931 | 88.2537 | 276.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;941 | 88.2537 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;951 | 88.2277 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;961 | 88.2277 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;971 | 88.2277 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;981 | 88.2277 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:45;991 | 88.2277 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;001 | 88.2277 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;011 | 88.2277 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;021 | 88.2277 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;031 | 88.2277 | 276.946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;041 | 88.2277 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;051 | 88.2017 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;061 | 88.2017 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;071 | 88.2017 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;081 | 88.2017 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;091 | 88.2017 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;101 | 88.2017 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;111 | 88.2017 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;121 | 88.2017 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;131 | 88.2017 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;141 | 88.2017 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;151 | 88.1737 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;161 | 88.1737 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;171 | 88.1737 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;181 | 88.1737 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;191 | 88.1737 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;201 | 88.1737 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;211 | 88.1737 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;221 | 88.1737 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;231 | 88.1737 | 276.8554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;241 | 88.1737 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;251 | 88.1487 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;261 | 88.1487 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;271 | 88.1487 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;281 | 88.1487 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;291 | 88.1487 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;301 | 88.1487 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;311 | 88.1487 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;321 | 88.1487 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;331 | 88.1487 | 276.8268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;341 | 88.1487 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;351 | 88.1287 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;361 | 88.1287 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;371 | 88.1287 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;381 | 88.1287 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;391 | 88.1287 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;401 | 88.1287 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;411 | 88.1287 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;421 | 88.1287 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;431 | 88.1287 | 276.7809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;441 | 88.1287 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;451 | 88.1097 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;461 | 88.1097 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;471 | 88.1097 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;481 | 88.1097 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;491 | 88.1097 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;501 | 88.1097 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;511 | 88.1097 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;521 | 88.1097 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;531 | 88.1097 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;541 | 88.1097 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;551 | 88.0937 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;561 | 88.0937 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;571 | 88.0937 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;581 | 88.0937 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;591 | 88.0937 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;601 | 88.0937 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;611 | 88.0937 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;621 | 88.0937 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;631 | 88.0937 | 276.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;641 | 88.0937 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;651 | 88.0807 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;661 | 88.0807 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;671 | 88.0807 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;681 | 88.0807 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;691 | 88.0807 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;701 | 88.0807 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;711 | 88.0807 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;721 | 88.0807 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;731 | 88.0807 | 276.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;741 | 88.0807 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;751 | 88.0697 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;761 | 88.0697 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;771 | 88.0697 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;781 | 88.0697 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;791 | 88.0697 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;801 | 88.0697 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;811 | 88.0697 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;821 | 88.0697 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;831 | 88.0697 | 276.6616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;841 | 88.0697 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;851 | 88.0557 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;861 | 88.0557 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;871 | 88.0557 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;881 | 88.0557 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;891 | 88.0557 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;901 | 88.0557 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;911 | 88.0557 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;921 | 88.0557 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;931 | 88.0557 | 276.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;941 | 88.0557 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;951 | 88.0557 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;961 | 88.0447 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;971 | 88.0447 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;981 | 88.0447 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:46;991 | 88.0447 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;001 | 88.0447 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;011 | 88.0447 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;021 | 88.0447 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;031 | 88.0447 | 276.627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;041 | 88.0447 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;051 | 88.0447 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;061 | 88.0327 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;071 | 88.0327 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;081 | 88.0327 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;091 | 88.0327 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;101 | 88.0327 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;111 | 88.0327 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;121 | 88.0327 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;131 | 88.0327 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;141 | 88.0327 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;151 | 88.0327 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;161 | 88.0167 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;171 | 88.0167 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;181 | 88.0167 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;191 | 88.0167 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;201 | 88.0167 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;211 | 88.0167 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;221 | 88.0167 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;231 | 88.0167 | 276.5527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;241 | 88.0167 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;251 | 88.0167 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;261 | 88.0017 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;271 | 88.0017 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;281 | 88.0017 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;291 | 88.0017 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;301 | 88.0017 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;311 | 88.0017 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;321 | 88.0017 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;331 | 88.0017 | 276.4953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;341 | 88.0017 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;351 | 88.0017 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;361 | 87.9827 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;371 | 87.9827 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;381 | 87.9827 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;391 | 87.9827 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;401 | 87.9827 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;411 | 87.9827 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;421 | 87.9827 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;431 | 87.9827 | 276.4588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;441 | 87.9827 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;451 | 87.9827 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;461 | 87.9607 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;471 | 87.9607 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;481 | 87.9607 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;491 | 87.9607 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;501 | 87.9607 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;511 | 87.9607 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;521 | 87.9607 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;531 | 87.9607 | 276.4216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;541 | 87.9607 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;551 | 87.9607 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;561 | 87.9347 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;571 | 87.9347 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;581 | 87.9347 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;591 | 87.9347 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;601 | 87.9347 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;611 | 87.9347 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;621 | 87.9347 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;631 | 87.9347 | 276.3752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;641 | 87.9347 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;651 | 87.9347 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;661 | 87.9107 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;671 | 87.9107 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;681 | 87.9107 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;691 | 87.9107 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;701 | 87.9107 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;711 | 87.9107 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;721 | 87.9107 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;731 | 87.9107 | 276.3428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;741 | 87.9107 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;751 | 87.9107 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;761 | 87.8837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;771 | 87.8837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;781 | 87.8837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;791 | 87.8837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;801 | 87.8837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;811 | 87.8837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;821 | 87.8837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;831 | 87.8837 | 276.3159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;841 | 87.8837 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;851 | 87.8837 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;861 | 87.8607 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;871 | 87.8607 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;881 | 87.8607 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;891 | 87.8607 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;901 | 87.8607 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;911 | 87.8607 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;921 | 87.8607 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;931 | 87.8607 | 276.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;941 | 87.8607 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;951 | 87.8607 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;961 | 87.8397 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;971 | 87.8397 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;981 | 87.8397 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:47;991 | 87.8397 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;001 | 87.8397 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;011 | 87.8397 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;021 | 87.8397 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;031 | 87.8397 | 276.2151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;041 | 87.8397 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;051 | 87.8397 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;061 | 87.8217 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;071 | 87.8217 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;081 | 87.8217 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;091 | 87.8217 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;101 | 87.8217 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;111 | 87.8217 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;121 | 87.8217 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;131 | 87.8217 | 276.1876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;141 | 87.8217 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;151 | 87.8217 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;161 | 87.8037 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;171 | 87.8037 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;181 | 87.8037 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;191 | 87.8037 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;201 | 87.8037 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;211 | 87.8037 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;221 | 87.8037 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;231 | 87.8037 | 276.1576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;241 | 87.8037 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;251 | 87.8037 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;261 | 87.7907 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;271 | 87.7907 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;281 | 87.7907 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;291 | 87.7907 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;301 | 87.7907 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;311 | 87.7907 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;321 | 87.7907 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;331 | 87.7907 | 276.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;341 | 87.7907 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;351 | 87.7907 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;361 | 87.7797 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;371 | 87.7797 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;381 | 87.7797 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;391 | 87.7797 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;401 | 87.7797 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;411 | 87.7797 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;421 | 87.7797 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;431 | 87.7797 | 276.1079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;441 | 87.7797 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;451 | 87.7797 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;461 | 87.7667 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;471 | 87.7667 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;481 | 87.7667 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;491 | 87.7667 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;501 | 87.7667 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;511 | 87.7667 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;521 | 87.7667 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;531 | 87.7667 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;541 | 87.7667 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;551 | 87.7667 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;561 | 87.7557 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;571 | 87.7557 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;581 | 87.7557 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;591 | 87.7557 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;601 | 87.7557 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;611 | 87.7557 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;621 | 87.7557 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;631 | 87.7557 | 276.0565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;641 | 87.7557 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;651 | 87.7557 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;661 | 87.7457 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;671 | 87.7457 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;681 | 87.7457 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;691 | 87.7457 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;701 | 87.7457 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;711 | 87.7457 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;721 | 87.7457 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;731 | 87.7457 | 276.0014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;741 | 87.7457 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;751 | 87.7457 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;761 | 87.7337 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;771 | 87.7337 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;781 | 87.7337 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;791 | 87.7337 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;801 | 87.7337 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;811 | 87.7337 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;821 | 87.7337 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;831 | 87.7337 | 275.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;841 | 87.7337 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;851 | 87.7337 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;861 | 87.7207 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;871 | 87.7207 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;881 | 87.7207 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;891 | 87.7207 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;901 | 87.7207 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;911 | 87.7207 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;921 | 87.7207 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;931 | 87.7207 | 275.8944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;941 | 87.7207 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;951 | 87.7207 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;961 | 87.7077 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;971 | 87.7077 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;981 | 87.7077 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:48;991 | 87.7077 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;001 | 87.7077 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;011 | 87.7077 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;021 | 87.7077 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;031 | 87.7077 | 275.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;041 | 87.7077 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;051 | 87.7077 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;061 | 87.6917 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;071 | 87.6917 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;081 | 87.6917 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;091 | 87.6917 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;101 | 87.6917 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;111 | 87.6917 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;121 | 87.6917 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;131 | 87.6917 | 275.7866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;141 | 87.6917 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;151 | 87.6917 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;161 | 87.6737 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;171 | 87.6737 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;181 | 87.6737 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;191 | 87.6737 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;201 | 87.6737 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;211 | 87.6737 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;221 | 87.6737 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;231 | 87.6737 | 275.7507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;241 | 87.6737 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;251 | 87.6737 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;261 | 87.6557 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;271 | 87.6557 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;281 | 87.6557 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;291 | 87.6557 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;301 | 87.6557 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;311 | 87.6557 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;321 | 87.6557 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;331 | 87.6557 | 275.696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;341 | 87.6557 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;351 | 87.6557 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;361 | 87.6367 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;371 | 87.6367 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;381 | 87.6367 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;391 | 87.6367 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;401 | 87.6367 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;411 | 87.6367 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;421 | 87.6367 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;431 | 87.6367 | 275.6478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;441 | 87.6367 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;451 | 87.6367 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;461 | 87.6137 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;471 | 87.6137 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;481 | 87.6137 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;491 | 87.6137 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;501 | 87.6137 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;511 | 87.6137 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;521 | 87.6137 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;531 | 87.6137 | 275.6191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;541 | 87.6137 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;551 | 87.6137 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;561 | 87.5917 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;571 | 87.5917 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;581 | 87.5917 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;591 | 87.5917 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;601 | 87.5917 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;611 | 87.5917 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;621 | 87.5917 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;631 | 87.5917 | 275.57 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;641 | 87.5917 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;651 | 87.5917 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;661 | 87.5727 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;671 | 87.5727 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;681 | 87.5727 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;691 | 87.5727 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;701 | 87.5727 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;711 | 87.5727 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;721 | 87.5727 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;731 | 87.5727 | 275.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;741 | 87.5727 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;751 | 87.5727 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;761 | 87.5527 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;771 | 87.5527 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;781 | 87.5527 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;791 | 87.5527 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;801 | 87.5527 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;811 | 87.5527 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;821 | 87.5527 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;831 | 87.5527 | 275.4532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;841 | 87.5527 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;851 | 87.5527 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;861 | 87.5337 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;871 | 87.5337 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;881 | 87.5337 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;891 | 87.5337 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;901 | 87.5337 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;911 | 87.5337 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;921 | 87.5337 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;931 | 87.5337 | 275.403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;941 | 87.5337 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;951 | 87.5337 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;961 | 87.5187 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;971 | 87.5187 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;981 | 87.5187 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:49;991 | 87.5187 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;001 | 87.5187 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;011 | 87.5187 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;021 | 87.5187 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;031 | 87.5187 | 275.3255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;041 | 87.5187 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;051 | 87.5187 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;061 | 87.5037 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;071 | 87.5037 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;081 | 87.5037 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;091 | 87.5037 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;101 | 87.5037 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;111 | 87.5037 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;121 | 87.5037 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;131 | 87.5037 | 275.2586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;141 | 87.5037 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;151 | 87.5037 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;161 | 87.4887 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;171 | 87.4887 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;181 | 87.4887 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;191 | 87.4887 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;201 | 87.4887 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;211 | 87.4887 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;221 | 87.4887 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;231 | 87.4887 | 275.2175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;241 | 87.4887 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;251 | 87.4887 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;261 | 87.4767 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;271 | 87.4767 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;281 | 87.4767 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;291 | 87.4767 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;301 | 87.4767 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;311 | 87.4767 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;321 | 87.4767 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;331 | 87.4767 | 275.168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;341 | 87.4767 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;351 | 87.4767 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;361 | 87.4668 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;371 | 87.4668 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;381 | 87.4668 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;391 | 87.4668 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;401 | 87.4668 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;411 | 87.4668 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;421 | 87.4668 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;431 | 87.4668 | 275.117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;441 | 87.4668 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;451 | 87.4668 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;461 | 87.4527 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;471 | 87.4527 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;481 | 87.4527 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;491 | 87.4527 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;501 | 87.4527 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;511 | 87.4527 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;521 | 87.4527 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;531 | 87.4527 | 275.0914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;541 | 87.4527 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;551 | 87.4527 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;561 | 87.4397 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;571 | 87.4397 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;581 | 87.4397 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;591 | 87.4397 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;601 | 87.4397 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;611 | 87.4397 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;621 | 87.4397 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;631 | 87.4397 | 275.0649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;641 | 87.4397 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;651 | 87.4397 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;661 | 87.4337 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;671 | 87.4337 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;681 | 87.4278 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;691 | 87.4278 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;701 | 87.4278 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;711 | 87.4278 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;721 | 87.4278 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;731 | 87.4278 | 275.0168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;741 | 87.4278 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;751 | 87.4278 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;761 | 87.4278 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;771 | 87.4278 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;781 | 87.4147 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;791 | 87.4147 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;801 | 87.4147 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;811 | 87.4147 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;821 | 87.4147 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;831 | 87.4147 | 274.9774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;841 | 87.4147 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;851 | 87.4147 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;861 | 87.4147 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;871 | 87.4147 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;881 | 87.3988 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;891 | 87.3988 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;901 | 87.3988 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;911 | 87.3988 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;921 | 87.3988 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;931 | 87.3988 | 274.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;941 | 87.3988 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;951 | 87.3988 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;961 | 87.3988 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;971 | 87.3988 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;981 | 87.3988 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:50;991 | 87.3857 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;001 | 87.3857 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;011 | 87.3857 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;021 | 87.3857 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;031 | 87.3857 | 274.9046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;041 | 87.3857 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;051 | 87.3857 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;061 | 87.3857 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;071 | 87.3857 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;081 | 87.3668 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;091 | 87.3668 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;101 | 87.3668 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;111 | 87.3668 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;121 | 87.3668 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;131 | 87.3668 | 274.8504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;141 | 87.3668 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;151 | 87.3668 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;161 | 87.3668 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;171 | 87.3668 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;181 | 87.3668 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;191 | 87.3467 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;201 | 87.3467 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;211 | 87.3467 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;221 | 87.3467 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;231 | 87.3467 | 274.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;241 | 87.3467 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;251 | 87.3467 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;261 | 87.3467 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;271 | 87.3467 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;281 | 87.3278 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;291 | 87.3278 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;301 | 87.3278 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;311 | 87.3278 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;321 | 87.3278 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;331 | 87.3278 | 274.7738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;341 | 87.3278 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;351 | 87.3278 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;361 | 87.3278 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;371 | 87.3278 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;381 | 87.3088 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;391 | 87.3088 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;401 | 87.3088 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;411 | 87.3088 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;421 | 87.3088 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;431 | 87.3088 | 274.6967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;441 | 87.3088 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;451 | 87.3088 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;461 | 87.3088 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;471 | 87.3088 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;481 | 87.2868 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;491 | 87.2868 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;501 | 87.2868 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;511 | 87.2868 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;521 | 87.2868 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;531 | 87.2868 | 274.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;541 | 87.2868 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;551 | 87.2868 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;561 | 87.2868 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;571 | 87.2868 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;581 | 87.2688 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;591 | 87.2688 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;601 | 87.2688 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;611 | 87.2688 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;621 | 87.2688 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;631 | 87.2688 | 274.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;641 | 87.2688 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;651 | 87.2688 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;661 | 87.2688 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;671 | 87.2688 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;681 | 87.2688 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;691 | 87.2518 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;701 | 87.2518 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;711 | 87.2518 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;721 | 87.2518 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;731 | 87.2518 | 274.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;741 | 87.2518 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;751 | 87.2518 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;761 | 87.2518 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;771 | 87.2518 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;781 | 87.2328 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;791 | 87.2328 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;801 | 87.2328 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;811 | 87.2328 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;821 | 87.2328 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;831 | 87.2328 | 274.4123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;841 | 87.2328 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;851 | 87.2328 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;861 | 87.2328 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;871 | 87.2328 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;881 | 87.2188 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;891 | 87.2188 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;901 | 87.2188 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;911 | 87.2188 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;921 | 87.2188 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;931 | 87.2188 | 274.3654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;941 | 87.2188 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;951 | 87.2188 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;961 | 87.2188 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;971 | 87.2188 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;981 | 87.2188 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:51;991 | 87.2188 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;001 | 87.2188 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;011 | 87.2068 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;021 | 87.2068 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;031 | 87.2068 | 274.3164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;041 | 87.2068 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;051 | 87.2068 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;061 | 87.2068 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;071 | 87.2068 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;081 | 87.2068 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;091 | 87.2068 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;101 | 87.2068 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;111 | 87.1938 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;121 | 87.1938 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;131 | 87.1938 | 274.252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;141 | 87.1938 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;151 | 87.1938 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;161 | 87.1938 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;171 | 87.1938 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;181 | 87.1938 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;191 | 87.1938 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;201 | 87.1938 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;211 | 87.1808 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;221 | 87.1808 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;231 | 87.1808 | 274.1978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;241 | 87.1808 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;251 | 87.1808 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;261 | 87.1808 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;271 | 87.1808 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;281 | 87.1808 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;291 | 87.1808 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;301 | 87.1808 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;311 | 87.1698 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;321 | 87.1698 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;331 | 87.1698 | 274.1513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;341 | 87.1698 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;351 | 87.1698 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;361 | 87.1698 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;371 | 87.1698 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;381 | 87.1698 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;391 | 87.1698 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;401 | 87.1698 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;411 | 87.1588 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;421 | 87.1588 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;431 | 87.1588 | 274.0882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;441 | 87.1588 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;451 | 87.1588 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;461 | 87.1588 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;471 | 87.1588 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;481 | 87.1588 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;491 | 87.1588 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;501 | 87.1588 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;511 | 87.1438 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;521 | 87.1438 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;531 | 87.1438 | 274.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;541 | 87.1438 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;551 | 87.1438 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;561 | 87.1438 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;571 | 87.1438 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;581 | 87.1438 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;591 | 87.1438 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;601 | 87.1438 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;611 | 87.1318 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;621 | 87.1318 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;631 | 87.1318 | 273.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;641 | 87.1318 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;651 | 87.1318 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;661 | 87.1318 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;671 | 87.1318 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;681 | 87.1318 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;691 | 87.1318 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;701 | 87.1318 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;711 | 87.1188 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;721 | 87.1188 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;731 | 87.1188 | 273.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;741 | 87.1188 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;751 | 87.1188 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;761 | 87.1188 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;771 | 87.1188 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;781 | 87.1188 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;791 | 87.1188 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;801 | 87.1188 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;811 | 87.1038 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;821 | 87.1038 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;831 | 87.1038 | 273.8494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;841 | 87.1038 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;851 | 87.1038 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;861 | 87.1038 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;871 | 87.1038 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;881 | 87.1038 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;891 | 87.1038 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;901 | 87.1038 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;911 | 87.0878 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;921 | 87.0878 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;931 | 87.0878 | 273.7863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;941 | 87.0878 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;951 | 87.0878 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;961 | 87.0878 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;971 | 87.0878 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;981 | 87.0878 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:52;991 | 87.0878 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;001 | 87.0878 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;011 | 87.0728 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;021 | 87.0728 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;031 | 87.0728 | 273.7335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;041 | 87.0728 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;051 | 87.0728 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;061 | 87.0728 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;071 | 87.0728 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;081 | 87.0728 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;091 | 87.0728 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;101 | 87.0728 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;111 | 87.0538 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;121 | 87.0538 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;131 | 87.0538 | 273.6739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;141 | 87.0538 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;151 | 87.0538 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;161 | 87.0538 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;171 | 87.0538 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;181 | 87.0538 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;191 | 87.0538 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;201 | 87.0538 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;211 | 87.0338 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;221 | 87.0338 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;231 | 87.0338 | 273.6276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;241 | 87.0338 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;251 | 87.0338 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;261 | 87.0338 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;271 | 87.0338 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;281 | 87.0338 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;291 | 87.0338 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;301 | 87.0338 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;311 | 87.0168 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;321 | 87.0168 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;331 | 87.0168 | 273.6057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;341 | 87.0168 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;351 | 87.0168 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;361 | 87.0168 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;371 | 87.0168 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;381 | 87.0168 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;391 | 87.0168 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;401 | 87.0168 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;411 | 86.9978 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;421 | 86.9978 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;431 | 86.9978 | 273.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;441 | 86.9978 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;451 | 86.9978 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;461 | 86.9978 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;471 | 86.9978 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;481 | 86.9978 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;491 | 86.9978 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;501 | 86.9978 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;511 | 86.9788 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;521 | 86.9788 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;531 | 86.9788 | 273.4964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;541 | 86.9788 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;551 | 86.9788 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;561 | 86.9788 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;571 | 86.9788 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;581 | 86.9788 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;591 | 86.9788 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;601 | 86.9788 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;611 | 86.9628 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;621 | 86.9628 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;631 | 86.9628 | 273.4305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;641 | 86.9628 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;651 | 86.9628 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;661 | 86.9628 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;671 | 86.9628 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;681 | 86.9628 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;691 | 86.9628 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;701 | 86.9628 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;711 | 86.9488 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;721 | 86.9488 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;731 | 86.9488 | 273.3686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;741 | 86.9488 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;751 | 86.9488 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;761 | 86.9488 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;771 | 86.9488 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;781 | 86.9488 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;791 | 86.9488 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;801 | 86.9488 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;811 | 86.9328 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;821 | 86.9328 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;831 | 86.9328 | 273.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;841 | 86.9328 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;851 | 86.9328 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;861 | 86.9328 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;871 | 86.9328 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;881 | 86.9328 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;891 | 86.9328 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;901 | 86.9328 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;911 | 86.9198 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;921 | 86.9198 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;931 | 86.9198 | 273.2491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;941 | 86.9198 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;951 | 86.9198 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;961 | 86.9198 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;971 | 86.9198 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;981 | 86.9198 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:53;991 | 86.9198 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;001 | 86.9198 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;011 | 86.9098 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;021 | 86.9098 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;031 | 86.9098 | 273.2188 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;041 | 86.9098 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;051 | 86.9098 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;061 | 86.9098 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;071 | 86.9098 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;081 | 86.9098 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;091 | 86.9098 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;101 | 86.9098 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;111 | 86.8978 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;121 | 86.8978 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;131 | 86.8978 | 273.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;141 | 86.8978 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;151 | 86.8978 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;161 | 86.8978 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;171 | 86.8978 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;181 | 86.8978 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;191 | 86.8978 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;201 | 86.8978 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;211 | 86.8868 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;221 | 86.8868 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;231 | 86.8868 | 273.0966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;241 | 86.8868 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;251 | 86.8868 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;261 | 86.8868 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;271 | 86.8868 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;281 | 86.8868 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;291 | 86.8868 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;301 | 86.8868 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;311 | 86.8768 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;321 | 86.8768 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;331 | 86.8768 | 273.0303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;341 | 86.8768 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;351 | 86.8768 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;361 | 86.8768 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;371 | 86.8768 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;381 | 86.8768 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;391 | 86.8768 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;401 | 86.8768 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;411 | 86.8638 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;421 | 86.8638 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;431 | 86.8638 | 272.9629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;441 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;451 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;461 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;471 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;481 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;491 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;501 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;511 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;521 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;531 | 86.8638 | 272.8816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;541 | 86.8638 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;551 | 86.8498 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;561 | 86.8498 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;571 | 86.8498 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;581 | 86.8498 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;591 | 86.8498 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;601 | 86.8498 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;611 | 86.8498 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;621 | 86.8498 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;631 | 86.8498 | 272.8108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;641 | 86.8498 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;651 | 86.8398 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;661 | 86.8398 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;671 | 86.8398 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;681 | 86.8398 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;691 | 86.8398 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;701 | 86.8398 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;711 | 86.8398 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;721 | 86.8398 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;731 | 86.8398 | 272.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;741 | 86.8398 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;751 | 86.8268 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;761 | 86.8268 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;771 | 86.8268 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;781 | 86.8268 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;791 | 86.8268 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;801 | 86.8268 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;811 | 86.8268 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;821 | 86.8268 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;831 | 86.8268 | 272.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;841 | 86.8268 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;851 | 86.8118 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;861 | 86.8118 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;871 | 86.8118 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;881 | 86.8118 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;891 | 86.8118 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;901 | 86.8118 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;911 | 86.8118 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;921 | 86.8118 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;931 | 86.8118 | 272.6109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;941 | 86.8118 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;951 | 86.7978 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;961 | 86.7978 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;971 | 86.7978 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;981 | 86.7978 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:54;991 | 86.7978 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;001 | 86.7978 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;011 | 86.7978 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;021 | 86.7978 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;031 | 86.7978 | 272.5476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;041 | 86.7978 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;051 | 86.7828 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;061 | 86.7828 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;071 | 86.7828 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;081 | 86.7828 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;091 | 86.7828 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;101 | 86.7828 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;111 | 86.7828 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;121 | 86.7828 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;131 | 86.7828 | 272.4894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;141 | 86.7828 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;151 | 86.7648 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;161 | 86.7648 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;171 | 86.7648 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;181 | 86.7648 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;191 | 86.7648 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;201 | 86.7648 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;211 | 86.7648 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;221 | 86.7648 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;231 | 86.7648 | 272.4238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;241 | 86.7648 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;251 | 86.7468 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;261 | 86.7468 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;271 | 86.7468 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;281 | 86.7468 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;291 | 86.7468 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;301 | 86.7468 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;311 | 86.7468 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;321 | 86.7468 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;331 | 86.7468 | 272.3771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;341 | 86.7468 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;351 | 86.7318 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;361 | 86.7318 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;371 | 86.7318 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;381 | 86.7318 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;391 | 86.7318 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;401 | 86.7318 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;411 | 86.7318 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;421 | 86.7318 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;431 | 86.7318 | 272.3519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;441 | 86.7318 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;451 | 86.7148 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;461 | 86.7148 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;471 | 86.7148 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;481 | 86.7148 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;491 | 86.7148 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;501 | 86.7148 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;511 | 86.7148 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;521 | 86.7148 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;531 | 86.7148 | 272.3015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;541 | 86.7148 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;551 | 86.6958 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;561 | 86.6958 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;571 | 86.6958 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;581 | 86.6958 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;591 | 86.6958 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;601 | 86.6958 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;611 | 86.6958 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;621 | 86.6958 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;631 | 86.6958 | 272.2293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;641 | 86.6958 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;651 | 86.6828 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;661 | 86.6828 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;671 | 86.6828 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;681 | 86.6828 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;691 | 86.6828 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;701 | 86.6828 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;711 | 86.6828 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;721 | 86.6828 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;731 | 86.6828 | 272.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;741 | 86.6828 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;751 | 86.6678 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;761 | 86.6678 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;771 | 86.6678 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;781 | 86.6678 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;791 | 86.6678 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;801 | 86.6678 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;811 | 86.6678 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;821 | 86.6678 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;831 | 86.6678 | 272.1057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;841 | 86.6678 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;851 | 86.6538 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;861 | 86.6538 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;871 | 86.6538 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;881 | 86.6538 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;891 | 86.6538 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;901 | 86.6538 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;911 | 86.6538 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;921 | 86.6538 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;931 | 86.6538 | 272.028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;941 | 86.6538 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;951 | 86.6418 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;961 | 86.6418 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;971 | 86.6418 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;981 | 86.6418 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:55;991 | 86.6418 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;001 | 86.6418 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;011 | 86.6418 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;021 | 86.6418 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;031 | 86.6418 | 271.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;041 | 86.6418 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;051 | 86.6328 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;061 | 86.6328 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;071 | 86.6328 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;081 | 86.6328 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;091 | 86.6328 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;101 | 86.6328 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;111 | 86.6328 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;121 | 86.6328 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;131 | 86.6328 | 271.9479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;141 | 86.6328 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;151 | 86.6188 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;161 | 86.6188 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;171 | 86.6188 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;181 | 86.6188 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;191 | 86.6188 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;201 | 86.6188 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;211 | 86.6188 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;221 | 86.6188 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;231 | 86.6188 | 271.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;241 | 86.6188 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;251 | 86.6068 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;261 | 86.6068 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;271 | 86.6068 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;281 | 86.6068 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;291 | 86.6068 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;301 | 86.6068 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;311 | 86.6068 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;321 | 86.6068 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;331 | 86.6068 | 271.8719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;341 | 86.6068 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;351 | 86.5968 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;361 | 86.5968 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;371 | 86.5968 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;381 | 86.5968 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;391 | 86.5968 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;401 | 86.5968 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;411 | 86.5968 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;421 | 86.5968 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;431 | 86.5968 | 271.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;441 | 86.5968 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;451 | 86.5828 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;461 | 86.5828 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;471 | 86.5828 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;481 | 86.5828 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;491 | 86.5828 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;501 | 86.5828 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;511 | 86.5828 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;521 | 86.5828 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;531 | 86.5828 | 271.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;541 | 86.5828 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;551 | 86.5718 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;561 | 86.5718 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;571 | 86.5718 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;581 | 86.5718 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;591 | 86.5718 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;601 | 86.5718 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;611 | 86.5718 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;621 | 86.5718 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;631 | 86.5718 | 271.7257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;641 | 86.5718 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;651 | 86.5618 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;661 | 86.5618 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;671 | 86.5618 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;681 | 86.5618 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;691 | 86.5618 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;701 | 86.5618 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;711 | 86.5618 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;721 | 86.5618 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;731 | 86.5618 | 271.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;741 | 86.5618 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;751 | 86.5508 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;761 | 86.5508 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;771 | 86.5508 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;781 | 86.5508 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;791 | 86.5508 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;801 | 86.5508 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;811 | 86.5508 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;821 | 86.5508 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;831 | 86.5508 | 271.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;841 | 86.5508 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;851 | 86.5348 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;861 | 86.5348 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;871 | 86.5348 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;881 | 86.5348 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;891 | 86.5348 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;901 | 86.5348 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;911 | 86.5348 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;921 | 86.5348 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;931 | 86.5348 | 271.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;941 | 86.5348 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;951 | 86.5248 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;961 | 86.5248 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;971 | 86.5248 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;981 | 86.5248 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:56;991 | 86.5248 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;001 | 86.5248 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;011 | 86.5248 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;021 | 86.5248 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;031 | 86.5248 | 271.411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;041 | 86.5248 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;051 | 86.5248 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;061 | 86.5128 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;071 | 86.5128 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;081 | 86.5128 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;091 | 86.5128 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;101 | 86.5128 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;111 | 86.5128 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;121 | 86.5128 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;131 | 86.5128 | 271.3423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;141 | 86.5128 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;151 | 86.5128 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;161 | 86.4968 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;171 | 86.4968 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;181 | 86.4968 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;191 | 86.4968 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;201 | 86.4968 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;211 | 86.4968 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;221 | 86.4968 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;231 | 86.4968 | 271.2876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;241 | 86.4968 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;251 | 86.4968 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;261 | 86.4828 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;271 | 86.4828 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;281 | 86.4828 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;291 | 86.4828 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;301 | 86.4828 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;311 | 86.4828 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;321 | 86.4828 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;331 | 86.4828 | 271.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;341 | 86.4828 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;351 | 86.4828 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;361 | 86.4708 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;371 | 86.4708 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;381 | 86.4708 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;391 | 86.4708 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;401 | 86.4708 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;411 | 86.4708 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;421 | 86.4708 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;431 | 86.4708 | 271.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;441 | 86.4708 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;451 | 86.4708 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;461 | 86.4528 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;471 | 86.4528 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;481 | 86.4528 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;491 | 86.4528 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;501 | 86.4528 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;511 | 86.4528 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;521 | 86.4528 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;531 | 86.4528 | 271.1426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;541 | 86.4528 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;551 | 86.4528 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;561 | 86.4378 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;571 | 86.4378 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;581 | 86.4378 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;591 | 86.4378 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;601 | 86.4378 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;611 | 86.4378 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;621 | 86.4378 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;631 | 86.4378 | 271.1059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;641 | 86.4378 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;651 | 86.4378 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;661 | 86.4208 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;671 | 86.4208 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;681 | 86.4208 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;691 | 86.4208 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;701 | 86.4208 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;711 | 86.4208 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;721 | 86.4208 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;731 | 86.4208 | 271.0399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;741 | 86.4208 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;751 | 86.4208 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;761 | 86.4068 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;771 | 86.4068 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;781 | 86.4068 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;791 | 86.4068 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;801 | 86.4068 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;811 | 86.4068 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;821 | 86.4068 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;831 | 86.4068 | 270.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;841 | 86.4068 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;851 | 86.4068 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;861 | 86.3888 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;871 | 86.3888 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;881 | 86.3888 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;891 | 86.3888 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;901 | 86.3888 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;911 | 86.3888 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;921 | 86.3888 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;931 | 86.3888 | 270.9168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;941 | 86.3888 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;951 | 86.3888 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;961 | 86.3758 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;971 | 86.3758 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;981 | 86.3758 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:57;991 | 86.3758 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;001 | 86.3758 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;011 | 86.3758 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;021 | 86.3758 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;031 | 86.3758 | 270.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;041 | 86.3758 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;051 | 86.3758 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;061 | 86.3628 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;071 | 86.3628 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;081 | 86.3628 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;091 | 86.3628 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;101 | 86.3628 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;111 | 86.3628 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;121 | 86.3628 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;131 | 86.3628 | 270.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;141 | 86.3628 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;151 | 86.3628 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;161 | 86.3488 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;171 | 86.3488 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;181 | 86.3488 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;191 | 86.3488 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;201 | 86.3488 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;211 | 86.3488 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;221 | 86.3488 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;231 | 86.3488 | 270.7659 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;241 | 86.3488 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;251 | 86.3488 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;261 | 86.3348 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;271 | 86.3348 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;281 | 86.3348 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;291 | 86.3348 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;301 | 86.3348 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;311 | 86.3348 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;321 | 86.3348 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;331 | 86.3348 | 270.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;341 | 86.3348 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;351 | 86.3348 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;361 | 86.3248 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;371 | 86.3248 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;381 | 86.3248 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;391 | 86.3248 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;401 | 86.3248 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;411 | 86.3248 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;421 | 86.3248 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;431 | 86.3248 | 270.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;441 | 86.3248 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;451 | 86.3248 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;461 | 86.3118 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;471 | 86.3118 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;481 | 86.3118 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;491 | 86.3118 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;501 | 86.3118 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;511 | 86.3118 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;521 | 86.3118 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;531 | 86.3118 | 270.6405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;541 | 86.3118 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;551 | 86.3118 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;561 | 86.2998 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;571 | 86.2998 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;581 | 86.2998 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;591 | 86.2998 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;601 | 86.2998 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;611 | 86.2998 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;621 | 86.2998 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;631 | 86.2998 | 270.6086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;641 | 86.2998 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;651 | 86.2998 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;661 | 86.2908 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;671 | 86.2908 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;681 | 86.2908 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;691 | 86.2908 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;701 | 86.2908 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;711 | 86.2908 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;721 | 86.2908 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;731 | 86.2908 | 270.5612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;741 | 86.2908 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;751 | 86.2908 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;761 | 86.2798 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;771 | 86.2798 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;781 | 86.2798 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;791 | 86.2798 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;801 | 86.2798 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;811 | 86.2798 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;821 | 86.2798 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;831 | 86.2798 | 270.4978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;841 | 86.2798 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;851 | 86.2798 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;861 | 86.2678 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;871 | 86.2678 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;881 | 86.2678 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;891 | 86.2678 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;901 | 86.2678 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;911 | 86.2678 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;921 | 86.2678 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;931 | 86.2678 | 270.4504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;941 | 86.2678 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;951 | 86.2678 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;961 | 86.2578 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;971 | 86.2578 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;981 | 86.2578 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:58;991 | 86.2578 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;001 | 86.2578 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;011 | 86.2578 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;021 | 86.2578 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;031 | 86.2578 | 270.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;041 | 86.2578 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;051 | 86.2578 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;061 | 86.2478 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;071 | 86.2478 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;081 | 86.2478 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;091 | 86.2478 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;101 | 86.2478 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;111 | 86.2478 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;121 | 86.2478 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;131 | 86.2478 | 270.3491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;141 | 86.2478 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;151 | 86.2478 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;161 | 86.2348 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;171 | 86.2348 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;181 | 86.2348 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;191 | 86.2348 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;201 | 86.2348 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;211 | 86.2348 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;221 | 86.2348 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;231 | 86.2348 | 270.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;241 | 86.2348 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;251 | 86.2348 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;261 | 86.2248 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;271 | 86.2248 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;281 | 86.2248 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;291 | 86.2248 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;301 | 86.2248 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;311 | 86.2248 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;321 | 86.2248 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;331 | 86.2248 | 270.2438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;341 | 86.2248 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;351 | 86.2248 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;361 | 86.2148 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;371 | 86.2148 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;381 | 86.2148 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;391 | 86.2148 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;401 | 86.2148 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;411 | 86.2148 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;421 | 86.2148 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;431 | 86.2148 | 270.1885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;441 | 86.2148 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;451 | 86.2148 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;461 | 86.2008 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;471 | 86.2008 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;481 | 86.2008 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;491 | 86.2008 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;501 | 86.2008 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;511 | 86.2008 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;521 | 86.2008 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;531 | 86.2008 | 270.1308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;541 | 86.2008 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;551 | 86.2008 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;561 | 86.1878 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;571 | 86.1878 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;581 | 86.1878 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;591 | 86.1878 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;601 | 86.1878 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;611 | 86.1878 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;621 | 86.1878 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;631 | 86.1878 | 270.0967 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;641 | 86.1878 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;651 | 86.1878 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;661 | 86.1768 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;671 | 86.1768 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;681 | 86.1768 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;691 | 86.1768 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;701 | 86.1768 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;711 | 86.1768 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;721 | 86.1768 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;731 | 86.1768 | 270.0617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;741 | 86.1768 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;751 | 86.1768 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;761 | 86.1618 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;771 | 86.1618 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;781 | 86.1618 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;791 | 86.1618 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;801 | 86.1618 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;811 | 86.1618 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;821 | 86.1618 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;831 | 86.1618 | 270.0006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;841 | 86.1618 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;851 | 86.1618 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;861 | 86.1488 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;871 | 86.1488 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;881 | 86.1488 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;891 | 86.1488 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;901 | 86.1488 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;911 | 86.1488 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;921 | 86.1488 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;931 | 86.1488 | 269.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;941 | 86.1488 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;951 | 86.1488 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;961 | 86.1378 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;971 | 86.1378 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;981 | 86.1378 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:14:59;991 | 86.1378 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;001 | 86.1378 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;011 | 86.1378 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;021 | 86.1378 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;031 | 86.1378 | 269.88 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;041 | 86.1378 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;051 | 86.1378 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;061 | 86.1248 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;071 | 86.1248 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;081 | 86.1248 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;091 | 86.1248 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;101 | 86.1248 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;111 | 86.1248 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;121 | 86.1248 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;131 | 86.1248 | 269.8238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;141 | 86.1248 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;151 | 86.1248 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;161 | 86.1098 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;171 | 86.1098 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;181 | 86.1098 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;191 | 86.1098 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;201 | 86.1098 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;211 | 86.1098 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;221 | 86.1098 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;231 | 86.1098 | 269.775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;241 | 86.1098 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;251 | 86.1098 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;261 | 86.0978 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;271 | 86.0978 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;281 | 86.0978 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;291 | 86.0978 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;301 | 86.0978 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;311 | 86.0978 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;321 | 86.0978 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;331 | 86.0978 | 269.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;341 | 86.0978 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;351 | 86.0978 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;361 | 86.0848 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;371 | 86.0848 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;381 | 86.0848 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;391 | 86.0848 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;401 | 86.0848 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;411 | 86.0848 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;421 | 86.0848 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;431 | 86.0848 | 269.7128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;441 | 86.0848 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;451 | 86.0848 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;461 | 86.0698 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;471 | 86.0698 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;481 | 86.0698 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;491 | 86.0698 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;501 | 86.0698 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;511 | 86.0698 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;521 | 86.0698 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;531 | 86.0698 | 269.6555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;541 | 86.0698 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;551 | 86.0698 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;561 | 86.0578 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;571 | 86.0578 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;581 | 86.0578 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;591 | 86.0578 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;601 | 86.0578 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;611 | 86.0578 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;621 | 86.0578 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;631 | 86.0578 | 269.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;641 | 86.0578 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;651 | 86.0578 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;661 | 86.0468 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;671 | 86.0468 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;681 | 86.0468 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;691 | 86.0468 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;701 | 86.0468 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;711 | 86.0468 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;721 | 86.0468 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;731 | 86.0468 | 269.5324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;741 | 86.0468 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;751 | 86.0468 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;761 | 86.0468 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;771 | 86.0468 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;781 | 86.0338 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;791 | 86.0338 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;801 | 86.0338 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;811 | 86.0338 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;821 | 86.0338 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;831 | 86.0338 | 269.4535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;841 | 86.0338 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;851 | 86.0338 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;861 | 86.0338 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;871 | 86.0338 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;881 | 86.0188 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;891 | 86.0188 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;901 | 86.0188 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;911 | 86.0188 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;921 | 86.0188 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;931 | 86.0188 | 269.3731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;941 | 86.0188 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;951 | 86.0188 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;961 | 86.0188 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;971 | 86.0188 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;981 | 86.0108 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:00;991 | 86.0108 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;001 | 86.0108 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;011 | 86.0108 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;021 | 86.0108 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;031 | 86.0108 | 269.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;041 | 86.0108 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;051 | 86.0108 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;061 | 86.0108 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;071 | 86.0108 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;081 | 86.0108 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;091 | 85.9978 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;101 | 85.9978 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;111 | 85.9978 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;121 | 85.9978 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;131 | 85.9978 | 269.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;141 | 85.9978 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;151 | 85.9978 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;161 | 85.9978 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;171 | 85.9978 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;181 | 85.9978 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;191 | 85.9878 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;201 | 85.9878 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;211 | 85.9878 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;221 | 85.9878 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;231 | 85.9878 | 269.2286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;241 | 85.9878 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;251 | 85.9878 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;261 | 85.9878 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;271 | 85.9878 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;281 | 85.9788 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;291 | 85.9788 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;301 | 85.9788 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;311 | 85.9788 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;321 | 85.9788 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;331 | 85.9788 | 269.1892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;341 | 85.9788 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;351 | 85.9788 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;361 | 85.9788 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;371 | 85.9788 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;381 | 85.9678 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;391 | 85.9678 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;401 | 85.9678 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;411 | 85.9678 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;421 | 85.9678 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;431 | 85.9678 | 269.1539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;441 | 85.9678 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;451 | 85.9678 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;461 | 85.9678 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;471 | 85.9678 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;481 | 85.9678 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;491 | 85.9548 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;501 | 85.9548 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;511 | 85.9548 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;521 | 85.9548 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;531 | 85.9548 | 269.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;541 | 85.9548 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;551 | 85.9548 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;561 | 85.9548 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;571 | 85.9548 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;581 | 85.9548 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;591 | 85.9468 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;601 | 85.9468 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;611 | 85.9468 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;621 | 85.9468 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;631 | 85.9468 | 269.0481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;641 | 85.9468 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;651 | 85.9468 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;661 | 85.9468 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;671 | 85.9468 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;681 | 85.9468 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;691 | 85.9368 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;701 | 85.9368 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;711 | 85.9368 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;721 | 85.9368 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;731 | 85.9368 | 269.01 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;741 | 85.9368 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;751 | 85.9368 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;761 | 85.9368 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;771 | 85.9368 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;781 | 85.9258 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;791 | 85.9258 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;801 | 85.9258 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;811 | 85.9258 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;821 | 85.9258 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;831 | 85.9258 | 268.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;841 | 85.9258 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;851 | 85.9258 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;861 | 85.9258 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;871 | 85.9258 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;881 | 85.9138 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;891 | 85.9138 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;901 | 85.9138 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;911 | 85.9138 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;921 | 85.9138 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;931 | 85.9138 | 268.9167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;941 | 85.9138 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;951 | 85.9138 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;961 | 85.9138 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;971 | 85.9138 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;981 | 85.9138 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:01;991 | 85.9038 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;001 | 85.9038 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;011 | 85.9038 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;021 | 85.9038 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;031 | 85.9038 | 268.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;041 | 85.9038 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;051 | 85.9038 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;061 | 85.9038 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;071 | 85.9038 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;081 | 85.9038 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;091 | 85.9038 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;101 | 85.9038 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;111 | 85.8918 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;121 | 85.8918 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;131 | 85.8918 | 268.8385 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;141 | 85.8918 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;151 | 85.8918 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;161 | 85.8918 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;171 | 85.8918 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;181 | 85.8918 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;191 | 85.8918 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;201 | 85.8918 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;211 | 85.8798 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;221 | 85.8798 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;231 | 85.8798 | 268.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;241 | 85.8798 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;251 | 85.8798 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;261 | 85.8798 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;271 | 85.8798 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;281 | 85.8798 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;291 | 85.8798 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;301 | 85.8798 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;311 | 85.8688 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;321 | 85.8688 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;331 | 85.8688 | 268.7371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;341 | 85.8688 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;351 | 85.8688 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;361 | 85.8688 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;371 | 85.8688 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;381 | 85.8688 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;391 | 85.8688 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;401 | 85.8688 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;411 | 85.8578 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;421 | 85.8578 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;431 | 85.8578 | 268.7077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;441 | 85.8578 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;451 | 85.8578 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;461 | 85.8578 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;471 | 85.8578 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;481 | 85.8578 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;491 | 85.8578 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;501 | 85.8578 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;511 | 85.8448 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;521 | 85.8448 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;531 | 85.8448 | 268.6716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;541 | 85.8448 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;551 | 85.8448 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;561 | 85.8448 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;571 | 85.8448 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;581 | 85.8448 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;591 | 85.8448 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;601 | 85.8448 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;611 | 85.8338 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;621 | 85.8338 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;631 | 85.8338 | 268.6201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;641 | 85.8338 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;651 | 85.8338 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;661 | 85.8338 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;671 | 85.8338 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;681 | 85.8338 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;691 | 85.8338 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;701 | 85.8338 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;711 | 85.8238 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;721 | 85.8238 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;731 | 85.8238 | 268.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;741 | 85.8238 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;751 | 85.8238 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;761 | 85.8238 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;771 | 85.8238 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;781 | 85.8238 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;791 | 85.8238 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;801 | 85.8238 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;811 | 85.8098 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;821 | 85.8098 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;831 | 85.8098 | 268.5254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;841 | 85.8098 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;851 | 85.8098 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;861 | 85.8098 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;871 | 85.8098 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;881 | 85.8098 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;891 | 85.8098 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;901 | 85.8098 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;911 | 85.7969 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;921 | 85.7969 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;931 | 85.7969 | 268.456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;941 | 85.7969 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;951 | 85.7969 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;961 | 85.7969 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;971 | 85.7969 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;981 | 85.7969 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:02;991 | 85.7969 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;001 | 85.7969 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;011 | 85.7878 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;021 | 85.7878 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;031 | 85.7878 | 268.3907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;041 | 85.7878 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;051 | 85.7878 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;061 | 85.7878 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;071 | 85.7878 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;081 | 85.7878 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;091 | 85.7878 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;101 | 85.7878 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;111 | 85.7729 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;121 | 85.7729 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;131 | 85.7729 | 268.3483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;141 | 85.7729 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;151 | 85.7729 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;161 | 85.7729 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;171 | 85.7729 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;181 | 85.7729 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;191 | 85.7729 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;201 | 85.7729 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;211 | 85.7608 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;221 | 85.7608 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;231 | 85.7608 | 268.3029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;241 | 85.7608 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;251 | 85.7608 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;261 | 85.7608 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;271 | 85.7608 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;281 | 85.7608 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;291 | 85.7608 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;301 | 85.7608 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;311 | 85.7478 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;321 | 85.7478 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;331 | 85.7478 | 268.2537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;341 | 85.7478 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;351 | 85.7478 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;361 | 85.7478 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;371 | 85.7478 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;381 | 85.7478 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;391 | 85.7478 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;401 | 85.7478 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;411 | 85.7368 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;421 | 85.7368 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;431 | 85.7368 | 268.2265 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;441 | 85.7368 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;451 | 85.7368 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;461 | 85.7368 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;471 | 85.7368 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;481 | 85.7368 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;491 | 85.7368 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;501 | 85.7368 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;511 | 85.7238 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;521 | 85.7238 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;531 | 85.7238 | 268.2085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;541 | 85.7238 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;551 | 85.7238 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;561 | 85.7238 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;571 | 85.7238 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;581 | 85.7238 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;591 | 85.7238 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;601 | 85.7238 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;611 | 85.7129 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;621 | 85.7129 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;631 | 85.7129 | 268.1749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;641 | 85.7129 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;651 | 85.7129 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;661 | 85.7129 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;671 | 85.7129 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;681 | 85.7129 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;691 | 85.7129 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;701 | 85.7129 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;711 | 85.7048 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;721 | 85.7048 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;731 | 85.7048 | 268.1455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;741 | 85.7048 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;751 | 85.7048 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;761 | 85.7048 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;771 | 85.7048 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;781 | 85.7048 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;791 | 85.7048 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;801 | 85.7048 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;811 | 85.6918 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;821 | 85.6918 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;831 | 85.6918 | 268.1321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;841 | 85.6918 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;851 | 85.6918 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;861 | 85.6918 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;871 | 85.6918 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;881 | 85.6918 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;891 | 85.6918 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;901 | 85.6918 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;911 | 85.6808 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;921 | 85.6808 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;931 | 85.6808 | 268.1055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;941 | 85.6808 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;951 | 85.6808 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;961 | 85.6808 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;971 | 85.6808 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;981 | 85.6808 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:03;991 | 85.6808 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;001 | 85.6808 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;011 | 85.6729 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;021 | 85.6729 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;031 | 85.6729 | 268.0634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;041 | 85.6729 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;051 | 85.6729 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;061 | 85.6729 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;071 | 85.6729 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;081 | 85.6729 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;091 | 85.6729 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;101 | 85.6729 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;111 | 85.6609 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;121 | 85.6609 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;131 | 85.6609 | 268.0294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;141 | 85.6609 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;151 | 85.6609 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;161 | 85.6609 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;171 | 85.6609 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;181 | 85.6609 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;191 | 85.6609 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;201 | 85.6609 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;211 | 85.6488 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;221 | 85.6488 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;231 | 85.6488 | 267.99 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;241 | 85.6488 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;251 | 85.6488 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;261 | 85.6488 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;271 | 85.6488 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;281 | 85.6488 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;291 | 85.6488 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;301 | 85.6488 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;311 | 85.6419 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;321 | 85.6419 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;331 | 85.6419 | 267.9292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;341 | 85.6419 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;351 | 85.6419 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;361 | 85.6419 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;371 | 85.6419 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;381 | 85.6419 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;391 | 85.6419 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;401 | 85.6419 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;411 | 85.6309 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;421 | 85.6309 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;431 | 85.6309 | 267.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;441 | 85.6309 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;451 | 85.6309 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;461 | 85.6309 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;471 | 85.6309 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;481 | 85.6309 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;491 | 85.6309 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;501 | 85.6309 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;511 | 85.6199 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;521 | 85.6199 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;531 | 85.6199 | 267.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;541 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;551 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;561 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;571 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;581 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;591 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;601 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;611 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;621 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;631 | 85.6199 | 267.8196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;641 | 85.6199 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;651 | 85.6109 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;661 | 85.6109 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;671 | 85.6109 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;681 | 85.6109 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;691 | 85.6109 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;701 | 85.6109 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;711 | 85.6109 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;721 | 85.6109 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;731 | 85.6109 | 267.7829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;741 | 85.6109 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;751 | 85.6009 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;761 | 85.6009 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;771 | 85.6009 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;781 | 85.6009 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;791 | 85.6009 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;801 | 85.6009 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;811 | 85.6009 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;821 | 85.6009 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;831 | 85.6009 | 267.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;841 | 85.6009 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;851 | 85.5899 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;861 | 85.5899 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;871 | 85.5899 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;881 | 85.5899 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;891 | 85.5899 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;901 | 85.5899 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;911 | 85.5899 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;921 | 85.5899 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;931 | 85.5899 | 267.7122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;941 | 85.5899 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;951 | 85.5809 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;961 | 85.5809 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;971 | 85.5809 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;981 | 85.5809 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:04;991 | 85.5809 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;001 | 85.5809 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;011 | 85.5809 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;021 | 85.5809 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;031 | 85.5809 | 267.6371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;041 | 85.5809 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;051 | 85.5729 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;061 | 85.5729 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;071 | 85.5729 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;081 | 85.5729 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;091 | 85.5729 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;101 | 85.5729 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;111 | 85.5729 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;121 | 85.5729 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;131 | 85.5729 | 267.5604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;141 | 85.5729 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;151 | 85.5619 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;161 | 85.5619 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;171 | 85.5619 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;181 | 85.5619 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;191 | 85.5619 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;201 | 85.5619 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;211 | 85.5619 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;221 | 85.5619 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;231 | 85.5619 | 267.4956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;241 | 85.5619 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;251 | 85.5499 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;261 | 85.5499 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;271 | 85.5499 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;281 | 85.5499 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;291 | 85.5499 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;301 | 85.5499 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;311 | 85.5499 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;321 | 85.5499 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;331 | 85.5499 | 267.4257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;341 | 85.5499 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;351 | 85.5409 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;361 | 85.5409 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;371 | 85.5409 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;381 | 85.5409 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;391 | 85.5409 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;401 | 85.5409 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;411 | 85.5409 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;421 | 85.5409 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;431 | 85.5409 | 267.3586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;441 | 85.5409 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;451 | 85.5299 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;461 | 85.5299 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;471 | 85.5299 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;481 | 85.5299 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;491 | 85.5299 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;501 | 85.5299 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;511 | 85.5299 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;521 | 85.5299 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;531 | 85.5299 | 267.3111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;541 | 85.5299 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;551 | 85.5169 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;561 | 85.5169 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;571 | 85.5169 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;581 | 85.5169 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;591 | 85.5169 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;601 | 85.5169 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;611 | 85.5169 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;621 | 85.5169 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;631 | 85.5169 | 267.2664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;641 | 85.5169 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;651 | 85.5089 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;661 | 85.5089 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;671 | 85.5089 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;681 | 85.5089 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;691 | 85.5089 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;701 | 85.5089 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;711 | 85.5089 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;721 | 85.5089 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;731 | 85.5089 | 267.213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;741 | 85.5089 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;751 | 85.4979 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;761 | 85.4979 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;771 | 85.4979 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;781 | 85.4979 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;791 | 85.4979 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;801 | 85.4979 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;811 | 85.4979 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;821 | 85.4979 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;831 | 85.4979 | 267.1731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;841 | 85.4979 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;851 | 85.4869 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;861 | 85.4869 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;871 | 85.4869 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;881 | 85.4869 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;891 | 85.4869 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;901 | 85.4869 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;911 | 85.4869 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;921 | 85.4869 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;931 | 85.4869 | 267.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;941 | 85.4869 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;951 | 85.4759 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;961 | 85.4759 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;971 | 85.4759 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;981 | 85.4759 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:05;991 | 85.4759 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;001 | 85.4759 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;011 | 85.4759 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;021 | 85.4759 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;031 | 85.4759 | 267.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;041 | 85.4759 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;051 | 85.4659 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;061 | 85.4659 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;071 | 85.4659 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;081 | 85.4659 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;091 | 85.4659 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;101 | 85.4659 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;111 | 85.4659 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;121 | 85.4659 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;131 | 85.4659 | 267.0515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;141 | 85.4659 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;151 | 85.4549 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;161 | 85.4549 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;171 | 85.4549 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;181 | 85.4549 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;191 | 85.4549 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;201 | 85.4549 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;211 | 85.4549 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;221 | 85.4549 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;231 | 85.4549 | 267.0015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;241 | 85.4549 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;251 | 85.4459 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;261 | 85.4459 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;271 | 85.4459 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;281 | 85.4459 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;291 | 85.4459 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;301 | 85.4459 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;311 | 85.4459 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;321 | 85.4459 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;331 | 85.4459 | 266.9465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;341 | 85.4459 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;351 | 85.4359 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;361 | 85.4359 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;371 | 85.4359 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;381 | 85.4359 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;391 | 85.4359 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;401 | 85.4359 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;411 | 85.4359 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;421 | 85.4359 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;431 | 85.4359 | 266.8842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;441 | 85.4359 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;451 | 85.4239 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;461 | 85.4239 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;471 | 85.4239 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;481 | 85.4239 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;491 | 85.4239 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;501 | 85.4239 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;511 | 85.4239 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;521 | 85.4239 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;531 | 85.4239 | 266.8331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;541 | 85.4239 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;551 | 85.4119 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;561 | 85.4119 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;571 | 85.4119 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;581 | 85.4119 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;591 | 85.4119 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;601 | 85.4119 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;611 | 85.4119 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;621 | 85.4119 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;631 | 85.4119 | 266.7952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;641 | 85.4119 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;651 | 85.4029 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;661 | 85.4029 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;671 | 85.4029 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;681 | 85.4029 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;691 | 85.4029 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;701 | 85.4029 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;711 | 85.4029 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;721 | 85.4029 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;731 | 85.4029 | 266.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;741 | 85.4029 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;751 | 85.3929 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;761 | 85.3929 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;771 | 85.3929 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;781 | 85.3929 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;791 | 85.3929 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;801 | 85.3929 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;811 | 85.3929 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;821 | 85.3929 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;831 | 85.3929 | 266.7203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;841 | 85.3929 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;851 | 85.3819 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;861 | 85.3819 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;871 | 85.3819 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;881 | 85.3819 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;891 | 85.3819 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;901 | 85.3819 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;911 | 85.3819 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;921 | 85.3819 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;931 | 85.3819 | 266.6833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;941 | 85.3819 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;951 | 85.3719 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;961 | 85.3719 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;971 | 85.3719 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;981 | 85.3719 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:06;991 | 85.3719 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;001 | 85.3719 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;011 | 85.3719 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;021 | 85.3719 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;031 | 85.3719 | 266.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;041 | 85.3719 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;051 | 85.3629 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;061 | 85.3629 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;071 | 85.3629 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;081 | 85.3629 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;091 | 85.3629 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;101 | 85.3629 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;111 | 85.3629 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;121 | 85.3629 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;131 | 85.3629 | 266.5643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;141 | 85.3629 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;151 | 85.3629 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;161 | 85.3509 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;171 | 85.3509 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;181 | 85.3509 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;191 | 85.3509 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;201 | 85.3509 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;211 | 85.3509 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;221 | 85.3509 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;231 | 85.3509 | 266.4977 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;241 | 85.3509 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;251 | 85.3509 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;261 | 85.3409 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;271 | 85.3409 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;281 | 85.3409 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;291 | 85.3409 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;301 | 85.3409 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;311 | 85.3409 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;321 | 85.3409 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;331 | 85.3409 | 266.4448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;341 | 85.3409 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;351 | 85.3409 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;361 | 85.3329 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;371 | 85.3329 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;381 | 85.3329 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;391 | 85.3329 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;401 | 85.3329 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;411 | 85.3329 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;421 | 85.3329 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;431 | 85.3329 | 266.4037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;441 | 85.3329 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;451 | 85.3329 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;461 | 85.3229 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;471 | 85.3229 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;481 | 85.3229 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;491 | 85.3229 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;501 | 85.3229 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;511 | 85.3229 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;521 | 85.3229 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;531 | 85.3229 | 266.3596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;541 | 85.3229 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;551 | 85.3229 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;561 | 85.3129 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;571 | 85.3129 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;581 | 85.3129 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;591 | 85.3129 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;601 | 85.3129 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;611 | 85.3129 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;621 | 85.3129 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;631 | 85.3129 | 266.3202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;641 | 85.3129 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;651 | 85.3129 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;661 | 85.3049 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;671 | 85.3049 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;681 | 85.3049 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;691 | 85.3049 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;701 | 85.3049 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;711 | 85.3049 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;721 | 85.3049 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;731 | 85.3049 | 266.2917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;741 | 85.3049 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;751 | 85.3049 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;761 | 85.2949 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;771 | 85.2949 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;781 | 85.2949 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;791 | 85.2949 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;801 | 85.2949 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;811 | 85.2949 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;821 | 85.2949 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;831 | 85.2949 | 266.2563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;841 | 85.2949 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;851 | 85.2949 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;861 | 85.2839 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;871 | 85.2839 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;881 | 85.2839 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;891 | 85.2839 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;901 | 85.2839 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;911 | 85.2839 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;921 | 85.2839 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;931 | 85.2839 | 266.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;941 | 85.2839 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;951 | 85.2839 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;961 | 85.2769 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;971 | 85.2769 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;981 | 85.2769 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:07;991 | 85.2769 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;001 | 85.2769 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;011 | 85.2769 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;021 | 85.2769 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;031 | 85.2769 | 266.1655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;041 | 85.2769 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;051 | 85.2769 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;061 | 85.2679 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;071 | 85.2679 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;081 | 85.2679 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;091 | 85.2679 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;101 | 85.2679 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;111 | 85.2679 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;121 | 85.2679 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;131 | 85.2679 | 266.1209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;141 | 85.2679 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;151 | 85.2679 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;161 | 85.2569 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;171 | 85.2569 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;181 | 85.2569 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;191 | 85.2569 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;201 | 85.2569 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;211 | 85.2569 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;221 | 85.2569 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;231 | 85.2569 | 266.0685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;241 | 85.2569 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;251 | 85.2569 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;261 | 85.2499 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;271 | 85.2499 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;281 | 85.2499 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;291 | 85.2499 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;301 | 85.2499 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;311 | 85.2499 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;321 | 85.2499 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;331 | 85.2499 | 266.015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;341 | 85.2499 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;351 | 85.2499 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;361 | 85.2419 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;371 | 85.2419 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;381 | 85.2419 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;391 | 85.2419 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;401 | 85.2419 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;411 | 85.2419 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;421 | 85.2419 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;431 | 85.2419 | 265.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;441 | 85.2419 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;451 | 85.2419 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;461 | 85.2309 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;471 | 85.2309 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;481 | 85.2309 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;491 | 85.2309 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;501 | 85.2309 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;511 | 85.2309 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;521 | 85.2309 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;531 | 85.2309 | 265.9157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;541 | 85.2309 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;551 | 85.2309 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;561 | 85.2229 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;571 | 85.2229 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;581 | 85.2229 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;591 | 85.2229 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;601 | 85.2229 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;611 | 85.2229 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;621 | 85.2229 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;631 | 85.2229 | 265.8662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;641 | 85.2229 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;651 | 85.2229 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;661 | 85.2139 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;671 | 85.2139 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;681 | 85.2139 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;691 | 85.2139 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;701 | 85.2139 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;711 | 85.2139 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;721 | 85.2139 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;731 | 85.2139 | 265.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;741 | 85.2139 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;751 | 85.2139 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;761 | 85.2049 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;771 | 85.2049 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;781 | 85.2049 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;791 | 85.2049 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;801 | 85.2049 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;811 | 85.2049 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;821 | 85.2049 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;831 | 85.2049 | 265.7998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;841 | 85.2049 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;851 | 85.2049 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;861 | 85.1959 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;871 | 85.1959 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;881 | 85.1959 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;891 | 85.1959 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;901 | 85.1959 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;911 | 85.1959 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;921 | 85.1959 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;931 | 85.1959 | 265.7652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;941 | 85.1959 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;951 | 85.1959 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;961 | 85.1879 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;971 | 85.1879 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;981 | 85.1879 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:08;991 | 85.1879 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;001 | 85.1879 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;011 | 85.1879 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;021 | 85.1879 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;031 | 85.1879 | 265.7294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;041 | 85.1879 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;051 | 85.1879 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;061 | 85.1779 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;071 | 85.1779 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;081 | 85.1779 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;091 | 85.1779 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;101 | 85.1779 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;111 | 85.1779 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;121 | 85.1779 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;131 | 85.1779 | 265.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;141 | 85.1779 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;151 | 85.1779 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;161 | 85.1669 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;171 | 85.1669 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;181 | 85.1669 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;191 | 85.1669 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;201 | 85.1669 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;211 | 85.1669 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;221 | 85.1669 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;231 | 85.1669 | 265.6381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;241 | 85.1669 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;251 | 85.1669 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;261 | 85.1599 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;271 | 85.1599 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;281 | 85.1599 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;291 | 85.1599 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;301 | 85.1599 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;311 | 85.1599 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;321 | 85.1599 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;331 | 85.1599 | 265.5696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;341 | 85.1599 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;351 | 85.1599 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;361 | 85.1509 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;371 | 85.1509 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;381 | 85.1509 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;391 | 85.1509 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;401 | 85.1509 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;411 | 85.1509 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;421 | 85.1509 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;431 | 85.1509 | 265.5109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;441 | 85.1509 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;451 | 85.1509 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;461 | 85.1389 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;471 | 85.1389 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;481 | 85.1389 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;491 | 85.1389 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;501 | 85.1389 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;511 | 85.1389 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;521 | 85.1389 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;531 | 85.1389 | 265.4625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;541 | 85.1389 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;551 | 85.1389 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;561 | 85.1309 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;571 | 85.1309 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;581 | 85.1309 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;591 | 85.1309 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;601 | 85.1309 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;611 | 85.1309 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;621 | 85.1309 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;631 | 85.1309 | 265.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;641 | 85.1309 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;651 | 85.1309 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;661 | 85.1229 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;671 | 85.1229 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;681 | 85.1229 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;691 | 85.1229 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;701 | 85.1229 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;711 | 85.1229 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;721 | 85.1229 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;731 | 85.1229 | 265.389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;741 | 85.1229 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;751 | 85.1229 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;761 | 85.1139 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;771 | 85.1139 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;781 | 85.1139 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;791 | 85.1139 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;801 | 85.1139 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;811 | 85.1139 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;821 | 85.1139 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;831 | 85.1139 | 265.3687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;841 | 85.1139 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;851 | 85.1139 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;861 | 85.1039 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;871 | 85.1039 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;881 | 85.1039 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;891 | 85.1039 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;901 | 85.1039 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;911 | 85.1039 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;921 | 85.1039 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;931 | 85.1039 | 265.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;941 | 85.1039 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;951 | 85.1039 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;961 | 85.0959 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;971 | 85.0959 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;981 | 85.0959 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:09;991 | 85.0959 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;001 | 85.0959 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;011 | 85.0959 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;021 | 85.0959 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;031 | 85.0959 | 265.283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;041 | 85.0959 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;051 | 85.0959 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;061 | 85.0889 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;071 | 85.0889 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;081 | 85.0889 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;091 | 85.0889 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;101 | 85.0889 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;111 | 85.0889 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;121 | 85.0889 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;131 | 85.0889 | 265.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;141 | 85.0889 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;151 | 85.0889 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;161 | 85.0789 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;171 | 85.0789 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;181 | 85.0789 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;191 | 85.0789 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;201 | 85.0789 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;211 | 85.0789 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;221 | 85.0789 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;231 | 85.0789 | 265.1984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;241 | 85.0789 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;251 | 85.0789 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;261 | 85.0689 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;271 | 85.0689 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;281 | 85.0689 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;291 | 85.0689 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;301 | 85.0689 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;311 | 85.0689 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;321 | 85.0689 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;331 | 85.0689 | 265.1467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;341 | 85.0689 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;351 | 85.0689 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;361 | 85.0619 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;371 | 85.0619 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;381 | 85.0619 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;391 | 85.0619 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;401 | 85.0619 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;411 | 85.0619 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;421 | 85.0619 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;431 | 85.0619 | 265.1025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;441 | 85.0619 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;451 | 85.0619 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;461 | 85.0509 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;471 | 85.0509 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;481 | 85.0509 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;491 | 85.0509 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;501 | 85.0509 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;511 | 85.0509 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;521 | 85.0509 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;531 | 85.0509 | 265.0665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;541 | 85.0509 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;551 | 85.0509 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;561 | 85.0419 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;571 | 85.0419 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;581 | 85.0419 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;591 | 85.0419 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;601 | 85.0419 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;611 | 85.0419 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;621 | 85.0419 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;631 | 85.0419 | 265.0181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;641 | 85.0419 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;651 | 85.0419 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;661 | 85.0339 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;671 | 85.0339 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;681 | 85.0339 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;691 | 85.0339 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;701 | 85.0339 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;711 | 85.0339 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;721 | 85.0339 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;731 | 85.0339 | 264.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;741 | 85.0339 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;751 | 85.0339 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;761 | 85.0229 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;771 | 85.0229 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;781 | 85.0229 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;791 | 85.0229 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;801 | 85.0229 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;811 | 85.0229 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;821 | 85.0229 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;831 | 85.0229 | 264.921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;841 | 85.0229 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;851 | 85.0229 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;861 | 85.0229 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;871 | 85.0229 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;881 | 85.0129 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;891 | 85.0129 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;901 | 85.0129 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;911 | 85.0129 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;921 | 85.0129 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;931 | 85.0129 | 264.8771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;941 | 85.0129 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;951 | 85.0129 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;961 | 85.0129 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;971 | 85.0129 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;981 | 85.0079 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:10;991 | 85.0079 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;001 | 85.0079 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;011 | 85.0079 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;021 | 85.0079 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;031 | 85.0079 | 264.8246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;041 | 85.0079 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;051 | 85.0079 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;061 | 85.0079 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;071 | 85.0079 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;081 | 84.9969 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;091 | 84.9969 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;101 | 84.9969 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;111 | 84.9969 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;121 | 84.9969 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;131 | 84.9969 | 264.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;141 | 84.9969 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;151 | 84.9969 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;161 | 84.9969 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;171 | 84.9969 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;181 | 84.9859 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;191 | 84.9859 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;201 | 84.9859 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;211 | 84.9859 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;221 | 84.9859 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;231 | 84.9859 | 264.735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;241 | 84.9859 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;251 | 84.9859 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;261 | 84.9859 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;271 | 84.9859 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;281 | 84.9799 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;291 | 84.9799 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;301 | 84.9799 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;311 | 84.9799 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;321 | 84.9799 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;331 | 84.9799 | 264.6841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;341 | 84.9799 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;351 | 84.9799 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;361 | 84.9799 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;371 | 84.9799 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;381 | 84.9799 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;391 | 84.9729 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;401 | 84.9729 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;411 | 84.9729 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;421 | 84.9729 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;431 | 84.9729 | 264.635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;441 | 84.9729 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;451 | 84.9729 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;461 | 84.9729 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;471 | 84.9729 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;481 | 84.9619 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;491 | 84.9619 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;501 | 84.9619 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;511 | 84.9619 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;521 | 84.9619 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;531 | 84.9619 | 264.599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;541 | 84.9619 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;551 | 84.9619 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;561 | 84.9619 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;571 | 84.9619 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;581 | 84.9539 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;591 | 84.9539 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;601 | 84.9539 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;611 | 84.9539 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;621 | 84.9539 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;631 | 84.9539 | 264.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;641 | 84.9539 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;651 | 84.9539 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;661 | 84.9539 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;671 | 84.9539 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;681 | 84.9479 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;691 | 84.9479 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;701 | 84.9479 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;711 | 84.9479 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;721 | 84.9479 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;731 | 84.9479 | 264.5371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;741 | 84.9479 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;751 | 84.9479 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;761 | 84.9479 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;771 | 84.9479 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;781 | 84.9379 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;791 | 84.9379 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;801 | 84.9379 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;811 | 84.9379 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;821 | 84.9379 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;831 | 84.9379 | 264.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;841 | 84.9379 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;851 | 84.9379 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;861 | 84.9379 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;871 | 84.9379 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;881 | 84.9289 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;891 | 84.9289 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;901 | 84.9289 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;911 | 84.9289 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;921 | 84.9289 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;931 | 84.9289 | 264.4996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;941 | 84.9289 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;951 | 84.9289 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;961 | 84.9289 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;971 | 84.9289 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;981 | 84.9289 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:11;991 | 84.9209 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;001 | 84.9209 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;011 | 84.9209 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;021 | 84.9209 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;031 | 84.9209 | 264.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;041 | 84.9209 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;051 | 84.9209 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;061 | 84.9209 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;071 | 84.9209 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;081 | 84.9119 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;091 | 84.9119 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;101 | 84.9119 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;111 | 84.9119 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;121 | 84.9119 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;131 | 84.9119 | 264.4337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;141 | 84.9119 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;151 | 84.9119 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;161 | 84.9119 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;171 | 84.9119 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;181 | 84.9119 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;191 | 84.9119 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;201 | 84.9119 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;211 | 84.9039 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;221 | 84.9039 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;231 | 84.9039 | 264.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;241 | 84.9039 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;251 | 84.9039 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;261 | 84.9039 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;271 | 84.9039 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;281 | 84.9039 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;291 | 84.9039 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;301 | 84.9039 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;311 | 84.8949 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;321 | 84.8949 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;331 | 84.8949 | 264.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;341 | 84.8949 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;351 | 84.8949 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;361 | 84.8949 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;371 | 84.8949 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;381 | 84.8949 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;391 | 84.8949 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;401 | 84.8949 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;411 | 84.8869 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;421 | 84.8869 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;431 | 84.8869 | 264.3633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;441 | 84.8869 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;451 | 84.8869 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;461 | 84.8869 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;471 | 84.8869 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;481 | 84.8869 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;491 | 84.8869 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;501 | 84.8869 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;511 | 84.8779 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;521 | 84.8779 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;531 | 84.8779 | 264.3484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;541 | 84.8779 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;551 | 84.8779 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;561 | 84.8779 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;571 | 84.8779 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;581 | 84.8779 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;591 | 84.8779 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;601 | 84.8779 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;611 | 84.8709 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;621 | 84.8709 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;631 | 84.8709 | 264.3303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;641 | 84.8709 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;651 | 84.8709 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;661 | 84.8709 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;671 | 84.8709 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;681 | 84.8709 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;691 | 84.8709 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;701 | 84.8709 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;711 | 84.8639 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;721 | 84.8639 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;731 | 84.8639 | 264.2989 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;741 | 84.8639 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;751 | 84.8639 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;761 | 84.8639 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;771 | 84.8639 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;781 | 84.8639 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;791 | 84.8639 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;801 | 84.8639 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;811 | 84.8539 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;821 | 84.8539 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;831 | 84.8539 | 264.2521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;841 | 84.8539 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;851 | 84.8539 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;861 | 84.8539 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;871 | 84.8539 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;881 | 84.8539 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;891 | 84.8539 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;901 | 84.8539 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;911 | 84.8449 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;921 | 84.8449 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;931 | 84.8449 | 264.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;941 | 84.8449 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;951 | 84.8449 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;961 | 84.8449 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;971 | 84.8449 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;981 | 84.8449 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:12;991 | 84.8449 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;001 | 84.8449 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;011 | 84.8399 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;021 | 84.8399 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;031 | 84.8399 | 264.135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;041 | 84.8399 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;051 | 84.8399 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;061 | 84.8399 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;071 | 84.8399 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;081 | 84.8399 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;091 | 84.8399 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;101 | 84.8399 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;111 | 84.8299 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;121 | 84.8299 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;131 | 84.8299 | 264.0809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;141 | 84.8299 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;151 | 84.8299 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;161 | 84.8299 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;171 | 84.8299 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;181 | 84.8299 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;191 | 84.8299 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;201 | 84.8299 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;211 | 84.8219 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;221 | 84.8219 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;231 | 84.8219 | 264.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;241 | 84.8219 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;251 | 84.8219 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;261 | 84.8219 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;271 | 84.8219 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;281 | 84.8219 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;291 | 84.8219 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;301 | 84.8219 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;311 | 84.8169 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;321 | 84.8169 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;331 | 84.8169 | 263.9997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;341 | 84.8169 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;351 | 84.8169 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;361 | 84.8169 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;371 | 84.8169 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;381 | 84.8169 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;391 | 84.8169 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;401 | 84.8169 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;411 | 84.8069 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;421 | 84.8069 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;431 | 84.8069 | 263.9615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;441 | 84.8069 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;451 | 84.8069 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;461 | 84.8069 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;471 | 84.8069 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;481 | 84.8069 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;491 | 84.8069 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;501 | 84.8069 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;511 | 84.7979 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;521 | 84.7979 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;531 | 84.7979 | 263.9227 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;541 | 84.7979 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;551 | 84.7979 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;561 | 84.7979 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;571 | 84.7979 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;581 | 84.7979 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;591 | 84.7979 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;601 | 84.7979 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;611 | 84.7889 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;621 | 84.7889 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;631 | 84.7889 | 263.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;641 | 84.7889 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;651 | 84.7889 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;661 | 84.7889 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;671 | 84.7889 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;681 | 84.7889 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;691 | 84.7889 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;701 | 84.7889 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;711 | 84.7819 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;721 | 84.7819 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;731 | 84.7819 | 263.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;741 | 84.7819 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;751 | 84.7819 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;761 | 84.7819 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;771 | 84.7819 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;781 | 84.7819 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;791 | 84.7819 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;801 | 84.7819 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;811 | 84.7729 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;821 | 84.7729 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;831 | 84.7729 | 263.8347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;841 | 84.7729 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;851 | 84.7729 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;861 | 84.7729 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;871 | 84.7729 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;881 | 84.7729 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;891 | 84.7729 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;901 | 84.7729 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;911 | 84.7649 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;921 | 84.7649 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;931 | 84.7649 | 263.8185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;941 | 84.7649 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;951 | 84.7649 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;961 | 84.7649 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;971 | 84.7649 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;981 | 84.7649 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:13;991 | 84.7649 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;001 | 84.7649 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;011 | 84.7589 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;021 | 84.7589 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;031 | 84.7589 | 263.7955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;041 | 84.7589 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;051 | 84.7589 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;061 | 84.7589 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;071 | 84.7589 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;081 | 84.7589 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;091 | 84.7589 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;101 | 84.7589 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;111 | 84.7479 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;121 | 84.7479 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;131 | 84.7479 | 263.7584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;141 | 84.7479 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;151 | 84.7479 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;161 | 84.7479 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;171 | 84.7479 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;181 | 84.7479 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;191 | 84.7479 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;201 | 84.7479 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;211 | 84.7419 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;221 | 84.7419 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;231 | 84.7419 | 263.7069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;241 | 84.7419 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;251 | 84.7419 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;261 | 84.7419 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;271 | 84.7419 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;281 | 84.7419 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;291 | 84.7419 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;301 | 84.7419 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;311 | 84.7339 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;321 | 84.7339 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;331 | 84.7339 | 263.6465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;341 | 84.7339 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;351 | 84.7339 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;361 | 84.7339 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;371 | 84.7339 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;381 | 84.7339 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;391 | 84.7339 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;401 | 84.7339 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;411 | 84.7249 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;421 | 84.7249 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;431 | 84.7249 | 263.5913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;441 | 84.7249 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;451 | 84.7249 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;461 | 84.7249 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;471 | 84.7249 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;481 | 84.7249 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;491 | 84.7249 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;501 | 84.7249 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;511 | 84.7159 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;521 | 84.7159 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;531 | 84.7159 | 263.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;541 | 84.7159 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;551 | 84.7159 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;561 | 84.7159 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;571 | 84.7159 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;581 | 84.7159 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;591 | 84.7159 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;601 | 84.7159 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;611 | 84.7109 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;621 | 84.7109 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;631 | 84.7109 | 263.5249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;641 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;651 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;661 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;671 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;681 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;691 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;701 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;711 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;721 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;731 | 84.7109 | 263.5145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;741 | 84.7109 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;751 | 84.7029 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;761 | 84.7029 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;771 | 84.7029 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;781 | 84.7029 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;791 | 84.7029 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;801 | 84.7029 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;811 | 84.7029 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;821 | 84.7029 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;831 | 84.7029 | 263.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;841 | 84.7029 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;851 | 84.6949 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;861 | 84.6949 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;871 | 84.6949 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;881 | 84.6949 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;891 | 84.6949 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;901 | 84.6949 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;911 | 84.6949 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;921 | 84.6949 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;931 | 84.6949 | 263.5136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;941 | 84.6949 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;951 | 84.6879 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;961 | 84.6879 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;971 | 84.6879 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;981 | 84.6879 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:14;991 | 84.6879 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;001 | 84.6879 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;011 | 84.6879 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;021 | 84.6879 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;031 | 84.6879 | 263.5052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;041 | 84.6879 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;051 | 84.6839 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;061 | 84.6839 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;071 | 84.6839 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;081 | 84.6839 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;091 | 84.6839 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;101 | 84.6839 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;111 | 84.6839 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;121 | 84.6839 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;131 | 84.6839 | 263.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;141 | 84.6839 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;151 | 84.6749 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;161 | 84.6749 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;171 | 84.6749 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;181 | 84.6749 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;191 | 84.6749 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;201 | 84.6749 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;211 | 84.6749 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;221 | 84.6749 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;231 | 84.6749 | 263.4534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;241 | 84.6749 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;251 | 84.6659 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;261 | 84.6659 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;271 | 84.6659 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;281 | 84.6659 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;291 | 84.6659 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;301 | 84.6659 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;311 | 84.6659 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;321 | 84.6659 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;331 | 84.6659 | 263.4108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;341 | 84.6659 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;351 | 84.6619 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;361 | 84.6619 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;371 | 84.6619 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;381 | 84.6619 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;391 | 84.6619 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;401 | 84.6619 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;411 | 84.6619 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;421 | 84.6619 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;431 | 84.6619 | 263.3666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;441 | 84.6619 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;451 | 84.6549 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;461 | 84.6549 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;471 | 84.6549 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;481 | 84.6549 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;491 | 84.6549 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;501 | 84.6549 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;511 | 84.6549 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;521 | 84.6549 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;531 | 84.6549 | 263.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;541 | 84.6549 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;551 | 84.6449 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;561 | 84.6449 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;571 | 84.6449 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;581 | 84.6449 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;591 | 84.6449 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;601 | 84.6449 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;611 | 84.6449 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;621 | 84.6449 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;631 | 84.6449 | 263.2854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;641 | 84.6449 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;651 | 84.6409 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;661 | 84.6409 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;671 | 84.6409 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;681 | 84.6409 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;691 | 84.6409 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;701 | 84.6409 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;711 | 84.6409 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;721 | 84.6409 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;731 | 84.6409 | 263.2464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;741 | 84.6409 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;751 | 84.6329 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;761 | 84.6329 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;771 | 84.6329 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;781 | 84.6329 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;791 | 84.6329 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;801 | 84.6329 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;811 | 84.6329 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;821 | 84.6329 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;831 | 84.6329 | 263.2128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;841 | 84.6329 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;851 | 84.6239 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;861 | 84.6239 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;871 | 84.6239 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;881 | 84.6239 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;891 | 84.6239 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;901 | 84.6239 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;911 | 84.6239 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;921 | 84.6239 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;931 | 84.6239 | 263.1812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;941 | 84.6239 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;951 | 84.6179 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;961 | 84.6179 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;971 | 84.6179 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;981 | 84.6179 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:15;991 | 84.6179 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;001 | 84.6179 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;011 | 84.6179 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;021 | 84.6179 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;031 | 84.6179 | 263.1476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;041 | 84.6179 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;051 | 84.6109 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;061 | 84.6109 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;071 | 84.6109 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;081 | 84.6109 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;091 | 84.6109 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;101 | 84.6109 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;111 | 84.6109 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;121 | 84.6109 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;131 | 84.6109 | 263.1106 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;141 | 84.6109 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;151 | 84.6019 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;161 | 84.6019 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;171 | 84.6019 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;181 | 84.6019 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;191 | 84.6019 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;201 | 84.6019 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;211 | 84.6019 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;221 | 84.6019 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;231 | 84.6019 | 263.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;241 | 84.6019 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;251 | 84.5949 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;261 | 84.5949 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;271 | 84.5949 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;281 | 84.5949 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;291 | 84.5949 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;301 | 84.5949 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;311 | 84.5949 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;321 | 84.5949 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;331 | 84.5949 | 263.0219 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;341 | 84.5949 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;351 | 84.5879 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;361 | 84.5879 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;371 | 84.5879 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;381 | 84.5879 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;391 | 84.5879 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;401 | 84.5879 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;411 | 84.5879 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;421 | 84.5879 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;431 | 84.5879 | 262.9753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;441 | 84.5879 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;451 | 84.5819 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;461 | 84.5819 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;471 | 84.5819 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;481 | 84.5819 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;491 | 84.5819 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;501 | 84.5819 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;511 | 84.5819 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;521 | 84.5819 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;531 | 84.5819 | 262.9399 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;541 | 84.5819 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;551 | 84.5739 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;561 | 84.5739 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;571 | 84.5739 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;581 | 84.5739 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;591 | 84.5739 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;601 | 84.5739 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;611 | 84.5739 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;621 | 84.5739 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;631 | 84.5739 | 262.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;641 | 84.5739 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;651 | 84.5679 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;661 | 84.5679 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;671 | 84.5679 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;681 | 84.5679 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;691 | 84.5679 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;701 | 84.5679 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;711 | 84.5679 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;721 | 84.5679 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;731 | 84.5679 | 262.9266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;741 | 84.5679 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;751 | 84.5609 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;761 | 84.5609 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;771 | 84.5609 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;781 | 84.5609 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;791 | 84.5609 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;801 | 84.5609 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;811 | 84.5609 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;821 | 84.5609 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;831 | 84.5609 | 262.9358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;841 | 84.5609 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;851 | 84.5519 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;861 | 84.5519 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;871 | 84.5519 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;881 | 84.5519 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;891 | 84.5519 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;901 | 84.5519 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;911 | 84.5519 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;921 | 84.5519 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;931 | 84.5519 | 262.9409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;941 | 84.5519 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;951 | 84.5449 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;961 | 84.5449 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;971 | 84.5449 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;981 | 84.5449 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:16;991 | 84.5449 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;001 | 84.5449 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;011 | 84.5449 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;021 | 84.5449 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;031 | 84.5449 | 262.9283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;041 | 84.5449 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;051 | 84.5399 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;061 | 84.5399 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;071 | 84.5399 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;081 | 84.5399 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;091 | 84.5399 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;101 | 84.5399 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;111 | 84.5399 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;121 | 84.5399 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;131 | 84.5399 | 262.8991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;141 | 84.5399 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;151 | 84.5309 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;161 | 84.5309 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;171 | 84.5309 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;181 | 84.5309 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;191 | 84.5309 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;201 | 84.5309 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;211 | 84.5309 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;221 | 84.5309 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;231 | 84.5309 | 262.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;241 | 84.5309 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;251 | 84.5309 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;261 | 84.5239 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;271 | 84.5239 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;281 | 84.5239 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;291 | 84.5239 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;301 | 84.5239 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;311 | 84.5239 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;321 | 84.5239 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;331 | 84.5239 | 262.8314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;341 | 84.5239 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;351 | 84.5239 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;361 | 84.5169 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;371 | 84.5169 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;381 | 84.5169 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;391 | 84.5169 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;401 | 84.5169 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;411 | 84.5169 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;421 | 84.5169 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;431 | 84.5169 | 262.8016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;441 | 84.5169 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;451 | 84.5169 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;461 | 84.5099 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;471 | 84.5099 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;481 | 84.5099 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;491 | 84.5099 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;501 | 84.5099 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;511 | 84.5099 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;521 | 84.5099 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;531 | 84.5099 | 262.7773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;541 | 84.5099 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;551 | 84.5099 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;561 | 84.5019 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;571 | 84.5019 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;581 | 84.5019 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;591 | 84.5019 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;601 | 84.5019 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;611 | 84.5019 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;621 | 84.5019 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;631 | 84.5019 | 262.7558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;641 | 84.5019 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;651 | 84.5019 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;661 | 84.4959 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;671 | 84.4959 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;681 | 84.4959 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;691 | 84.4959 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;701 | 84.4959 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;711 | 84.4959 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;721 | 84.4959 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;731 | 84.4959 | 262.7344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;741 | 84.4959 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;751 | 84.4959 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;761 | 84.4879 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;771 | 84.4879 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;781 | 84.4879 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;791 | 84.4879 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;801 | 84.4879 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;811 | 84.4879 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;821 | 84.4879 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;831 | 84.4879 | 262.7101 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;841 | 84.4879 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;851 | 84.4879 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;861 | 84.4809 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;871 | 84.4809 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;881 | 84.4809 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;891 | 84.4809 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;901 | 84.4809 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;911 | 84.4809 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;921 | 84.4809 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;931 | 84.4809 | 262.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;941 | 84.4809 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;951 | 84.4809 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;961 | 84.4739 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;971 | 84.4739 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;981 | 84.4739 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:17;991 | 84.4739 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;001 | 84.4739 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;011 | 84.4739 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;021 | 84.4739 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;031 | 84.4739 | 262.6445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;041 | 84.4739 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;051 | 84.4739 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;061 | 84.4679 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;071 | 84.4679 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;081 | 84.4679 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;091 | 84.4679 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;101 | 84.4679 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;111 | 84.4679 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;121 | 84.4679 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;131 | 84.4679 | 262.6149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;141 | 84.4679 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;151 | 84.4679 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;161 | 84.4599 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;171 | 84.4599 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;181 | 84.4599 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;191 | 84.4599 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;201 | 84.4599 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;211 | 84.4599 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;221 | 84.4599 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;231 | 84.4599 | 262.5968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;241 | 84.4599 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;251 | 84.4599 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;261 | 84.4529 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;271 | 84.4529 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;281 | 84.4529 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;291 | 84.4529 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;301 | 84.4529 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;311 | 84.4529 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;321 | 84.4529 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;331 | 84.4529 | 262.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;341 | 84.4529 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;351 | 84.4529 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;361 | 84.4479 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;371 | 84.4479 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;381 | 84.4479 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;391 | 84.4479 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;401 | 84.4479 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;411 | 84.4479 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;421 | 84.4479 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;431 | 84.4479 | 262.5694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;441 | 84.4479 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;451 | 84.4479 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;461 | 84.4389 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;471 | 84.4389 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;481 | 84.4389 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;491 | 84.4389 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;501 | 84.4389 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;511 | 84.4389 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;521 | 84.4389 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;531 | 84.4389 | 262.5524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;541 | 84.4389 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;551 | 84.4389 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;561 | 84.4309 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;571 | 84.4309 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;581 | 84.4309 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;591 | 84.4309 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;601 | 84.4309 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;611 | 84.4309 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;621 | 84.4309 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;631 | 84.4309 | 262.532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;641 | 84.4309 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;651 | 84.4309 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;661 | 84.4249 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;671 | 84.4249 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;681 | 84.4249 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;691 | 84.4249 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;701 | 84.4249 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;711 | 84.4249 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;721 | 84.4249 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;731 | 84.4249 | 262.5096 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;741 | 84.4249 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;751 | 84.4249 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;761 | 84.4179 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;771 | 84.4179 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;781 | 84.4179 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;791 | 84.4179 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;801 | 84.4179 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;811 | 84.4179 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;821 | 84.4179 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;831 | 84.4179 | 262.4888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;841 | 84.4179 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;851 | 84.4179 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;861 | 84.4109 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;871 | 84.4109 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;881 | 84.4109 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;891 | 84.4109 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;901 | 84.4109 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;911 | 84.4109 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;921 | 84.4109 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;931 | 84.4109 | 262.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;941 | 84.4109 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;951 | 84.4109 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;961 | 84.4049 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;971 | 84.4049 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;981 | 84.4049 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:18;991 | 84.4049 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;001 | 84.4049 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;011 | 84.4049 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;021 | 84.4049 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;031 | 84.4049 | 262.4567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;041 | 84.4049 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;051 | 84.4049 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;061 | 84.3989 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;071 | 84.3989 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;081 | 84.3989 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;091 | 84.3989 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;101 | 84.3989 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;111 | 84.3989 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;121 | 84.3989 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;131 | 84.3989 | 262.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;141 | 84.3989 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;151 | 84.3989 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;161 | 84.3889 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;171 | 84.3889 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;181 | 84.3889 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;191 | 84.3889 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;201 | 84.3889 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;211 | 84.3889 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;221 | 84.3889 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;231 | 84.3889 | 262.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;241 | 84.3889 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;251 | 84.3889 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;261 | 84.3829 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;271 | 84.3829 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;281 | 84.3829 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;291 | 84.3829 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;301 | 84.3829 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;311 | 84.3829 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;321 | 84.3829 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;331 | 84.3829 | 262.4065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;341 | 84.3829 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;351 | 84.3829 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;361 | 84.3789 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;371 | 84.3789 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;381 | 84.3789 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;391 | 84.3789 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;401 | 84.3789 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;411 | 84.3789 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;421 | 84.3789 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;431 | 84.3789 | 262.3817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;441 | 84.3789 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;451 | 84.3789 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;461 | 84.3699 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;471 | 84.3699 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;481 | 84.3699 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;491 | 84.3699 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;501 | 84.3699 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;511 | 84.3699 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;521 | 84.3699 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;531 | 84.3699 | 262.3542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;541 | 84.3699 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;551 | 84.3699 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;561 | 84.3609 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;571 | 84.3609 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;581 | 84.3609 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;591 | 84.3609 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;601 | 84.3609 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;611 | 84.3609 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;621 | 84.3609 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;631 | 84.3609 | 262.3253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;641 | 84.3609 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;651 | 84.3609 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;661 | 84.3559 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;671 | 84.3559 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;681 | 84.3559 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;691 | 84.3559 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;701 | 84.3559 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;711 | 84.3559 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;721 | 84.3559 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;731 | 84.3559 | 262.297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;741 | 84.3559 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;751 | 84.3559 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;761 | 84.3489 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;771 | 84.3489 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;781 | 84.3489 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;791 | 84.3489 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;801 | 84.3489 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;811 | 84.3489 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;821 | 84.3489 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;831 | 84.3489 | 262.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;841 | 84.3489 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;851 | 84.3489 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;861 | 84.3419 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;871 | 84.3419 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;881 | 84.3419 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;891 | 84.3419 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;901 | 84.3419 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;911 | 84.3419 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;921 | 84.3419 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;931 | 84.3419 | 262.231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;941 | 84.3419 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;951 | 84.3419 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;961 | 84.3359 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;971 | 84.3359 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;981 | 84.3359 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:19;991 | 84.3359 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;001 | 84.3359 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;011 | 84.3359 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;021 | 84.3359 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;031 | 84.3359 | 262.1966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;041 | 84.3359 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;051 | 84.3359 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;061 | 84.3289 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;071 | 84.3289 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;081 | 84.3289 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;091 | 84.3289 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;101 | 84.3289 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;111 | 84.3289 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;121 | 84.3289 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;131 | 84.3289 | 262.1667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;141 | 84.3289 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;151 | 84.3289 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;161 | 84.3199 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;171 | 84.3199 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;181 | 84.3199 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;191 | 84.3199 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;201 | 84.3199 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;211 | 84.3199 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;221 | 84.3199 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;231 | 84.3199 | 262.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;241 | 84.3199 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;251 | 84.3199 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;261 | 84.3149 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;271 | 84.3149 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;281 | 84.3149 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;291 | 84.3149 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;301 | 84.3149 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;311 | 84.3149 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;321 | 84.3149 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;331 | 84.3149 | 262.1043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;341 | 84.3149 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;351 | 84.3149 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;361 | 84.3109 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;371 | 84.3109 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;381 | 84.3109 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;391 | 84.3109 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;401 | 84.3109 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;411 | 84.3109 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;421 | 84.3109 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;431 | 84.3109 | 262.075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;441 | 84.3109 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;451 | 84.3109 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;461 | 84.3029 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;471 | 84.3029 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;481 | 84.3029 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;491 | 84.3029 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;501 | 84.3029 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;511 | 84.3029 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;521 | 84.3029 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;531 | 84.3029 | 262.041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;541 | 84.3029 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;551 | 84.3029 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;561 | 84.2959 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;571 | 84.2959 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;581 | 84.2959 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;591 | 84.2959 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;601 | 84.2959 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;611 | 84.2959 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;621 | 84.2959 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;631 | 84.2959 | 261.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;641 | 84.2959 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;651 | 84.2959 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;661 | 84.2909 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;671 | 84.2909 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;681 | 84.2909 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;691 | 84.2909 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;701 | 84.2909 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;711 | 84.2909 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;721 | 84.2909 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;731 | 84.2909 | 261.9515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;741 | 84.2909 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;751 | 84.2909 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;761 | 84.2849 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;771 | 84.2849 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;781 | 84.2849 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;791 | 84.2849 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;801 | 84.2849 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;811 | 84.2849 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;821 | 84.2849 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;831 | 84.2849 | 261.9143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;841 | 84.2849 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;851 | 84.2849 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;861 | 84.2779 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;871 | 84.2779 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;881 | 84.2779 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;891 | 84.2779 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;901 | 84.2779 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;911 | 84.2779 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;921 | 84.2779 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;931 | 84.2779 | 261.8829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;941 | 84.2779 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;951 | 84.2779 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;961 | 84.2779 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;971 | 84.2779 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;981 | 84.2779 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:20;991 | 84.2739 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;001 | 84.2739 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;011 | 84.2739 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;021 | 84.2739 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;031 | 84.2739 | 261.8576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;041 | 84.2739 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;051 | 84.2739 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;061 | 84.2739 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;071 | 84.2739 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;081 | 84.2739 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;091 | 84.2699 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;101 | 84.2699 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;111 | 84.2699 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;121 | 84.2699 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;131 | 84.2699 | 261.8403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;141 | 84.2699 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;151 | 84.2699 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;161 | 84.2699 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;171 | 84.2699 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;181 | 84.2599 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;191 | 84.2599 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;201 | 84.2599 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;211 | 84.2599 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;221 | 84.2599 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;231 | 84.2599 | 261.8174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;241 | 84.2599 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;251 | 84.2599 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;261 | 84.2599 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;271 | 84.2599 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;281 | 84.2599 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;291 | 84.2559 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;301 | 84.2559 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;311 | 84.2559 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;321 | 84.2559 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;331 | 84.2559 | 261.7793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;341 | 84.2559 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;351 | 84.2559 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;361 | 84.2559 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;371 | 84.2559 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;381 | 84.2559 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;391 | 84.2499 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;401 | 84.2499 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;411 | 84.2499 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;421 | 84.2499 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;431 | 84.2499 | 261.7323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;441 | 84.2499 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;451 | 84.2499 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;461 | 84.2499 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;471 | 84.2499 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;481 | 84.2429 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;491 | 84.2429 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;501 | 84.2429 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;511 | 84.2429 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;521 | 84.2429 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;531 | 84.2429 | 261.6819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;541 | 84.2429 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;551 | 84.2429 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;561 | 84.2429 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;571 | 84.2429 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;581 | 84.2429 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;591 | 84.2369 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;601 | 84.2369 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;611 | 84.2369 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;621 | 84.2369 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;631 | 84.2369 | 261.6339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;641 | 84.2369 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;651 | 84.2369 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;661 | 84.2369 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;671 | 84.2369 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;681 | 84.2369 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;691 | 84.2319 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;701 | 84.2319 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;711 | 84.2319 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;721 | 84.2319 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;731 | 84.2319 | 261.5975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;741 | 84.2319 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;751 | 84.2319 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;761 | 84.2319 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;771 | 84.2319 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;781 | 84.2319 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;791 | 84.2249 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;801 | 84.2249 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;811 | 84.2249 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;821 | 84.2249 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;831 | 84.2249 | 261.5822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;841 | 84.2249 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;851 | 84.2249 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;861 | 84.2249 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;871 | 84.2249 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;881 | 84.2249 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;891 | 84.2179 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;901 | 84.2179 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;911 | 84.2179 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;921 | 84.2179 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;931 | 84.2179 | 261.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;941 | 84.2179 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;951 | 84.2179 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;961 | 84.2179 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;971 | 84.2179 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;981 | 84.2179 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:21;991 | 84.2139 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;001 | 84.2139 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;011 | 84.2139 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;021 | 84.2139 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;031 | 84.2139 | 261.5628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;041 | 84.2139 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;051 | 84.2139 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;061 | 84.2139 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;071 | 84.2139 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;081 | 84.2139 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;091 | 84.2069 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;101 | 84.2069 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;111 | 84.2069 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;121 | 84.2069 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;131 | 84.2069 | 261.5531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;141 | 84.2069 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;151 | 84.2069 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;161 | 84.2069 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;171 | 84.2069 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;181 | 84.2069 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;191 | 84.1989 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;201 | 84.1989 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;211 | 84.1989 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;221 | 84.1989 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;231 | 84.1989 | 261.5468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;241 | 84.1989 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;251 | 84.1989 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;261 | 84.1989 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;271 | 84.1989 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;281 | 84.1989 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;291 | 84.1989 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;301 | 84.1989 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;311 | 84.1939 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;321 | 84.1939 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;331 | 84.1939 | 261.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;341 | 84.1939 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;351 | 84.1939 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;361 | 84.1939 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;371 | 84.1939 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;381 | 84.1939 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;391 | 84.1939 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;401 | 84.1939 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;411 | 84.1879 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;421 | 84.1879 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;431 | 84.1879 | 261.5115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;441 | 84.1879 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;451 | 84.1879 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;461 | 84.1879 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;471 | 84.1879 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;481 | 84.1879 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;491 | 84.1879 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;501 | 84.1879 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;511 | 84.1799 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;521 | 84.1799 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;531 | 84.1799 | 261.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;541 | 84.1799 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;551 | 84.1799 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;561 | 84.1799 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;571 | 84.1799 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;581 | 84.1799 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;591 | 84.1799 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;601 | 84.1799 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;611 | 84.1729 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;621 | 84.1729 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;631 | 84.1729 | 261.4536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;641 | 84.1729 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;651 | 84.1729 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;661 | 84.1729 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;671 | 84.1729 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;681 | 84.1729 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;691 | 84.1729 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;701 | 84.1729 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;711 | 84.1699 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;721 | 84.1699 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;731 | 84.1699 | 261.4029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;741 | 84.1699 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;751 | 84.1699 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;761 | 84.1699 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;771 | 84.1699 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;781 | 84.1699 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;791 | 84.1699 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;801 | 84.1699 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;811 | 84.1609 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;821 | 84.1609 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;831 | 84.1609 | 261.3517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;841 | 84.1609 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;851 | 84.1609 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;861 | 84.1609 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;871 | 84.1609 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;881 | 84.1609 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;891 | 84.1609 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;901 | 84.1609 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;911 | 84.1539 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;921 | 84.1539 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;931 | 84.1539 | 261.3041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;941 | 84.1539 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;951 | 84.1539 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;961 | 84.1539 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;971 | 84.1539 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;981 | 84.1539 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:22;991 | 84.1539 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;001 | 84.1539 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;011 | 84.1499 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;021 | 84.1499 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;031 | 84.1499 | 261.2557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;041 | 84.1499 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;051 | 84.1499 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;061 | 84.1499 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;071 | 84.1499 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;081 | 84.1499 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;091 | 84.1499 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;101 | 84.1499 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;111 | 84.1439 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;121 | 84.1439 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;131 | 84.1439 | 261.2124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;141 | 84.1439 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;151 | 84.1439 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;161 | 84.1439 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;171 | 84.1439 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;181 | 84.1439 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;191 | 84.1439 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;201 | 84.1439 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;211 | 84.1359 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;221 | 84.1359 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;231 | 84.1359 | 261.1809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;241 | 84.1359 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;251 | 84.1359 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;261 | 84.1359 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;271 | 84.1359 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;281 | 84.1359 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;291 | 84.1359 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;301 | 84.1359 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;311 | 84.132 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;321 | 84.132 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;331 | 84.132 | 261.1488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;341 | 84.132 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;351 | 84.132 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;361 | 84.132 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;371 | 84.132 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;381 | 84.132 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;391 | 84.132 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;401 | 84.132 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;411 | 84.1259 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;421 | 84.1259 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;431 | 84.1259 | 261.109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;441 | 84.1259 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;451 | 84.1259 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;461 | 84.1259 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;471 | 84.1259 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;481 | 84.1259 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;491 | 84.1259 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;501 | 84.1259 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;511 | 84.117 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;521 | 84.117 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;531 | 84.117 | 261.0693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;541 | 84.117 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;551 | 84.117 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;561 | 84.117 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;571 | 84.117 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;581 | 84.117 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;591 | 84.117 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;601 | 84.117 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;611 | 84.112 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;621 | 84.112 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;631 | 84.112 | 261.0338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;641 | 84.112 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;651 | 84.112 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;661 | 84.112 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;671 | 84.112 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;681 | 84.112 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;691 | 84.112 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;701 | 84.112 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;711 | 84.1069 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;721 | 84.1069 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;731 | 84.1069 | 261.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;741 | 84.1069 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;751 | 84.1069 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;761 | 84.1069 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;771 | 84.1069 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;781 | 84.1069 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;791 | 84.1069 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;801 | 84.1069 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;811 | 84.0979 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;821 | 84.0979 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;831 | 84.0979 | 260.9808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;841 | 84.0979 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;851 | 84.0979 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;861 | 84.0979 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;871 | 84.0979 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;881 | 84.0979 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;891 | 84.0979 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;901 | 84.0979 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;911 | 84.0919 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;921 | 84.0919 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;931 | 84.0919 | 260.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;941 | 84.0919 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;951 | 84.0919 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;961 | 84.0919 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;971 | 84.0919 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;981 | 84.0919 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:23;991 | 84.0919 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;001 | 84.0919 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;011 | 84.087 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;021 | 84.087 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;031 | 84.087 | 260.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;041 | 84.087 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;051 | 84.087 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;061 | 84.087 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;071 | 84.087 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;081 | 84.087 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;091 | 84.087 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;101 | 84.087 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;111 | 84.0789 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;121 | 84.0789 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;131 | 84.0789 | 260.9471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;141 | 84.0789 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;151 | 84.0789 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;161 | 84.0789 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;171 | 84.0789 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;181 | 84.0789 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;191 | 84.0789 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;201 | 84.0789 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;211 | 84.075 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;221 | 84.075 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;231 | 84.075 | 260.9367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;241 | 84.075 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;251 | 84.075 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;261 | 84.075 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;271 | 84.075 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;281 | 84.075 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;291 | 84.075 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;301 | 84.075 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;311 | 84.071 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;321 | 84.071 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;331 | 84.071 | 260.9294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;341 | 84.071 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;351 | 84.071 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;361 | 84.071 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;371 | 84.071 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;381 | 84.071 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;391 | 84.071 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;401 | 84.071 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;411 | 84.063 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;421 | 84.063 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;431 | 84.063 | 260.9213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;441 | 84.063 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;451 | 84.063 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;461 | 84.063 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;471 | 84.063 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;481 | 84.063 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;491 | 84.063 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;501 | 84.063 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;511 | 84.057 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;521 | 84.057 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;531 | 84.057 | 260.9169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;541 | 84.057 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;551 | 84.057 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;561 | 84.057 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;571 | 84.057 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;581 | 84.057 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;591 | 84.057 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;601 | 84.057 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;611 | 84.0509 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;621 | 84.0509 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;631 | 84.0509 | 260.9184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;641 | 84.0509 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;651 | 84.0509 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;661 | 84.0509 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;671 | 84.0509 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;681 | 84.0509 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;691 | 84.0509 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;701 | 84.0509 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;711 | 84.046 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;721 | 84.046 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;731 | 84.046 | 260.9191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;741 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;751 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;761 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;771 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;781 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;791 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;801 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;811 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;821 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;831 | 84.046 | 260.9148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;841 | 84.046 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;851 | 84.04 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;861 | 84.04 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;871 | 84.04 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;881 | 84.04 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;891 | 84.04 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;901 | 84.04 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;911 | 84.04 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;921 | 84.04 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;931 | 84.04 | 260.9039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;941 | 84.04 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;951 | 84.034 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;961 | 84.034 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;971 | 84.034 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;981 | 84.034 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:24;991 | 84.034 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;001 | 84.034 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;011 | 84.034 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;021 | 84.034 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;031 | 84.034 | 260.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;041 | 84.034 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;051 | 84.03 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;061 | 84.03 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;071 | 84.03 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;081 | 84.03 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;091 | 84.03 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;101 | 84.03 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;111 | 84.03 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;121 | 84.03 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;131 | 84.03 | 260.8668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;141 | 84.03 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;151 | 84.022 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;161 | 84.022 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;171 | 84.022 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;181 | 84.022 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;191 | 84.022 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;201 | 84.022 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;211 | 84.022 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;221 | 84.022 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;231 | 84.022 | 260.8508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;241 | 84.022 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;251 | 84.015 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;261 | 84.015 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;271 | 84.015 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;281 | 84.015 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;291 | 84.015 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;301 | 84.015 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;311 | 84.015 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;321 | 84.015 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;331 | 84.015 | 260.8405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;341 | 84.015 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;351 | 84.011 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;361 | 84.011 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;371 | 84.011 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;381 | 84.011 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;391 | 84.011 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;401 | 84.011 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;411 | 84.011 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;421 | 84.011 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;431 | 84.011 | 260.8261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;441 | 84.011 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;451 | 84.005 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;461 | 84.005 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;471 | 84.005 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;481 | 84.005 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;491 | 84.005 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;501 | 84.005 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;511 | 84.005 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;521 | 84.005 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;531 | 84.005 | 260.8038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;541 | 84.005 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;551 | 83.997 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;561 | 83.997 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;571 | 83.997 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;581 | 83.997 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;591 | 83.997 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;601 | 83.997 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;611 | 83.997 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;621 | 83.997 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;631 | 83.997 | 260.7762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;641 | 83.997 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;651 | 83.9929 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;661 | 83.9929 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;671 | 83.9929 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;681 | 83.9929 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;691 | 83.9929 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;701 | 83.9929 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;711 | 83.9929 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;721 | 83.9929 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;731 | 83.9929 | 260.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;741 | 83.9929 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;751 | 83.989 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;761 | 83.989 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;771 | 83.989 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;781 | 83.989 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;791 | 83.989 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;801 | 83.989 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;811 | 83.989 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;821 | 83.989 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;831 | 83.989 | 260.7108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;841 | 83.989 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;851 | 83.981 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;861 | 83.981 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;871 | 83.981 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;881 | 83.981 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;891 | 83.981 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;901 | 83.981 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;911 | 83.981 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;921 | 83.981 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;931 | 83.981 | 260.6842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;941 | 83.981 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;951 | 83.975 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;961 | 83.975 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;971 | 83.975 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;981 | 83.975 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:25;991 | 83.975 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;001 | 83.975 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;011 | 83.975 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;021 | 83.975 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;031 | 83.975 | 260.6663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;041 | 83.975 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;051 | 83.972 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;061 | 83.972 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;071 | 83.972 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;081 | 83.972 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;091 | 83.972 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;101 | 83.972 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;111 | 83.972 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;121 | 83.972 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;131 | 83.972 | 260.6472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;141 | 83.972 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;151 | 83.964 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;161 | 83.964 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;171 | 83.964 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;181 | 83.964 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;191 | 83.964 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;201 | 83.964 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;211 | 83.964 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;221 | 83.964 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;231 | 83.964 | 260.6222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;241 | 83.964 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;251 | 83.959 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;261 | 83.959 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;271 | 83.959 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;281 | 83.959 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;291 | 83.959 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;301 | 83.959 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;311 | 83.959 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;321 | 83.959 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;331 | 83.959 | 260.5927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;341 | 83.959 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;351 | 83.954 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;361 | 83.954 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;371 | 83.954 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;381 | 83.954 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;391 | 83.954 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;401 | 83.954 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;411 | 83.954 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;421 | 83.954 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;431 | 83.954 | 260.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;441 | 83.954 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;451 | 83.948 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;461 | 83.948 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;471 | 83.948 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;481 | 83.948 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;491 | 83.948 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;501 | 83.948 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;511 | 83.948 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;521 | 83.948 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;531 | 83.948 | 260.5359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;541 | 83.948 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;551 | 83.9409 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;561 | 83.9409 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;571 | 83.9409 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;581 | 83.9409 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;591 | 83.9409 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;601 | 83.9409 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;611 | 83.9409 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;621 | 83.9409 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;631 | 83.9409 | 260.5217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;641 | 83.9409 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;651 | 83.937 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;661 | 83.937 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;671 | 83.937 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;681 | 83.937 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;691 | 83.937 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;701 | 83.937 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;711 | 83.937 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;721 | 83.937 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;731 | 83.937 | 260.5182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;741 | 83.937 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;751 | 83.932 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;761 | 83.932 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;771 | 83.932 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;781 | 83.932 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;791 | 83.932 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;801 | 83.932 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;811 | 83.932 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;821 | 83.932 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;831 | 83.932 | 260.5074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;841 | 83.932 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;851 | 83.924 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;861 | 83.924 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;871 | 83.924 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;881 | 83.924 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;891 | 83.924 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;901 | 83.924 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;911 | 83.924 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;921 | 83.924 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;931 | 83.924 | 260.4863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;941 | 83.924 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;951 | 83.92 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;961 | 83.92 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;971 | 83.92 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;981 | 83.92 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:26;991 | 83.92 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;001 | 83.92 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;011 | 83.92 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;021 | 83.92 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;031 | 83.92 | 260.4613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;041 | 83.92 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;051 | 83.915 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;061 | 83.915 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;071 | 83.915 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;081 | 83.915 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;091 | 83.915 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;101 | 83.915 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;111 | 83.915 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;121 | 83.915 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;131 | 83.915 | 260.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;141 | 83.915 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;151 | 83.909 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;161 | 83.909 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;171 | 83.909 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;181 | 83.909 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;191 | 83.909 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;201 | 83.909 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;211 | 83.909 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;221 | 83.909 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;231 | 83.909 | 260.3837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;241 | 83.909 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;251 | 83.903 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;261 | 83.903 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;271 | 83.903 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;281 | 83.903 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;291 | 83.903 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;301 | 83.903 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;311 | 83.903 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;321 | 83.903 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;331 | 83.903 | 260.3448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;341 | 83.903 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;351 | 83.903 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;361 | 83.9 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;371 | 83.9 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;381 | 83.9 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;391 | 83.9 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;401 | 83.9 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;411 | 83.9 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;421 | 83.9 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;431 | 83.9 | 260.3131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;441 | 83.9 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;451 | 83.9 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;461 | 83.893 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;471 | 83.893 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;481 | 83.893 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;491 | 83.893 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;501 | 83.893 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;511 | 83.893 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;521 | 83.893 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;531 | 83.893 | 260.2837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;541 | 83.893 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;551 | 83.893 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;561 | 83.887 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;571 | 83.887 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;581 | 83.887 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;591 | 83.887 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;601 | 83.887 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;611 | 83.887 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;621 | 83.887 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;631 | 83.887 | 260.2547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;641 | 83.887 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;651 | 83.887 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;661 | 83.883 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;671 | 83.883 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;681 | 83.883 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;691 | 83.883 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;701 | 83.883 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;711 | 83.883 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;721 | 83.883 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;731 | 83.883 | 260.2278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;741 | 83.883 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;751 | 83.883 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;761 | 83.877 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;771 | 83.877 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;781 | 83.877 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;791 | 83.877 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;801 | 83.877 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;811 | 83.877 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;821 | 83.877 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;831 | 83.877 | 260.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;841 | 83.877 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;851 | 83.877 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;861 | 83.871 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;871 | 83.871 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;881 | 83.871 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;891 | 83.871 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;901 | 83.871 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;911 | 83.871 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;921 | 83.871 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;931 | 83.871 | 260.1872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;941 | 83.871 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;951 | 83.871 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;961 | 83.867 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;971 | 83.867 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;981 | 83.867 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:27;991 | 83.867 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;001 | 83.867 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;011 | 83.867 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;021 | 83.867 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;031 | 83.867 | 260.1625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;041 | 83.867 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;051 | 83.867 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;061 | 83.862 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;071 | 83.862 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;081 | 83.862 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;091 | 83.862 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;101 | 83.862 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;111 | 83.862 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;121 | 83.862 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;131 | 83.862 | 260.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;141 | 83.862 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;151 | 83.862 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;161 | 83.855 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;171 | 83.855 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;181 | 83.855 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;191 | 83.855 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;201 | 83.855 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;211 | 83.855 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;221 | 83.855 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;231 | 83.855 | 260.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;241 | 83.855 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;251 | 83.855 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;261 | 83.849 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;271 | 83.849 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;281 | 83.849 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;291 | 83.849 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;301 | 83.849 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;311 | 83.849 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;321 | 83.849 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;331 | 83.849 | 260.0757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;341 | 83.849 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;351 | 83.849 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;361 | 83.845 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;371 | 83.845 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;381 | 83.845 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;391 | 83.845 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;401 | 83.845 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;411 | 83.845 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;421 | 83.845 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;431 | 83.845 | 260.0329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;441 | 83.845 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;451 | 83.845 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;461 | 83.839 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;471 | 83.839 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;481 | 83.839 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;491 | 83.839 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;501 | 83.839 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;511 | 83.839 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;521 | 83.839 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;531 | 83.839 | 259.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;541 | 83.839 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;551 | 83.839 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;561 | 83.833 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;571 | 83.833 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;581 | 83.833 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;591 | 83.833 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;601 | 83.833 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;611 | 83.833 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;621 | 83.833 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;631 | 83.833 | 259.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;641 | 83.833 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;651 | 83.833 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;661 | 83.83 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;671 | 83.83 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;681 | 83.83 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;691 | 83.83 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;701 | 83.83 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;711 | 83.83 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;721 | 83.83 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;731 | 83.83 | 259.9071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;741 | 83.83 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;751 | 83.83 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;761 | 83.825 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;771 | 83.825 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;781 | 83.825 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;791 | 83.825 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;801 | 83.825 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;811 | 83.825 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;821 | 83.825 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;831 | 83.825 | 259.8747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;841 | 83.825 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;851 | 83.825 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;861 | 83.817 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;871 | 83.817 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;881 | 83.817 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;891 | 83.817 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;901 | 83.817 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;911 | 83.817 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;921 | 83.817 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;931 | 83.817 | 259.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;941 | 83.817 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;951 | 83.817 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;961 | 83.813 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;971 | 83.813 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;981 | 83.813 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:28;991 | 83.813 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;001 | 83.813 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;011 | 83.813 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;021 | 83.813 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;031 | 83.813 | 259.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;041 | 83.813 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;051 | 83.813 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;061 | 83.808 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;071 | 83.808 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;081 | 83.808 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;091 | 83.808 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;101 | 83.808 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;111 | 83.808 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;121 | 83.808 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;131 | 83.808 | 259.7736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;141 | 83.808 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;151 | 83.808 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;161 | 83.801 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;171 | 83.801 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;181 | 83.801 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;191 | 83.801 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;201 | 83.801 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;211 | 83.801 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;221 | 83.801 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;231 | 83.801 | 259.7401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;241 | 83.801 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;251 | 83.801 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;261 | 83.798 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;271 | 83.798 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;281 | 83.798 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;291 | 83.798 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;301 | 83.798 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;311 | 83.798 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;321 | 83.798 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;331 | 83.798 | 259.7151 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;341 | 83.798 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;351 | 83.798 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;361 | 83.795 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;371 | 83.795 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;381 | 83.795 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;391 | 83.795 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;401 | 83.795 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;411 | 83.795 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;421 | 83.795 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;431 | 83.795 | 259.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;441 | 83.795 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;451 | 83.795 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;461 | 83.788 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;471 | 83.788 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;481 | 83.788 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;491 | 83.788 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;501 | 83.788 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;511 | 83.788 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;521 | 83.788 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;531 | 83.788 | 259.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;541 | 83.788 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;551 | 83.788 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;561 | 83.785 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;571 | 83.785 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;581 | 83.785 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;591 | 83.785 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;601 | 83.785 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;611 | 83.785 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;621 | 83.785 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;631 | 83.785 | 259.6992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;641 | 83.785 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;651 | 83.785 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;661 | 83.779 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;671 | 83.779 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;681 | 83.779 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;691 | 83.779 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;701 | 83.779 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;711 | 83.779 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;721 | 83.779 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;731 | 83.779 | 259.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;741 | 83.779 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;751 | 83.779 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;761 | 83.773 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;771 | 83.773 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;781 | 83.773 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;791 | 83.773 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;801 | 83.773 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;811 | 83.773 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;821 | 83.773 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;831 | 83.773 | 259.6697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;841 | 83.773 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;851 | 83.773 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;861 | 83.767 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;871 | 83.767 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;881 | 83.767 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;891 | 83.767 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;901 | 83.767 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;911 | 83.767 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;921 | 83.767 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;931 | 83.767 | 259.6414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;941 | 83.767 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;951 | 83.767 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;961 | 83.763 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;971 | 83.763 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;981 | 83.763 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:29;991 | 83.763 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;001 | 83.763 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;011 | 83.763 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;021 | 83.763 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;031 | 83.763 | 259.6058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;041 | 83.763 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;051 | 83.763 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;061 | 83.758 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;071 | 83.758 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;081 | 83.758 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;091 | 83.758 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;101 | 83.758 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;111 | 83.758 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;121 | 83.758 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;131 | 83.758 | 259.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;141 | 83.758 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;151 | 83.758 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;161 | 83.753 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;171 | 83.753 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;181 | 83.753 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;191 | 83.753 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;201 | 83.753 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;211 | 83.753 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;221 | 83.753 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;231 | 83.753 | 259.5513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;241 | 83.753 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;251 | 83.753 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;261 | 83.748 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;271 | 83.748 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;281 | 83.748 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;291 | 83.748 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;301 | 83.748 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;311 | 83.748 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;321 | 83.748 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;331 | 83.748 | 259.543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;341 | 83.748 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;351 | 83.748 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;361 | 83.744 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;371 | 83.744 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;381 | 83.744 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;391 | 83.744 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;401 | 83.744 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;411 | 83.744 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;421 | 83.744 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;431 | 83.744 | 259.5284 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;441 | 83.744 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;451 | 83.744 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;461 | 83.737 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;471 | 83.737 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;481 | 83.737 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;491 | 83.737 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;501 | 83.737 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;511 | 83.737 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;521 | 83.737 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;531 | 83.737 | 259.5037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;541 | 83.737 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;551 | 83.737 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;561 | 83.732 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;571 | 83.732 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;581 | 83.732 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;591 | 83.732 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;601 | 83.732 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;611 | 83.732 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;621 | 83.732 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;631 | 83.732 | 259.4695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;641 | 83.732 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;651 | 83.732 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;661 | 83.729 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;671 | 83.729 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;681 | 83.729 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;691 | 83.729 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;701 | 83.729 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;711 | 83.729 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;721 | 83.729 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;731 | 83.729 | 259.4294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;741 | 83.729 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;751 | 83.729 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;761 | 83.724 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;771 | 83.724 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;781 | 83.724 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;791 | 83.724 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;801 | 83.724 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;811 | 83.724 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;821 | 83.724 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;831 | 83.724 | 259.3917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;841 | 83.724 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;851 | 83.724 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;861 | 83.718 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;871 | 83.718 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;881 | 83.718 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;891 | 83.718 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;901 | 83.718 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;911 | 83.718 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;921 | 83.718 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;931 | 83.718 | 259.3691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;941 | 83.718 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;951 | 83.718 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;961 | 83.716 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;971 | 83.716 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;981 | 83.716 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:30;991 | 83.716 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;001 | 83.716 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;011 | 83.716 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;021 | 83.716 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;031 | 83.716 | 259.3507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;041 | 83.716 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;051 | 83.716 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;061 | 83.716 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;071 | 83.716 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;081 | 83.711 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;091 | 83.711 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;101 | 83.711 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;111 | 83.711 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;121 | 83.711 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;131 | 83.711 | 259.3226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;141 | 83.711 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;151 | 83.711 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;161 | 83.711 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;171 | 83.711 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;181 | 83.705 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;191 | 83.705 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;201 | 83.705 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;211 | 83.705 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;221 | 83.705 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;231 | 83.705 | 259.2865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;241 | 83.705 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;251 | 83.705 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;261 | 83.705 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;271 | 83.705 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;281 | 83.701 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;291 | 83.701 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;301 | 83.701 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;311 | 83.701 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;321 | 83.701 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;331 | 83.701 | 259.2465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;341 | 83.701 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;351 | 83.701 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;361 | 83.701 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;371 | 83.701 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;381 | 83.698 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;391 | 83.698 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;401 | 83.698 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;411 | 83.698 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;421 | 83.698 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;431 | 83.698 | 259.2066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;441 | 83.698 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;451 | 83.698 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;461 | 83.698 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;471 | 83.698 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;481 | 83.693 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;491 | 83.693 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;501 | 83.693 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;511 | 83.693 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;521 | 83.693 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;531 | 83.693 | 259.173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;541 | 83.693 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;551 | 83.693 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;561 | 83.693 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;571 | 83.693 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;581 | 83.687 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;591 | 83.687 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;601 | 83.687 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;611 | 83.687 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;621 | 83.687 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;631 | 83.687 | 259.1531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;641 | 83.687 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;651 | 83.687 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;661 | 83.687 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;671 | 83.687 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;681 | 83.683 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;691 | 83.683 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;701 | 83.683 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;711 | 83.683 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;721 | 83.683 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;731 | 83.683 | 259.1407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;741 | 83.683 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;751 | 83.683 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;761 | 83.683 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;771 | 83.683 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;781 | 83.677 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;791 | 83.677 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;801 | 83.677 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;811 | 83.677 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;821 | 83.677 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;831 | 83.677 | 259.1263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;841 | 83.677 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;851 | 83.677 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;861 | 83.677 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;871 | 83.677 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;881 | 83.672 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;891 | 83.672 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;901 | 83.672 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;911 | 83.672 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;921 | 83.672 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;931 | 83.672 | 259.1048 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;941 | 83.672 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;951 | 83.672 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;961 | 83.672 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;971 | 83.672 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;981 | 83.672 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:31;991 | 83.669 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;001 | 83.669 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;011 | 83.669 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;021 | 83.669 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;031 | 83.669 | 259.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;041 | 83.669 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;051 | 83.669 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;061 | 83.669 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;071 | 83.669 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;081 | 83.663 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;091 | 83.663 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;101 | 83.663 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;111 | 83.663 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;121 | 83.663 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;131 | 83.663 | 259.0443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;141 | 83.663 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;151 | 83.663 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;161 | 83.663 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;171 | 83.663 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;181 | 83.657 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;191 | 83.657 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;201 | 83.657 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;211 | 83.657 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;221 | 83.657 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;231 | 83.657 | 259.0189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;241 | 83.657 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;251 | 83.657 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;261 | 83.657 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;271 | 83.657 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;281 | 83.655 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;291 | 83.655 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;301 | 83.655 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;311 | 83.653 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;321 | 83.653 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;331 | 83.653 | 259.0052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;341 | 83.653 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;351 | 83.653 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;361 | 83.653 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;371 | 83.653 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;381 | 83.653 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;391 | 83.653 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;401 | 83.653 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;411 | 83.651 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;421 | 83.651 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;431 | 83.651 | 258.996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;441 | 83.651 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;451 | 83.651 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;461 | 83.651 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;471 | 83.651 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;481 | 83.651 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;491 | 83.651 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;501 | 83.651 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;511 | 83.644 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;521 | 83.644 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;531 | 83.644 | 258.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;541 | 83.644 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;551 | 83.644 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;561 | 83.644 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;571 | 83.644 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;581 | 83.644 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;591 | 83.644 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;601 | 83.644 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;611 | 83.642 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;621 | 83.642 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;631 | 83.642 | 258.9702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;641 | 83.642 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;651 | 83.642 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;661 | 83.642 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;671 | 83.642 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;681 | 83.642 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;691 | 83.642 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;701 | 83.642 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;711 | 83.639 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;721 | 83.639 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;731 | 83.639 | 258.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;741 | 83.639 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;751 | 83.639 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;761 | 83.639 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;771 | 83.639 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;781 | 83.639 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;791 | 83.639 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;801 | 83.639 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;811 | 83.631 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;821 | 83.631 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;831 | 83.631 | 258.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;841 | 83.631 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;851 | 83.631 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;861 | 83.631 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;871 | 83.631 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;881 | 83.631 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;891 | 83.631 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;901 | 83.631 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;911 | 83.628 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;921 | 83.628 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;931 | 83.628 | 258.911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;941 | 83.628 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;951 | 83.628 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;961 | 83.628 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;971 | 83.628 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;981 | 83.628 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:32;991 | 83.628 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;001 | 83.628 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;011 | 83.624 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;021 | 83.624 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;031 | 83.624 | 258.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;041 | 83.624 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;051 | 83.624 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;061 | 83.624 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;071 | 83.624 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;081 | 83.624 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;091 | 83.624 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;101 | 83.624 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;111 | 83.619 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;121 | 83.619 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;131 | 83.619 | 258.8857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;141 | 83.619 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;151 | 83.619 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;161 | 83.619 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;171 | 83.619 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;181 | 83.619 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;191 | 83.619 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;201 | 83.619 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;211 | 83.613 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;221 | 83.613 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;231 | 83.613 | 258.8616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;241 | 83.613 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;251 | 83.613 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;261 | 83.613 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;271 | 83.613 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;281 | 83.613 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;291 | 83.613 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;301 | 83.613 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;311 | 83.61 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;321 | 83.61 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;331 | 83.61 | 258.8352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;341 | 83.61 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;351 | 83.61 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;361 | 83.61 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;371 | 83.61 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;381 | 83.61 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;391 | 83.61 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;401 | 83.61 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;411 | 83.606 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;421 | 83.606 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;431 | 83.606 | 258.8076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;441 | 83.606 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;451 | 83.606 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;461 | 83.606 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;471 | 83.606 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;481 | 83.606 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;491 | 83.606 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;501 | 83.606 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;511 | 83.6 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;521 | 83.6 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;531 | 83.6 | 258.777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;541 | 83.6 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;551 | 83.6 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;561 | 83.6 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;571 | 83.6 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;581 | 83.6 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;591 | 83.6 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;601 | 83.6 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;611 | 83.595 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;621 | 83.595 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;631 | 83.595 | 258.7561 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;641 | 83.595 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;651 | 83.595 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;661 | 83.595 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;671 | 83.595 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;681 | 83.595 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;691 | 83.595 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;701 | 83.595 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;711 | 83.592 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;721 | 83.592 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;731 | 83.592 | 258.7548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;741 | 83.592 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;751 | 83.592 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;761 | 83.592 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;771 | 83.592 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;781 | 83.592 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;791 | 83.592 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;801 | 83.592 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;811 | 83.586 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;821 | 83.586 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;831 | 83.586 | 258.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;841 | 83.586 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;851 | 83.586 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;861 | 83.586 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;871 | 83.586 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;881 | 83.586 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;891 | 83.586 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;901 | 83.586 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;911 | 83.582 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;921 | 83.582 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;931 | 83.582 | 258.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;941 | 83.582 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;951 | 83.582 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;961 | 83.582 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;971 | 83.582 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;981 | 83.582 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:33;991 | 83.582 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;001 | 83.582 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;011 | 83.578 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;021 | 83.578 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;031 | 83.578 | 258.734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;041 | 83.578 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;051 | 83.578 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;061 | 83.578 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;071 | 83.578 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;081 | 83.578 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;091 | 83.578 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;101 | 83.578 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;111 | 83.573 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;121 | 83.573 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;131 | 83.573 | 258.712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;141 | 83.573 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;151 | 83.573 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;161 | 83.573 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;171 | 83.573 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;181 | 83.573 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;191 | 83.573 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;201 | 83.573 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;211 | 83.568 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;221 | 83.568 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;231 | 83.568 | 258.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;241 | 83.568 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;251 | 83.568 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;261 | 83.568 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;271 | 83.568 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;281 | 83.568 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;291 | 83.568 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;301 | 83.568 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;311 | 83.563 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;321 | 83.563 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;331 | 83.563 | 258.6469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;341 | 83.563 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;351 | 83.563 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;361 | 83.563 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;371 | 83.563 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;381 | 83.563 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;391 | 83.563 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;401 | 83.563 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;411 | 83.562 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;421 | 83.562 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;431 | 83.562 | 258.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;441 | 83.562 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;451 | 83.562 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;461 | 83.562 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;471 | 83.562 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;481 | 83.562 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;491 | 83.562 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;501 | 83.562 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;511 | 83.557 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;521 | 83.557 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;531 | 83.557 | 258.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;541 | 83.557 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;551 | 83.557 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;561 | 83.557 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;571 | 83.557 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;581 | 83.557 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;591 | 83.557 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;601 | 83.557 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;611 | 83.552 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;621 | 83.552 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;631 | 83.552 | 258.6301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;641 | 83.552 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;651 | 83.552 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;661 | 83.552 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;671 | 83.552 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;681 | 83.552 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;691 | 83.552 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;701 | 83.552 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;711 | 83.548 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;721 | 83.548 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;731 | 83.548 | 258.6249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;741 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;751 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;761 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;771 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;781 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;791 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;801 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;811 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;821 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;831 | 83.548 | 258.6136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;841 | 83.548 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;851 | 83.543 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;861 | 83.543 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;871 | 83.543 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;881 | 83.543 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;891 | 83.543 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;901 | 83.543 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;911 | 83.543 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;921 | 83.543 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;931 | 83.543 | 258.5861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;941 | 83.543 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;951 | 83.539 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;961 | 83.539 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;971 | 83.539 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;981 | 83.539 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:34;991 | 83.539 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;001 | 83.539 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;011 | 83.539 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;021 | 83.539 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;031 | 83.539 | 258.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;041 | 83.539 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;051 | 83.536 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;061 | 83.536 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;071 | 83.536 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;081 | 83.536 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;091 | 83.536 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;101 | 83.536 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;111 | 83.536 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;121 | 83.536 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;131 | 83.536 | 258.5491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;141 | 83.536 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;151 | 83.53 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;161 | 83.53 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;171 | 83.53 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;181 | 83.53 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;191 | 83.53 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;201 | 83.53 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;211 | 83.53 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;221 | 83.53 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;231 | 83.53 | 258.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;241 | 83.53 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;251 | 83.525 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;261 | 83.525 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;271 | 83.525 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;281 | 83.525 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;291 | 83.525 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;301 | 83.525 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;311 | 83.525 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;321 | 83.525 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;331 | 83.525 | 258.515 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;341 | 83.525 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;351 | 83.522 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;361 | 83.522 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;371 | 83.522 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;381 | 83.522 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;391 | 83.522 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;401 | 83.522 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;411 | 83.522 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;421 | 83.522 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;431 | 83.522 | 258.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;441 | 83.522 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;451 | 83.518 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;461 | 83.518 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;471 | 83.518 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;481 | 83.518 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;491 | 83.518 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;501 | 83.518 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;511 | 83.518 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;521 | 83.518 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;531 | 83.518 | 258.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;541 | 83.518 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;551 | 83.512 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;561 | 83.512 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;571 | 83.512 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;581 | 83.512 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;591 | 83.512 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;601 | 83.512 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;611 | 83.512 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;621 | 83.512 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;631 | 83.512 | 258.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;641 | 83.512 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;651 | 83.508 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;661 | 83.508 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;671 | 83.508 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;681 | 83.508 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;691 | 83.508 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;701 | 83.508 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;711 | 83.508 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;721 | 83.508 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;731 | 83.508 | 258.4387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;741 | 83.508 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;751 | 83.505 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;761 | 83.505 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;771 | 83.505 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;781 | 83.505 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;791 | 83.505 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;801 | 83.505 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;811 | 83.505 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;821 | 83.505 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;831 | 83.505 | 258.4326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;841 | 83.505 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;851 | 83.499 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;861 | 83.499 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;871 | 83.499 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;881 | 83.499 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;891 | 83.499 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;901 | 83.499 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;911 | 83.499 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;921 | 83.499 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;931 | 83.499 | 258.421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;941 | 83.499 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;951 | 83.496 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;961 | 83.496 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;971 | 83.496 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;981 | 83.496 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:35;991 | 83.496 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;001 | 83.496 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;011 | 83.496 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;021 | 83.496 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;031 | 83.496 | 258.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;041 | 83.496 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;051 | 83.494 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;061 | 83.494 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;071 | 83.494 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;081 | 83.494 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;091 | 83.494 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;101 | 83.494 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;111 | 83.494 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;121 | 83.494 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;131 | 83.494 | 258.3955 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;141 | 83.494 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;151 | 83.488 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;161 | 83.488 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;171 | 83.488 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;181 | 83.488 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;191 | 83.488 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;201 | 83.488 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;211 | 83.488 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;221 | 83.488 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;231 | 83.488 | 258.3829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;241 | 83.488 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;251 | 83.485 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;261 | 83.485 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;271 | 83.485 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;281 | 83.485 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;291 | 83.485 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;301 | 83.485 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;311 | 83.485 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;321 | 83.485 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;331 | 83.485 | 258.3552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;341 | 83.485 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;351 | 83.482 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;361 | 83.482 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;371 | 83.482 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;381 | 83.482 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;391 | 83.482 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;401 | 83.482 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;411 | 83.482 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;421 | 83.482 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;431 | 83.482 | 258.3349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;441 | 83.482 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;451 | 83.477 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;461 | 83.477 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;471 | 83.477 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;481 | 83.477 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;491 | 83.477 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;501 | 83.477 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;511 | 83.477 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;521 | 83.477 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;531 | 83.477 | 258.3291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;541 | 83.477 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;551 | 83.472 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;561 | 83.472 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;571 | 83.472 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;581 | 83.472 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;591 | 83.472 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;601 | 83.472 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;611 | 83.472 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;621 | 83.472 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;631 | 83.472 | 258.3212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;641 | 83.472 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;651 | 83.468 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;661 | 83.468 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;671 | 83.468 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;681 | 83.468 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;691 | 83.468 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;701 | 83.468 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;711 | 83.468 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;721 | 83.468 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;731 | 83.468 | 258.3125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;741 | 83.468 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;751 | 83.465 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;761 | 83.465 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;771 | 83.465 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;781 | 83.465 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;791 | 83.465 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;801 | 83.465 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;811 | 83.465 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;821 | 83.465 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;831 | 83.465 | 258.3132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;841 | 83.465 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;851 | 83.46 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;861 | 83.46 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;871 | 83.46 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;881 | 83.46 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;891 | 83.46 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;901 | 83.46 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;911 | 83.46 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;921 | 83.46 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;931 | 83.46 | 258.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;941 | 83.46 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;951 | 83.456 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;961 | 83.456 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;971 | 83.456 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;981 | 83.456 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:36;991 | 83.456 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;001 | 83.456 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;011 | 83.456 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;021 | 83.456 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;031 | 83.456 | 258.288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;041 | 83.456 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;051 | 83.452 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;061 | 83.452 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;071 | 83.452 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;081 | 83.452 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;091 | 83.452 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;101 | 83.452 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;111 | 83.452 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;121 | 83.452 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;131 | 83.452 | 258.2731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;141 | 83.452 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;151 | 83.447 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;161 | 83.447 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;171 | 83.447 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;181 | 83.447 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;191 | 83.447 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;201 | 83.447 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;211 | 83.447 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;221 | 83.447 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;231 | 83.447 | 258.2665 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;241 | 83.447 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;251 | 83.444 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;261 | 83.444 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;271 | 83.444 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;281 | 83.444 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;291 | 83.444 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;301 | 83.444 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;311 | 83.444 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;321 | 83.444 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;331 | 83.444 | 258.2516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;341 | 83.444 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;351 | 83.444 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;361 | 83.441 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;371 | 83.441 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;381 | 83.441 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;391 | 83.441 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;401 | 83.441 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;411 | 83.441 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;421 | 83.441 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;431 | 83.441 | 258.2299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;441 | 83.441 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;451 | 83.441 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;461 | 83.436 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;471 | 83.436 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;481 | 83.436 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;491 | 83.436 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;501 | 83.436 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;511 | 83.436 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;521 | 83.436 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;531 | 83.436 | 258.2132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;541 | 83.436 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;551 | 83.436 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;561 | 83.432 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;571 | 83.432 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;581 | 83.432 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;591 | 83.432 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;601 | 83.432 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;611 | 83.432 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;621 | 83.432 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;631 | 83.432 | 258.2056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;641 | 83.432 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;651 | 83.432 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;661 | 83.428 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;671 | 83.428 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;681 | 83.428 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;691 | 83.428 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;701 | 83.428 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;711 | 83.428 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;721 | 83.428 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;731 | 83.428 | 258.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;741 | 83.428 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;751 | 83.428 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;761 | 83.425 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;771 | 83.425 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;781 | 83.425 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;791 | 83.425 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;801 | 83.425 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;811 | 83.425 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;821 | 83.425 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;831 | 83.425 | 258.1522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;841 | 83.425 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;851 | 83.425 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;861 | 83.42 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;871 | 83.42 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;881 | 83.42 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;891 | 83.42 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;901 | 83.42 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;911 | 83.42 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;921 | 83.42 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;931 | 83.42 | 258.1286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;941 | 83.42 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;951 | 83.42 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;961 | 83.417 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;971 | 83.417 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;981 | 83.417 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:37;991 | 83.417 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;001 | 83.417 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;011 | 83.417 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;021 | 83.417 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;031 | 83.417 | 258.1229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;041 | 83.417 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;051 | 83.417 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;061 | 83.414 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;071 | 83.414 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;081 | 83.414 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;091 | 83.414 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;101 | 83.414 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;111 | 83.414 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;121 | 83.414 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;131 | 83.414 | 258.1168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;141 | 83.414 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;151 | 83.414 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;161 | 83.408 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;171 | 83.408 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;181 | 83.408 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;191 | 83.408 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;201 | 83.408 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;211 | 83.408 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;221 | 83.408 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;231 | 83.408 | 258.1135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;241 | 83.408 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;251 | 83.408 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;261 | 83.405 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;271 | 83.405 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;281 | 83.405 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;291 | 83.405 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;301 | 83.405 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;311 | 83.405 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;321 | 83.405 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;331 | 83.405 | 258.1196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;341 | 83.405 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;351 | 83.405 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;361 | 83.403 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;371 | 83.403 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;381 | 83.403 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;391 | 83.403 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;401 | 83.403 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;411 | 83.403 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;421 | 83.403 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;431 | 83.403 | 258.1172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;441 | 83.403 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;451 | 83.403 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;461 | 83.398 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;471 | 83.398 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;481 | 83.398 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;491 | 83.398 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;501 | 83.398 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;511 | 83.398 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;521 | 83.398 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;531 | 83.398 | 258.1 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;541 | 83.398 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;551 | 83.398 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;561 | 83.394 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;571 | 83.394 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;581 | 83.394 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;591 | 83.394 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;601 | 83.394 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;611 | 83.394 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;621 | 83.394 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;631 | 83.394 | 258.0843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;641 | 83.394 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;651 | 83.394 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;661 | 83.393 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;671 | 83.393 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;681 | 83.393 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;691 | 83.393 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;701 | 83.393 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;711 | 83.393 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;721 | 83.393 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;731 | 83.393 | 258.0704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;741 | 83.393 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;751 | 83.393 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;761 | 83.389 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;771 | 83.389 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;781 | 83.389 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;791 | 83.389 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;801 | 83.389 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;811 | 83.389 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;821 | 83.389 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;831 | 83.389 | 258.0504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;841 | 83.389 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;851 | 83.389 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;861 | 83.384 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;871 | 83.384 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;881 | 83.384 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;891 | 83.384 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;901 | 83.384 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;911 | 83.384 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;921 | 83.384 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;931 | 83.384 | 258.0382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;941 | 83.384 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;951 | 83.384 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;961 | 83.381 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;971 | 83.381 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;981 | 83.381 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:38;991 | 83.381 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;001 | 83.381 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;011 | 83.381 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;021 | 83.381 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;031 | 83.381 | 258.0441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;041 | 83.381 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;051 | 83.381 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;061 | 83.378 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;071 | 83.378 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;081 | 83.378 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;091 | 83.378 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;101 | 83.378 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;111 | 83.378 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;121 | 83.378 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;131 | 83.378 | 258.0479 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;141 | 83.378 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;151 | 83.378 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;161 | 83.373 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;171 | 83.373 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;181 | 83.373 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;191 | 83.373 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;201 | 83.373 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;211 | 83.373 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;221 | 83.373 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;231 | 83.373 | 258.0422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;241 | 83.373 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;251 | 83.373 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;261 | 83.369 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;271 | 83.369 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;281 | 83.369 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;291 | 83.369 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;301 | 83.369 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;311 | 83.369 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;321 | 83.369 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;331 | 83.369 | 258.0397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;341 | 83.369 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;351 | 83.369 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;361 | 83.368 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;371 | 83.368 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;381 | 83.368 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;391 | 83.368 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;401 | 83.368 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;411 | 83.368 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;421 | 83.368 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;431 | 83.368 | 258.0341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;441 | 83.368 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;451 | 83.368 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;461 | 83.364 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;471 | 83.364 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;481 | 83.364 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;491 | 83.364 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;501 | 83.364 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;511 | 83.364 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;521 | 83.364 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;531 | 83.364 | 258.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;541 | 83.364 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;551 | 83.364 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;561 | 83.359 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;571 | 83.359 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;581 | 83.359 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;591 | 83.359 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;601 | 83.359 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;611 | 83.359 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;621 | 83.359 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;631 | 83.359 | 258.0008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;641 | 83.359 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;651 | 83.359 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;661 | 83.355 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;671 | 83.355 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;681 | 83.355 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;691 | 83.355 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;701 | 83.355 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;711 | 83.355 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;721 | 83.355 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;731 | 83.355 | 258.002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;741 | 83.355 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;751 | 83.355 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;761 | 83.351 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;771 | 83.351 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;781 | 83.351 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;791 | 83.351 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;801 | 83.351 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;811 | 83.351 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;821 | 83.351 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;831 | 83.351 | 257.9911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;841 | 83.351 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;851 | 83.351 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;861 | 83.347 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;871 | 83.347 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;881 | 83.347 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;891 | 83.347 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;901 | 83.347 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;911 | 83.347 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;921 | 83.347 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;931 | 83.347 | 257.9636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;941 | 83.347 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;951 | 83.347 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;961 | 83.344 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;971 | 83.344 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;981 | 83.344 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:39;991 | 83.344 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;001 | 83.344 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;011 | 83.344 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;021 | 83.344 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;031 | 83.344 | 257.9434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;041 | 83.344 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;051 | 83.344 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;061 | 83.341 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;071 | 83.341 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;081 | 83.341 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;091 | 83.341 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;101 | 83.341 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;111 | 83.341 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;121 | 83.341 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;131 | 83.341 | 257.9257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;141 | 83.341 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;151 | 83.341 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;161 | 83.336 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;171 | 83.336 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;181 | 83.336 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;191 | 83.336 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;201 | 83.336 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;211 | 83.336 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;221 | 83.336 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;231 | 83.336 | 257.8985 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;241 | 83.336 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;251 | 83.336 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;261 | 83.332 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;271 | 83.332 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;281 | 83.332 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;291 | 83.332 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;301 | 83.332 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;311 | 83.332 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;321 | 83.332 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;331 | 83.332 | 257.8826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;341 | 83.332 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;351 | 83.332 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;361 | 83.328 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;371 | 83.328 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;381 | 83.328 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;391 | 83.328 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;401 | 83.328 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;411 | 83.328 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;421 | 83.328 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;431 | 83.328 | 257.8854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;441 | 83.328 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;451 | 83.328 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;461 | 83.324 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;471 | 83.324 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;481 | 83.324 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;491 | 83.324 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;501 | 83.324 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;511 | 83.324 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;521 | 83.324 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;531 | 83.324 | 257.8809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;541 | 83.324 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;551 | 83.324 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;561 | 83.321 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;571 | 83.321 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;581 | 83.321 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;591 | 83.321 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;601 | 83.321 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;611 | 83.321 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;621 | 83.321 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;631 | 83.321 | 257.8644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;641 | 83.321 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;651 | 83.321 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;661 | 83.318 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;671 | 83.318 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;681 | 83.318 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;691 | 83.318 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;701 | 83.318 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;711 | 83.318 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;721 | 83.318 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;731 | 83.318 | 257.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;741 | 83.318 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;751 | 83.318 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;761 | 83.314 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;771 | 83.314 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;781 | 83.314 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;791 | 83.314 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;801 | 83.314 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;811 | 83.314 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;821 | 83.314 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;831 | 83.314 | 257.8285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;841 | 83.314 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;851 | 83.314 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;861 | 83.311 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;871 | 83.311 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;881 | 83.311 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;891 | 83.311 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;901 | 83.311 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;911 | 83.311 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;921 | 83.311 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;931 | 83.311 | 257.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;941 | 83.311 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;951 | 83.311 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;961 | 83.308 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;971 | 83.308 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;981 | 83.308 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:40;991 | 83.308 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;001 | 83.308 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;011 | 83.308 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;021 | 83.308 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;031 | 83.308 | 257.7815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;041 | 83.308 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;051 | 83.308 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;061 | 83.308 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;071 | 83.308 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;081 | 83.308 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;091 | 83.305 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;101 | 83.305 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;111 | 83.305 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;121 | 83.305 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;131 | 83.305 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;141 | 83.305 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;151 | 83.305 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;161 | 83.305 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;171 | 83.305 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;181 | 83.305 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;191 | 83.301 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;201 | 83.301 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;211 | 83.301 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;221 | 83.301 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;231 | 83.301 | 257.7763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;241 | 83.301 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;251 | 83.301 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;261 | 83.301 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;271 | 83.301 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;281 | 83.301 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;291 | 83.298 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;301 | 83.298 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;311 | 83.298 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;321 | 83.298 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;331 | 83.298 | 257.7543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;341 | 83.298 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;351 | 83.298 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;361 | 83.298 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;371 | 83.298 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;381 | 83.298 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;391 | 83.294 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;401 | 83.294 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;411 | 83.294 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;421 | 83.294 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;431 | 83.294 | 257.739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;441 | 83.294 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;451 | 83.294 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;461 | 83.294 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;471 | 83.294 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;481 | 83.294 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;491 | 83.29 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;501 | 83.29 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;511 | 83.29 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;521 | 83.29 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;531 | 83.29 | 257.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;541 | 83.29 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;551 | 83.29 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;561 | 83.29 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;571 | 83.29 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;581 | 83.287 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;591 | 83.287 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;601 | 83.287 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;611 | 83.287 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;621 | 83.287 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;631 | 83.287 | 257.6944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;641 | 83.287 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;651 | 83.287 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;661 | 83.287 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;671 | 83.287 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;681 | 83.284 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;691 | 83.284 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;701 | 83.284 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;711 | 83.284 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;721 | 83.284 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;731 | 83.284 | 257.6824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;741 | 83.284 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;751 | 83.284 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;761 | 83.284 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;771 | 83.284 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;781 | 83.279 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;791 | 83.279 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;801 | 83.279 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;811 | 83.279 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;821 | 83.279 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;831 | 83.279 | 257.687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;841 | 83.279 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;851 | 83.279 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;861 | 83.279 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;871 | 83.279 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;881 | 83.276 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;891 | 83.276 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;901 | 83.276 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;911 | 83.276 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;921 | 83.276 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;931 | 83.276 | 257.6768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;941 | 83.276 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;951 | 83.276 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;961 | 83.276 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;971 | 83.276 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;981 | 83.271 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:41;991 | 83.271 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;001 | 83.271 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;011 | 83.271 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;021 | 83.271 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;031 | 83.271 | 257.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;041 | 83.271 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;051 | 83.271 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;061 | 83.271 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;071 | 83.271 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;081 | 83.267 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;091 | 83.267 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;101 | 83.267 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;111 | 83.267 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;121 | 83.267 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;131 | 83.267 | 257.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;141 | 83.267 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;151 | 83.267 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;161 | 83.267 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;171 | 83.267 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;181 | 83.262 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;191 | 83.262 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;201 | 83.262 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;211 | 83.262 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;221 | 83.262 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;231 | 83.262 | 257.6512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;241 | 83.262 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;251 | 83.262 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;261 | 83.262 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;271 | 83.262 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;281 | 83.261 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;291 | 83.261 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;301 | 83.261 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;311 | 83.261 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;321 | 83.261 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;331 | 83.261 | 257.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;341 | 83.261 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;351 | 83.261 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;361 | 83.261 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;371 | 83.261 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;381 | 83.261 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;391 | 83.261 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;401 | 83.261 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;411 | 83.257 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;421 | 83.257 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;431 | 83.257 | 257.6689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;441 | 83.257 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;451 | 83.257 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;461 | 83.257 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;471 | 83.257 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;481 | 83.257 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;491 | 83.257 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;501 | 83.257 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;511 | 83.252 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;521 | 83.252 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;531 | 83.252 | 257.7092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;541 | 83.252 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;551 | 83.252 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;561 | 83.252 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;571 | 83.252 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;581 | 83.252 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;591 | 83.252 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;601 | 83.252 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;611 | 83.249 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;621 | 83.249 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;631 | 83.249 | 257.7222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;641 | 83.249 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;651 | 83.249 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;661 | 83.249 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;671 | 83.249 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;681 | 83.249 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;691 | 83.249 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;701 | 83.249 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;711 | 83.245 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;721 | 83.245 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;731 | 83.245 | 257.7099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;741 | 83.245 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;751 | 83.245 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;761 | 83.245 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;771 | 83.245 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;781 | 83.245 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;791 | 83.245 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;801 | 83.245 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;811 | 83.242 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;821 | 83.242 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;831 | 83.242 | 257.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;841 | 83.242 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;851 | 83.242 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;861 | 83.242 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;871 | 83.242 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;881 | 83.242 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;891 | 83.242 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;901 | 83.242 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;911 | 83.238 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;921 | 83.238 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;931 | 83.238 | 257.6617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;941 | 83.238 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;951 | 83.238 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;961 | 83.238 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;971 | 83.238 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;981 | 83.238 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:42;991 | 83.238 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;001 | 83.238 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;011 | 83.236 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;021 | 83.236 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;031 | 83.236 | 257.6224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;041 | 83.236 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;051 | 83.236 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;061 | 83.236 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;071 | 83.236 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;081 | 83.236 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;091 | 83.236 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;101 | 83.236 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;111 | 83.231 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;121 | 83.231 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;131 | 83.231 | 257.6133 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;141 | 83.231 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;151 | 83.231 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;161 | 83.231 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;171 | 83.231 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;181 | 83.231 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;191 | 83.231 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;201 | 83.231 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;211 | 83.226 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;221 | 83.226 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;231 | 83.226 | 257.6302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;241 | 83.226 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;251 | 83.226 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;261 | 83.226 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;271 | 83.226 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;281 | 83.226 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;291 | 83.226 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;301 | 83.226 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;311 | 83.224 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;321 | 83.224 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;331 | 83.224 | 257.6331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;341 | 83.224 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;351 | 83.224 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;361 | 83.224 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;371 | 83.224 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;381 | 83.224 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;391 | 83.224 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;401 | 83.224 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;411 | 83.22 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;421 | 83.22 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;431 | 83.22 | 257.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;441 | 83.22 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;451 | 83.22 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;461 | 83.22 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;471 | 83.22 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;481 | 83.22 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;491 | 83.22 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;501 | 83.22 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;511 | 83.216 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;521 | 83.216 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;531 | 83.216 | 257.6209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;541 | 83.216 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;551 | 83.216 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;561 | 83.216 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;571 | 83.216 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;581 | 83.216 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;591 | 83.216 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;601 | 83.216 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;611 | 83.214 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;621 | 83.214 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;631 | 83.214 | 257.6089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;641 | 83.214 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;651 | 83.214 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;661 | 83.214 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;671 | 83.214 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;681 | 83.214 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;691 | 83.214 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;701 | 83.214 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;711 | 83.211 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;721 | 83.211 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;731 | 83.211 | 257.5904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;741 | 83.211 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;751 | 83.211 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;761 | 83.211 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;771 | 83.211 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;781 | 83.211 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;791 | 83.211 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;801 | 83.211 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;811 | 83.206 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;821 | 83.206 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;831 | 83.206 | 257.5917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;841 | 83.206 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;851 | 83.206 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;861 | 83.206 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;871 | 83.206 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;881 | 83.206 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;891 | 83.206 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;901 | 83.206 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;911 | 83.202 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;921 | 83.202 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;931 | 83.202 | 257.6029 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;941 | 83.202 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;951 | 83.202 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;961 | 83.202 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;971 | 83.202 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;981 | 83.202 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:43;991 | 83.202 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;001 | 83.202 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;011 | 83.201 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;021 | 83.201 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;031 | 83.201 | 257.5958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;041 | 83.201 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;051 | 83.201 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;061 | 83.201 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;071 | 83.201 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;081 | 83.201 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;091 | 83.201 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;101 | 83.201 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;111 | 83.197 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;121 | 83.197 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;131 | 83.197 | 257.5833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;141 | 83.197 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;151 | 83.197 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;161 | 83.197 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;171 | 83.197 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;181 | 83.197 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;191 | 83.197 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;201 | 83.197 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;211 | 83.194 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;221 | 83.194 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;231 | 83.194 | 257.5778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;241 | 83.194 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;251 | 83.194 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;261 | 83.194 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;271 | 83.194 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;281 | 83.194 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;291 | 83.194 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;301 | 83.194 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;311 | 83.191 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;321 | 83.191 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;331 | 83.191 | 257.5636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;341 | 83.191 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;351 | 83.191 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;361 | 83.191 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;371 | 83.191 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;381 | 83.191 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;391 | 83.191 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;401 | 83.191 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;411 | 83.188 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;421 | 83.188 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;431 | 83.188 | 257.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;441 | 83.188 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;451 | 83.188 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;461 | 83.188 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;471 | 83.188 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;481 | 83.188 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;491 | 83.188 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;501 | 83.188 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;511 | 83.183 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;521 | 83.183 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;531 | 83.183 | 257.5423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;541 | 83.183 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;551 | 83.183 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;561 | 83.183 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;571 | 83.183 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;581 | 83.183 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;591 | 83.183 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;601 | 83.183 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;611 | 83.181 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;621 | 83.181 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;631 | 83.181 | 257.5481 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;641 | 83.181 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;651 | 83.181 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;661 | 83.181 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;671 | 83.181 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;681 | 83.181 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;691 | 83.181 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;701 | 83.181 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;711 | 83.177 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;721 | 83.177 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;731 | 83.177 | 257.5329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;741 | 83.177 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;751 | 83.177 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;761 | 83.177 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;771 | 83.177 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;781 | 83.177 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;791 | 83.177 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;801 | 83.177 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;811 | 83.172 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;821 | 83.172 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;831 | 83.172 | 257.5092 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;841 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;851 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;861 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;871 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;881 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;891 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;901 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;911 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;921 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;931 | 83.172 | 257.4869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;941 | 83.172 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;951 | 83.171 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;961 | 83.171 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;971 | 83.171 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;981 | 83.171 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:44;991 | 83.171 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;001 | 83.171 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;011 | 83.171 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;021 | 83.171 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;031 | 83.171 | 257.4594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;041 | 83.171 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;051 | 83.167 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;061 | 83.167 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;071 | 83.167 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;081 | 83.167 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;091 | 83.167 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;101 | 83.167 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;111 | 83.167 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;121 | 83.167 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;131 | 83.167 | 257.4353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;141 | 83.167 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;151 | 83.162 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;161 | 83.162 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;171 | 83.162 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;181 | 83.162 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;191 | 83.162 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;201 | 83.162 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;211 | 83.162 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;221 | 83.162 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;231 | 83.162 | 257.4388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;241 | 83.162 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;251 | 83.158 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;261 | 83.158 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;271 | 83.158 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;281 | 83.158 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;291 | 83.158 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;301 | 83.158 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;311 | 83.158 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;321 | 83.158 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;331 | 83.158 | 257.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;341 | 83.158 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;351 | 83.157 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;361 | 83.157 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;371 | 83.157 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;381 | 83.157 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;391 | 83.157 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;401 | 83.157 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;411 | 83.157 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;421 | 83.157 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;431 | 83.157 | 257.4512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;441 | 83.157 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;451 | 83.154 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;461 | 83.154 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;471 | 83.154 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;481 | 83.154 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;491 | 83.154 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;501 | 83.154 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;511 | 83.154 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;521 | 83.154 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;531 | 83.154 | 257.4422 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;541 | 83.154 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;551 | 83.149 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;561 | 83.149 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;571 | 83.149 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;581 | 83.149 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;591 | 83.149 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;601 | 83.149 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;611 | 83.149 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;621 | 83.149 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;631 | 83.149 | 257.4293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;641 | 83.149 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;651 | 83.147 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;661 | 83.147 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;671 | 83.147 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;681 | 83.147 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;691 | 83.147 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;701 | 83.147 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;711 | 83.147 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;721 | 83.147 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;731 | 83.147 | 257.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;741 | 83.147 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;751 | 83.145 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;761 | 83.145 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;771 | 83.145 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;781 | 83.145 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;791 | 83.145 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;801 | 83.145 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;811 | 83.145 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;821 | 83.145 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;831 | 83.145 | 257.3841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;841 | 83.145 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;851 | 83.14 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;861 | 83.14 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;871 | 83.14 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;881 | 83.14 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;891 | 83.14 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;901 | 83.14 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;911 | 83.14 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;921 | 83.14 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;931 | 83.14 | 257.3826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;941 | 83.14 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;951 | 83.138 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;961 | 83.138 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;971 | 83.138 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;981 | 83.138 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:45;991 | 83.138 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;001 | 83.138 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;011 | 83.138 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;021 | 83.138 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;031 | 83.138 | 257.3834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;041 | 83.138 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;051 | 83.135 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;061 | 83.135 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;071 | 83.135 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;081 | 83.135 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;091 | 83.135 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;101 | 83.135 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;111 | 83.135 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;121 | 83.135 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;131 | 83.135 | 257.3658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;141 | 83.135 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;151 | 83.131 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;161 | 83.131 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;171 | 83.131 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;181 | 83.131 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;191 | 83.131 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;201 | 83.131 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;211 | 83.131 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;221 | 83.131 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;231 | 83.131 | 257.341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;241 | 83.131 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;251 | 83.127 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;261 | 83.127 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;271 | 83.127 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;281 | 83.127 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;291 | 83.127 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;301 | 83.127 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;311 | 83.127 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;321 | 83.127 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;331 | 83.127 | 257.3123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;341 | 83.127 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;351 | 83.125 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;361 | 83.125 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;371 | 83.125 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;381 | 83.125 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;391 | 83.125 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;401 | 83.125 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;411 | 83.125 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;421 | 83.125 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;431 | 83.125 | 257.2743 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;441 | 83.125 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;451 | 83.122 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;461 | 83.122 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;471 | 83.122 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;481 | 83.122 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;491 | 83.122 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;501 | 83.122 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;511 | 83.122 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;521 | 83.122 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;531 | 83.122 | 257.2417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;541 | 83.122 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;551 | 83.118 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;561 | 83.118 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;571 | 83.118 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;581 | 83.118 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;591 | 83.118 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;601 | 83.118 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;611 | 83.118 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;621 | 83.118 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;631 | 83.118 | 257.2357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;641 | 83.118 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;651 | 83.115 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;661 | 83.115 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;671 | 83.115 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;681 | 83.115 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;691 | 83.115 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;701 | 83.115 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;711 | 83.115 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;721 | 83.115 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;731 | 83.115 | 257.239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;741 | 83.115 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;751 | 83.112 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;761 | 83.112 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;771 | 83.112 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;781 | 83.112 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;791 | 83.112 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;801 | 83.112 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;811 | 83.112 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;821 | 83.112 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;831 | 83.112 | 257.2335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;841 | 83.112 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;851 | 83.107 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;861 | 83.107 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;871 | 83.107 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;881 | 83.107 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;891 | 83.107 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;901 | 83.107 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;911 | 83.107 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;921 | 83.107 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;931 | 83.107 | 257.2276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;941 | 83.107 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;951 | 83.106 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;961 | 83.106 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;971 | 83.106 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;981 | 83.106 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:46;991 | 83.106 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;001 | 83.106 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;011 | 83.106 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;021 | 83.106 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;031 | 83.106 | 257.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;041 | 83.106 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;051 | 83.104 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;061 | 83.104 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;071 | 83.104 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;081 | 83.104 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;091 | 83.104 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;101 | 83.104 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;111 | 83.104 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;121 | 83.104 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;131 | 83.104 | 257.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;141 | 83.104 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;151 | 83.1 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;161 | 83.1 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;171 | 83.1 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;181 | 83.1 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;191 | 83.1 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;201 | 83.1 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;211 | 83.1 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;221 | 83.1 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;231 | 83.1 | 257.1816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;241 | 83.1 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;251 | 83.097 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;261 | 83.097 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;271 | 83.097 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;281 | 83.097 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;291 | 83.097 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;301 | 83.097 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;311 | 83.097 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;321 | 83.097 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;331 | 83.097 | 257.1807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;341 | 83.097 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;351 | 83.094 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;361 | 83.094 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;371 | 83.094 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;381 | 83.094 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;391 | 83.094 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;401 | 83.094 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;411 | 83.094 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;421 | 83.094 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;431 | 83.094 | 257.1759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;441 | 83.094 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;451 | 83.094 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;461 | 83.09 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;471 | 83.09 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;481 | 83.09 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;491 | 83.09 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;501 | 83.09 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;511 | 83.09 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;521 | 83.09 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;531 | 83.09 | 257.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;541 | 83.09 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;551 | 83.09 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;561 | 83.086 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;571 | 83.086 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;581 | 83.086 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;591 | 83.086 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;601 | 83.086 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;611 | 83.086 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;621 | 83.086 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;631 | 83.086 | 257.1366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;641 | 83.086 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;651 | 83.086 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;661 | 83.083 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;671 | 83.083 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;681 | 83.083 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;691 | 83.083 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;701 | 83.083 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;711 | 83.083 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;721 | 83.083 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;731 | 83.083 | 257.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;741 | 83.083 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;751 | 83.083 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;761 | 83.081 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;771 | 83.081 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;781 | 83.081 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;791 | 83.081 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;801 | 83.081 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;811 | 83.081 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;821 | 83.081 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;831 | 83.081 | 257.104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;841 | 83.081 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;851 | 83.081 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;861 | 83.077 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;871 | 83.077 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;881 | 83.077 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;891 | 83.077 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;901 | 83.077 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;911 | 83.077 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;921 | 83.077 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;931 | 83.077 | 257.0805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;941 | 83.077 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;951 | 83.077 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;961 | 83.074 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;971 | 83.074 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;981 | 83.074 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:47;991 | 83.074 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;001 | 83.074 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;011 | 83.074 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;021 | 83.074 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;031 | 83.074 | 257.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;041 | 83.074 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;051 | 83.074 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;061 | 83.072 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;071 | 83.072 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;081 | 83.072 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;091 | 83.072 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;101 | 83.072 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;111 | 83.072 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;121 | 83.072 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;131 | 83.072 | 257.0824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;141 | 83.072 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;151 | 83.072 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;161 | 83.067 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;171 | 83.067 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;181 | 83.067 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;191 | 83.067 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;201 | 83.067 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;211 | 83.067 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;221 | 83.067 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;231 | 83.067 | 257.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;241 | 83.067 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;251 | 83.067 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;261 | 83.064 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;271 | 83.064 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;281 | 83.064 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;291 | 83.064 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;301 | 83.064 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;311 | 83.064 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;321 | 83.064 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;331 | 83.064 | 257.0784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;341 | 83.064 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;351 | 83.064 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;361 | 83.062 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;371 | 83.062 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;381 | 83.062 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;391 | 83.062 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;401 | 83.062 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;411 | 83.062 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;421 | 83.062 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;431 | 83.062 | 257.0622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;441 | 83.062 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;451 | 83.062 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;461 | 83.057 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;471 | 83.057 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;481 | 83.057 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;491 | 83.057 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;501 | 83.057 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;511 | 83.057 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;521 | 83.057 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;531 | 83.057 | 257.04 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;541 | 83.057 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;551 | 83.057 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;561 | 83.053 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;571 | 83.053 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;581 | 83.053 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;591 | 83.053 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;601 | 83.053 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;611 | 83.053 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;621 | 83.053 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;631 | 83.053 | 257.0003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;641 | 83.053 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;651 | 83.053 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;661 | 83.051 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;671 | 83.051 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;681 | 83.051 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;691 | 83.051 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;701 | 83.051 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;711 | 83.051 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;721 | 83.051 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;731 | 83.051 | 256.9707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;741 | 83.051 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;751 | 83.051 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;761 | 83.048 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;771 | 83.048 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;781 | 83.048 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;791 | 83.048 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;801 | 83.048 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;811 | 83.048 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;821 | 83.048 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;831 | 83.048 | 256.9726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;841 | 83.048 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;851 | 83.048 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;861 | 83.044 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;871 | 83.044 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;881 | 83.044 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;891 | 83.044 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;901 | 83.044 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;911 | 83.044 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;921 | 83.044 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;931 | 83.044 | 256.9719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;941 | 83.044 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;951 | 83.044 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;961 | 83.042 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;971 | 83.042 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;981 | 83.042 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:48;991 | 83.042 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;001 | 83.042 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;011 | 83.042 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;021 | 83.042 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;031 | 83.042 | 256.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;041 | 83.042 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;051 | 83.042 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;061 | 83.04 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;071 | 83.04 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;081 | 83.04 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;091 | 83.04 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;101 | 83.04 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;111 | 83.04 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;121 | 83.04 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;131 | 83.04 | 256.9347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;141 | 83.04 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;151 | 83.04 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;161 | 83.036 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;171 | 83.036 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;181 | 83.036 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;191 | 83.036 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;201 | 83.036 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;211 | 83.036 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;221 | 83.036 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;231 | 83.036 | 256.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;241 | 83.036 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;251 | 83.036 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;261 | 83.034 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;271 | 83.034 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;281 | 83.034 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;291 | 83.034 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;301 | 83.034 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;311 | 83.034 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;321 | 83.034 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;331 | 83.034 | 256.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;341 | 83.034 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;351 | 83.034 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;361 | 83.032 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;371 | 83.032 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;381 | 83.032 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;391 | 83.032 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;401 | 83.032 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;411 | 83.032 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;421 | 83.032 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;431 | 83.032 | 256.7934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;441 | 83.032 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;451 | 83.032 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;461 | 83.026 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;471 | 83.026 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;481 | 83.026 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;491 | 83.026 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;501 | 83.026 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;511 | 83.026 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;521 | 83.026 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;531 | 83.026 | 256.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;541 | 83.026 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;551 | 83.026 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;561 | 83.023 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;571 | 83.023 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;581 | 83.023 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;591 | 83.023 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;601 | 83.023 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;611 | 83.023 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;621 | 83.023 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;631 | 83.023 | 256.7667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;641 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;651 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;661 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;671 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;681 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;691 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;701 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;711 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;721 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;731 | 83.023 | 256.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;741 | 83.023 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;751 | 83.023 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;761 | 83.018 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;771 | 83.018 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;781 | 83.018 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;791 | 83.018 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;801 | 83.018 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;811 | 83.018 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;821 | 83.018 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;831 | 83.018 | 256.7581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;841 | 83.018 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;851 | 83.018 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;861 | 83.015 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;871 | 83.015 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;881 | 83.015 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;891 | 83.015 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;901 | 83.015 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;911 | 83.015 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;921 | 83.015 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;931 | 83.015 | 256.7622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;941 | 83.015 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;951 | 83.015 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;961 | 83.012 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;971 | 83.012 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;981 | 83.012 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:49;991 | 83.012 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;001 | 83.012 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;011 | 83.012 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;021 | 83.012 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;031 | 83.012 | 256.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;041 | 83.012 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;051 | 83.012 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;061 | 83.009 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;071 | 83.009 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;081 | 83.009 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;091 | 83.009 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;101 | 83.009 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;111 | 83.009 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;121 | 83.009 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;131 | 83.009 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;141 | 83.009 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;151 | 83.009 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;161 | 83.006 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;171 | 83.006 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;181 | 83.006 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;191 | 83.006 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;201 | 83.006 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;211 | 83.006 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;221 | 83.006 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;231 | 83.006 | 256.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;241 | 83.006 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;251 | 83.006 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;261 | 83.004 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;271 | 83.004 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;281 | 83.004 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;291 | 83.004 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;301 | 83.004 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;311 | 83.004 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;321 | 83.004 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;331 | 83.004 | 256.7413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;341 | 83.004 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;351 | 83.004 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;361 | 83.002 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;371 | 83.002 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;381 | 83.002 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;391 | 83.002 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;401 | 83.002 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;411 | 83.002 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;421 | 83.002 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;431 | 83.002 | 256.7362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;441 | 83.002 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;451 | 83.002 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;461 | 82.998 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;471 | 82.998 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;481 | 82.998 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;491 | 82.998 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;501 | 82.998 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;511 | 82.998 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;521 | 82.998 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;531 | 82.998 | 256.7456 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;541 | 82.998 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;551 | 82.998 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;561 | 82.997 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;571 | 82.997 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;581 | 82.997 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;591 | 82.997 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;601 | 82.997 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;611 | 82.997 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;621 | 82.997 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;631 | 82.997 | 256.7517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;641 | 82.997 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;651 | 82.997 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;661 | 82.995 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;671 | 82.995 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;681 | 82.995 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;691 | 82.995 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;701 | 82.995 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;711 | 82.995 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;721 | 82.995 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;731 | 82.995 | 256.7346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;741 | 82.995 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;751 | 82.995 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;761 | 82.991 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;771 | 82.991 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;781 | 82.991 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;791 | 82.991 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;801 | 82.991 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;811 | 82.991 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;821 | 82.991 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;831 | 82.991 | 256.7234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;841 | 82.991 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;851 | 82.991 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;861 | 82.987 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;871 | 82.987 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;881 | 82.987 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;891 | 82.987 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;901 | 82.987 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;911 | 82.987 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;921 | 82.987 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;931 | 82.987 | 256.7263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;941 | 82.987 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;951 | 82.987 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;961 | 82.986 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;971 | 82.986 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;981 | 82.986 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:50;991 | 82.986 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;001 | 82.986 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;011 | 82.986 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;021 | 82.986 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;031 | 82.986 | 256.7112 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;041 | 82.986 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;051 | 82.986 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;061 | 82.983 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;071 | 82.983 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;081 | 82.983 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;091 | 82.983 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;101 | 82.983 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;111 | 82.983 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;121 | 82.983 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;131 | 82.983 | 256.6811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;141 | 82.983 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;151 | 82.983 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;161 | 82.983 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;171 | 82.983 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;181 | 82.978 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;191 | 82.978 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;201 | 82.978 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;211 | 82.978 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;221 | 82.978 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;231 | 82.978 | 256.6632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;241 | 82.978 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;251 | 82.978 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;261 | 82.978 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;271 | 82.978 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;281 | 82.977 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;291 | 82.977 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;301 | 82.977 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;311 | 82.977 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;321 | 82.977 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;331 | 82.977 | 256.6454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;341 | 82.977 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;351 | 82.977 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;361 | 82.977 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;371 | 82.977 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;381 | 82.975 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;391 | 82.975 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;401 | 82.975 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;411 | 82.975 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;421 | 82.975 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;431 | 82.975 | 256.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;441 | 82.975 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;451 | 82.975 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;461 | 82.975 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;471 | 82.975 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;481 | 82.975 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;491 | 82.97 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;501 | 82.97 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;511 | 82.97 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;521 | 82.97 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;531 | 82.97 | 256.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;541 | 82.97 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;551 | 82.97 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;561 | 82.97 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;571 | 82.97 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;581 | 82.967 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;591 | 82.967 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;601 | 82.967 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;611 | 82.967 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;621 | 82.967 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;631 | 82.967 | 256.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;641 | 82.967 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;651 | 82.967 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;661 | 82.967 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;671 | 82.967 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;681 | 82.967 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;691 | 82.965 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;701 | 82.965 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;711 | 82.965 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;721 | 82.965 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;731 | 82.965 | 256.5872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;741 | 82.965 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;751 | 82.965 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;761 | 82.965 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;771 | 82.965 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;781 | 82.965 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;791 | 82.961 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;801 | 82.961 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;811 | 82.961 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;821 | 82.961 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;831 | 82.961 | 256.5732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;841 | 82.961 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;851 | 82.961 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;861 | 82.961 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;871 | 82.961 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;881 | 82.958 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;891 | 82.958 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;901 | 82.958 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;911 | 82.958 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;921 | 82.958 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;931 | 82.958 | 256.5752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;941 | 82.958 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;951 | 82.958 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;961 | 82.958 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;971 | 82.958 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;981 | 82.958 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:51;991 | 82.955 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;001 | 82.955 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;011 | 82.955 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;021 | 82.955 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;031 | 82.955 | 256.5685 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;041 | 82.955 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;051 | 82.955 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;061 | 82.955 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;071 | 82.955 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;081 | 82.952 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;091 | 82.952 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;101 | 82.952 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;111 | 82.952 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;121 | 82.952 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;131 | 82.952 | 256.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;141 | 82.952 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;151 | 82.952 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;161 | 82.952 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;171 | 82.952 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;181 | 82.949 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;191 | 82.949 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;201 | 82.949 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;211 | 82.949 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;221 | 82.949 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;231 | 82.949 | 256.5105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;241 | 82.949 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;251 | 82.949 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;261 | 82.949 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;271 | 82.949 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;281 | 82.949 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;291 | 82.947 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;301 | 82.947 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;311 | 82.947 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;321 | 82.947 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;331 | 82.947 | 256.4867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;341 | 82.947 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;351 | 82.947 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;361 | 82.947 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;371 | 82.947 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;381 | 82.945 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;391 | 82.945 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;401 | 82.945 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;411 | 82.945 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;421 | 82.945 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;431 | 82.945 | 256.4543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;441 | 82.945 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;451 | 82.945 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;461 | 82.945 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;471 | 82.945 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;481 | 82.945 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;491 | 82.945 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;501 | 82.945 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;511 | 82.942 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;521 | 82.942 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;531 | 82.942 | 256.4243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;541 | 82.942 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;551 | 82.942 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;561 | 82.942 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;571 | 82.942 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;581 | 82.942 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;591 | 82.942 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;601 | 82.942 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;611 | 82.939 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;621 | 82.939 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;631 | 82.939 | 256.4103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;641 | 82.939 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;651 | 82.939 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;661 | 82.939 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;671 | 82.939 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;681 | 82.939 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;691 | 82.939 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;701 | 82.939 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;711 | 82.937 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;721 | 82.937 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;731 | 82.937 | 256.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;741 | 82.937 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;751 | 82.937 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;761 | 82.937 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;771 | 82.937 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;781 | 82.937 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;791 | 82.937 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;801 | 82.937 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;811 | 82.934 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;821 | 82.934 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;831 | 82.934 | 256.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;841 | 82.934 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;851 | 82.934 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;861 | 82.934 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;871 | 82.934 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;881 | 82.934 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;891 | 82.934 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;901 | 82.934 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;911 | 82.93 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;921 | 82.93 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;931 | 82.93 | 256.3476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;941 | 82.93 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;951 | 82.93 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;961 | 82.93 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;971 | 82.93 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;981 | 82.93 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:52;991 | 82.93 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;001 | 82.93 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;011 | 82.928 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;021 | 82.928 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;031 | 82.928 | 256.3452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;041 | 82.928 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;051 | 82.928 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;061 | 82.928 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;071 | 82.928 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;081 | 82.928 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;091 | 82.928 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;101 | 82.928 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;111 | 82.923 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;121 | 82.923 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;131 | 82.923 | 256.339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;141 | 82.923 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;151 | 82.923 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;161 | 82.923 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;171 | 82.923 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;181 | 82.923 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;191 | 82.923 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;201 | 82.923 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;211 | 82.92 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;221 | 82.92 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;231 | 82.92 | 256.3364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;241 | 82.92 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;251 | 82.92 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;261 | 82.92 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;271 | 82.92 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;281 | 82.92 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;291 | 82.92 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;301 | 82.92 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;311 | 82.919 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;321 | 82.919 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;331 | 82.919 | 256.3446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;341 | 82.919 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;351 | 82.919 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;361 | 82.919 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;371 | 82.919 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;381 | 82.919 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;391 | 82.919 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;401 | 82.919 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;411 | 82.917 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;421 | 82.917 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;431 | 82.917 | 256.3409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;441 | 82.917 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;451 | 82.917 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;461 | 82.917 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;471 | 82.917 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;481 | 82.917 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;491 | 82.917 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;501 | 82.917 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;511 | 82.911 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;521 | 82.911 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;531 | 82.911 | 256.3196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;541 | 82.911 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;551 | 82.911 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;561 | 82.911 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;571 | 82.911 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;581 | 82.911 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;591 | 82.911 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;601 | 82.911 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;611 | 82.91 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;621 | 82.91 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;631 | 82.91 | 256.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;641 | 82.91 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;651 | 82.91 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;661 | 82.91 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;671 | 82.91 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;681 | 82.91 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;691 | 82.91 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;701 | 82.91 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;711 | 82.909 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;721 | 82.909 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;731 | 82.909 | 256.2952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;741 | 82.909 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;751 | 82.909 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;761 | 82.909 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;771 | 82.909 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;781 | 82.909 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;791 | 82.909 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;801 | 82.909 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;811 | 82.904 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;821 | 82.904 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;831 | 82.904 | 256.2783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;841 | 82.904 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;851 | 82.904 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;861 | 82.904 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;871 | 82.904 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;881 | 82.904 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;891 | 82.904 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;901 | 82.904 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;911 | 82.903 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;921 | 82.903 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;931 | 82.903 | 256.2729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;941 | 82.903 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;951 | 82.903 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;961 | 82.903 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;971 | 82.903 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;981 | 82.903 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:53;991 | 82.903 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;001 | 82.903 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;011 | 82.901 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;021 | 82.901 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;031 | 82.901 | 256.2899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;041 | 82.901 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;051 | 82.901 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;061 | 82.901 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;071 | 82.901 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;081 | 82.901 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;091 | 82.901 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;101 | 82.901 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;111 | 82.897 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;121 | 82.897 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;131 | 82.897 | 256.2997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;141 | 82.897 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;151 | 82.897 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;161 | 82.897 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;171 | 82.897 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;181 | 82.897 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;191 | 82.897 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;201 | 82.897 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;211 | 82.895 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;221 | 82.895 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;231 | 82.895 | 256.2925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;241 | 82.895 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;251 | 82.895 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;261 | 82.895 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;271 | 82.895 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;281 | 82.895 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;291 | 82.895 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;301 | 82.895 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;311 | 82.892 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;321 | 82.892 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;331 | 82.892 | 256.2846 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;341 | 82.892 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;351 | 82.892 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;361 | 82.892 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;371 | 82.892 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;381 | 82.892 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;391 | 82.892 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;401 | 82.892 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;411 | 82.89 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;421 | 82.89 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;431 | 82.89 | 256.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;441 | 82.89 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;451 | 82.89 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;461 | 82.89 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;471 | 82.89 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;481 | 82.89 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;491 | 82.89 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;501 | 82.89 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;511 | 82.887 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;521 | 82.887 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;531 | 82.887 | 256.24 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;541 | 82.887 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;551 | 82.887 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;561 | 82.887 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;571 | 82.887 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;581 | 82.887 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;591 | 82.887 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;601 | 82.887 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;611 | 82.883 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;621 | 82.883 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;631 | 82.883 | 256.2204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;641 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;651 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;661 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;671 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;681 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;691 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;701 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;711 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;721 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;731 | 82.883 | 256.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;741 | 82.883 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;751 | 82.883 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;761 | 82.883 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;771 | 82.883 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;781 | 82.883 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;791 | 82.883 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;801 | 82.883 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;811 | 82.879 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;821 | 82.879 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;831 | 82.879 | 256.212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;841 | 82.879 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;851 | 82.879 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;861 | 82.879 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;871 | 82.879 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;881 | 82.879 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;891 | 82.879 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;901 | 82.879 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;911 | 82.877 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;921 | 82.877 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;931 | 82.877 | 256.1852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;941 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;951 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;961 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;971 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;981 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:54;991 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;001 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;011 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;021 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;031 | 82.877 | 256.1697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;041 | 82.877 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;051 | 82.874 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;061 | 82.874 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;071 | 82.874 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;081 | 82.874 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;091 | 82.874 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;101 | 82.874 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;111 | 82.874 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;121 | 82.874 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;131 | 82.874 | 256.1578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;141 | 82.874 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;151 | 82.872 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;161 | 82.872 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;171 | 82.872 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;181 | 82.872 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;191 | 82.872 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;201 | 82.872 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;211 | 82.872 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;221 | 82.872 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;231 | 82.872 | 256.1347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;241 | 82.872 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;251 | 82.868 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;261 | 82.868 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;271 | 82.868 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;281 | 82.868 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;291 | 82.868 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;301 | 82.868 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;311 | 82.868 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;321 | 82.868 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;331 | 82.868 | 256.1249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;341 | 82.868 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;351 | 82.867 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;361 | 82.867 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;371 | 82.867 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;381 | 82.867 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;391 | 82.867 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;401 | 82.867 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;411 | 82.867 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;421 | 82.867 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;431 | 82.867 | 256.1331 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;441 | 82.867 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;451 | 82.865 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;461 | 82.865 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;471 | 82.865 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;481 | 82.865 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;491 | 82.865 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;501 | 82.865 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;511 | 82.865 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;521 | 82.865 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;531 | 82.865 | 256.1212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;541 | 82.865 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;551 | 82.86 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;561 | 82.86 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;571 | 82.86 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;581 | 82.86 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;591 | 82.86 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;601 | 82.86 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;611 | 82.86 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;621 | 82.86 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;631 | 82.86 | 256.0917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;641 | 82.86 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;651 | 82.861 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;661 | 82.861 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;671 | 82.861 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;681 | 82.861 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;691 | 82.861 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;701 | 82.861 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;711 | 82.861 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;721 | 82.861 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;731 | 82.861 | 256.0754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;741 | 82.861 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;751 | 82.858 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;761 | 82.858 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;771 | 82.858 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;781 | 82.858 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;791 | 82.858 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;801 | 82.858 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;811 | 82.858 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;821 | 82.858 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;831 | 82.858 | 256.0599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;841 | 82.858 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;851 | 82.852 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;861 | 82.852 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;871 | 82.852 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;881 | 82.852 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;891 | 82.852 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;901 | 82.852 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;911 | 82.852 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;921 | 82.852 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;931 | 82.852 | 256.0298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;941 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;951 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;961 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;971 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;981 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:55;991 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;001 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;011 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;021 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;031 | 82.852 | 256.0197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;041 | 82.852 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;051 | 82.85 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;061 | 82.85 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;071 | 82.85 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;081 | 82.85 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;091 | 82.85 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;101 | 82.85 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;111 | 82.85 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;121 | 82.85 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;131 | 82.85 | 256.0363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;141 | 82.85 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;151 | 82.846 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;161 | 82.846 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;171 | 82.846 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;181 | 82.846 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;191 | 82.846 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;201 | 82.846 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;211 | 82.846 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;221 | 82.846 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;231 | 82.846 | 256.0373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;241 | 82.846 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;251 | 82.844 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;261 | 82.844 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;271 | 82.844 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;281 | 82.844 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;291 | 82.844 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;301 | 82.844 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;311 | 82.844 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;321 | 82.844 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;331 | 82.844 | 256.0255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;341 | 82.844 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;351 | 82.843 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;361 | 82.843 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;371 | 82.843 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;381 | 82.843 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;391 | 82.843 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;401 | 82.843 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;411 | 82.843 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;421 | 82.843 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;431 | 82.843 | 256.0278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;441 | 82.843 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;451 | 82.838 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;461 | 82.838 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;471 | 82.838 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;481 | 82.838 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;491 | 82.838 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;501 | 82.838 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;511 | 82.838 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;521 | 82.838 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;531 | 82.838 | 256.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;541 | 82.838 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;551 | 82.835 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;561 | 82.835 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;571 | 82.835 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;581 | 82.835 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;591 | 82.835 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;601 | 82.835 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;611 | 82.835 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;621 | 82.835 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;631 | 82.835 | 256.0079 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;641 | 82.835 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;651 | 82.833 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;661 | 82.833 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;671 | 82.833 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;681 | 82.833 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;691 | 82.833 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;701 | 82.833 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;711 | 82.833 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;721 | 82.833 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;731 | 82.833 | 256.0043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;741 | 82.833 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;751 | 82.832 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;761 | 82.832 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;771 | 82.832 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;781 | 82.832 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;791 | 82.832 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;801 | 82.832 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;811 | 82.832 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;821 | 82.832 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;831 | 82.832 | 256.0173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;841 | 82.832 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;851 | 82.828 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;861 | 82.828 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;871 | 82.828 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;881 | 82.828 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;891 | 82.828 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;901 | 82.828 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;911 | 82.828 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;921 | 82.828 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;931 | 82.828 | 256.0117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;941 | 82.828 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;951 | 82.826 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;961 | 82.826 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;971 | 82.826 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;981 | 82.826 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:56;991 | 82.826 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;001 | 82.826 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;011 | 82.826 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;021 | 82.826 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;031 | 82.826 | 255.9951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;041 | 82.826 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;051 | 82.824 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;061 | 82.824 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;071 | 82.824 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;081 | 82.824 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;091 | 82.824 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;101 | 82.824 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;111 | 82.824 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;121 | 82.824 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;131 | 82.824 | 255.9892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;141 | 82.824 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;151 | 82.821 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;161 | 82.821 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;171 | 82.821 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;181 | 82.821 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;191 | 82.821 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;201 | 82.821 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;211 | 82.821 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;221 | 82.821 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;231 | 82.821 | 255.979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;241 | 82.821 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;251 | 82.819 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;261 | 82.819 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;271 | 82.819 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;281 | 82.819 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;291 | 82.819 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;301 | 82.819 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;311 | 82.819 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;321 | 82.819 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;331 | 82.819 | 255.9564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;341 | 82.819 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;351 | 82.817 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;361 | 82.817 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;371 | 82.817 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;381 | 82.817 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;391 | 82.817 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;401 | 82.817 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;411 | 82.817 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;421 | 82.817 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;431 | 82.817 | 255.9528 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;441 | 82.817 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;451 | 82.814 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;461 | 82.814 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;471 | 82.814 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;481 | 82.814 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;491 | 82.814 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;501 | 82.814 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;511 | 82.814 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;521 | 82.814 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;531 | 82.814 | 255.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;541 | 82.814 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;551 | 82.814 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;561 | 82.813 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;571 | 82.813 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;581 | 82.813 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;591 | 82.813 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;601 | 82.813 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;611 | 82.813 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;621 | 82.813 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;631 | 82.813 | 255.9654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;641 | 82.813 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;651 | 82.813 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;661 | 82.81 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;671 | 82.81 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;681 | 82.81 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;691 | 82.81 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;701 | 82.81 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;711 | 82.81 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;721 | 82.81 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;731 | 82.81 | 255.9507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;741 | 82.81 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;751 | 82.81 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;761 | 82.809 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;771 | 82.809 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;781 | 82.809 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;791 | 82.809 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;801 | 82.809 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;811 | 82.809 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;821 | 82.809 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;831 | 82.809 | 255.9252 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;841 | 82.809 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;851 | 82.809 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;861 | 82.805 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;871 | 82.805 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;881 | 82.805 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;891 | 82.805 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;901 | 82.805 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;911 | 82.805 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;921 | 82.805 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;931 | 82.805 | 255.9131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;941 | 82.805 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;951 | 82.805 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;961 | 82.802 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;971 | 82.802 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;981 | 82.802 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:57;991 | 82.802 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;001 | 82.802 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;011 | 82.802 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;021 | 82.802 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;031 | 82.802 | 255.903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;041 | 82.802 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;051 | 82.802 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;061 | 82.8 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;071 | 82.8 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;081 | 82.8 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;091 | 82.8 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;101 | 82.8 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;111 | 82.8 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;121 | 82.8 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;131 | 82.8 | 255.8931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;141 | 82.8 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;151 | 82.8 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;161 | 82.797 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;171 | 82.797 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;181 | 82.797 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;191 | 82.797 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;201 | 82.797 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;211 | 82.797 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;221 | 82.797 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;231 | 82.797 | 255.9118 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;241 | 82.797 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;251 | 82.797 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;261 | 82.795 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;271 | 82.795 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;281 | 82.795 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;291 | 82.795 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;301 | 82.795 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;311 | 82.795 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;321 | 82.795 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;331 | 82.795 | 255.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;341 | 82.795 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;351 | 82.795 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;361 | 82.794 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;371 | 82.794 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;381 | 82.794 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;391 | 82.794 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;401 | 82.794 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;411 | 82.794 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;421 | 82.794 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;431 | 82.794 | 255.9555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;441 | 82.794 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;451 | 82.794 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;461 | 82.79 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;471 | 82.79 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;481 | 82.79 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;491 | 82.79 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;501 | 82.79 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;511 | 82.79 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;521 | 82.79 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;531 | 82.79 | 255.9551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;541 | 82.79 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;551 | 82.79 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;561 | 82.789 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;571 | 82.789 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;581 | 82.789 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;591 | 82.789 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;601 | 82.789 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;611 | 82.789 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;621 | 82.789 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;631 | 82.789 | 255.9605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;641 | 82.789 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;651 | 82.789 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;661 | 82.787 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;671 | 82.787 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;681 | 82.787 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;691 | 82.787 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;701 | 82.787 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;711 | 82.787 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;721 | 82.787 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;731 | 82.787 | 255.9556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;741 | 82.787 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;751 | 82.787 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;761 | 82.786 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;771 | 82.786 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;781 | 82.786 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;791 | 82.786 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;801 | 82.786 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;811 | 82.786 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;821 | 82.786 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;831 | 82.786 | 255.9402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;841 | 82.786 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;851 | 82.786 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;861 | 82.781 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;871 | 82.781 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;881 | 82.781 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;891 | 82.781 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;901 | 82.781 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;911 | 82.781 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;921 | 82.781 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;931 | 82.781 | 255.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;941 | 82.781 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;951 | 82.781 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;961 | 82.78 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;971 | 82.78 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;981 | 82.78 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:58;991 | 82.78 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;001 | 82.78 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;011 | 82.78 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;021 | 82.78 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;031 | 82.78 | 255.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;041 | 82.78 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;051 | 82.78 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;061 | 82.778 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;071 | 82.778 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;081 | 82.778 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;091 | 82.778 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;101 | 82.778 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;111 | 82.778 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;121 | 82.778 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;131 | 82.778 | 255.9508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;141 | 82.778 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;151 | 82.778 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;161 | 82.775 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;171 | 82.775 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;181 | 82.775 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;191 | 82.775 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;201 | 82.775 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;211 | 82.775 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;221 | 82.775 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;231 | 82.775 | 255.9382 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;241 | 82.775 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;251 | 82.775 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;261 | 82.773 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;271 | 82.773 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;281 | 82.773 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;291 | 82.773 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;301 | 82.773 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;311 | 82.773 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;321 | 82.773 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;331 | 82.773 | 255.9297 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;341 | 82.773 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;351 | 82.773 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;361 | 82.771 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;371 | 82.771 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;381 | 82.771 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;391 | 82.771 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;401 | 82.771 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;411 | 82.771 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;421 | 82.771 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;431 | 82.771 | 255.9067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;441 | 82.771 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;451 | 82.771 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;461 | 82.767 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;471 | 82.767 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;481 | 82.767 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;491 | 82.767 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;501 | 82.767 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;511 | 82.767 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;521 | 82.767 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;531 | 82.767 | 255.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;541 | 82.767 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;551 | 82.767 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;561 | 82.765 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;571 | 82.765 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;581 | 82.765 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;591 | 82.765 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;601 | 82.765 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;611 | 82.765 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;621 | 82.765 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;631 | 82.765 | 255.862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;641 | 82.765 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;651 | 82.765 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;661 | 82.763 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;671 | 82.763 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;681 | 82.763 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;691 | 82.763 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;701 | 82.763 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;711 | 82.763 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;721 | 82.763 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;731 | 82.763 | 255.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;741 | 82.763 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;751 | 82.763 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;761 | 82.76 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;771 | 82.76 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;781 | 82.76 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;791 | 82.76 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;801 | 82.76 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;811 | 82.76 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;821 | 82.76 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;831 | 82.76 | 255.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;841 | 82.76 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;851 | 82.76 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;861 | 82.757 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;871 | 82.757 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;881 | 82.757 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;891 | 82.757 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;901 | 82.757 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;911 | 82.757 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;921 | 82.757 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;931 | 82.757 | 255.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;941 | 82.757 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;951 | 82.757 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;961 | 82.756 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;971 | 82.756 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;981 | 82.756 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:15:59;991 | 82.756 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;001 | 82.756 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;011 | 82.756 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;021 | 82.756 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;031 | 82.756 | 255.818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;041 | 82.756 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;051 | 82.756 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;061 | 82.754 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;071 | 82.754 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;081 | 82.754 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;091 | 82.754 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;101 | 82.754 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;111 | 82.754 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;121 | 82.754 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;131 | 82.754 | 255.8097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;141 | 82.754 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;151 | 82.754 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;161 | 82.751 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;171 | 82.751 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;181 | 82.751 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;191 | 82.751 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;201 | 82.751 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;211 | 82.751 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;221 | 82.751 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;231 | 82.751 | 255.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;241 | 82.751 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;251 | 82.751 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;261 | 82.749 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;271 | 82.749 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;281 | 82.749 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;291 | 82.749 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;301 | 82.749 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;311 | 82.749 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;321 | 82.749 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;331 | 82.749 | 255.8122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;341 | 82.749 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;351 | 82.749 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;361 | 82.747 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;371 | 82.747 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;381 | 82.747 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;391 | 82.747 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;401 | 82.747 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;411 | 82.747 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;421 | 82.747 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;431 | 82.747 | 255.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;441 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;451 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;461 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;471 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;481 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;491 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;501 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;511 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;521 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;531 | 82.747 | 255.7969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;541 | 82.747 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;551 | 82.747 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;561 | 82.744 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;571 | 82.744 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;581 | 82.744 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;591 | 82.744 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;601 | 82.744 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;611 | 82.744 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;621 | 82.744 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;631 | 82.744 | 255.7668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;641 | 82.744 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;651 | 82.744 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;661 | 82.742 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;671 | 82.742 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;681 | 82.742 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;691 | 82.742 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;701 | 82.742 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;711 | 82.742 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;721 | 82.742 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;731 | 82.742 | 255.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;741 | 82.742 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;751 | 82.742 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;761 | 82.738 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;771 | 82.738 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;781 | 82.738 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;791 | 82.738 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;801 | 82.738 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;811 | 82.738 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;821 | 82.738 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;831 | 82.738 | 255.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;841 | 82.738 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;851 | 82.738 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;861 | 82.736 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;871 | 82.736 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;881 | 82.736 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;891 | 82.736 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;901 | 82.736 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;911 | 82.736 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;921 | 82.736 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;931 | 82.736 | 255.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;941 | 82.736 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;951 | 82.736 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;961 | 82.734 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;971 | 82.734 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;981 | 82.734 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:00;991 | 82.734 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;001 | 82.734 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;011 | 82.734 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;021 | 82.734 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;031 | 82.734 | 255.7082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;041 | 82.734 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;051 | 82.734 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;061 | 82.732 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;071 | 82.732 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;081 | 82.732 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;091 | 82.732 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;101 | 82.732 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;111 | 82.732 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;121 | 82.732 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;131 | 82.732 | 255.7256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;141 | 82.732 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;151 | 82.732 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;161 | 82.73 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;171 | 82.73 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;181 | 82.73 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;191 | 82.73 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;201 | 82.73 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;211 | 82.73 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;221 | 82.73 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;231 | 82.73 | 255.7254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;241 | 82.73 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;251 | 82.73 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;261 | 82.73 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;271 | 82.73 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;281 | 82.73 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;291 | 82.728 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;301 | 82.728 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;311 | 82.728 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;321 | 82.728 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;331 | 82.728 | 255.7241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;341 | 82.728 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;351 | 82.728 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;361 | 82.728 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;371 | 82.728 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;381 | 82.725 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;391 | 82.725 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;401 | 82.725 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;411 | 82.725 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;421 | 82.725 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;431 | 82.725 | 255.7233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;441 | 82.725 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;451 | 82.725 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;461 | 82.725 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;471 | 82.725 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;481 | 82.722 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;491 | 82.722 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;501 | 82.722 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;511 | 82.722 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;521 | 82.722 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;531 | 82.722 | 255.7064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;541 | 82.722 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;551 | 82.722 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;561 | 82.722 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;571 | 82.722 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;581 | 82.722 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;591 | 82.72 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;601 | 82.72 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;611 | 82.72 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;621 | 82.72 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;631 | 82.72 | 255.69 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;641 | 82.72 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;651 | 82.72 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;661 | 82.72 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;671 | 82.72 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;681 | 82.719 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;691 | 82.719 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;701 | 82.719 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;711 | 82.719 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;721 | 82.719 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;731 | 82.719 | 255.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;741 | 82.719 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;751 | 82.719 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;761 | 82.719 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;771 | 82.719 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;781 | 82.716 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;791 | 82.716 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;801 | 82.716 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;811 | 82.716 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;821 | 82.716 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;831 | 82.716 | 255.7104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;841 | 82.716 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;851 | 82.716 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;861 | 82.716 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;871 | 82.716 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;881 | 82.712 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;891 | 82.712 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;901 | 82.712 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;911 | 82.712 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;921 | 82.712 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;931 | 82.712 | 255.7012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;941 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;951 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;961 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;971 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;981 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:01;991 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;001 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;011 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;021 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;031 | 82.712 | 255.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;041 | 82.712 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;051 | 82.712 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;061 | 82.712 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;071 | 82.712 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;081 | 82.709 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;091 | 82.709 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;101 | 82.709 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;111 | 82.709 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;121 | 82.709 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;131 | 82.709 | 255.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;141 | 82.709 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;151 | 82.709 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;161 | 82.709 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;171 | 82.709 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;181 | 82.707 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;191 | 82.707 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;201 | 82.707 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;211 | 82.707 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;221 | 82.707 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;231 | 82.707 | 255.6706 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;241 | 82.707 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;251 | 82.707 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;261 | 82.707 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;271 | 82.707 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;281 | 82.705 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;291 | 82.705 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;301 | 82.705 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;311 | 82.705 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;321 | 82.705 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;331 | 82.705 | 255.6498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;341 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;351 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;361 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;371 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;381 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;391 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;401 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;411 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;421 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;431 | 82.705 | 255.6554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;441 | 82.705 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;451 | 82.705 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;461 | 82.705 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;471 | 82.705 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;481 | 82.705 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;491 | 82.701 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;501 | 82.701 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;511 | 82.701 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;521 | 82.701 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;531 | 82.701 | 255.6547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;541 | 82.701 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;551 | 82.701 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;561 | 82.701 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;571 | 82.701 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;581 | 82.701 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;591 | 82.701 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;601 | 82.701 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;611 | 82.698 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;621 | 82.698 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;631 | 82.698 | 255.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;641 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;651 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;661 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;671 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;681 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;691 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;701 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;711 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;721 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;731 | 82.698 | 255.6166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;741 | 82.698 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;751 | 82.698 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;761 | 82.698 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;771 | 82.698 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;781 | 82.698 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;791 | 82.698 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;801 | 82.698 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;811 | 82.694 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;821 | 82.694 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;831 | 82.694 | 255.611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;841 | 82.694 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;851 | 82.694 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;861 | 82.694 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;871 | 82.694 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;881 | 82.694 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;891 | 82.694 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;901 | 82.694 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;911 | 82.691 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;921 | 82.691 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;931 | 82.691 | 255.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;941 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;951 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;961 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;971 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;981 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:02;991 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;001 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;011 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;021 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;031 | 82.691 | 255.5792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;041 | 82.691 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;051 | 82.691 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;061 | 82.691 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;071 | 82.691 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;081 | 82.691 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;091 | 82.691 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;101 | 82.691 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;111 | 82.688 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;121 | 82.688 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;131 | 82.688 | 255.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;141 | 82.688 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;151 | 82.688 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;161 | 82.688 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;171 | 82.688 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;181 | 82.688 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;191 | 82.688 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;201 | 82.688 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;211 | 82.686 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;221 | 82.686 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;231 | 82.686 | 255.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;241 | 82.686 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;251 | 82.686 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;261 | 82.686 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;271 | 82.686 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;281 | 82.686 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;291 | 82.686 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;301 | 82.686 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;311 | 82.684 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;321 | 82.684 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;331 | 82.684 | 255.5978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;341 | 82.684 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;351 | 82.684 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;361 | 82.684 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;371 | 82.684 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;381 | 82.684 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;391 | 82.684 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;401 | 82.684 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;411 | 82.681 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;421 | 82.681 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;431 | 82.681 | 255.596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;441 | 82.681 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;451 | 82.681 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;461 | 82.681 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;471 | 82.681 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;481 | 82.681 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;491 | 82.681 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;501 | 82.681 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;511 | 82.678 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;521 | 82.678 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;531 | 82.678 | 255.5946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;541 | 82.678 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;551 | 82.678 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;561 | 82.678 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;571 | 82.678 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;581 | 82.678 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;591 | 82.678 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;601 | 82.678 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;611 | 82.677 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;621 | 82.677 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;631 | 82.677 | 255.5729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;641 | 82.677 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;651 | 82.677 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;661 | 82.677 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;671 | 82.677 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;681 | 82.677 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;691 | 82.677 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;701 | 82.677 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;711 | 82.675 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;721 | 82.675 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;731 | 82.675 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;741 | 82.675 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;751 | 82.675 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;761 | 82.675 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;771 | 82.675 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;781 | 82.675 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;791 | 82.675 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;801 | 82.675 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;811 | 82.673 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;821 | 82.673 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;831 | 82.673 | 255.5703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;841 | 82.673 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;851 | 82.673 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;861 | 82.673 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;871 | 82.673 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;881 | 82.673 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;891 | 82.673 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;901 | 82.673 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;911 | 82.672 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;921 | 82.672 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;931 | 82.672 | 255.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;941 | 82.672 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;951 | 82.672 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;961 | 82.672 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;971 | 82.672 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;981 | 82.672 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:03;991 | 82.672 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;001 | 82.672 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;011 | 82.67 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;021 | 82.67 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;031 | 82.67 | 255.5584 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;041 | 82.67 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;051 | 82.67 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;061 | 82.67 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;071 | 82.67 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;081 | 82.67 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;091 | 82.67 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;101 | 82.67 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;111 | 82.667 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;121 | 82.667 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;131 | 82.667 | 255.5567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;141 | 82.667 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;151 | 82.667 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;161 | 82.667 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;171 | 82.667 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;181 | 82.667 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;191 | 82.667 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;201 | 82.667 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;211 | 82.664 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;221 | 82.664 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;231 | 82.664 | 255.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;241 | 82.664 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;251 | 82.664 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;261 | 82.664 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;271 | 82.664 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;281 | 82.664 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;291 | 82.664 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;301 | 82.664 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;311 | 82.663 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;321 | 82.663 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;331 | 82.663 | 255.5279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;341 | 82.663 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;351 | 82.663 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;361 | 82.663 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;371 | 82.663 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;381 | 82.663 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;391 | 82.663 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;401 | 82.663 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;411 | 82.661 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;421 | 82.661 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;431 | 82.661 | 255.5041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;441 | 82.661 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;451 | 82.661 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;461 | 82.661 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;471 | 82.661 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;481 | 82.661 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;491 | 82.661 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;501 | 82.661 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;511 | 82.659 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;521 | 82.659 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;531 | 82.659 | 255.5004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;541 | 82.659 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;551 | 82.659 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;561 | 82.659 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;571 | 82.659 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;581 | 82.659 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;591 | 82.659 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;601 | 82.659 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;611 | 82.657 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;621 | 82.657 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;631 | 82.657 | 255.4848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;641 | 82.657 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;651 | 82.657 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;661 | 82.657 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;671 | 82.657 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;681 | 82.657 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;691 | 82.657 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;701 | 82.657 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;711 | 82.655 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;721 | 82.655 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;731 | 82.655 | 255.4549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;741 | 82.655 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;751 | 82.655 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;761 | 82.655 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;771 | 82.655 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;781 | 82.655 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;791 | 82.655 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;801 | 82.655 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;811 | 82.653 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;821 | 82.653 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;831 | 82.653 | 255.4407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;841 | 82.653 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;851 | 82.653 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;861 | 82.653 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;871 | 82.653 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;881 | 82.653 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;891 | 82.653 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;901 | 82.653 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;911 | 82.65 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;921 | 82.65 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;931 | 82.65 | 255.4291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;941 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;951 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;961 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;971 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;981 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:04;991 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;001 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;011 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;021 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;031 | 82.65 | 255.3983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;041 | 82.65 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;051 | 82.649 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;061 | 82.649 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;071 | 82.649 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;081 | 82.649 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;091 | 82.649 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;101 | 82.649 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;111 | 82.649 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;121 | 82.649 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;131 | 82.649 | 255.3784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;141 | 82.649 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;151 | 82.646 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;161 | 82.646 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;171 | 82.646 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;181 | 82.646 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;191 | 82.646 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;201 | 82.646 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;211 | 82.646 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;221 | 82.646 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;231 | 82.646 | 255.3812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;241 | 82.646 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;251 | 82.643 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;261 | 82.643 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;271 | 82.643 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;281 | 82.643 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;291 | 82.643 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;301 | 82.643 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;311 | 82.643 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;321 | 82.643 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;331 | 82.643 | 255.371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;341 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;351 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;361 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;371 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;381 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;391 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;401 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;411 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;421 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;431 | 82.643 | 255.3488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;441 | 82.643 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;451 | 82.639 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;461 | 82.639 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;471 | 82.639 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;481 | 82.639 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;491 | 82.639 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;501 | 82.639 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;511 | 82.639 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;521 | 82.639 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;531 | 82.639 | 255.343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;541 | 82.639 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;551 | 82.637 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;561 | 82.637 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;571 | 82.637 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;581 | 82.637 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;591 | 82.637 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;601 | 82.637 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;611 | 82.637 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;621 | 82.637 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;631 | 82.637 | 255.3358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;641 | 82.637 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;651 | 82.636 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;661 | 82.636 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;671 | 82.636 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;681 | 82.636 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;691 | 82.636 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;701 | 82.636 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;711 | 82.636 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;721 | 82.636 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;731 | 82.636 | 255.3085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;741 | 82.636 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;751 | 82.634 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;761 | 82.634 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;771 | 82.634 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;781 | 82.634 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;791 | 82.634 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;801 | 82.634 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;811 | 82.634 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;821 | 82.634 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;831 | 82.634 | 255.2908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;841 | 82.634 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;851 | 82.63 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;861 | 82.63 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;871 | 82.63 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;881 | 82.63 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;891 | 82.63 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;901 | 82.63 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;911 | 82.63 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;921 | 82.63 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;931 | 82.63 | 255.2914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;941 | 82.63 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;951 | 82.628 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;961 | 82.628 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;971 | 82.628 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;981 | 82.628 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:05;991 | 82.628 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;001 | 82.628 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;011 | 82.628 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;021 | 82.628 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;031 | 82.628 | 255.282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;041 | 82.628 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;051 | 82.63 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;061 | 82.63 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;071 | 82.63 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;081 | 82.63 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;091 | 82.63 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;101 | 82.63 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;111 | 82.63 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;121 | 82.63 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;131 | 82.63 | 255.266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;141 | 82.63 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;151 | 82.625 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;161 | 82.625 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;171 | 82.625 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;181 | 82.625 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;191 | 82.625 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;201 | 82.625 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;211 | 82.625 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;221 | 82.625 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;231 | 82.625 | 255.2657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;241 | 82.625 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;251 | 82.623 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;261 | 82.623 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;271 | 82.623 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;281 | 82.623 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;291 | 82.623 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;301 | 82.623 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;311 | 82.623 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;321 | 82.623 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;331 | 82.623 | 255.2604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;341 | 82.623 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;351 | 82.62 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;361 | 82.62 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;371 | 82.62 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;381 | 82.62 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;391 | 82.62 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;401 | 82.62 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;411 | 82.62 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;421 | 82.62 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;431 | 82.62 | 255.2325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;441 | 82.62 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;451 | 82.618 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;461 | 82.618 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;471 | 82.618 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;481 | 82.618 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;491 | 82.618 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;501 | 82.618 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;511 | 82.618 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;521 | 82.618 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;531 | 82.618 | 255.2075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;541 | 82.618 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;551 | 82.616 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;561 | 82.616 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;571 | 82.616 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;581 | 82.616 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;591 | 82.616 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;601 | 82.616 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;611 | 82.616 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;621 | 82.616 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;631 | 82.616 | 255.1918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;641 | 82.616 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;651 | 82.614 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;661 | 82.614 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;671 | 82.614 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;681 | 82.614 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;691 | 82.614 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;701 | 82.614 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;711 | 82.614 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;721 | 82.614 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;731 | 82.614 | 255.1669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;741 | 82.614 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;751 | 82.612 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;761 | 82.612 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;771 | 82.612 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;781 | 82.612 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;791 | 82.612 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;801 | 82.612 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;811 | 82.612 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;821 | 82.612 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;831 | 82.612 | 255.14 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;841 | 82.612 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;851 | 82.61 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;861 | 82.61 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;871 | 82.61 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;881 | 82.61 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;891 | 82.61 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;901 | 82.61 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;911 | 82.61 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;921 | 82.61 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;931 | 82.61 | 255.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;941 | 82.61 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;951 | 82.608 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;961 | 82.608 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;971 | 82.608 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;981 | 82.608 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:06;991 | 82.608 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;001 | 82.608 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;011 | 82.608 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;021 | 82.608 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;031 | 82.608 | 255.1078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;041 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;051 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;061 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;071 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;081 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;091 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;101 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;111 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;121 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;131 | 82.608 | 255.0734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;141 | 82.608 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;151 | 82.604 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;161 | 82.604 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;171 | 82.604 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;181 | 82.604 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;191 | 82.604 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;201 | 82.604 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;211 | 82.604 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;221 | 82.604 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;231 | 82.604 | 255.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;241 | 82.604 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;251 | 82.605 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;261 | 82.605 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;271 | 82.605 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;281 | 82.605 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;291 | 82.605 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;301 | 82.605 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;311 | 82.605 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;321 | 82.605 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;331 | 82.605 | 255.035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;341 | 82.605 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;351 | 82.603 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;361 | 82.603 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;371 | 82.603 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;381 | 82.603 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;391 | 82.603 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;401 | 82.603 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;411 | 82.603 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;421 | 82.603 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;431 | 82.603 | 255.0149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;441 | 82.603 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;451 | 82.6 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;461 | 82.6 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;471 | 82.6 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;481 | 82.6 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;491 | 82.6 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;501 | 82.6 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;511 | 82.6 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;521 | 82.6 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;531 | 82.6 | 254.9965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;541 | 82.6 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;551 | 82.598 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;561 | 82.598 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;571 | 82.598 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;581 | 82.598 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;591 | 82.598 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;601 | 82.598 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;611 | 82.598 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;621 | 82.598 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;631 | 82.598 | 254.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;641 | 82.598 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;651 | 82.598 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;661 | 82.597 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;671 | 82.597 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;681 | 82.597 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;691 | 82.597 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;701 | 82.597 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;711 | 82.597 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;721 | 82.597 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;731 | 82.597 | 254.9971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;741 | 82.597 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;751 | 82.597 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;761 | 82.595 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;771 | 82.595 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;781 | 82.595 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;791 | 82.595 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;801 | 82.595 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;811 | 82.595 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;821 | 82.595 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;831 | 82.595 | 254.9849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;841 | 82.595 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;851 | 82.595 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;861 | 82.593 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;871 | 82.593 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;881 | 82.593 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;891 | 82.593 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;901 | 82.593 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;911 | 82.593 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;921 | 82.593 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;931 | 82.593 | 254.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;941 | 82.593 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;951 | 82.593 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;961 | 82.591 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;971 | 82.591 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;981 | 82.591 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:07;991 | 82.591 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;001 | 82.591 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;011 | 82.591 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;021 | 82.591 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;031 | 82.591 | 254.9311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;041 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;051 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;061 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;071 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;081 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;091 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;101 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;111 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;121 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;131 | 82.591 | 254.9204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;141 | 82.591 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;151 | 82.591 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;161 | 82.587 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;171 | 82.587 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;181 | 82.587 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;191 | 82.587 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;201 | 82.587 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;211 | 82.587 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;221 | 82.587 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;231 | 82.587 | 254.9055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;241 | 82.587 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;251 | 82.587 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;261 | 82.585 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;271 | 82.585 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;281 | 82.585 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;291 | 82.585 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;301 | 82.585 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;311 | 82.585 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;321 | 82.585 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;331 | 82.585 | 254.9025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;341 | 82.585 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;351 | 82.585 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;361 | 82.584 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;371 | 82.584 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;381 | 82.584 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;391 | 82.584 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;401 | 82.584 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;411 | 82.584 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;421 | 82.584 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;431 | 82.584 | 254.9232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;441 | 82.584 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;451 | 82.584 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;461 | 82.581 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;471 | 82.581 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;481 | 82.581 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;491 | 82.581 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;501 | 82.581 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;511 | 82.581 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;521 | 82.581 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;531 | 82.581 | 254.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;541 | 82.581 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;551 | 82.581 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;561 | 82.579 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;571 | 82.579 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;581 | 82.579 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;591 | 82.579 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;601 | 82.579 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;611 | 82.579 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;621 | 82.579 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;631 | 82.579 | 254.9178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;641 | 82.579 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;651 | 82.579 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;661 | 82.578 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;671 | 82.578 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;681 | 82.578 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;691 | 82.578 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;701 | 82.578 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;711 | 82.578 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;721 | 82.578 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;731 | 82.578 | 254.9077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;741 | 82.578 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;751 | 82.578 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;761 | 82.576 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;771 | 82.576 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;781 | 82.576 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;791 | 82.576 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;801 | 82.576 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;811 | 82.576 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;821 | 82.576 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;831 | 82.576 | 254.8988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;841 | 82.576 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;851 | 82.576 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;861 | 82.573 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;871 | 82.573 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;881 | 82.573 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;891 | 82.573 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;901 | 82.573 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;911 | 82.573 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;921 | 82.573 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;931 | 82.573 | 254.8761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;941 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;951 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;961 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;971 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;981 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:08;991 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;001 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;011 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;021 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;031 | 82.573 | 254.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;041 | 82.573 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;051 | 82.573 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;061 | 82.572 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;071 | 82.572 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;081 | 82.572 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;091 | 82.572 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;101 | 82.572 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;111 | 82.572 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;121 | 82.572 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;131 | 82.572 | 254.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;141 | 82.572 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;151 | 82.572 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;161 | 82.568 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;171 | 82.568 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;181 | 82.568 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;191 | 82.568 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;201 | 82.568 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;211 | 82.568 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;221 | 82.568 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;231 | 82.568 | 254.836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;241 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;251 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;261 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;271 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;281 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;291 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;301 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;311 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;321 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;331 | 82.568 | 254.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;341 | 82.568 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;351 | 82.568 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;361 | 82.567 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;371 | 82.567 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;381 | 82.567 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;391 | 82.567 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;401 | 82.567 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;411 | 82.567 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;421 | 82.567 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;431 | 82.567 | 254.7775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;441 | 82.567 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;451 | 82.567 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;461 | 82.564 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;471 | 82.564 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;481 | 82.564 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;491 | 82.564 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;501 | 82.564 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;511 | 82.564 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;521 | 82.564 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;531 | 82.564 | 254.7735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;541 | 82.564 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;551 | 82.564 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;561 | 82.561 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;571 | 82.561 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;581 | 82.561 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;591 | 82.561 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;601 | 82.561 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;611 | 82.561 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;621 | 82.561 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;631 | 82.561 | 254.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;641 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;651 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;661 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;671 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;681 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;691 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;701 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;711 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;721 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;731 | 82.561 | 254.7601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;741 | 82.561 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;751 | 82.561 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;761 | 82.56 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;771 | 82.56 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;781 | 82.56 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;791 | 82.56 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;801 | 82.56 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;811 | 82.56 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;821 | 82.56 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;831 | 82.56 | 254.7702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;841 | 82.56 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;851 | 82.56 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;861 | 82.556 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;871 | 82.556 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;881 | 82.556 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;891 | 82.556 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;901 | 82.556 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;911 | 82.556 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;921 | 82.556 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;931 | 82.556 | 254.7516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;941 | 82.556 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;951 | 82.556 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;961 | 82.555 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;971 | 82.555 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;981 | 82.555 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:09;991 | 82.555 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;001 | 82.555 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;011 | 82.555 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;021 | 82.555 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;031 | 82.555 | 254.7054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;041 | 82.555 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;051 | 82.555 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;061 | 82.554 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;071 | 82.554 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;081 | 82.554 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;091 | 82.554 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;101 | 82.554 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;111 | 82.554 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;121 | 82.554 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;131 | 82.554 | 254.6757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;141 | 82.554 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;151 | 82.554 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;161 | 82.551 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;171 | 82.551 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;181 | 82.551 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;191 | 82.551 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;201 | 82.551 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;211 | 82.551 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;221 | 82.551 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;231 | 82.551 | 254.6578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;241 | 82.551 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;251 | 82.551 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;261 | 82.549 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;271 | 82.549 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;281 | 82.549 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;291 | 82.549 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;301 | 82.549 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;311 | 82.549 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;321 | 82.549 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;331 | 82.549 | 254.6329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;341 | 82.549 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;351 | 82.549 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;361 | 82.548 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;371 | 82.548 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;381 | 82.548 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;391 | 82.548 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;401 | 82.548 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;411 | 82.548 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;421 | 82.548 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;431 | 82.548 | 254.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;441 | 82.548 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;451 | 82.548 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;461 | 82.545 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;471 | 82.545 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;481 | 82.545 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;491 | 82.545 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;501 | 82.545 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;511 | 82.545 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;521 | 82.545 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;531 | 82.545 | 254.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;541 | 82.545 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;551 | 82.545 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;561 | 82.544 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;571 | 82.544 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;581 | 82.544 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;591 | 82.544 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;601 | 82.544 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;611 | 82.544 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;621 | 82.544 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;631 | 82.544 | 254.6735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;641 | 82.544 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;651 | 82.544 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;661 | 82.543 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;671 | 82.543 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;681 | 82.543 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;691 | 82.543 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;701 | 82.543 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;711 | 82.543 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;721 | 82.543 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;731 | 82.543 | 254.6707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;741 | 82.543 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;751 | 82.543 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;761 | 82.541 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;771 | 82.541 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;781 | 82.541 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;791 | 82.541 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;801 | 82.541 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;811 | 82.541 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;821 | 82.541 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;831 | 82.541 | 254.6802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;841 | 82.541 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;851 | 82.541 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;861 | 82.538 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;871 | 82.538 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;881 | 82.538 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;891 | 82.538 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;901 | 82.538 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;911 | 82.538 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;921 | 82.538 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;931 | 82.538 | 254.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;941 | 82.538 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;951 | 82.538 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;961 | 82.537 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;971 | 82.537 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;981 | 82.537 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:10;991 | 82.537 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;001 | 82.537 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;011 | 82.537 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;021 | 82.537 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;031 | 82.537 | 254.6859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;041 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;051 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;061 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;071 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;081 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;091 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;101 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;111 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;121 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;131 | 82.537 | 254.695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;141 | 82.537 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;151 | 82.537 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;161 | 82.533 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;171 | 82.533 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;181 | 82.533 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;191 | 82.533 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;201 | 82.533 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;211 | 82.533 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;221 | 82.533 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;231 | 82.533 | 254.7193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;241 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;251 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;261 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;271 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;281 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;291 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;301 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;311 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;321 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;331 | 82.533 | 254.7189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;341 | 82.533 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;351 | 82.533 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;361 | 82.533 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;371 | 82.533 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;381 | 82.531 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;391 | 82.531 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;401 | 82.531 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;411 | 82.531 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;421 | 82.531 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;431 | 82.531 | 254.7011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;441 | 82.531 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;451 | 82.531 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;461 | 82.531 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;471 | 82.531 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;481 | 82.5291 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;491 | 82.5291 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;501 | 82.5291 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;511 | 82.5291 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;521 | 82.5291 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;531 | 82.5291 | 254.698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;541 | 82.5291 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;551 | 82.5291 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;561 | 82.5291 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;571 | 82.5291 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;581 | 82.5291 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;591 | 82.527 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;601 | 82.527 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;611 | 82.527 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;621 | 82.527 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;631 | 82.527 | 254.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;641 | 82.527 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;651 | 82.527 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;661 | 82.527 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;671 | 82.527 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;681 | 82.525 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;691 | 82.525 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;701 | 82.525 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;711 | 82.525 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;721 | 82.525 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;731 | 82.525 | 254.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;741 | 82.525 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;751 | 82.525 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;761 | 82.525 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;771 | 82.525 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;781 | 82.523 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;791 | 82.523 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;801 | 82.523 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;811 | 82.523 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;821 | 82.523 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;831 | 82.523 | 254.6762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;841 | 82.523 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;851 | 82.523 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;861 | 82.523 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;871 | 82.523 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;881 | 82.522 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;891 | 82.522 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;901 | 82.522 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;911 | 82.522 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;921 | 82.522 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;931 | 82.522 | 254.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;941 | 82.522 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;951 | 82.522 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;961 | 82.522 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;971 | 82.522 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;981 | 82.52 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:11;991 | 82.52 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;001 | 82.52 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;011 | 82.52 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;021 | 82.52 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;031 | 82.52 | 254.6622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;041 | 82.52 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;051 | 82.52 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;061 | 82.52 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;071 | 82.52 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;081 | 82.52 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;091 | 82.519 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;101 | 82.519 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;111 | 82.519 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;121 | 82.519 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;131 | 82.519 | 254.6289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;141 | 82.519 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;151 | 82.519 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;161 | 82.519 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;171 | 82.519 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;181 | 82.519 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;191 | 82.516 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;201 | 82.516 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;211 | 82.516 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;221 | 82.516 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;231 | 82.516 | 254.6122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;241 | 82.516 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;251 | 82.516 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;261 | 82.516 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;271 | 82.516 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;281 | 82.516 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;291 | 82.514 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;301 | 82.514 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;311 | 82.514 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;321 | 82.514 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;331 | 82.514 | 254.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;341 | 82.514 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;351 | 82.514 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;361 | 82.514 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;371 | 82.514 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;381 | 82.512 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;391 | 82.512 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;401 | 82.512 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;411 | 82.512 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;421 | 82.512 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;431 | 82.512 | 254.5617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;441 | 82.512 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;451 | 82.512 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;461 | 82.512 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;471 | 82.512 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;481 | 82.512 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;491 | 82.51 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;501 | 82.51 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;511 | 82.51 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;521 | 82.51 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;531 | 82.51 | 254.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;541 | 82.51 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;551 | 82.51 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;561 | 82.51 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;571 | 82.51 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;581 | 82.51 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;591 | 82.509 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;601 | 82.509 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;611 | 82.509 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;621 | 82.509 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;631 | 82.509 | 254.5501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;641 | 82.509 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;651 | 82.509 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;661 | 82.509 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;671 | 82.509 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;681 | 82.509 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;691 | 82.509 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;701 | 82.509 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;711 | 82.508 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;721 | 82.508 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;731 | 82.508 | 254.5319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;741 | 82.508 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;751 | 82.508 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;761 | 82.508 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;771 | 82.508 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;781 | 82.508 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;791 | 82.508 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;801 | 82.508 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;811 | 82.507 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;821 | 82.507 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;831 | 82.507 | 254.506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;841 | 82.507 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;851 | 82.507 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;861 | 82.507 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;871 | 82.507 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;881 | 82.507 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;891 | 82.507 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;901 | 82.507 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;911 | 82.503 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;921 | 82.503 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;931 | 82.503 | 254.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;941 | 82.503 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;951 | 82.503 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;961 | 82.503 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;971 | 82.503 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;981 | 82.503 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:12;991 | 82.503 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;001 | 82.503 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;011 | 82.502 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;021 | 82.502 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;031 | 82.502 | 254.4816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;041 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;051 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;061 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;071 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;081 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;091 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;101 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;111 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;121 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;131 | 82.502 | 254.4642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;141 | 82.502 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;151 | 82.502 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;161 | 82.502 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;171 | 82.502 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;181 | 82.502 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;191 | 82.502 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;201 | 82.502 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;211 | 82.498 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;221 | 82.498 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;231 | 82.498 | 254.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;241 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;251 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;261 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;271 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;281 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;291 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;301 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;311 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;321 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;331 | 82.498 | 254.4708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;341 | 82.498 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;351 | 82.498 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;361 | 82.498 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;371 | 82.498 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;381 | 82.498 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;391 | 82.498 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;401 | 82.498 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;411 | 82.496 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;421 | 82.496 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;431 | 82.496 | 254.4579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;441 | 82.496 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;451 | 82.496 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;461 | 82.496 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;471 | 82.496 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;481 | 82.496 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;491 | 82.496 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;501 | 82.496 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;511 | 82.493 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;521 | 82.493 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;531 | 82.493 | 254.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;541 | 82.493 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;551 | 82.493 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;561 | 82.493 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;571 | 82.493 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;581 | 82.493 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;591 | 82.493 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;601 | 82.493 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;611 | 82.4921 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;621 | 82.4921 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;631 | 82.4921 | 254.4272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;641 | 82.4921 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;651 | 82.4921 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;661 | 82.4921 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;671 | 82.4921 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;681 | 82.4921 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;691 | 82.4921 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;701 | 82.4921 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;711 | 82.491 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;721 | 82.491 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;731 | 82.491 | 254.4107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;741 | 82.491 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;751 | 82.491 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;761 | 82.491 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;771 | 82.491 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;781 | 82.491 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;791 | 82.491 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;801 | 82.491 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;811 | 82.49 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;821 | 82.49 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;831 | 82.49 | 254.3864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;841 | 82.49 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;851 | 82.49 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;861 | 82.49 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;871 | 82.49 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;881 | 82.49 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;891 | 82.49 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;901 | 82.49 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;911 | 82.488 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;921 | 82.488 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;931 | 82.488 | 254.3805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;941 | 82.488 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;951 | 82.488 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;961 | 82.488 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;971 | 82.488 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;981 | 82.488 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:13;991 | 82.488 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;001 | 82.488 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;011 | 82.486 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;021 | 82.486 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;031 | 82.486 | 254.3855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;041 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;051 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;061 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;071 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;081 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;091 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;101 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;111 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;121 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;131 | 82.486 | 254.3778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;141 | 82.486 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;151 | 82.486 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;161 | 82.486 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;171 | 82.486 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;181 | 82.486 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;191 | 82.486 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;201 | 82.486 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;211 | 82.483 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;221 | 82.483 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;231 | 82.483 | 254.3655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;241 | 82.483 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;251 | 82.483 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;261 | 82.483 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;271 | 82.483 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;281 | 82.483 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;291 | 82.483 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;301 | 82.483 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;311 | 82.482 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;321 | 82.482 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;331 | 82.482 | 254.3563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;341 | 82.482 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;351 | 82.482 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;361 | 82.482 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;371 | 82.482 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;381 | 82.482 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;391 | 82.482 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;401 | 82.482 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;411 | 82.481 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;421 | 82.481 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;431 | 82.481 | 254.3354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;441 | 82.481 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;451 | 82.481 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;461 | 82.481 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;471 | 82.481 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;481 | 82.481 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;491 | 82.481 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;501 | 82.481 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;511 | 82.477 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;521 | 82.477 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;531 | 82.477 | 254.3045 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;541 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;551 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;561 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;571 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;581 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;591 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;601 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;611 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;621 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;631 | 82.477 | 254.2886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;641 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;651 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;661 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;671 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;681 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;691 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;701 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;711 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;721 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;731 | 82.477 | 254.276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;741 | 82.477 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;751 | 82.477 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;761 | 82.477 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;771 | 82.477 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;781 | 82.477 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;791 | 82.477 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;801 | 82.477 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;811 | 82.472 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;821 | 82.472 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;831 | 82.472 | 254.2444 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;841 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;851 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;861 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;871 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;881 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;891 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;901 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;911 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;921 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;931 | 82.472 | 254.2143 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;941 | 82.472 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;951 | 82.472 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;961 | 82.472 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;971 | 82.472 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;981 | 82.472 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:14;991 | 82.472 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;001 | 82.472 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;011 | 82.471 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;021 | 82.471 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;031 | 82.471 | 254.1992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;041 | 82.471 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;051 | 82.471 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;061 | 82.471 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;071 | 82.471 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;081 | 82.471 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;091 | 82.471 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;101 | 82.471 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;111 | 82.468 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;121 | 82.468 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;131 | 82.468 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;141 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;151 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;161 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;171 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;181 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;191 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;201 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;211 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;221 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;231 | 82.468 | 254.165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;241 | 82.468 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;251 | 82.465 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;261 | 82.465 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;271 | 82.465 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;281 | 82.465 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;291 | 82.465 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;301 | 82.465 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;311 | 82.465 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;321 | 82.465 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;331 | 82.465 | 254.1688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;341 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;351 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;361 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;371 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;381 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;391 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;401 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;411 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;421 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;431 | 82.465 | 254.1721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;441 | 82.465 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;451 | 82.464 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;461 | 82.464 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;471 | 82.464 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;481 | 82.464 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;491 | 82.464 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;501 | 82.464 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;511 | 82.464 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;521 | 82.464 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;531 | 82.464 | 254.1505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;541 | 82.464 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;551 | 82.461 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;561 | 82.461 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;571 | 82.461 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;581 | 82.461 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;591 | 82.461 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;601 | 82.461 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;611 | 82.461 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;621 | 82.461 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;631 | 82.461 | 254.1282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;641 | 82.461 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;651 | 82.459 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;661 | 82.459 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;671 | 82.459 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;681 | 82.459 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;691 | 82.459 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;701 | 82.459 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;711 | 82.459 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;721 | 82.459 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;731 | 82.459 | 254.1159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;741 | 82.459 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;751 | 82.4601 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;761 | 82.4601 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;771 | 82.4601 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;781 | 82.4601 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;791 | 82.4601 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;801 | 82.4601 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;811 | 82.4601 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;821 | 82.4601 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;831 | 82.4601 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;841 | 82.4601 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;851 | 82.4581 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;861 | 82.4581 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;871 | 82.4581 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;881 | 82.4581 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;891 | 82.4581 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;901 | 82.4581 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;911 | 82.4581 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;921 | 82.4581 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;931 | 82.4581 | 254.0694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;941 | 82.4581 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;951 | 82.456 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;961 | 82.456 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;971 | 82.456 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;981 | 82.456 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:15;991 | 82.456 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;001 | 82.456 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;011 | 82.456 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;021 | 82.456 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;031 | 82.456 | 254.0689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;041 | 82.456 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;051 | 82.455 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;061 | 82.455 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;071 | 82.455 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;081 | 82.455 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;091 | 82.455 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;101 | 82.455 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;111 | 82.455 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;121 | 82.455 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;131 | 82.455 | 254.0749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;141 | 82.455 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;151 | 82.453 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;161 | 82.453 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;171 | 82.453 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;181 | 82.453 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;191 | 82.453 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;201 | 82.453 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;211 | 82.453 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;221 | 82.453 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;231 | 82.453 | 254.0663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;241 | 82.453 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;251 | 82.452 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;261 | 82.452 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;271 | 82.452 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;281 | 82.452 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;291 | 82.452 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;301 | 82.452 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;311 | 82.452 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;321 | 82.452 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;331 | 82.452 | 254.066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;341 | 82.452 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;351 | 82.451 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;361 | 82.451 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;371 | 82.451 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;381 | 82.451 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;391 | 82.451 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;401 | 82.451 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;411 | 82.451 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;421 | 82.451 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;431 | 82.451 | 254.0785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;441 | 82.451 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;451 | 82.45 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;461 | 82.45 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;471 | 82.45 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;481 | 82.45 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;491 | 82.45 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;501 | 82.45 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;511 | 82.45 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;521 | 82.45 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;531 | 82.45 | 254.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;541 | 82.45 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;551 | 82.4471 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;561 | 82.4471 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;571 | 82.4471 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;581 | 82.4471 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;591 | 82.4471 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;601 | 82.4471 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;611 | 82.4471 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;621 | 82.4471 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;631 | 82.4471 | 254.0731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;641 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;651 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;661 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;671 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;681 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;691 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;701 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;711 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;721 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;731 | 82.4471 | 254.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;741 | 82.4471 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;751 | 82.4441 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;761 | 82.4441 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;771 | 82.4441 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;781 | 82.4441 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;791 | 82.4441 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;801 | 82.4441 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;811 | 82.4441 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;821 | 82.4441 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;831 | 82.4441 | 254.0838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;841 | 82.4441 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;851 | 82.4431 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;861 | 82.4431 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;871 | 82.4431 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;881 | 82.4431 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;891 | 82.4431 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;901 | 82.4431 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;911 | 82.4431 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;921 | 82.4431 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;931 | 82.4431 | 254.0601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;941 | 82.4431 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;951 | 82.44 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;961 | 82.44 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;971 | 82.44 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;981 | 82.44 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:16;991 | 82.44 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;001 | 82.44 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;011 | 82.44 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;021 | 82.44 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;031 | 82.44 | 254.0458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;041 | 82.44 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;051 | 82.4411 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;061 | 82.4411 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;071 | 82.4411 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;081 | 82.4411 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;091 | 82.4411 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;101 | 82.4411 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;111 | 82.4411 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;121 | 82.4411 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;131 | 82.4411 | 254.0461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;141 | 82.4411 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;151 | 82.439 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;161 | 82.439 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;171 | 82.439 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;181 | 82.439 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;191 | 82.439 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;201 | 82.439 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;211 | 82.439 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;221 | 82.439 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;231 | 82.439 | 254.0332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;241 | 82.439 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;251 | 82.437 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;261 | 82.437 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;271 | 82.437 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;281 | 82.437 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;291 | 82.437 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;301 | 82.437 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;311 | 82.437 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;321 | 82.437 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;331 | 82.437 | 254.0191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;341 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;351 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;361 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;371 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;381 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;391 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;401 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;411 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;421 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;431 | 82.437 | 254.0268 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;441 | 82.437 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;451 | 82.436 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;461 | 82.436 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;471 | 82.436 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;481 | 82.436 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;491 | 82.436 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;501 | 82.436 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;511 | 82.436 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;521 | 82.436 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;531 | 82.436 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;541 | 82.436 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;551 | 82.433 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;561 | 82.433 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;571 | 82.433 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;581 | 82.433 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;591 | 82.433 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;601 | 82.433 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;611 | 82.433 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;621 | 82.433 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;631 | 82.433 | 254.0099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;641 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;651 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;661 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;671 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;681 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;691 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;701 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;711 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;721 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;731 | 82.433 | 253.998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;741 | 82.433 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;751 | 82.433 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;761 | 82.4321 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;771 | 82.4321 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;781 | 82.4321 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;791 | 82.4321 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;801 | 82.4321 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;811 | 82.4321 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;821 | 82.4321 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;831 | 82.4321 | 253.9982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;841 | 82.4321 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;851 | 82.4321 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;861 | 82.43 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;871 | 82.43 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;881 | 82.43 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;891 | 82.43 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;901 | 82.43 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;911 | 82.43 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;921 | 82.43 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;931 | 82.43 | 253.9933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;941 | 82.43 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;951 | 82.43 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;961 | 82.429 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;971 | 82.429 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;981 | 82.429 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:17;991 | 82.429 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;001 | 82.429 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;011 | 82.429 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;021 | 82.429 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;031 | 82.429 | 253.9723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;041 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;051 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;061 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;071 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;081 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;091 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;101 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;111 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;121 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;131 | 82.429 | 253.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;141 | 82.429 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;151 | 82.429 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;161 | 82.427 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;171 | 82.427 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;181 | 82.427 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;191 | 82.427 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;201 | 82.427 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;211 | 82.427 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;221 | 82.427 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;231 | 82.427 | 253.9617 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;241 | 82.427 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;251 | 82.427 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;261 | 82.4261 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;271 | 82.4261 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;281 | 82.4261 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;291 | 82.4261 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;301 | 82.4261 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;311 | 82.4261 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;321 | 82.4261 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;331 | 82.4261 | 253.9672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;341 | 82.4261 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;351 | 82.4261 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;361 | 82.4241 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;371 | 82.4241 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;381 | 82.4241 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;391 | 82.4241 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;401 | 82.4241 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;411 | 82.4241 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;421 | 82.4241 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;431 | 82.4241 | 253.9592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;441 | 82.4241 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;451 | 82.4241 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;461 | 82.4231 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;471 | 82.4231 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;481 | 82.4231 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;491 | 82.4231 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;501 | 82.4231 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;511 | 82.4231 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;521 | 82.4231 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;531 | 82.4231 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;541 | 82.4231 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;551 | 82.4231 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;561 | 82.4211 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;571 | 82.4211 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;581 | 82.4211 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;591 | 82.4211 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;601 | 82.4211 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;611 | 82.4211 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;621 | 82.4211 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;631 | 82.4211 | 253.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;641 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;651 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;661 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;671 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;681 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;691 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;701 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;711 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;721 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;731 | 82.4211 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;741 | 82.4211 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;751 | 82.4211 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;761 | 82.4201 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;771 | 82.4201 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;781 | 82.4201 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;791 | 82.4201 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;801 | 82.4201 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;811 | 82.4201 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;821 | 82.4201 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;831 | 82.4201 | 253.9624 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;841 | 82.4201 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;851 | 82.4201 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;861 | 82.4171 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;871 | 82.4171 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;881 | 82.4171 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;891 | 82.4171 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;901 | 82.4171 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;911 | 82.4171 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;921 | 82.4171 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;931 | 82.4171 | 253.9686 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;941 | 82.4171 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;951 | 82.4171 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;961 | 82.416 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;971 | 82.416 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;981 | 82.416 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:18;991 | 82.416 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;001 | 82.416 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;011 | 82.416 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;021 | 82.416 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;031 | 82.416 | 253.9698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;041 | 82.416 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;051 | 82.416 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;061 | 82.4151 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;071 | 82.4151 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;081 | 82.4151 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;091 | 82.4151 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;101 | 82.4151 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;111 | 82.4151 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;121 | 82.4151 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;131 | 82.4151 | 253.9613 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;141 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;151 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;161 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;171 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;181 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;191 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;201 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;211 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;221 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;231 | 82.4151 | 253.9704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;241 | 82.4151 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;251 | 82.4151 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;261 | 82.4131 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;271 | 82.4131 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;281 | 82.4131 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;291 | 82.4131 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;301 | 82.4131 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;311 | 82.4131 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;321 | 82.4131 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;331 | 82.4131 | 253.988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;341 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;351 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;361 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;371 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;381 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;391 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;401 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;411 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;421 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;431 | 82.4131 | 253.9886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;441 | 82.4131 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;451 | 82.4131 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;461 | 82.41 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;471 | 82.41 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;481 | 82.41 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;491 | 82.41 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;501 | 82.41 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;511 | 82.41 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;521 | 82.41 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;531 | 82.41 | 253.9864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;541 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;551 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;561 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;571 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;581 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;591 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;601 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;611 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;621 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;631 | 82.41 | 253.9924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;641 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;651 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;661 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;671 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;681 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;691 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;701 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;711 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;721 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;731 | 82.41 | 253.9868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;741 | 82.41 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;751 | 82.41 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;761 | 82.4071 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;771 | 82.4071 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;781 | 82.4071 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;791 | 82.4071 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;801 | 82.4071 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;811 | 82.4071 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;821 | 82.4071 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;831 | 82.4071 | 253.9718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;841 | 82.4071 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;851 | 82.4071 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;861 | 82.4051 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;871 | 82.4051 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;881 | 82.4051 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;891 | 82.4051 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;901 | 82.4051 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;911 | 82.4051 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;921 | 82.4051 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;931 | 82.4051 | 253.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;941 | 82.4051 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;951 | 82.4051 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;961 | 82.4041 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;971 | 82.4041 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;981 | 82.4041 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:19;991 | 82.4041 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;001 | 82.4041 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;011 | 82.4041 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;021 | 82.4041 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;031 | 82.4041 | 253.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;041 | 82.4041 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;051 | 82.4041 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;061 | 82.403 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;071 | 82.403 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;081 | 82.403 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;091 | 82.403 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;101 | 82.403 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;111 | 82.403 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;121 | 82.403 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;131 | 82.403 | 253.9874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;141 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;151 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;161 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;171 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;181 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;191 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;201 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;211 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;221 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;231 | 82.403 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;241 | 82.403 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;251 | 82.403 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;261 | 82.4001 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;271 | 82.4001 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;281 | 82.4001 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;291 | 82.4001 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;301 | 82.4001 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;311 | 82.4001 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;321 | 82.4001 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;331 | 82.4001 | 253.9952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;341 | 82.4001 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;351 | 82.4001 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;361 | 82.4011 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;371 | 82.4011 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;381 | 82.4011 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;391 | 82.4011 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;401 | 82.4011 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;411 | 82.4011 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;421 | 82.4011 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;431 | 82.4011 | 253.9873 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;441 | 82.4011 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;451 | 82.4011 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;461 | 82.3981 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;471 | 82.3981 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;481 | 82.3981 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;491 | 82.3981 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;501 | 82.3981 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;511 | 82.3981 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;521 | 82.3981 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;531 | 82.3981 | 253.9637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;541 | 82.3981 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;551 | 82.3981 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;561 | 82.3961 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;571 | 82.3961 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;581 | 82.3961 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;591 | 82.3961 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;601 | 82.3961 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;611 | 82.3961 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;621 | 82.3961 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;631 | 82.3961 | 253.9462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;641 | 82.3961 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;651 | 82.3961 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;661 | 82.3951 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;671 | 82.3951 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;681 | 82.3951 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;691 | 82.3951 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;701 | 82.3951 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;711 | 82.3951 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;721 | 82.3951 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;731 | 82.3951 | 253.93 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;741 | 82.3951 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;751 | 82.3951 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;761 | 82.3941 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;771 | 82.3941 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;781 | 82.3941 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;791 | 82.3941 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;801 | 82.3941 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;811 | 82.3941 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;821 | 82.3941 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;831 | 82.3941 | 253.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;841 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;851 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;861 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;871 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;881 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;891 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;901 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;911 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;921 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;931 | 82.3941 | 253.8992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;941 | 82.3941 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;951 | 82.3941 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;961 | 82.3931 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;971 | 82.3931 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;981 | 82.3931 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:20;991 | 82.3931 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;001 | 82.3931 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;011 | 82.3931 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;021 | 82.3931 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;031 | 82.3931 | 253.9173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;041 | 82.3931 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;051 | 82.3931 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;061 | 82.3921 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;071 | 82.3921 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;081 | 82.3921 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;091 | 82.3921 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;101 | 82.3921 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;111 | 82.3921 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;121 | 82.3921 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;131 | 82.3921 | 253.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;141 | 82.3921 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;151 | 82.3921 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;161 | 82.3891 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;171 | 82.3891 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;181 | 82.3891 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;191 | 82.3891 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;201 | 82.3891 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;211 | 82.3891 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;221 | 82.3891 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;231 | 82.3891 | 253.9415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;241 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;251 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;261 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;271 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;281 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;291 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;301 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;311 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;321 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;331 | 82.3891 | 253.9537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;341 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;351 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;361 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;371 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;381 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;391 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;401 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;411 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;421 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;431 | 82.3891 | 253.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;441 | 82.3891 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;451 | 82.3891 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;461 | 82.3891 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;471 | 82.3891 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;481 | 82.3891 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;491 | 82.386 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;501 | 82.386 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;511 | 82.386 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;521 | 82.386 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;531 | 82.386 | 253.9203 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;541 | 82.386 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;551 | 82.386 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;561 | 82.386 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;571 | 82.386 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;581 | 82.384 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;591 | 82.384 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;601 | 82.384 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;611 | 82.384 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;621 | 82.384 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;631 | 82.384 | 253.8996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;641 | 82.384 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;651 | 82.384 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;661 | 82.384 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;671 | 82.384 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;681 | 82.3831 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;691 | 82.3831 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;701 | 82.3831 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;711 | 82.3831 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;721 | 82.3831 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;731 | 82.3831 | 253.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;741 | 82.3831 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;751 | 82.3831 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;761 | 82.3831 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;771 | 82.3831 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;781 | 82.3831 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;791 | 82.3821 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;801 | 82.3821 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;811 | 82.3821 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;821 | 82.3821 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;831 | 82.3821 | 253.9081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;841 | 82.3821 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;851 | 82.3821 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;861 | 82.3821 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;871 | 82.3821 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;881 | 82.3811 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;891 | 82.3811 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;901 | 82.3811 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;911 | 82.3811 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;921 | 82.3811 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;931 | 82.3811 | 253.9237 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;941 | 82.3811 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;951 | 82.3811 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;961 | 82.3811 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;971 | 82.3811 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;981 | 82.3811 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:21;991 | 82.3801 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;001 | 82.3801 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;011 | 82.3801 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;021 | 82.3801 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;031 | 82.3801 | 253.9535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;041 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;051 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;061 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;071 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;081 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;091 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;101 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;111 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;121 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;131 | 82.3801 | 253.9683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;141 | 82.3801 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;151 | 82.3801 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;161 | 82.3801 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;171 | 82.3801 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;181 | 82.3801 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;191 | 82.3761 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;201 | 82.3761 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;211 | 82.3761 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;221 | 82.3761 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;231 | 82.3761 | 253.9524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;241 | 82.3761 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;251 | 82.3761 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;261 | 82.3761 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;271 | 82.3761 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;281 | 82.3771 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;291 | 82.3771 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;301 | 82.3771 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;311 | 82.3771 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;321 | 82.3771 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;331 | 82.3771 | 253.9355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;341 | 82.3771 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;351 | 82.3771 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;361 | 82.3771 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;371 | 82.3771 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;381 | 82.3751 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;391 | 82.3751 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;401 | 82.3751 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;411 | 82.3751 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;421 | 82.3751 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;431 | 82.3751 | 253.9255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;441 | 82.3751 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;451 | 82.3751 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;461 | 82.3751 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;471 | 82.3751 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;481 | 82.3741 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;491 | 82.3741 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;501 | 82.3741 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;511 | 82.3741 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;521 | 82.3741 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;531 | 82.3741 | 253.9088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;541 | 82.3741 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;551 | 82.3741 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;561 | 82.3741 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;571 | 82.3741 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;581 | 82.3721 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;591 | 82.3721 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;601 | 82.3721 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;611 | 82.3721 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;621 | 82.3721 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;631 | 82.3721 | 253.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;641 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;651 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;661 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;671 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;681 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;691 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;701 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;711 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;721 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;731 | 82.3721 | 253.9147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;741 | 82.3721 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;751 | 82.3721 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;761 | 82.3721 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;771 | 82.3721 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;781 | 82.3721 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;791 | 82.3721 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;801 | 82.3721 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;811 | 82.3711 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;821 | 82.3711 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;831 | 82.3711 | 253.9218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;841 | 82.3711 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;851 | 82.3711 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;861 | 82.3711 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;871 | 82.3711 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;881 | 82.3711 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;891 | 82.3711 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;901 | 82.3711 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;911 | 82.368 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;921 | 82.368 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;931 | 82.368 | 253.9053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;941 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;951 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;961 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;971 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;981 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:22;991 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;001 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;011 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;021 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;031 | 82.368 | 253.8932 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;041 | 82.368 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;051 | 82.368 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;061 | 82.368 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;071 | 82.368 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;081 | 82.368 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;091 | 82.368 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;101 | 82.368 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;111 | 82.3671 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;121 | 82.3671 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;131 | 82.3671 | 253.8867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;141 | 82.3671 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;151 | 82.3671 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;161 | 82.3671 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;171 | 82.3671 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;181 | 82.3671 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;191 | 82.3671 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;201 | 82.3671 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;211 | 82.3651 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;221 | 82.3651 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;231 | 82.3651 | 253.8694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;241 | 82.3651 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;251 | 82.3651 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;261 | 82.3651 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;271 | 82.3651 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;281 | 82.3651 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;291 | 82.3651 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;301 | 82.3651 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;311 | 82.3641 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;321 | 82.3641 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;331 | 82.3641 | 253.8601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;341 | 82.3641 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;351 | 82.3641 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;361 | 82.3641 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;371 | 82.3641 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;381 | 82.3641 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;391 | 82.3641 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;401 | 82.3641 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;411 | 82.3631 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;421 | 82.3631 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;431 | 82.3631 | 253.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;441 | 82.3631 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;451 | 82.3631 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;461 | 82.3631 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;471 | 82.3631 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;481 | 82.3631 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;491 | 82.3631 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;501 | 82.3631 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;511 | 82.3611 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;521 | 82.3611 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;531 | 82.3611 | 253.881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;541 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;551 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;561 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;571 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;581 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;591 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;601 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;611 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;621 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;631 | 82.3611 | 253.8658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;641 | 82.3611 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;651 | 82.3611 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;661 | 82.3611 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;671 | 82.3611 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;681 | 82.3611 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;691 | 82.3611 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;701 | 82.3611 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;711 | 82.3601 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;721 | 82.3601 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;731 | 82.3601 | 253.8627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;741 | 82.3601 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;751 | 82.3601 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;761 | 82.3601 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;771 | 82.3601 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;781 | 82.3601 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;791 | 82.3601 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;801 | 82.3601 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;811 | 82.3591 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;821 | 82.3591 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;831 | 82.3591 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;841 | 82.3591 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;851 | 82.3591 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;861 | 82.3591 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;871 | 82.3591 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;881 | 82.3591 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;891 | 82.3591 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;901 | 82.3591 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;911 | 82.3571 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;921 | 82.3571 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;931 | 82.3571 | 253.8557 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;941 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;951 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;961 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;971 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;981 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:23;991 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;001 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;011 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;021 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;031 | 82.3571 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;041 | 82.3571 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;051 | 82.3571 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;061 | 82.3571 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;071 | 82.3571 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;081 | 82.3571 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;091 | 82.3571 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;101 | 82.3571 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;111 | 82.3551 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;121 | 82.3551 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;131 | 82.3551 | 253.8542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;141 | 82.3551 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;151 | 82.3551 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;161 | 82.3551 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;171 | 82.3551 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;181 | 82.3551 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;191 | 82.3551 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;201 | 82.3551 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;211 | 82.3541 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;221 | 82.3541 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;231 | 82.3541 | 253.8511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;241 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;251 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;261 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;271 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;281 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;291 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;301 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;311 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;321 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;331 | 82.3541 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;341 | 82.3541 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;351 | 82.3541 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;361 | 82.3541 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;371 | 82.3541 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;381 | 82.3541 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;391 | 82.3541 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;401 | 82.3541 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;411 | 82.3531 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;421 | 82.3531 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;431 | 82.3531 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;441 | 82.3531 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;451 | 82.3531 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;461 | 82.3531 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;471 | 82.3531 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;481 | 82.3531 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;491 | 82.3531 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;501 | 82.3531 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;511 | 82.3511 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;521 | 82.3511 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;531 | 82.3511 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;541 | 82.3511 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;551 | 82.3511 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;561 | 82.3511 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;571 | 82.3511 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;581 | 82.3511 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;591 | 82.3511 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;601 | 82.3511 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;611 | 82.3501 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;621 | 82.3501 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;631 | 82.3501 | 253.8735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;641 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;651 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;661 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;671 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;681 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;691 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;701 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;711 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;721 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;731 | 82.3501 | 253.8887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;741 | 82.3501 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;751 | 82.3501 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;761 | 82.3501 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;771 | 82.3501 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;781 | 82.3501 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;791 | 82.3501 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;801 | 82.3501 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;811 | 82.3471 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;821 | 82.3471 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;831 | 82.3471 | 253.9142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;841 | 82.3471 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;851 | 82.3471 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;861 | 82.3471 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;871 | 82.3471 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;881 | 82.3471 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;891 | 82.3471 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;901 | 82.3471 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;911 | 82.3451 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;921 | 82.3451 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;931 | 82.3451 | 253.917 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;941 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;951 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;961 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;971 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;981 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:24;991 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;001 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;011 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;021 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;031 | 82.3451 | 253.8968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;041 | 82.3451 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;051 | 82.3451 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;061 | 82.3451 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;071 | 82.3451 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;081 | 82.3451 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;091 | 82.3451 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;101 | 82.3451 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;111 | 82.343 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;121 | 82.343 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;131 | 82.343 | 253.888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;141 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;151 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;161 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;171 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;181 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;191 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;201 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;211 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;221 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;231 | 82.343 | 253.8853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;241 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;251 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;261 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;271 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;281 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;291 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;301 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;311 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;321 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;331 | 82.343 | 253.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;341 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;351 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;361 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;371 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;381 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;391 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;401 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;411 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;421 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;431 | 82.343 | 253.8757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;441 | 82.343 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;451 | 82.3421 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;461 | 82.3421 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;471 | 82.3421 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;481 | 82.3421 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;491 | 82.3421 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;501 | 82.3421 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;511 | 82.3421 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;521 | 82.3421 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;531 | 82.3421 | 253.8972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;541 | 82.3421 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;551 | 82.3411 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;561 | 82.3411 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;571 | 82.3411 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;581 | 82.3411 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;591 | 82.3411 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;601 | 82.3411 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;611 | 82.3411 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;621 | 82.3411 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;631 | 82.3411 | 253.9001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;641 | 82.3411 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;651 | 82.3401 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;661 | 82.3401 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;671 | 82.3401 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;681 | 82.3401 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;691 | 82.3401 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;701 | 82.3401 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;711 | 82.3401 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;721 | 82.3401 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;731 | 82.3401 | 253.8879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;741 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;751 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;761 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;771 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;781 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;791 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;801 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;811 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;821 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;831 | 82.3401 | 253.8927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;841 | 82.3401 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;851 | 82.3381 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;861 | 82.3381 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;871 | 82.3381 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;881 | 82.3381 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;891 | 82.3381 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;901 | 82.3381 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;911 | 82.3381 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;921 | 82.3381 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;931 | 82.3381 | 253.9041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;941 | 82.3381 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;951 | 82.3351 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;961 | 82.3351 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;971 | 82.3351 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;981 | 82.3351 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:25;991 | 82.3351 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;001 | 82.3351 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;011 | 82.3351 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;021 | 82.3351 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;031 | 82.3351 | 253.9063 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;041 | 82.3351 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;051 | 82.3361 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;061 | 82.3361 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;071 | 82.3361 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;081 | 82.3361 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;091 | 82.3361 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;101 | 82.3361 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;111 | 82.3361 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;121 | 82.3361 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;131 | 82.3361 | 253.9231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;141 | 82.3361 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;151 | 82.3341 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;161 | 82.3341 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;171 | 82.3341 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;181 | 82.3341 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;191 | 82.3341 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;201 | 82.3341 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;211 | 82.3341 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;221 | 82.3341 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;231 | 82.3341 | 253.9565 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;241 | 82.3341 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;251 | 82.3331 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;261 | 82.3331 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;271 | 82.3331 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;281 | 82.3331 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;291 | 82.3331 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;301 | 82.3331 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;311 | 82.3331 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;321 | 82.3331 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;331 | 82.3331 | 253.9716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;341 | 82.3331 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;351 | 82.3321 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;361 | 82.3321 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;371 | 82.3321 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;381 | 82.3321 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;391 | 82.3321 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;401 | 82.3321 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;411 | 82.3321 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;421 | 82.3321 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;431 | 82.3321 | 253.9684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;441 | 82.3321 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;451 | 82.3301 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;461 | 82.3301 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;471 | 82.3301 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;481 | 82.3301 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;491 | 82.3301 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;501 | 82.3301 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;511 | 82.3301 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;521 | 82.3301 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;531 | 82.3301 | 253.9678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;541 | 82.3301 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;551 | 82.3291 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;561 | 82.3291 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;571 | 82.3291 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;581 | 82.3291 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;591 | 82.3291 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;601 | 82.3291 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;611 | 82.3291 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;621 | 82.3291 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;631 | 82.3291 | 253.9626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;641 | 82.3291 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;651 | 82.3281 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;661 | 82.3281 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;671 | 82.3281 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;681 | 82.3281 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;691 | 82.3281 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;701 | 82.3281 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;711 | 82.3281 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;721 | 82.3281 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;731 | 82.3281 | 253.9474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;741 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;751 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;761 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;771 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;781 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;791 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;801 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;811 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;821 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;831 | 82.3281 | 253.9525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;841 | 82.3281 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;851 | 82.3251 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;861 | 82.3251 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;871 | 82.3251 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;881 | 82.3251 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;891 | 82.3251 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;901 | 82.3251 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;911 | 82.3251 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;921 | 82.3251 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;931 | 82.3251 | 253.9799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;941 | 82.3251 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;951 | 82.3241 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;961 | 82.3241 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;971 | 82.3241 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;981 | 82.3241 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:26;991 | 82.3241 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;001 | 82.3241 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;011 | 82.3241 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;021 | 82.3241 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;031 | 82.3241 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;041 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;051 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;061 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;071 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;081 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;091 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;101 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;111 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;121 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;131 | 82.3241 | 254.0023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;141 | 82.3241 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;151 | 82.3231 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;161 | 82.3231 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;171 | 82.3231 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;181 | 82.3231 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;191 | 82.3231 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;201 | 82.3231 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;211 | 82.3231 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;221 | 82.3231 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;231 | 82.3231 | 254.0204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;241 | 82.3231 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;251 | 82.3211 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;261 | 82.3211 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;271 | 82.3211 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;281 | 82.3211 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;291 | 82.3211 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;301 | 82.3211 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;311 | 82.3211 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;321 | 82.3211 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;331 | 82.3211 | 254.0281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;341 | 82.3211 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;351 | 82.3221 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;361 | 82.3221 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;371 | 82.3221 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;381 | 82.3221 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;391 | 82.3221 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;401 | 82.3221 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;411 | 82.3221 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;421 | 82.3221 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;431 | 82.3221 | 254.0157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;441 | 82.3221 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;451 | 82.3211 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;461 | 82.3211 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;471 | 82.3211 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;481 | 82.3211 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;491 | 82.3211 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;501 | 82.3211 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;511 | 82.3211 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;521 | 82.3211 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;531 | 82.3211 | 254.016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;541 | 82.3211 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;551 | 82.319 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;561 | 82.319 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;571 | 82.319 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;581 | 82.319 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;591 | 82.319 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;601 | 82.319 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;611 | 82.319 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;621 | 82.319 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;631 | 82.319 | 254.0285 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;641 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;651 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;661 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;671 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;681 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;691 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;701 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;711 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;721 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;731 | 82.319 | 254.025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;741 | 82.319 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;751 | 82.319 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;761 | 82.3181 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;771 | 82.3181 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;781 | 82.3181 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;791 | 82.3181 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;801 | 82.3181 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;811 | 82.3181 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;821 | 82.3181 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;831 | 82.3181 | 254.0103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;841 | 82.3181 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;851 | 82.3181 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;861 | 82.3161 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;871 | 82.3161 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;881 | 82.3161 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;891 | 82.3161 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;901 | 82.3161 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;911 | 82.3161 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;921 | 82.3161 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;931 | 82.3161 | 254.0027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;941 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;951 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;961 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;971 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;981 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:27;991 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;001 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;011 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;021 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;031 | 82.3161 | 254.0065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;041 | 82.3161 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;051 | 82.3161 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;061 | 82.315 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;071 | 82.315 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;081 | 82.315 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;091 | 82.315 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;101 | 82.315 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;111 | 82.315 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;121 | 82.315 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;131 | 82.315 | 254.0016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;141 | 82.315 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;151 | 82.315 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;161 | 82.313 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;171 | 82.313 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;181 | 82.313 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;191 | 82.313 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;201 | 82.313 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;211 | 82.313 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;221 | 82.313 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;231 | 82.313 | 253.983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;241 | 82.313 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;251 | 82.313 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;261 | 82.3121 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;271 | 82.3121 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;281 | 82.3121 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;291 | 82.3121 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;301 | 82.3121 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;311 | 82.3121 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;321 | 82.3121 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;331 | 82.3121 | 253.9821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;341 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;351 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;361 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;371 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;381 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;391 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;401 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;411 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;421 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;431 | 82.3121 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;441 | 82.3121 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;451 | 82.3121 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;461 | 82.3101 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;471 | 82.3101 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;481 | 82.3101 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;491 | 82.3101 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;501 | 82.3101 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;511 | 82.3101 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;521 | 82.3101 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;531 | 82.3101 | 253.987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;541 | 82.3101 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;551 | 82.3101 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;561 | 82.3081 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;571 | 82.3081 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;581 | 82.3081 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;591 | 82.3081 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;601 | 82.3081 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;611 | 82.3081 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;621 | 82.3081 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;631 | 82.3081 | 253.9759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;641 | 82.3081 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;651 | 82.3081 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;661 | 82.3091 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;671 | 82.3091 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;681 | 82.3091 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;691 | 82.3091 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;701 | 82.3091 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;711 | 82.3091 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;721 | 82.3091 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;731 | 82.3091 | 253.9764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;741 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;751 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;761 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;771 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;781 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;791 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;801 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;811 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;821 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;831 | 82.3091 | 253.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;841 | 82.3091 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;851 | 82.3091 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;861 | 82.3071 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;871 | 82.3071 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;881 | 82.3071 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;891 | 82.3071 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;901 | 82.3071 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;911 | 82.3071 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;921 | 82.3071 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;931 | 82.3071 | 253.9485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;941 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;951 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;961 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;971 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;981 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:28;991 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;001 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;011 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;021 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;031 | 82.3071 | 253.9497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;041 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;051 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;061 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;071 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;081 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;091 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;101 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;111 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;121 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;131 | 82.3071 | 253.9632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;141 | 82.3071 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;151 | 82.3071 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;161 | 82.3041 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;171 | 82.3041 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;181 | 82.3041 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;191 | 82.3041 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;201 | 82.3041 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;211 | 82.3041 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;221 | 82.3041 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;231 | 82.3041 | 253.963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;241 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;251 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;261 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;271 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;281 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;291 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;301 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;311 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;321 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;331 | 82.3041 | 253.9662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;341 | 82.3041 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;351 | 82.3041 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;361 | 82.3031 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;371 | 82.3031 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;381 | 82.3031 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;391 | 82.3031 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;401 | 82.3031 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;411 | 82.3031 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;421 | 82.3031 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;431 | 82.3031 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;441 | 82.3031 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;451 | 82.3031 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;461 | 82.3011 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;471 | 82.3011 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;481 | 82.3011 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;491 | 82.3011 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;501 | 82.3011 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;511 | 82.3011 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;521 | 82.3011 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;531 | 82.3011 | 253.9934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;541 | 82.3011 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;551 | 82.3011 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;561 | 82.3001 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;571 | 82.3001 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;581 | 82.3001 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;591 | 82.3001 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;601 | 82.3001 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;611 | 82.3001 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;621 | 82.3001 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;631 | 82.3001 | 253.9902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;641 | 82.3001 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;651 | 82.3001 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;661 | 82.2991 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;671 | 82.2991 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;681 | 82.2991 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;691 | 82.2991 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;701 | 82.2991 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;711 | 82.2991 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;721 | 82.2991 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;731 | 82.2991 | 254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;741 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;751 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;761 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;771 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;781 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;791 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;801 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;811 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;821 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;831 | 82.2991 | 254.0054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;841 | 82.2991 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;851 | 82.2991 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;861 | 82.2961 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;871 | 82.2961 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;881 | 82.2961 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;891 | 82.2961 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;901 | 82.2961 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;911 | 82.2961 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;921 | 82.2961 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;931 | 82.2961 | 253.9841 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;941 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;951 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;961 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;971 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;981 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:29;991 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;001 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;011 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;021 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;031 | 82.2961 | 253.9635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;041 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;051 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;061 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;071 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;081 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;091 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;101 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;111 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;121 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;131 | 82.2961 | 253.9579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;141 | 82.2961 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;151 | 82.2961 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;161 | 82.2951 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;171 | 82.2951 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;181 | 82.2951 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;191 | 82.2951 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;201 | 82.2951 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;211 | 82.2951 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;221 | 82.2951 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;231 | 82.2951 | 253.9446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;241 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;251 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;261 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;271 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;281 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;291 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;301 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;311 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;321 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;331 | 82.2951 | 253.9267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;341 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;351 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;361 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;371 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;381 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;391 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;401 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;411 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;421 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;431 | 82.2951 | 253.9299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;441 | 82.2951 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;451 | 82.2951 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;461 | 82.2921 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;471 | 82.2921 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;481 | 82.2921 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;491 | 82.2921 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;501 | 82.2921 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;511 | 82.2921 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;521 | 82.2921 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;531 | 82.2921 | 253.9309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;541 | 82.2921 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;551 | 82.2921 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;561 | 82.2911 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;571 | 82.2911 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;581 | 82.2911 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;591 | 82.2911 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;601 | 82.2911 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;611 | 82.2911 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;621 | 82.2911 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;631 | 82.2911 | 253.904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;641 | 82.2911 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;651 | 82.2911 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;661 | 82.2921 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;671 | 82.2921 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;681 | 82.2921 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;691 | 82.2921 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;701 | 82.2921 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;711 | 82.2921 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;721 | 82.2921 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;731 | 82.2921 | 253.8773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;741 | 82.2921 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;751 | 82.2921 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;761 | 82.2901 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;771 | 82.2901 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;781 | 82.2901 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;791 | 82.2901 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;801 | 82.2901 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;811 | 82.2901 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;821 | 82.2901 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;831 | 82.2901 | 253.8637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;841 | 82.2901 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;851 | 82.2901 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;861 | 82.2881 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;871 | 82.2881 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;881 | 82.2881 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;891 | 82.2881 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;901 | 82.2881 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;911 | 82.2881 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;921 | 82.2881 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;931 | 82.2881 | 253.8461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;941 | 82.2881 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;951 | 82.2881 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;961 | 82.2871 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;971 | 82.2871 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;981 | 82.2871 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:30;991 | 82.2871 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;001 | 82.2871 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;011 | 82.2871 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;021 | 82.2871 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;031 | 82.2871 | 253.8358 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;041 | 82.2871 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;051 | 82.2871 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;061 | 82.2891 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;071 | 82.2891 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;081 | 82.2891 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;091 | 82.2891 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;101 | 82.2891 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;111 | 82.2891 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;121 | 82.2891 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;131 | 82.2891 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;141 | 82.2891 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;151 | 82.2891 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;161 | 82.2851 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;171 | 82.2851 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;181 | 82.2851 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;191 | 82.2851 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;201 | 82.2851 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;211 | 82.2851 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;221 | 82.2851 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;231 | 82.2851 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;241 | 82.2851 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;251 | 82.2851 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;261 | 82.2841 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;271 | 82.2841 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;281 | 82.2841 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;291 | 82.2841 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;301 | 82.2841 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;311 | 82.2841 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;321 | 82.2841 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;331 | 82.2841 | 253.8851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;341 | 82.2841 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;351 | 82.2841 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;361 | 82.2851 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;371 | 82.2851 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;381 | 82.2851 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;391 | 82.2851 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;401 | 82.2851 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;411 | 82.2851 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;421 | 82.2851 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;431 | 82.2851 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;441 | 82.2851 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;451 | 82.2851 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;461 | 82.2841 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;471 | 82.2841 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;481 | 82.2821 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;491 | 82.2821 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;501 | 82.2821 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;511 | 82.2821 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;521 | 82.2821 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;531 | 82.2821 | 253.8786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;541 | 82.2821 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;551 | 82.2821 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;561 | 82.2821 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;571 | 82.2821 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;581 | 82.2811 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;591 | 82.2811 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;601 | 82.2811 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;611 | 82.2811 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;621 | 82.2811 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;631 | 82.2811 | 253.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;641 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;651 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;661 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;671 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;681 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;691 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;701 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;711 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;721 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;731 | 82.2811 | 253.8114 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;741 | 82.2811 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;751 | 82.2811 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;761 | 82.2811 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;771 | 82.2811 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;781 | 82.2811 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;791 | 82.2801 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;801 | 82.2801 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;811 | 82.2801 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;821 | 82.2801 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;831 | 82.2801 | 253.8125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;841 | 82.2801 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;851 | 82.2801 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;861 | 82.2801 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;871 | 82.2801 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;881 | 82.2791 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;891 | 82.2791 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;901 | 82.2791 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;911 | 82.2791 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;921 | 82.2791 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;931 | 82.2791 | 253.8224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;941 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;951 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;961 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;971 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;981 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:31;991 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;001 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;011 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;021 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;031 | 82.2791 | 253.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;041 | 82.2791 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;051 | 82.2791 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;061 | 82.2791 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;071 | 82.2791 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;081 | 82.2781 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;091 | 82.2781 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;101 | 82.2781 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;111 | 82.2781 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;121 | 82.2781 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;131 | 82.2781 | 253.8233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;141 | 82.2781 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;151 | 82.2781 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;161 | 82.2781 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;171 | 82.2781 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;181 | 82.2751 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;191 | 82.2751 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;201 | 82.2751 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;211 | 82.2751 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;221 | 82.2751 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;231 | 82.2751 | 253.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;241 | 82.2751 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;251 | 82.2751 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;261 | 82.2751 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;271 | 82.2751 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;281 | 82.2761 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;291 | 82.2761 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;301 | 82.2761 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;311 | 82.2761 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;321 | 82.2761 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;331 | 82.2761 | 253.8282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;341 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;351 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;361 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;371 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;381 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;391 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;401 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;411 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;421 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;431 | 82.2761 | 253.8152 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;441 | 82.2761 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;451 | 82.2761 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;461 | 82.2761 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;471 | 82.2761 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;481 | 82.2761 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;491 | 82.2751 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;501 | 82.2751 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;511 | 82.2751 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;521 | 82.2751 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;531 | 82.2751 | 253.8289 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;541 | 82.2751 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;551 | 82.2751 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;561 | 82.2751 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;571 | 82.2751 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;581 | 82.2751 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;591 | 82.2741 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;601 | 82.2741 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;611 | 82.2741 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;621 | 82.2741 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;631 | 82.2741 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;641 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;651 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;661 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;671 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;681 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;691 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;701 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;711 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;721 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;731 | 82.2741 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;741 | 82.2741 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;751 | 82.2741 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;761 | 82.2741 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;771 | 82.2741 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;781 | 82.2741 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;791 | 82.2741 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;801 | 82.2741 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;811 | 82.2711 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;821 | 82.2711 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;831 | 82.2711 | 253.8015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;841 | 82.2711 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;851 | 82.2711 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;861 | 82.2711 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;871 | 82.2711 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;881 | 82.2711 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;891 | 82.2711 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;901 | 82.2711 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;911 | 82.2691 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;921 | 82.2691 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;931 | 82.2691 | 253.7862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;941 | 82.2691 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;951 | 82.2691 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;961 | 82.2691 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;971 | 82.2691 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;981 | 82.2691 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:32;991 | 82.2691 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;001 | 82.2691 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;011 | 82.2681 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;021 | 82.2681 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;031 | 82.2681 | 253.7514 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;041 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;051 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;061 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;071 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;081 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;091 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;101 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;111 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;121 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;131 | 82.2681 | 253.7228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;141 | 82.2681 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;151 | 82.2681 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;161 | 82.2681 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;171 | 82.2681 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;181 | 82.2681 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;191 | 82.2681 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;201 | 82.2681 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;211 | 82.2661 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;221 | 82.2661 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;231 | 82.2661 | 253.7239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;241 | 82.2661 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;251 | 82.2661 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;261 | 82.2661 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;271 | 82.2661 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;281 | 82.2661 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;291 | 82.2661 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;301 | 82.2661 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;311 | 82.2671 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;321 | 82.2671 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;331 | 82.2671 | 253.7235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;341 | 82.2671 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;351 | 82.2671 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;361 | 82.2671 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;371 | 82.2671 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;381 | 82.2671 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;391 | 82.2671 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;401 | 82.2671 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;411 | 82.2661 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;421 | 82.2661 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;431 | 82.2661 | 253.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;441 | 82.2661 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;451 | 82.2661 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;461 | 82.2661 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;471 | 82.2661 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;481 | 82.2661 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;491 | 82.2661 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;501 | 82.2661 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;511 | 82.2651 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;521 | 82.2651 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;531 | 82.2651 | 253.701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;541 | 82.2651 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;551 | 82.2651 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;561 | 82.2651 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;571 | 82.2651 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;581 | 82.2651 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;591 | 82.2651 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;601 | 82.2651 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;611 | 82.2631 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;621 | 82.2631 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;631 | 82.2631 | 253.6956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;641 | 82.2631 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;651 | 82.2631 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;661 | 82.2631 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;671 | 82.2631 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;681 | 82.2631 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;691 | 82.2631 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;701 | 82.2631 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;711 | 82.2641 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;721 | 82.2641 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;731 | 82.2641 | 253.6727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;741 | 82.2641 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;751 | 82.2641 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;761 | 82.2641 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;771 | 82.2641 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;781 | 82.2641 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;791 | 82.2641 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;801 | 82.2641 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;811 | 82.2611 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;821 | 82.2611 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;831 | 82.2611 | 253.6573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;841 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;851 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;861 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;871 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;881 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;891 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;901 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;911 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;921 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;931 | 82.2611 | 253.6669 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;941 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;951 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;961 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;971 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;981 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:33;991 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;001 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;011 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;021 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;031 | 82.2611 | 253.6714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;041 | 82.2611 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;051 | 82.2611 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;061 | 82.2611 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;071 | 82.2611 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;081 | 82.2611 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;091 | 82.2611 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;101 | 82.2611 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;111 | 82.2601 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;121 | 82.2601 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;131 | 82.2601 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;141 | 82.2601 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;151 | 82.2601 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;161 | 82.2601 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;171 | 82.2601 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;181 | 82.2601 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;191 | 82.2601 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;201 | 82.2601 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;211 | 82.259 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;221 | 82.259 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;231 | 82.259 | 253.6637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;241 | 82.259 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;251 | 82.259 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;261 | 82.259 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;271 | 82.259 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;281 | 82.259 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;291 | 82.259 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;301 | 82.259 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;311 | 82.2581 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;321 | 82.2581 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;331 | 82.2581 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;341 | 82.2581 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;351 | 82.2581 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;361 | 82.2581 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;371 | 82.2581 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;381 | 82.2581 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;391 | 82.2581 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;401 | 82.2581 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;411 | 82.2571 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;421 | 82.2571 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;431 | 82.2571 | 253.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;441 | 82.2571 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;451 | 82.2571 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;461 | 82.2571 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;471 | 82.2571 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;481 | 82.2571 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;491 | 82.2571 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;501 | 82.2571 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;511 | 82.2551 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;521 | 82.2551 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;531 | 82.2551 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;541 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;551 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;561 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;571 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;581 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;591 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;601 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;611 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;621 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;631 | 82.2551 | 253.6662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;641 | 82.2551 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;651 | 82.2551 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;661 | 82.2551 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;671 | 82.2551 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;681 | 82.2551 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;691 | 82.2551 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;701 | 82.2551 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;711 | 82.2541 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;721 | 82.2541 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;731 | 82.2541 | 253.6758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;741 | 82.2541 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;751 | 82.2541 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;761 | 82.2541 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;771 | 82.2541 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;781 | 82.2541 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;791 | 82.2541 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;801 | 82.2541 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;811 | 82.2521 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;821 | 82.2521 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;831 | 82.2521 | 253.6763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;841 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;851 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;861 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;871 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;881 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;891 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;901 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;911 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;921 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;931 | 82.2521 | 253.6871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;941 | 82.2521 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;951 | 82.2521 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;961 | 82.2521 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;971 | 82.2521 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;981 | 82.2521 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:34;991 | 82.2521 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;001 | 82.2521 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;011 | 82.2511 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;021 | 82.2511 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;031 | 82.2511 | 253.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;041 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;051 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;061 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;071 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;081 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;091 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;101 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;111 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;121 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;131 | 82.2511 | 253.6796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;141 | 82.2511 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;151 | 82.2511 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;161 | 82.2511 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;171 | 82.2511 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;181 | 82.2511 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;191 | 82.2511 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;201 | 82.2511 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;211 | 82.2501 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;221 | 82.2501 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;231 | 82.2501 | 253.6696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;241 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;251 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;261 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;271 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;281 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;291 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;301 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;311 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;321 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;331 | 82.2501 | 253.6754 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;341 | 82.2501 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;351 | 82.2491 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;361 | 82.2491 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;371 | 82.2491 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;381 | 82.2491 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;391 | 82.2491 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;401 | 82.2491 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;411 | 82.2491 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;421 | 82.2491 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;431 | 82.2491 | 253.6777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;441 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;451 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;461 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;471 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;481 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;491 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;501 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;511 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;521 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;531 | 82.2491 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;541 | 82.2491 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;551 | 82.2471 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;561 | 82.2471 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;571 | 82.2471 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;581 | 82.2471 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;591 | 82.2471 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;601 | 82.2471 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;611 | 82.2471 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;621 | 82.2471 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;631 | 82.2471 | 253.6953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;641 | 82.2471 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;651 | 82.2461 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;661 | 82.2461 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;671 | 82.2461 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;681 | 82.2461 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;691 | 82.2461 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;701 | 82.2461 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;711 | 82.2461 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;721 | 82.2461 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;731 | 82.2461 | 253.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;741 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;751 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;761 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;771 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;781 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;791 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;801 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;811 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;821 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;831 | 82.2461 | 253.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;841 | 82.2461 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;851 | 82.2451 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;861 | 82.2451 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;871 | 82.2451 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;881 | 82.2451 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;891 | 82.2451 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;901 | 82.2451 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;911 | 82.2451 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;921 | 82.2451 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;931 | 82.2451 | 253.7023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;941 | 82.2451 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;951 | 82.2431 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;961 | 82.2431 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;971 | 82.2431 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;981 | 82.2431 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:35;991 | 82.2431 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;001 | 82.2431 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;011 | 82.2431 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;021 | 82.2431 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;031 | 82.2431 | 253.7154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;041 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;051 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;061 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;071 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;081 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;091 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;101 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;111 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;121 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;131 | 82.2431 | 253.7126 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;141 | 82.2431 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;151 | 82.2421 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;161 | 82.2421 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;171 | 82.2421 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;181 | 82.2421 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;191 | 82.2421 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;201 | 82.2421 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;211 | 82.2421 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;221 | 82.2421 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;231 | 82.2421 | 253.6998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;241 | 82.2421 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;251 | 82.2391 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;261 | 82.2391 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;271 | 82.2391 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;281 | 82.2391 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;291 | 82.2391 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;301 | 82.2391 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;311 | 82.2391 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;321 | 82.2391 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;331 | 82.2391 | 253.7003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;341 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;351 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;361 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;371 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;381 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;391 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;401 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;411 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;421 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;431 | 82.2391 | 253.6978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;441 | 82.2391 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;451 | 82.2381 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;461 | 82.2381 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;471 | 82.2381 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;481 | 82.2381 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;491 | 82.2381 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;501 | 82.2381 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;511 | 82.2381 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;521 | 82.2381 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;531 | 82.2381 | 253.6801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;541 | 82.2381 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;551 | 82.2371 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;561 | 82.2371 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;571 | 82.2371 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;581 | 82.2371 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;591 | 82.2371 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;601 | 82.2371 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;611 | 82.2371 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;621 | 82.2371 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;631 | 82.2371 | 253.6825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;641 | 82.2371 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;651 | 82.2361 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;661 | 82.2361 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;671 | 82.2361 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;681 | 82.2361 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;691 | 82.2361 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;701 | 82.2361 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;711 | 82.2361 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;721 | 82.2361 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;731 | 82.2361 | 253.7141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;741 | 82.2361 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;751 | 82.2371 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;761 | 82.2371 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;771 | 82.2371 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;781 | 82.2371 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;791 | 82.2371 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;801 | 82.2371 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;811 | 82.2371 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;821 | 82.2371 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;831 | 82.2371 | 253.7492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;841 | 82.2371 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;851 | 82.2361 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;861 | 82.2361 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;871 | 82.2361 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;881 | 82.2361 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;891 | 82.2361 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;901 | 82.2361 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;911 | 82.2361 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;921 | 82.2361 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;931 | 82.2361 | 253.7894 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;941 | 82.2361 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;951 | 82.2351 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;961 | 82.2351 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;971 | 82.2351 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;981 | 82.2351 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:36;991 | 82.2351 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;001 | 82.2351 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;011 | 82.2351 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;021 | 82.2351 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;031 | 82.2351 | 253.8411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;041 | 82.2351 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;051 | 82.2341 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;061 | 82.2341 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;071 | 82.2341 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;081 | 82.2341 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;091 | 82.2341 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;101 | 82.2341 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;111 | 82.2341 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;121 | 82.2341 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;131 | 82.2341 | 253.8675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;141 | 82.2341 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;151 | 82.2331 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;161 | 82.2331 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;171 | 82.2331 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;181 | 82.2331 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;191 | 82.2331 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;201 | 82.2331 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;211 | 82.2331 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;221 | 82.2331 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;231 | 82.2331 | 253.854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;241 | 82.2331 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;251 | 82.2321 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;261 | 82.2321 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;271 | 82.2321 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;281 | 82.2321 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;291 | 82.2321 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;301 | 82.2321 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;311 | 82.2321 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;321 | 82.2321 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;331 | 82.2321 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;341 | 82.2321 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;351 | 82.2311 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;361 | 82.2311 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;371 | 82.2311 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;381 | 82.2311 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;391 | 82.2311 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;401 | 82.2311 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;411 | 82.2311 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;421 | 82.2311 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;431 | 82.2311 | 253.8263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;441 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;451 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;461 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;471 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;481 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;491 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;501 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;511 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;521 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;531 | 82.2311 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;541 | 82.2311 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;551 | 82.2301 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;561 | 82.2301 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;571 | 82.2301 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;581 | 82.2301 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;591 | 82.2301 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;601 | 82.2301 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;611 | 82.2301 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;621 | 82.2301 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;631 | 82.2301 | 253.7961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;641 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;651 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;661 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;671 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;681 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;691 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;701 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;711 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;721 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;731 | 82.2301 | 253.8169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;741 | 82.2301 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;751 | 82.2291 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;761 | 82.2291 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;771 | 82.2291 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;781 | 82.2291 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;791 | 82.2291 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;801 | 82.2291 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;811 | 82.2291 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;821 | 82.2291 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;831 | 82.2291 | 253.8348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;841 | 82.2291 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;851 | 82.2291 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;861 | 82.2271 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;871 | 82.2271 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;881 | 82.2271 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;891 | 82.2271 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;901 | 82.2271 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;911 | 82.2271 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;921 | 82.2271 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;931 | 82.2271 | 253.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;941 | 82.2271 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;951 | 82.2271 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;961 | 82.2261 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;971 | 82.2261 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;981 | 82.2261 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:37;991 | 82.2261 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;001 | 82.2261 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;011 | 82.2261 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;021 | 82.2261 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;031 | 82.2261 | 253.838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;041 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;051 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;061 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;071 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;081 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;091 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;101 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;111 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;121 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;131 | 82.2261 | 253.8546 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;141 | 82.2261 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;151 | 82.2261 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;161 | 82.2251 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;171 | 82.2251 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;181 | 82.2251 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;191 | 82.2251 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;201 | 82.2251 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;211 | 82.2251 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;221 | 82.2251 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;231 | 82.2251 | 253.8785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;241 | 82.2251 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;251 | 82.2251 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;261 | 82.2241 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;271 | 82.2241 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;281 | 82.2241 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;291 | 82.2241 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;301 | 82.2241 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;311 | 82.2241 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;321 | 82.2241 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;331 | 82.2241 | 253.8777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;341 | 82.2241 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;351 | 82.2241 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;361 | 82.2231 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;371 | 82.2231 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;381 | 82.2231 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;391 | 82.2231 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;401 | 82.2231 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;411 | 82.2231 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;421 | 82.2231 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;431 | 82.2231 | 253.8687 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;441 | 82.2231 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;451 | 82.2231 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;461 | 82.2221 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;471 | 82.2221 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;481 | 82.2221 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;491 | 82.2221 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;501 | 82.2221 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;511 | 82.2221 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;521 | 82.2221 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;531 | 82.2221 | 253.8695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;541 | 82.2221 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;551 | 82.2221 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;561 | 82.2211 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;571 | 82.2211 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;581 | 82.2211 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;591 | 82.2211 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;601 | 82.2211 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;611 | 82.2211 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;621 | 82.2211 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;631 | 82.2211 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;641 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;651 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;661 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;671 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;681 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;691 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;701 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;711 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;721 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;731 | 82.2211 | 253.8206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;741 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;751 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;761 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;771 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;781 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;791 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;801 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;811 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;821 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;831 | 82.2211 | 253.8176 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;841 | 82.2211 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;851 | 82.2211 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;861 | 82.2181 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;871 | 82.2181 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;881 | 82.2181 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;891 | 82.2181 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;901 | 82.2181 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;911 | 82.2181 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;921 | 82.2181 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;931 | 82.2181 | 253.8373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;941 | 82.2181 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;951 | 82.2181 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;961 | 82.2191 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;971 | 82.2191 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;981 | 82.2191 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:38;991 | 82.2191 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;001 | 82.2191 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;011 | 82.2191 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;021 | 82.2191 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;031 | 82.2191 | 253.8485 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;041 | 82.2191 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;051 | 82.2191 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;061 | 82.2171 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;071 | 82.2171 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;081 | 82.2171 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;091 | 82.2171 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;101 | 82.2171 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;111 | 82.2171 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;121 | 82.2171 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;131 | 82.2171 | 253.8642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;141 | 82.2171 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;151 | 82.2171 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;161 | 82.2161 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;171 | 82.2161 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;181 | 82.2161 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;191 | 82.2161 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;201 | 82.2161 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;211 | 82.2161 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;221 | 82.2161 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;231 | 82.2161 | 253.8891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;241 | 82.2161 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;251 | 82.2161 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;261 | 82.2151 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;271 | 82.2151 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;281 | 82.2151 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;291 | 82.2151 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;301 | 82.2151 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;311 | 82.2151 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;321 | 82.2151 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;331 | 82.2151 | 253.8824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;341 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;351 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;361 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;371 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;381 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;391 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;401 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;411 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;421 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;431 | 82.2151 | 253.8439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;441 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;451 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;461 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;471 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;481 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;491 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;501 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;511 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;521 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;531 | 82.2151 | 253.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;541 | 82.2151 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;551 | 82.2151 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;561 | 82.2141 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;571 | 82.2141 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;581 | 82.2141 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;591 | 82.2141 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;601 | 82.2141 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;611 | 82.2141 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;621 | 82.2141 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;631 | 82.2141 | 253.8055 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;641 | 82.2141 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;651 | 82.2141 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;661 | 82.2131 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;671 | 82.2131 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;681 | 82.2131 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;691 | 82.2131 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;701 | 82.2131 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;711 | 82.2131 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;721 | 82.2131 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;731 | 82.2131 | 253.7864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;741 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;751 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;761 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;771 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;781 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;791 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;801 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;811 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;821 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;831 | 82.2131 | 253.7823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;841 | 82.2131 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;851 | 82.2131 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;861 | 82.2111 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;871 | 82.2111 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;881 | 82.2111 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;891 | 82.2111 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;901 | 82.2111 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;911 | 82.2111 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;921 | 82.2111 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;931 | 82.2111 | 253.7994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;941 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;951 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;961 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;971 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;981 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:39;991 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;001 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;011 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;021 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;031 | 82.2111 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;041 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;051 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;061 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;071 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;081 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;091 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;101 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;111 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;121 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;131 | 82.2111 | 253.7879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;141 | 82.2111 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;151 | 82.2111 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;161 | 82.2091 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;171 | 82.2091 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;181 | 82.2091 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;191 | 82.2091 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;201 | 82.2091 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;211 | 82.2091 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;221 | 82.2091 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;231 | 82.2091 | 253.7915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;241 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;251 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;261 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;271 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;281 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;291 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;301 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;311 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;321 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;331 | 82.2091 | 253.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;341 | 82.2091 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;351 | 82.2091 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;361 | 82.2101 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;371 | 82.2101 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;381 | 82.2101 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;391 | 82.2101 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;401 | 82.2101 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;411 | 82.2101 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;421 | 82.2101 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;431 | 82.2101 | 253.7839 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;441 | 82.2101 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;451 | 82.2101 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;461 | 82.2091 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;471 | 82.2091 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;481 | 82.2091 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;491 | 82.2091 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;501 | 82.2091 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;511 | 82.2091 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;521 | 82.2091 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;531 | 82.2091 | 253.7741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;541 | 82.2091 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;551 | 82.2091 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;561 | 82.2081 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;571 | 82.2081 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;581 | 82.2081 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;591 | 82.2081 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;601 | 82.2081 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;611 | 82.2081 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;621 | 82.2081 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;631 | 82.2081 | 253.7727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;641 | 82.2081 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;651 | 82.2081 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;661 | 82.2071 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;671 | 82.2071 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;681 | 82.2071 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;691 | 82.2071 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;701 | 82.2071 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;711 | 82.2071 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;721 | 82.2071 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;731 | 82.2071 | 253.7563 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;741 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;751 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;761 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;771 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;781 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;791 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;801 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;811 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;821 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;831 | 82.2071 | 253.7343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;841 | 82.2071 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;851 | 82.2071 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;861 | 82.2041 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;871 | 82.2041 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;881 | 82.2041 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;891 | 82.2041 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;901 | 82.2041 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;911 | 82.2041 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;921 | 82.2041 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;931 | 82.2041 | 253.7341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;941 | 82.2041 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;951 | 82.2041 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;961 | 82.2051 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;971 | 82.2051 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;981 | 82.2051 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:40;991 | 82.2051 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;001 | 82.2051 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;011 | 82.2051 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;021 | 82.2051 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;031 | 82.2051 | 253.7379 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;041 | 82.2051 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;051 | 82.2051 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;061 | 82.2041 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;071 | 82.2041 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;081 | 82.2041 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;091 | 82.2041 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;101 | 82.2041 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;111 | 82.2041 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;121 | 82.2041 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;131 | 82.2041 | 253.7264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;141 | 82.2041 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;151 | 82.2041 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;161 | 82.2031 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;171 | 82.2031 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;181 | 82.2031 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;191 | 82.2031 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;201 | 82.2031 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;211 | 82.2031 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;221 | 82.2031 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;231 | 82.2031 | 253.7205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;241 | 82.2031 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;251 | 82.2031 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;261 | 82.2021 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;271 | 82.2021 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;281 | 82.2021 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;291 | 82.2021 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;301 | 82.2021 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;311 | 82.2021 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;321 | 82.2021 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;331 | 82.2021 | 253.7196 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;341 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;351 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;361 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;371 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;381 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;391 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;401 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;411 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;421 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;431 | 82.2021 | 253.6948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;441 | 82.2021 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;451 | 82.2021 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;461 | 82.2011 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;471 | 82.2011 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;481 | 82.2011 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;491 | 82.2011 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;501 | 82.2011 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;511 | 82.2011 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;521 | 82.2011 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;531 | 82.2011 | 253.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;541 | 82.2011 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;551 | 82.2011 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;561 | 82.2011 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;571 | 82.2011 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;581 | 82.2001 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;591 | 82.2001 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;601 | 82.2001 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;611 | 82.2001 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;621 | 82.2001 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;631 | 82.2001 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;641 | 82.2001 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;651 | 82.2001 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;661 | 82.2001 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;671 | 82.2001 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;681 | 82.1991 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;691 | 82.1991 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;701 | 82.1991 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;711 | 82.1991 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;721 | 82.1991 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;731 | 82.1991 | 253.6168 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;741 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;751 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;761 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;771 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;781 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;791 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;801 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;811 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;821 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;831 | 82.1991 | 253.592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;841 | 82.1991 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;851 | 82.1991 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;861 | 82.1991 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;871 | 82.1991 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;881 | 82.1971 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;891 | 82.1971 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;901 | 82.1971 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;911 | 82.1971 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;921 | 82.1971 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;931 | 82.1971 | 253.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;941 | 82.1971 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;951 | 82.1971 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;961 | 82.1971 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;971 | 82.1971 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;981 | 82.1981 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:41;991 | 82.1981 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;001 | 82.1981 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;011 | 82.1981 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;021 | 82.1981 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;031 | 82.1981 | 253.5814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;041 | 82.1981 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;051 | 82.1981 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;061 | 82.1981 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;071 | 82.1981 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;081 | 82.1971 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;091 | 82.1971 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;101 | 82.1971 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;111 | 82.1971 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;121 | 82.1971 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;131 | 82.1971 | 253.569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;141 | 82.1971 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;151 | 82.1971 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;161 | 82.1971 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;171 | 82.1971 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;181 | 82.1951 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;191 | 82.1951 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;201 | 82.1951 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;211 | 82.1951 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;221 | 82.1951 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;231 | 82.1951 | 253.5572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;241 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;251 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;261 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;271 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;281 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;291 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;301 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;311 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;321 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;331 | 82.1951 | 253.566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;341 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;351 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;361 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;371 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;381 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;391 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;401 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;411 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;421 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;431 | 82.1951 | 253.579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;441 | 82.1951 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;451 | 82.1951 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;461 | 82.1951 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;471 | 82.1951 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;481 | 82.1931 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;491 | 82.1931 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;501 | 82.1931 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;511 | 82.1931 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;521 | 82.1931 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;531 | 82.1931 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;541 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;551 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;561 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;571 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;581 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;591 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;601 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;611 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;621 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;631 | 82.1931 | 253.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;641 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;651 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;661 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;671 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;681 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;691 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;701 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;711 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;721 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;731 | 82.1931 | 253.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;741 | 82.1931 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;751 | 82.1931 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;761 | 82.1931 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;771 | 82.1931 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;781 | 82.1911 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;791 | 82.1911 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;801 | 82.1911 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;811 | 82.1911 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;821 | 82.1911 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;831 | 82.1911 | 253.6333 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;841 | 82.1911 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;851 | 82.1911 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;861 | 82.1911 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;871 | 82.1911 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;881 | 82.1911 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;891 | 82.1911 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;901 | 82.1911 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;911 | 82.1891 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;921 | 82.1891 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;931 | 82.1891 | 253.6194 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;941 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;951 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;961 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;971 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;981 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:42;991 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;001 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;011 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;021 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;031 | 82.1891 | 253.6177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;041 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;051 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;061 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;071 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;081 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;091 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;101 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;111 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;121 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;131 | 82.1891 | 253.6146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;141 | 82.1891 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;151 | 82.1891 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;161 | 82.1891 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;171 | 82.1891 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;181 | 82.1891 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;191 | 82.1891 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;201 | 82.1891 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;211 | 82.1871 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;221 | 82.1871 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;231 | 82.1871 | 253.6074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;241 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;251 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;261 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;271 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;281 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;291 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;301 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;311 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;321 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;331 | 82.1871 | 253.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;341 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;351 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;361 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;371 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;381 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;391 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;401 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;411 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;421 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;431 | 82.1871 | 253.6536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;441 | 82.1871 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;451 | 82.1871 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;461 | 82.1871 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;471 | 82.1871 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;481 | 82.1871 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;491 | 82.1871 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;501 | 82.1871 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;511 | 82.1861 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;521 | 82.1861 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;531 | 82.1861 | 253.663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;541 | 82.1861 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;551 | 82.1861 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;561 | 82.1861 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;571 | 82.1861 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;581 | 82.1861 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;591 | 82.1861 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;601 | 82.1861 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;611 | 82.1851 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;621 | 82.1851 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;631 | 82.1851 | 253.6677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;641 | 82.1851 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;651 | 82.1851 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;661 | 82.1851 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;671 | 82.1851 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;681 | 82.1851 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;691 | 82.1851 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;701 | 82.1851 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;711 | 82.1861 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;721 | 82.1861 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;731 | 82.1861 | 253.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;741 | 82.1861 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;751 | 82.1861 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;761 | 82.1861 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;771 | 82.1861 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;781 | 82.1861 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;791 | 82.1861 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;801 | 82.1861 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;811 | 82.1851 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;821 | 82.1851 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;831 | 82.1851 | 253.681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;841 | 82.1851 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;851 | 82.1851 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;861 | 82.1851 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;871 | 82.1851 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;881 | 82.1851 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;891 | 82.1851 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;901 | 82.1851 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;911 | 82.1841 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;921 | 82.1841 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;931 | 82.1841 | 253.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;941 | 82.1841 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;951 | 82.1841 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;961 | 82.1841 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;971 | 82.1841 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;981 | 82.1841 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:43;991 | 82.1841 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;001 | 82.1841 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;011 | 82.1831 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;021 | 82.1831 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;031 | 82.1831 | 253.6571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;041 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;051 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;061 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;071 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;081 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;091 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;101 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;111 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;121 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;131 | 82.1831 | 253.6592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;141 | 82.1831 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;151 | 82.1831 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;161 | 82.1831 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;171 | 82.1831 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;181 | 82.1831 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;191 | 82.1831 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;201 | 82.1831 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;211 | 82.1811 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;221 | 82.1811 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;231 | 82.1811 | 253.6423 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;241 | 82.1811 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;251 | 82.1811 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;261 | 82.1811 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;271 | 82.1811 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;281 | 82.1811 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;291 | 82.1811 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;301 | 82.1811 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;311 | 82.1821 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;321 | 82.1821 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;331 | 82.1821 | 253.6306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;341 | 82.1821 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;351 | 82.1821 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;361 | 82.1821 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;371 | 82.1821 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;381 | 82.1821 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;391 | 82.1821 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;401 | 82.1821 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;411 | 82.1811 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;421 | 82.1811 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;431 | 82.1811 | 253.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;441 | 82.1811 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;451 | 82.1811 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;461 | 82.1811 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;471 | 82.1811 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;481 | 82.1811 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;491 | 82.1811 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;501 | 82.1811 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;511 | 82.1791 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;521 | 82.1791 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;531 | 82.1791 | 253.6325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;541 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;551 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;561 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;571 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;581 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;591 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;601 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;611 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;621 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;631 | 82.1791 | 253.6147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;641 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;651 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;661 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;671 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;681 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;691 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;701 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;711 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;721 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;731 | 82.1791 | 253.6129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;741 | 82.1791 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;751 | 82.1791 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;761 | 82.1791 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;771 | 82.1791 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;781 | 82.1791 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;791 | 82.1791 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;801 | 82.1791 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;811 | 82.1771 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;821 | 82.1771 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;831 | 82.1771 | 253.6075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;841 | 82.1771 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;851 | 82.1771 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;861 | 82.1771 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;871 | 82.1771 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;881 | 82.1771 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;891 | 82.1771 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;901 | 82.1771 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;911 | 82.1761 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;921 | 82.1761 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;931 | 82.1761 | 253.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;941 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;951 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;961 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;971 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;981 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:44;991 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;001 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;011 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;021 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;031 | 82.1761 | 253.5571 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;041 | 82.1761 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;051 | 82.1761 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;061 | 82.1761 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;071 | 82.1761 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;081 | 82.1761 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;091 | 82.1761 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;101 | 82.1761 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;111 | 82.1751 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;121 | 82.1751 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;131 | 82.1751 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;141 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;151 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;161 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;171 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;181 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;191 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;201 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;211 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;221 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;231 | 82.1751 | 253.5767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;241 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;251 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;261 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;271 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;281 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;291 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;301 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;311 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;321 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;331 | 82.1751 | 253.5824 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;341 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;351 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;361 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;371 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;381 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;391 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;401 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;411 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;421 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;431 | 82.1751 | 253.6132 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;441 | 82.1751 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;451 | 82.1741 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;461 | 82.1741 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;471 | 82.1741 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;481 | 82.1741 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;491 | 82.1741 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;501 | 82.1741 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;511 | 82.1741 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;521 | 82.1741 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;531 | 82.1741 | 253.6421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;541 | 82.1741 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;551 | 82.1721 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;561 | 82.1721 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;571 | 82.1721 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;581 | 82.1721 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;591 | 82.1721 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;601 | 82.1721 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;611 | 82.1721 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;621 | 82.1721 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;631 | 82.1721 | 253.64 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;641 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;651 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;661 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;671 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;681 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;691 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;701 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;711 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;721 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;731 | 82.1721 | 253.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;741 | 82.1721 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;751 | 82.1711 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;761 | 82.1711 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;771 | 82.1711 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;781 | 82.1711 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;791 | 82.1711 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;801 | 82.1711 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;811 | 82.1711 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;821 | 82.1711 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;831 | 82.1711 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;841 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;851 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;861 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;871 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;881 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;891 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;901 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;911 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;921 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;931 | 82.1711 | 253.6051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;941 | 82.1711 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;951 | 82.1701 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;961 | 82.1701 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;971 | 82.1701 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;981 | 82.1701 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:45;991 | 82.1701 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;001 | 82.1701 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;011 | 82.1701 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;021 | 82.1701 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;031 | 82.1701 | 253.5788 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;041 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;051 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;061 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;071 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;081 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;091 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;101 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;111 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;121 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;131 | 82.1701 | 253.5844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;141 | 82.1701 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;151 | 82.1691 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;161 | 82.1691 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;171 | 82.1691 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;181 | 82.1691 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;191 | 82.1691 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;201 | 82.1691 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;211 | 82.1691 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;221 | 82.1691 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;231 | 82.1691 | 253.5951 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;241 | 82.1691 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;251 | 82.1671 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;261 | 82.1671 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;271 | 82.1671 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;281 | 82.1671 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;291 | 82.1671 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;301 | 82.1671 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;311 | 82.1671 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;321 | 82.1671 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;331 | 82.1671 | 253.587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;341 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;351 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;361 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;371 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;381 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;391 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;401 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;411 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;421 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;431 | 82.1671 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;441 | 82.1671 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;451 | 82.1661 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;461 | 82.1661 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;471 | 82.1661 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;481 | 82.1661 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;491 | 82.1661 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;501 | 82.1661 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;511 | 82.1661 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;521 | 82.1661 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;531 | 82.1661 | 253.6002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;541 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;551 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;561 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;571 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;581 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;591 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;601 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;611 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;621 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;631 | 82.1661 | 253.5934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;641 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;651 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;661 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;671 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;681 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;691 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;701 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;711 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;721 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;731 | 82.1661 | 253.5829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;741 | 82.1661 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;751 | 82.1651 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;761 | 82.1651 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;771 | 82.1651 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;781 | 82.1651 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;791 | 82.1651 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;801 | 82.1651 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;811 | 82.1651 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;821 | 82.1651 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;831 | 82.1651 | 253.5961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;841 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;851 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;861 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;871 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;881 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;891 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;901 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;911 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;921 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;931 | 82.1651 | 253.6059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;941 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;951 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;961 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;971 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;981 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:46;991 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;001 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;011 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;021 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;031 | 82.1651 | 253.5945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;041 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;051 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;061 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;071 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;081 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;091 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;101 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;111 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;121 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;131 | 82.1651 | 253.5943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;141 | 82.1651 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;151 | 82.1641 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;161 | 82.1641 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;171 | 82.1641 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;181 | 82.1641 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;191 | 82.1641 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;201 | 82.1641 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;211 | 82.1641 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;221 | 82.1641 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;231 | 82.1641 | 253.6077 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;241 | 82.1641 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;251 | 82.1621 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;261 | 82.1621 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;271 | 82.1621 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;281 | 82.1621 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;291 | 82.1621 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;301 | 82.1621 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;311 | 82.1621 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;321 | 82.1621 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;331 | 82.1621 | 253.6083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;341 | 82.1621 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;351 | 82.1611 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;361 | 82.1611 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;371 | 82.1611 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;381 | 82.1611 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;391 | 82.1611 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;401 | 82.1611 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;411 | 82.1611 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;421 | 82.1611 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;431 | 82.1611 | 253.61 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;441 | 82.1611 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;451 | 82.1621 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;461 | 82.1621 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;471 | 82.1621 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;481 | 82.1621 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;491 | 82.1621 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;501 | 82.1621 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;511 | 82.1621 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;521 | 82.1621 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;531 | 82.1621 | 253.6312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;541 | 82.1621 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;551 | 82.1611 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;561 | 82.1611 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;571 | 82.1611 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;581 | 82.1611 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;591 | 82.1611 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;601 | 82.1611 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;611 | 82.1611 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;621 | 82.1611 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;631 | 82.1611 | 253.6396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;641 | 82.1611 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;651 | 82.1591 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;661 | 82.1591 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;671 | 82.1591 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;681 | 82.1591 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;691 | 82.1591 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;701 | 82.1591 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;711 | 82.1591 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;721 | 82.1591 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;731 | 82.1591 | 253.6215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;741 | 82.1591 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;751 | 82.1601 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;761 | 82.1601 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;771 | 82.1601 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;781 | 82.1601 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;791 | 82.1601 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;801 | 82.1601 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;811 | 82.1601 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;821 | 82.1601 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;831 | 82.1601 | 253.6065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;841 | 82.1601 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;851 | 82.1591 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;861 | 82.1591 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;871 | 82.1591 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;881 | 82.1591 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;891 | 82.1591 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;901 | 82.1591 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;911 | 82.1591 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;921 | 82.1591 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;931 | 82.1591 | 253.5939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;941 | 82.1591 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;951 | 82.1591 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;961 | 82.1581 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;971 | 82.1581 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;981 | 82.1581 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:47;991 | 82.1581 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;001 | 82.1581 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;011 | 82.1581 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;021 | 82.1581 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;031 | 82.1581 | 253.5759 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;041 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;051 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;061 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;071 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;081 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;091 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;101 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;111 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;121 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;131 | 82.1581 | 253.5506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;141 | 82.1581 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;151 | 82.1581 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;161 | 82.1561 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;171 | 82.1561 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;181 | 82.1561 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;191 | 82.1561 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;201 | 82.1561 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;211 | 82.1561 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;221 | 82.1561 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;231 | 82.1561 | 253.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;241 | 82.1561 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;251 | 82.1561 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;261 | 82.1551 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;271 | 82.1551 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;281 | 82.1551 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;291 | 82.1551 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;301 | 82.1551 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;311 | 82.1551 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;321 | 82.1551 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;331 | 82.1551 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;341 | 82.1551 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;351 | 82.1551 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;361 | 82.1541 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;371 | 82.1541 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;381 | 82.1541 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;391 | 82.1541 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;401 | 82.1541 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;411 | 82.1541 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;421 | 82.1541 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;431 | 82.1541 | 253.5583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;441 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;451 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;461 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;471 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;481 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;491 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;501 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;511 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;521 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;531 | 82.1541 | 253.5599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;541 | 82.1541 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;551 | 82.1541 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;561 | 82.1531 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;571 | 82.1531 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;581 | 82.1531 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;591 | 82.1531 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;601 | 82.1531 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;611 | 82.1531 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;621 | 82.1531 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;631 | 82.1531 | 253.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;641 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;651 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;661 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;671 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;681 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;691 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;701 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;711 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;721 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;731 | 82.1531 | 253.5926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;741 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;751 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;761 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;771 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;781 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;791 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;801 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;811 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;821 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;831 | 82.1531 | 253.5936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;841 | 82.1531 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;851 | 82.1531 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;861 | 82.1511 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;871 | 82.1511 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;881 | 82.1511 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;891 | 82.1511 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;901 | 82.1511 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;911 | 82.1511 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;921 | 82.1511 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;931 | 82.1511 | 253.5963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;941 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;951 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;961 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;971 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;981 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:48;991 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;001 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;011 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;021 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;031 | 82.1511 | 253.615 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;041 | 82.1511 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;051 | 82.1511 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;061 | 82.1501 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;071 | 82.1501 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;081 | 82.1501 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;091 | 82.1501 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;101 | 82.1501 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;111 | 82.1501 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;121 | 82.1501 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;131 | 82.1501 | 253.6185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;141 | 82.1501 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;151 | 82.1501 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;161 | 82.1491 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;171 | 82.1491 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;181 | 82.1491 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;191 | 82.1491 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;201 | 82.1491 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;211 | 82.1491 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;221 | 82.1491 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;231 | 82.1491 | 253.6004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;241 | 82.1491 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;251 | 82.1491 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;261 | 82.1481 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;271 | 82.1481 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;281 | 82.1481 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;291 | 82.1481 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;301 | 82.1481 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;311 | 82.1481 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;321 | 82.1481 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;331 | 82.1481 | 253.5896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;341 | 82.1481 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;351 | 82.1481 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;361 | 82.1471 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;371 | 82.1471 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;381 | 82.1471 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;391 | 82.1471 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;401 | 82.1471 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;411 | 82.1471 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;421 | 82.1471 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;431 | 82.1471 | 253.5843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;441 | 82.1471 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;451 | 82.1471 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;461 | 82.1461 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;471 | 82.1461 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;481 | 82.1461 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;491 | 82.1461 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;501 | 82.1461 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;511 | 82.1461 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;521 | 82.1461 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;531 | 82.1461 | 253.5714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;541 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;551 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;561 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;571 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;581 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;591 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;601 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;611 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;621 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;631 | 82.1461 | 253.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;641 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;651 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;661 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;671 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;681 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;691 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;701 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;711 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;721 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;731 | 82.1461 | 253.5947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;741 | 82.1461 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;751 | 82.1461 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;761 | 82.1451 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;771 | 82.1451 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;781 | 82.1451 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;791 | 82.1451 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;801 | 82.1451 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;811 | 82.1451 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;821 | 82.1451 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;831 | 82.1451 | 253.6064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;841 | 82.1451 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;851 | 82.1451 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;861 | 82.1441 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;871 | 82.1441 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;881 | 82.1441 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;891 | 82.1441 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;901 | 82.1441 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;911 | 82.1441 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;921 | 82.1441 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;931 | 82.1441 | 253.6013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;941 | 82.1441 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;951 | 82.1441 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;961 | 82.1431 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;971 | 82.1431 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;981 | 82.1431 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:49;991 | 82.1431 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;001 | 82.1431 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;011 | 82.1431 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;021 | 82.1431 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;031 | 82.1431 | 253.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;041 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;051 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;061 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;071 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;081 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;091 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;101 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;111 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;121 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;131 | 82.1431 | 253.5964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;141 | 82.1431 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;151 | 82.1431 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;161 | 82.1441 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;171 | 82.1441 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;181 | 82.1441 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;191 | 82.1441 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;201 | 82.1441 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;211 | 82.1441 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;221 | 82.1441 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;231 | 82.1441 | 253.5744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;241 | 82.1441 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;251 | 82.1441 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;261 | 82.1421 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;271 | 82.1421 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;281 | 82.1421 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;291 | 82.1421 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;301 | 82.1421 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;311 | 82.1421 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;321 | 82.1421 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;331 | 82.1421 | 253.5656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;341 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;351 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;361 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;371 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;381 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;391 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;401 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;411 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;421 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;431 | 82.1421 | 253.5815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;441 | 82.1421 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;451 | 82.1421 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;461 | 82.1411 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;471 | 82.1411 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;481 | 82.1411 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;491 | 82.1411 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;501 | 82.1411 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;511 | 82.1411 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;521 | 82.1411 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;531 | 82.1411 | 253.5883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;541 | 82.1411 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;551 | 82.1411 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;561 | 82.1401 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;571 | 82.1401 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;581 | 82.1401 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;591 | 82.1401 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;601 | 82.1401 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;611 | 82.1401 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;621 | 82.1401 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;631 | 82.1401 | 253.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;641 | 82.1401 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;651 | 82.1401 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;661 | 82.1391 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;671 | 82.1391 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;681 | 82.1391 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;691 | 82.1391 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;701 | 82.1391 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;711 | 82.1391 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;721 | 82.1391 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;731 | 82.1391 | 253.5871 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;741 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;751 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;761 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;771 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;781 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;791 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;801 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;811 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;821 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;831 | 82.1391 | 253.583 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;841 | 82.1391 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;851 | 82.1391 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;861 | 82.1381 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;871 | 82.1381 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;881 | 82.1381 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;891 | 82.1381 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;901 | 82.1381 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;911 | 82.1381 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;921 | 82.1381 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;931 | 82.1381 | 253.5577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;941 | 82.1381 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;951 | 82.1381 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;961 | 82.1371 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;971 | 82.1371 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;981 | 82.1371 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:50;991 | 82.1371 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;001 | 82.1371 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;011 | 82.1371 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;021 | 82.1371 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;031 | 82.1371 | 253.5454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;041 | 82.1371 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;051 | 82.1371 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;061 | 82.1381 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;071 | 82.1381 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;081 | 82.1381 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;091 | 82.1381 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;101 | 82.1381 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;111 | 82.1381 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;121 | 82.1381 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;131 | 82.1381 | 253.5551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;141 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;151 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;161 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;171 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;181 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;191 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;201 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;211 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;221 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;231 | 82.1381 | 253.5558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;241 | 82.1381 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;251 | 82.1381 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;261 | 82.1371 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;271 | 82.1371 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;281 | 82.1371 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;291 | 82.1371 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;301 | 82.1371 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;311 | 82.1371 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;321 | 82.1371 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;331 | 82.1371 | 253.5511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;341 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;351 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;361 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;371 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;381 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;391 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;401 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;411 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;421 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;431 | 82.1371 | 253.5616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;441 | 82.1371 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;451 | 82.1371 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;461 | 82.1361 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;471 | 82.1361 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;481 | 82.1361 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;491 | 82.1361 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;501 | 82.1361 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;511 | 82.1361 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;521 | 82.1361 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;531 | 82.1361 | 253.5623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;541 | 82.1361 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;551 | 82.1361 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;561 | 82.1341 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;571 | 82.1341 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;581 | 82.1341 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;591 | 82.1341 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;601 | 82.1341 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;611 | 82.1341 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;621 | 82.1341 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;631 | 82.1341 | 253.5366 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;641 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;651 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;661 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;671 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;681 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;691 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;701 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;711 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;721 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;731 | 82.1341 | 253.5218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;741 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;751 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;761 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;771 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;781 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;791 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;801 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;811 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;821 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;831 | 82.1341 | 253.5212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;841 | 82.1341 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;851 | 82.1341 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;861 | 82.1341 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;871 | 82.1341 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;881 | 82.1331 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;891 | 82.1331 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;901 | 82.1331 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;911 | 82.1331 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;921 | 82.1331 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;931 | 82.1331 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;941 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;951 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;961 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;971 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;981 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:51;991 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;001 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;011 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;021 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;031 | 82.1331 | 253.4747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;041 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;051 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;061 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;071 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;081 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;091 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;101 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;111 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;121 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;131 | 82.1331 | 253.4701 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;141 | 82.1331 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;151 | 82.1331 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;161 | 82.1331 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;171 | 82.1331 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;181 | 82.1321 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;191 | 82.1321 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;201 | 82.1321 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;211 | 82.1321 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;221 | 82.1321 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;231 | 82.1321 | 253.4603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;241 | 82.1321 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;251 | 82.1321 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;261 | 82.1321 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;271 | 82.1321 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;281 | 82.1311 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;291 | 82.1311 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;301 | 82.1311 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;311 | 82.1311 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;321 | 82.1311 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;331 | 82.1311 | 253.4288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;341 | 82.1311 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;351 | 82.1311 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;361 | 82.1311 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;371 | 82.1311 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;381 | 82.1321 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;391 | 82.1321 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;401 | 82.1321 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;411 | 82.1321 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;421 | 82.1321 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;431 | 82.1321 | 253.4178 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;441 | 82.1321 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;451 | 82.1321 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;461 | 82.1321 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;471 | 82.1321 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;481 | 82.1311 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;491 | 82.1311 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;501 | 82.1311 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;511 | 82.1311 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;521 | 82.1311 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;531 | 82.1311 | 253.4302 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;541 | 82.1311 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;551 | 82.1311 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;561 | 82.1311 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;571 | 82.1311 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;581 | 82.1311 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;591 | 82.1291 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;601 | 82.1291 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;611 | 82.1291 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;621 | 82.1291 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;631 | 82.1291 | 253.4287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;641 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;651 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;661 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;671 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;681 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;691 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;701 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;711 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;721 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;731 | 82.1291 | 253.4195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;741 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;751 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;761 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;771 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;781 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;791 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;801 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;811 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;821 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;831 | 82.1291 | 253.419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;841 | 82.1291 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;851 | 82.1291 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;861 | 82.1291 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;871 | 82.1291 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;881 | 82.1281 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;891 | 82.1281 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;901 | 82.1281 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;911 | 82.1281 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;921 | 82.1281 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;931 | 82.1281 | 253.401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;941 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;951 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;961 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;971 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;981 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:52;991 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;001 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;011 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;021 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;031 | 82.1281 | 253.3577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;041 | 82.1281 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;051 | 82.1281 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;061 | 82.1281 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;071 | 82.1281 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;081 | 82.1281 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;091 | 82.1281 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;101 | 82.1281 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;111 | 82.1271 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;121 | 82.1271 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;131 | 82.1271 | 253.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;141 | 82.1271 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;151 | 82.1271 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;161 | 82.1271 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;171 | 82.1271 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;181 | 82.1271 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;191 | 82.1271 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;201 | 82.1271 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;211 | 82.1261 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;221 | 82.1261 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;231 | 82.1261 | 253.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;241 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;251 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;261 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;271 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;281 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;291 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;301 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;311 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;321 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;331 | 82.1261 | 253.3064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;341 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;351 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;361 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;371 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;381 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;391 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;401 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;411 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;421 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;431 | 82.1261 | 253.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;441 | 82.1261 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;451 | 82.1261 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;461 | 82.1261 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;471 | 82.1261 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;481 | 82.1261 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;491 | 82.1261 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;501 | 82.1261 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;511 | 82.1241 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;521 | 82.1241 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;531 | 82.1241 | 253.2973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;541 | 82.1241 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;551 | 82.1241 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;561 | 82.1241 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;571 | 82.1241 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;581 | 82.1241 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;591 | 82.1241 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;601 | 82.1241 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;611 | 82.1231 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;621 | 82.1231 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;631 | 82.1231 | 253.2813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;641 | 82.1231 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;651 | 82.1231 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;661 | 82.1231 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;671 | 82.1231 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;681 | 82.1231 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;691 | 82.1231 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;701 | 82.1231 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;711 | 82.1251 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;721 | 82.1251 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;731 | 82.1251 | 253.2393 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;741 | 82.1251 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;751 | 82.1251 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;761 | 82.1251 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;771 | 82.1251 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;781 | 82.1251 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;791 | 82.1251 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;801 | 82.1251 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;811 | 82.1231 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;821 | 82.1231 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;831 | 82.1231 | 253.2129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;841 | 82.1231 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;851 | 82.1231 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;861 | 82.1231 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;871 | 82.1231 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;881 | 82.1231 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;891 | 82.1231 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;901 | 82.1231 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;911 | 82.1241 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;921 | 82.1241 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;931 | 82.1241 | 253.2003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;941 | 82.1241 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;951 | 82.1241 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;961 | 82.1241 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;971 | 82.1241 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;981 | 82.1241 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:53;991 | 82.1241 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;001 | 82.1241 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;011 | 82.1231 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;021 | 82.1231 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;031 | 82.1231 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;041 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;051 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;061 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;071 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;081 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;091 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;101 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;111 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;121 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;131 | 82.1231 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;141 | 82.1231 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;151 | 82.1231 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;161 | 82.1231 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;171 | 82.1231 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;181 | 82.1231 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;191 | 82.1231 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;201 | 82.1231 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;211 | 82.1221 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;221 | 82.1221 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;231 | 82.1221 | 253.161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;241 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;251 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;261 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;271 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;281 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;291 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;301 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;311 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;321 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;331 | 82.1221 | 253.1516 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;341 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;351 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;361 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;371 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;381 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;391 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;401 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;411 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;421 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;431 | 82.1221 | 253.1273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;441 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;451 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;461 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;471 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;481 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;491 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;501 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;511 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;521 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;531 | 82.1221 | 253.1217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;541 | 82.1221 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;551 | 82.1221 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;561 | 82.1221 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;571 | 82.1221 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;581 | 82.1221 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;591 | 82.1221 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;601 | 82.1221 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;611 | 82.1201 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;621 | 82.1201 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;631 | 82.1201 | 253.1325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;641 | 82.1201 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;651 | 82.1201 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;661 | 82.1201 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;671 | 82.1201 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;681 | 82.1201 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;691 | 82.1201 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;701 | 82.1201 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;711 | 82.1211 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;721 | 82.1211 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;731 | 82.1211 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;741 | 82.1211 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;751 | 82.1211 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;761 | 82.1211 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;771 | 82.1211 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;781 | 82.1211 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;791 | 82.1211 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;801 | 82.1211 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;811 | 82.1191 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;821 | 82.1191 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;831 | 82.1191 | 253.1462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;841 | 82.1191 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;851 | 82.1191 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;861 | 82.1191 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;871 | 82.1191 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;881 | 82.1191 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;891 | 82.1191 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;901 | 82.1191 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;911 | 82.1181 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;921 | 82.1181 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;931 | 82.1181 | 253.1551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;941 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;951 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;961 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;971 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;981 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:54;991 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;001 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;011 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;021 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;031 | 82.1181 | 253.1403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;041 | 82.1181 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;051 | 82.1181 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;061 | 82.1181 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;071 | 82.1181 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;081 | 82.1181 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;091 | 82.1181 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;101 | 82.1181 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;111 | 82.1171 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;121 | 82.1171 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;131 | 82.1171 | 253.1062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;141 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;151 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;161 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;171 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;181 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;191 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;201 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;211 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;221 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;231 | 82.1171 | 253.0902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;241 | 82.1171 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;251 | 82.1171 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;261 | 82.1171 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;271 | 82.1171 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;281 | 82.1171 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;291 | 82.1171 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;301 | 82.1171 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;311 | 82.1181 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;321 | 82.1181 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;331 | 82.1181 | 253.0847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;341 | 82.1181 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;351 | 82.1181 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;361 | 82.1181 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;371 | 82.1181 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;381 | 82.1181 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;391 | 82.1181 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;401 | 82.1181 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;411 | 82.1161 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;421 | 82.1161 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;431 | 82.1161 | 253.069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;441 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;451 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;461 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;471 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;481 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;491 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;501 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;511 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;521 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;531 | 82.1161 | 253.0581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;541 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;551 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;561 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;571 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;581 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;591 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;601 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;611 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;621 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;631 | 82.1161 | 253.0587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;641 | 82.1161 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;651 | 82.1151 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;661 | 82.1151 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;671 | 82.1151 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;681 | 82.1151 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;691 | 82.1151 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;701 | 82.1151 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;711 | 82.1151 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;721 | 82.1151 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;731 | 82.1151 | 253.0519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;741 | 82.1151 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;751 | 82.1161 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;761 | 82.1161 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;771 | 82.1161 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;781 | 82.1161 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;791 | 82.1161 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;801 | 82.1161 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;811 | 82.1161 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;821 | 82.1161 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;831 | 82.1161 | 253.0411 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;841 | 82.1161 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;851 | 82.1151 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;861 | 82.1151 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;871 | 82.1151 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;881 | 82.1151 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;891 | 82.1151 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;901 | 82.1151 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;911 | 82.1151 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;921 | 82.1151 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;931 | 82.1151 | 253.0497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;941 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;951 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;961 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;971 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;981 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:55;991 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;001 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;011 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;021 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;031 | 82.1151 | 253.0697 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;041 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;051 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;061 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;071 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;081 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;091 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;101 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;111 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;121 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;131 | 82.1151 | 253.0844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;141 | 82.1151 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;151 | 82.1131 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;161 | 82.1131 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;171 | 82.1131 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;181 | 82.1131 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;191 | 82.1131 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;201 | 82.1131 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;211 | 82.1131 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;221 | 82.1131 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;231 | 82.1131 | 253.1006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;241 | 82.1131 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;251 | 82.1121 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;261 | 82.1121 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;271 | 82.1121 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;281 | 82.1121 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;291 | 82.1121 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;301 | 82.1121 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;311 | 82.1121 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;321 | 82.1121 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;331 | 82.1121 | 253.1145 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;341 | 82.1121 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;351 | 82.1131 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;361 | 82.1131 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;371 | 82.1131 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;381 | 82.1131 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;391 | 82.1131 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;401 | 82.1131 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;411 | 82.1131 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;421 | 82.1131 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;431 | 82.1131 | 253.1002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;441 | 82.1131 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;451 | 82.1111 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;461 | 82.1111 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;471 | 82.1111 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;481 | 82.1111 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;491 | 82.1111 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;501 | 82.1111 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;511 | 82.1111 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;521 | 82.1111 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;531 | 82.1111 | 253.0696 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;541 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;551 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;561 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;571 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;581 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;591 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;601 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;611 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;621 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;631 | 82.1111 | 253.0564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;641 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;651 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;661 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;671 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;681 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;691 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;701 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;711 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;721 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;731 | 82.1111 | 253.0525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;741 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;751 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;761 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;771 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;781 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;791 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;801 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;811 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;821 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;831 | 82.1111 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;841 | 82.1111 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;851 | 82.1091 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;861 | 82.1091 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;871 | 82.1091 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;881 | 82.1091 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;891 | 82.1091 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;901 | 82.1091 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;911 | 82.1091 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;921 | 82.1091 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;931 | 82.1091 | 253.0419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;941 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;951 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;961 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;971 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;981 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:56;991 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;001 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;011 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;021 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;031 | 82.1091 | 253.043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;041 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;051 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;061 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;071 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;081 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;091 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;101 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;111 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;121 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;131 | 82.1091 | 253.0269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;141 | 82.1091 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;151 | 82.1081 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;161 | 82.1081 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;171 | 82.1081 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;181 | 82.1081 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;191 | 82.1081 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;201 | 82.1081 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;211 | 82.1081 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;221 | 82.1081 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;231 | 82.1081 | 253.0059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;241 | 82.1081 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;251 | 82.1061 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;261 | 82.1061 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;271 | 82.1061 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;281 | 82.1061 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;291 | 82.1061 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;301 | 82.1061 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;311 | 82.1061 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;321 | 82.1061 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;331 | 82.1061 | 253.003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;341 | 82.1061 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;351 | 82.1071 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;361 | 82.1071 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;371 | 82.1071 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;381 | 82.1071 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;391 | 82.1071 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;401 | 82.1071 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;411 | 82.1071 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;421 | 82.1071 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;431 | 82.1071 | 253.0021 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;441 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;451 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;461 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;471 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;481 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;491 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;501 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;511 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;521 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;531 | 82.1071 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;541 | 82.1071 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;551 | 82.1051 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;561 | 82.1051 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;571 | 82.1051 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;581 | 82.1051 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;591 | 82.1051 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;601 | 82.1051 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;611 | 82.1051 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;621 | 82.1051 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;631 | 82.1051 | 252.9834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;641 | 82.1051 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;651 | 82.1061 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;661 | 82.1061 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;671 | 82.1061 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;681 | 82.1061 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;691 | 82.1061 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;701 | 82.1061 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;711 | 82.1061 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;721 | 82.1061 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;731 | 82.1061 | 252.9823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;741 | 82.1061 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;751 | 82.1051 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;761 | 82.1051 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;771 | 82.1051 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;781 | 82.1051 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;791 | 82.1051 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;801 | 82.1051 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;811 | 82.1051 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;821 | 82.1051 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;831 | 82.1051 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;841 | 82.1051 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;851 | 82.1041 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;861 | 82.1041 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;871 | 82.1041 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;881 | 82.1041 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;891 | 82.1041 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;901 | 82.1041 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;911 | 82.1041 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;921 | 82.1041 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;931 | 82.1041 | 252.9475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;941 | 82.1041 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;951 | 82.1031 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;961 | 82.1031 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;971 | 82.1031 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;981 | 82.1031 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:57;991 | 82.1031 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;001 | 82.1031 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;011 | 82.1031 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;021 | 82.1031 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;031 | 82.1031 | 252.9453 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;041 | 82.1031 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;051 | 82.1031 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;061 | 82.1041 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;071 | 82.1041 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;081 | 82.1041 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;091 | 82.1041 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;101 | 82.1041 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;111 | 82.1041 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;121 | 82.1041 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;131 | 82.1041 | 252.9511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;141 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;151 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;161 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;171 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;181 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;191 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;201 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;211 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;221 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;231 | 82.1041 | 252.9506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;241 | 82.1041 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;251 | 82.1041 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;261 | 82.1031 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;271 | 82.1031 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;281 | 82.1031 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;291 | 82.1031 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;301 | 82.1031 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;311 | 82.1031 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;321 | 82.1031 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;331 | 82.1031 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;341 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;351 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;361 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;371 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;381 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;391 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;401 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;411 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;421 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;431 | 82.1031 | 252.9445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;441 | 82.1031 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;451 | 82.1031 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;461 | 82.1021 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;471 | 82.1021 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;481 | 82.1021 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;491 | 82.1021 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;501 | 82.1021 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;511 | 82.1021 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;521 | 82.1021 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;531 | 82.1021 | 252.9454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;541 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;551 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;561 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;571 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;581 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;591 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;601 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;611 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;621 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;631 | 82.1021 | 252.924 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;641 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;651 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;661 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;671 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;681 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;691 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;701 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;711 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;721 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;731 | 82.1021 | 252.8998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;741 | 82.1021 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;751 | 82.1021 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;761 | 82.1011 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;771 | 82.1011 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;781 | 82.1011 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;791 | 82.1011 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;801 | 82.1011 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;811 | 82.1011 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;821 | 82.1011 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;831 | 82.1011 | 252.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;841 | 82.1011 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;851 | 82.1011 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;861 | 82.0991 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;871 | 82.0991 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;881 | 82.0991 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;891 | 82.0991 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;901 | 82.0991 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;911 | 82.0991 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;921 | 82.0991 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;931 | 82.0991 | 252.8904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;941 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;951 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;961 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;971 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;981 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:58;991 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;001 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;011 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;021 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;031 | 82.0991 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;041 | 82.0991 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;051 | 82.0991 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;061 | 82.1001 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;071 | 82.1001 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;081 | 82.1001 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;091 | 82.1001 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;101 | 82.1001 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;111 | 82.1001 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;121 | 82.1001 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;131 | 82.1001 | 252.8782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;141 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;151 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;161 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;171 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;181 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;191 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;201 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;211 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;221 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;231 | 82.1001 | 252.8723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;241 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;251 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;261 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;271 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;281 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;291 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;301 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;311 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;321 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;331 | 82.1001 | 252.8434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;341 | 82.1001 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;351 | 82.1001 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;361 | 82.0991 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;371 | 82.0991 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;381 | 82.0991 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;391 | 82.0991 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;401 | 82.0991 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;411 | 82.0991 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;421 | 82.0991 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;431 | 82.0991 | 252.8117 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;441 | 82.0991 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;451 | 82.0991 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;461 | 82.1001 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;471 | 82.1001 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;481 | 82.1001 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;491 | 82.1001 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;501 | 82.1001 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;511 | 82.1001 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;521 | 82.1001 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;531 | 82.1001 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;541 | 82.1001 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;551 | 82.1001 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;561 | 82.0981 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;571 | 82.0981 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;581 | 82.0981 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;591 | 82.0981 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;601 | 82.0981 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;611 | 82.0981 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;621 | 82.0981 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;631 | 82.0981 | 252.7725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;641 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;651 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;661 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;671 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;681 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;691 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;701 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;711 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;721 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;731 | 82.0981 | 252.7425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;741 | 82.0981 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;751 | 82.0981 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;761 | 82.0971 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;771 | 82.0971 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;781 | 82.0971 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;791 | 82.0971 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;801 | 82.0971 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;811 | 82.0971 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;821 | 82.0971 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;831 | 82.0971 | 252.7275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;841 | 82.0971 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;851 | 82.0971 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;861 | 82.0961 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;871 | 82.0961 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;881 | 82.0961 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;891 | 82.0961 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;901 | 82.0961 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;911 | 82.0961 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;921 | 82.0961 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;931 | 82.0961 | 252.721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;941 | 82.0961 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;951 | 82.0961 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;961 | 82.0951 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;971 | 82.0951 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;981 | 82.0951 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:16:59;991 | 82.0951 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;001 | 82.0951 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;011 | 82.0951 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;021 | 82.0951 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;031 | 82.0951 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;041 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;051 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;061 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;071 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;081 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;091 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;101 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;111 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;121 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;131 | 82.0951 | 252.6943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;141 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;151 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;161 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;171 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;181 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;191 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;201 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;211 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;221 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;231 | 82.0951 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;241 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;251 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;261 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;271 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;281 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;291 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;301 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;311 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;321 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;331 | 82.0951 | 252.6979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;341 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;351 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;361 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;371 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;381 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;391 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;401 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;411 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;421 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;431 | 82.0951 | 252.6772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;441 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;451 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;461 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;471 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;481 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;491 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;501 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;511 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;521 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;531 | 82.0951 | 252.6621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;541 | 82.0951 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;551 | 82.0951 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;561 | 82.0941 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;571 | 82.0941 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;581 | 82.0941 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;591 | 82.0941 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;601 | 82.0941 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;611 | 82.0941 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;621 | 82.0941 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;631 | 82.0941 | 252.6425 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;641 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;651 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;661 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;671 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;681 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;691 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;701 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;711 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;721 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;731 | 82.0941 | 252.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;741 | 82.0941 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;751 | 82.0941 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;761 | 82.0951 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;771 | 82.0951 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;781 | 82.0951 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;791 | 82.0951 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;801 | 82.0951 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;811 | 82.0951 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;821 | 82.0951 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;831 | 82.0951 | 252.5677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;841 | 82.0951 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;851 | 82.0951 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;861 | 82.0931 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;871 | 82.0931 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;881 | 82.0931 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;891 | 82.0931 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;901 | 82.0931 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;911 | 82.0931 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;921 | 82.0931 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;931 | 82.0931 | 252.5462 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;941 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;951 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;961 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;971 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;981 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:00;991 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;001 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;011 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;021 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;031 | 82.0931 | 252.5272 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;041 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;051 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;061 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;071 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;081 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;091 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;101 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;111 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;121 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;131 | 82.0931 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;141 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;151 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;161 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;171 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;181 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;191 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;201 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;211 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;221 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;231 | 82.0931 | 252.523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;241 | 82.0931 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;251 | 82.0931 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;261 | 82.0921 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;271 | 82.0921 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;281 | 82.0921 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;291 | 82.0921 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;301 | 82.0921 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;311 | 82.0921 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;321 | 82.0921 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;331 | 82.0921 | 252.5352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;341 | 82.0921 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;351 | 82.0921 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;361 | 82.0941 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;371 | 82.0941 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;381 | 82.0941 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;391 | 82.0941 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;401 | 82.0941 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;411 | 82.0941 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;421 | 82.0941 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;431 | 82.0941 | 252.5288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;441 | 82.0941 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;451 | 82.0941 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;461 | 82.0911 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;471 | 82.0911 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;481 | 82.0911 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;491 | 82.0911 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;501 | 82.0911 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;511 | 82.0911 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;521 | 82.0911 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;531 | 82.0911 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;541 | 82.0911 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;551 | 82.0911 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;561 | 82.0921 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;571 | 82.0921 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;581 | 82.0921 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;591 | 82.0921 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;601 | 82.0921 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;611 | 82.0921 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;621 | 82.0921 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;631 | 82.0921 | 252.4961 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;641 | 82.0921 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;651 | 82.0921 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;661 | 82.0911 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;671 | 82.0911 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;681 | 82.0911 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;691 | 82.0911 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;701 | 82.0911 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;711 | 82.0911 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;721 | 82.0911 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;731 | 82.0911 | 252.4702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;741 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;751 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;761 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;771 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;781 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;791 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;801 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;811 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;821 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;831 | 82.0911 | 252.4492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;841 | 82.0911 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;851 | 82.0911 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;861 | 82.0911 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;871 | 82.0911 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;881 | 82.0901 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;891 | 82.0901 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;901 | 82.0901 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;911 | 82.0901 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;921 | 82.0901 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;931 | 82.0901 | 252.4524 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;941 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;951 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;961 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;971 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;981 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:01;991 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;001 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;011 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;021 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;031 | 82.0901 | 252.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;041 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;051 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;061 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;071 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;081 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;091 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;101 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;111 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;121 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;131 | 82.0901 | 252.4806 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;141 | 82.0901 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;151 | 82.0901 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;161 | 82.0901 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;171 | 82.0901 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;181 | 82.0891 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;191 | 82.0891 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;201 | 82.0891 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;211 | 82.0891 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;221 | 82.0891 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;231 | 82.0891 | 252.487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;241 | 82.0891 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;251 | 82.0891 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;261 | 82.0891 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;271 | 82.0891 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;281 | 82.0891 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;291 | 82.0881 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;301 | 82.0881 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;311 | 82.0881 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;321 | 82.0881 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;331 | 82.0881 | 252.4837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;341 | 82.0881 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;351 | 82.0881 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;361 | 82.0881 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;371 | 82.0881 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;381 | 82.0891 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;391 | 82.0891 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;401 | 82.0891 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;411 | 82.0891 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;421 | 82.0891 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;431 | 82.0891 | 252.4652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;441 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;451 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;461 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;471 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;481 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;491 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;501 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;511 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;521 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;531 | 82.0891 | 252.4412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;541 | 82.0891 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;551 | 82.0891 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;561 | 82.0891 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;571 | 82.0891 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;581 | 82.0881 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;591 | 82.0881 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;601 | 82.0881 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;611 | 82.0881 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;621 | 82.0881 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;631 | 82.0881 | 252.4277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;641 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;651 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;661 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;671 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;681 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;691 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;701 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;711 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;721 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;731 | 82.0881 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;741 | 82.0881 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;751 | 82.0881 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;761 | 82.0881 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;771 | 82.0881 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;781 | 82.0871 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;791 | 82.0871 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;801 | 82.0871 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;811 | 82.0871 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;821 | 82.0871 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;831 | 82.0871 | 252.3979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;841 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;851 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;861 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;871 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;881 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;891 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;901 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;911 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;921 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;931 | 82.0871 | 252.38 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;941 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;951 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;961 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;971 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;981 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:02;991 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;001 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;011 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;021 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;031 | 82.0871 | 252.3598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;041 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;051 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;061 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;071 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;081 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;091 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;101 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;111 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;121 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;131 | 82.0871 | 252.3306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;141 | 82.0871 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;151 | 82.0871 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;161 | 82.0871 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;171 | 82.0871 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;181 | 82.0871 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;191 | 82.0871 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;201 | 82.0871 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;211 | 82.0861 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;221 | 82.0861 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;231 | 82.0861 | 252.3047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;241 | 82.0861 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;251 | 82.0861 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;261 | 82.0861 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;271 | 82.0861 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;281 | 82.0861 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;291 | 82.0861 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;301 | 82.0861 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;311 | 82.0871 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;321 | 82.0871 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;331 | 82.0871 | 252.2953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;341 | 82.0871 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;351 | 82.0871 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;361 | 82.0871 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;371 | 82.0871 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;381 | 82.0871 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;391 | 82.0871 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;401 | 82.0871 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;411 | 82.0861 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;421 | 82.0861 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;431 | 82.0861 | 252.2942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;441 | 82.0861 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;451 | 82.0861 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;461 | 82.0861 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;471 | 82.0861 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;481 | 82.0861 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;491 | 82.0861 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;501 | 82.0861 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;511 | 82.0851 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;521 | 82.0851 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;531 | 82.0851 | 252.2929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;541 | 82.0851 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;551 | 82.0851 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;561 | 82.0851 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;571 | 82.0851 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;581 | 82.0851 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;591 | 82.0851 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;601 | 82.0851 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;611 | 82.0841 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;621 | 82.0841 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;631 | 82.0841 | 252.2912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;641 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;651 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;661 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;671 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;681 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;691 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;701 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;711 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;721 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;731 | 82.0841 | 252.2822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;741 | 82.0841 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;751 | 82.0841 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;761 | 82.0841 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;771 | 82.0841 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;781 | 82.0841 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;791 | 82.0841 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;801 | 82.0841 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;811 | 82.0831 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;821 | 82.0831 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;831 | 82.0831 | 252.2567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;841 | 82.0831 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;851 | 82.0831 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;861 | 82.0831 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;871 | 82.0831 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;881 | 82.0831 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;891 | 82.0831 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;901 | 82.0831 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;911 | 82.0841 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;921 | 82.0841 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;931 | 82.0841 | 252.2344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;941 | 82.0841 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;951 | 82.0841 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;961 | 82.0841 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;971 | 82.0841 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;981 | 82.0841 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:03;991 | 82.0841 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;001 | 82.0841 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;011 | 82.0831 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;021 | 82.0831 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;031 | 82.0831 | 252.2323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;041 | 82.0831 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;051 | 82.0831 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;061 | 82.0831 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;071 | 82.0831 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;081 | 82.0831 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;091 | 82.0831 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;101 | 82.0831 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;111 | 82.0841 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;121 | 82.0841 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;131 | 82.0841 | 252.2404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;141 | 82.0841 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;151 | 82.0841 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;161 | 82.0841 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;171 | 82.0841 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;181 | 82.0841 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;191 | 82.0841 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;201 | 82.0841 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;211 | 82.0831 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;221 | 82.0831 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;231 | 82.0831 | 252.2506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;241 | 82.0831 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;251 | 82.0831 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;261 | 82.0831 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;271 | 82.0831 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;281 | 82.0831 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;291 | 82.0831 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;301 | 82.0831 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;311 | 82.0821 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;321 | 82.0821 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;331 | 82.0821 | 252.261 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;341 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;351 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;361 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;371 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;381 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;391 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;401 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;411 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;421 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;431 | 82.0821 | 252.2609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;441 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;451 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;461 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;471 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;481 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;491 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;501 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;511 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;521 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;531 | 82.0821 | 252.2415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;541 | 82.0821 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;551 | 82.0821 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;561 | 82.0821 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;571 | 82.0821 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;581 | 82.0821 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;591 | 82.0821 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;601 | 82.0821 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;611 | 82.0831 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;621 | 82.0831 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;631 | 82.0831 | 252.2228 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;641 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;651 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;661 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;671 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;681 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;691 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;701 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;711 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;721 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;731 | 82.0831 | 252.2192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;741 | 82.0831 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;751 | 82.0831 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;761 | 82.0831 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;771 | 82.0831 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;781 | 82.0831 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;791 | 82.0831 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;801 | 82.0831 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;811 | 82.0821 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;821 | 82.0821 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;831 | 82.0821 | 252.2161 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;841 | 82.0821 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;851 | 82.0821 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;861 | 82.0821 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;871 | 82.0821 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;881 | 82.0821 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;891 | 82.0821 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;901 | 82.0821 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;911 | 82.0811 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;921 | 82.0811 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;931 | 82.0811 | 252.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;941 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;951 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;961 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;971 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;981 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:04;991 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;001 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;011 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;021 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;031 | 82.0811 | 252.2043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;041 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;051 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;061 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;071 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;081 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;091 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;101 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;111 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;121 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;131 | 82.0811 | 252.1983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;141 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;151 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;161 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;171 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;181 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;191 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;201 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;211 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;221 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;231 | 82.0811 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;241 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;251 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;261 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;271 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;281 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;291 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;301 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;311 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;321 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;331 | 82.0811 | 252.1772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;341 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;351 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;361 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;371 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;381 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;391 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;401 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;411 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;421 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;431 | 82.0811 | 252.1962 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;441 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;451 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;461 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;471 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;481 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;491 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;501 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;511 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;521 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;531 | 82.0811 | 252.215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;541 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;551 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;561 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;571 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;581 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;591 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;601 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;611 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;621 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;631 | 82.0811 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;641 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;651 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;661 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;671 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;681 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;691 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;701 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;711 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;721 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;731 | 82.0811 | 252.2426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;741 | 82.0811 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;751 | 82.0801 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;761 | 82.0801 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;771 | 82.0801 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;781 | 82.0801 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;791 | 82.0801 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;801 | 82.0801 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;811 | 82.0801 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;821 | 82.0801 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;831 | 82.0801 | 252.2473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;841 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;851 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;861 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;871 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;881 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;891 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;901 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;911 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;921 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;931 | 82.0801 | 252.229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;941 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;951 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;961 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;971 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;981 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:05;991 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;001 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;011 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;021 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;031 | 82.0801 | 252.214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;041 | 82.0801 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;051 | 82.0791 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;061 | 82.0791 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;071 | 82.0791 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;081 | 82.0791 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;091 | 82.0791 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;101 | 82.0791 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;111 | 82.0791 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;121 | 82.0791 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;131 | 82.0791 | 252.2141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;141 | 82.0791 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;151 | 82.0801 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;161 | 82.0801 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;171 | 82.0801 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;181 | 82.0801 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;191 | 82.0801 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;201 | 82.0801 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;211 | 82.0801 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;221 | 82.0801 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;231 | 82.0801 | 252.2095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;241 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;251 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;261 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;271 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;281 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;291 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;301 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;311 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;321 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;331 | 82.0801 | 252.2015 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;341 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;351 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;361 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;371 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;381 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;391 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;401 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;411 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;421 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;431 | 82.0801 | 252.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;441 | 82.0801 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;451 | 82.0791 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;461 | 82.0791 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;471 | 82.0791 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;481 | 82.0791 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;491 | 82.0791 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;501 | 82.0791 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;511 | 82.0791 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;521 | 82.0791 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;531 | 82.0791 | 252.208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;541 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;551 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;561 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;571 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;581 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;591 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;601 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;611 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;621 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;631 | 82.0791 | 252.1933 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;641 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;651 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;661 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;671 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;681 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;691 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;701 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;711 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;721 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;731 | 82.0791 | 252.1898 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;741 | 82.0791 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;751 | 82.0801 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;761 | 82.0801 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;771 | 82.0801 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;781 | 82.0801 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;791 | 82.0801 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;801 | 82.0801 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;811 | 82.0801 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;821 | 82.0801 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;831 | 82.0801 | 252.2053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;841 | 82.0801 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;851 | 82.0791 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;861 | 82.0791 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;871 | 82.0791 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;881 | 82.0791 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;891 | 82.0791 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;901 | 82.0791 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;911 | 82.0791 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;921 | 82.0791 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;931 | 82.0791 | 252.2158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;941 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;951 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;961 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;971 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;981 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:06;991 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;001 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;011 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;021 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;031 | 82.0791 | 252.2218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;041 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;051 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;061 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;071 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;081 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;091 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;101 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;111 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;121 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;131 | 82.0791 | 252.2354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;141 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;151 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;161 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;171 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;181 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;191 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;201 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;211 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;221 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;231 | 82.0791 | 252.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;241 | 82.0791 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;251 | 82.0771 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;261 | 82.0771 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;271 | 82.0771 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;281 | 82.0771 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;291 | 82.0771 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;301 | 82.0771 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;311 | 82.0771 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;321 | 82.0771 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;331 | 82.0771 | 252.2172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;341 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;351 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;361 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;371 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;381 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;391 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;401 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;411 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;421 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;431 | 82.0771 | 252.205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;441 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;451 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;461 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;471 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;481 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;491 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;501 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;511 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;521 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;531 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;541 | 82.0781 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;551 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;561 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;571 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;581 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;591 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;601 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;611 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;621 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;631 | 82.0771 | 252.2076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;641 | 82.0771 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;651 | 82.0781 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;661 | 82.0781 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;671 | 82.0781 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;681 | 82.0781 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;691 | 82.0781 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;701 | 82.0781 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;711 | 82.0781 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;721 | 82.0781 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;731 | 82.0781 | 252.2091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;741 | 82.0781 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;751 | 82.0771 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;761 | 82.0771 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;771 | 82.0771 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;781 | 82.0771 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;791 | 82.0771 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;801 | 82.0771 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;811 | 82.0771 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;821 | 82.0771 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;831 | 82.0771 | 252.2211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;841 | 82.0771 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;851 | 82.0781 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;861 | 82.0781 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;871 | 82.0781 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;881 | 82.0781 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;891 | 82.0781 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;901 | 82.0781 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;911 | 82.0781 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;921 | 82.0781 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;931 | 82.0781 | 252.2216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;941 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;951 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;961 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;971 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;981 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:07;991 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;001 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;011 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;021 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;031 | 82.0781 | 252.2009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;041 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;051 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;061 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;071 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;081 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;091 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;101 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;111 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;121 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;131 | 82.0781 | 252.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;141 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;151 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;161 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;171 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;181 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;191 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;201 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;211 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;221 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;231 | 82.0781 | 252.1777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;241 | 82.0781 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;251 | 82.0781 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;261 | 82.0771 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;271 | 82.0771 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;281 | 82.0771 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;291 | 82.0771 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;301 | 82.0771 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;311 | 82.0771 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;321 | 82.0771 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;331 | 82.0771 | 252.1692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;341 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;351 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;361 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;371 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;381 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;391 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;401 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;411 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;421 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;431 | 82.0771 | 252.1536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;441 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;451 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;461 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;471 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;481 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;491 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;501 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;511 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;521 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;531 | 82.0771 | 252.1458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;541 | 82.0771 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;551 | 82.0771 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;561 | 82.0761 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;571 | 82.0761 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;581 | 82.0761 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;591 | 82.0761 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;601 | 82.0761 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;611 | 82.0761 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;621 | 82.0761 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;631 | 82.0761 | 252.1603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;641 | 82.0761 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;651 | 82.0761 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;661 | 82.0771 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;671 | 82.0771 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;681 | 82.0771 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;691 | 82.0771 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;701 | 82.0771 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;711 | 82.0771 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;721 | 82.0771 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;731 | 82.0771 | 252.1737 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;741 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;751 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;761 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;771 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;781 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;791 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;801 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;811 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;821 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;831 | 82.0771 | 252.1764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;841 | 82.0771 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;851 | 82.0771 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;861 | 82.0751 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;871 | 82.0751 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;881 | 82.0751 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;891 | 82.0751 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;901 | 82.0751 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;911 | 82.0751 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;921 | 82.0751 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;931 | 82.0751 | 252.1901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;941 | 82.0751 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;951 | 82.0751 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;961 | 82.0761 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;971 | 82.0761 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;981 | 82.0761 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:08;991 | 82.0761 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;001 | 82.0761 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;011 | 82.0761 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;021 | 82.0761 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;031 | 82.0761 | 252.2127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;041 | 82.0761 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;051 | 82.0761 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;061 | 82.0771 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;071 | 82.0771 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;081 | 82.0771 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;091 | 82.0771 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;101 | 82.0771 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;111 | 82.0771 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;121 | 82.0771 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;131 | 82.0771 | 252.2279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;141 | 82.0771 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;151 | 82.0771 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;161 | 82.0781 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;171 | 82.0781 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;181 | 82.0781 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;191 | 82.0781 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;201 | 82.0781 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;211 | 82.0781 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;221 | 82.0781 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;231 | 82.0781 | 252.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;241 | 82.0781 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;251 | 82.0781 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;261 | 82.0761 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;271 | 82.0761 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;281 | 82.0761 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;291 | 82.0761 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;301 | 82.0761 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;311 | 82.0761 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;321 | 82.0761 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;331 | 82.0761 | 252.2803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;341 | 82.0761 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;351 | 82.0761 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;361 | 82.0771 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;371 | 82.0771 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;381 | 82.0771 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;391 | 82.0771 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;401 | 82.0771 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;411 | 82.0771 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;421 | 82.0771 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;431 | 82.0771 | 252.3011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;441 | 82.0771 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;451 | 82.0771 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;461 | 82.0761 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;471 | 82.0761 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;481 | 82.0761 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;491 | 82.0761 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;501 | 82.0761 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;511 | 82.0761 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;521 | 82.0761 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;531 | 82.0761 | 252.3058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;541 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;551 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;561 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;571 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;581 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;591 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;601 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;611 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;621 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;631 | 82.0761 | 252.3224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;641 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;651 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;661 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;671 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;681 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;691 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;701 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;711 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;721 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;731 | 82.0761 | 252.3465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;741 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;751 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;761 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;771 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;781 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;791 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;801 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;811 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;821 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;831 | 82.0761 | 252.3604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;841 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;851 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;861 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;871 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;881 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;891 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;901 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;911 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;921 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;931 | 82.0761 | 252.3708 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;941 | 82.0761 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;951 | 82.0761 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;961 | 82.0741 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;971 | 82.0741 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;981 | 82.0741 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:09;991 | 82.0741 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;001 | 82.0741 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;011 | 82.0741 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;021 | 82.0741 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;031 | 82.0741 | 252.3807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;041 | 82.0741 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;051 | 82.0741 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;061 | 82.0751 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;071 | 82.0751 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;081 | 82.0751 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;091 | 82.0751 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;101 | 82.0751 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;111 | 82.0751 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;121 | 82.0751 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;131 | 82.0751 | 252.3712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;141 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;151 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;161 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;171 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;181 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;191 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;201 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;211 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;221 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;231 | 82.0751 | 252.3468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;241 | 82.0751 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;251 | 82.0751 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;261 | 82.0761 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;271 | 82.0761 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;281 | 82.0761 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;291 | 82.0761 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;301 | 82.0761 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;311 | 82.0761 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;321 | 82.0761 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;331 | 82.0761 | 252.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;341 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;351 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;361 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;371 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;381 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;391 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;401 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;411 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;421 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;431 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;441 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;451 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;461 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;471 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;481 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;491 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;501 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;511 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;521 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;531 | 82.0761 | 252.3401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;541 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;551 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;561 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;571 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;581 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;591 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;601 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;611 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;621 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;631 | 82.0761 | 252.3529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;641 | 82.0761 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;651 | 82.0761 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;661 | 82.0751 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;671 | 82.0751 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;681 | 82.0751 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;691 | 82.0751 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;701 | 82.0751 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;711 | 82.0751 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;721 | 82.0751 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;731 | 82.0751 | 252.3823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;741 | 82.0751 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;751 | 82.0751 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;761 | 82.0761 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;771 | 82.0761 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;781 | 82.0761 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;791 | 82.0761 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;801 | 82.0761 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;811 | 82.0761 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;821 | 82.0761 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;831 | 82.0761 | 252.3995 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;841 | 82.0761 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;851 | 82.0761 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;861 | 82.0741 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;871 | 82.0741 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;881 | 82.0741 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;891 | 82.0741 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;901 | 82.0741 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;911 | 82.0741 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;921 | 82.0741 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;931 | 82.0741 | 252.4041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;941 | 82.0741 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;951 | 82.0741 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;961 | 82.0751 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;971 | 82.0751 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;981 | 82.0751 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:10;991 | 82.0751 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;001 | 82.0751 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;011 | 82.0751 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;021 | 82.0751 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;031 | 82.0751 | 252.418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;041 | 82.0751 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;051 | 82.0751 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;061 | 82.0741 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;071 | 82.0741 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;081 | 82.0741 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;091 | 82.0741 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;101 | 82.0741 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;111 | 82.0741 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;121 | 82.0741 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;131 | 82.0741 | 252.4314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;141 | 82.0741 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;151 | 82.0741 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;161 | 82.0751 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;171 | 82.0751 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;181 | 82.0751 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;191 | 82.0751 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;201 | 82.0751 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;211 | 82.0751 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;221 | 82.0751 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;231 | 82.0751 | 252.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;241 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;251 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;261 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;271 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;281 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;291 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;301 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;311 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;321 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;331 | 82.0751 | 252.4431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;341 | 82.0751 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;351 | 82.0751 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;361 | 82.0741 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;371 | 82.0741 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;381 | 82.0741 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;391 | 82.0741 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;401 | 82.0741 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;411 | 82.0741 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;421 | 82.0741 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;431 | 82.0741 | 252.4691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;441 | 82.0741 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;451 | 82.0741 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;461 | 82.0751 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;471 | 82.0751 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;481 | 82.0751 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;491 | 82.0751 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;501 | 82.0751 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;511 | 82.0751 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;521 | 82.0751 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;531 | 82.0751 | 252.4813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;541 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;551 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;561 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;571 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;581 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;591 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;601 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;611 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;621 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;631 | 82.0751 | 252.4823 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;641 | 82.0751 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;651 | 82.0751 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;661 | 82.0731 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;671 | 82.0731 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;681 | 82.0731 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;691 | 82.0731 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;701 | 82.0731 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;711 | 82.0731 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;721 | 82.0731 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;731 | 82.0731 | 252.4914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;741 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;751 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;761 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;771 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;781 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;791 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;801 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;811 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;821 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;831 | 82.0731 | 252.4925 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;841 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;851 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;861 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;871 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;881 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;891 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;901 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;911 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;921 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;931 | 82.0731 | 252.4751 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;941 | 82.0731 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;951 | 82.0731 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;961 | 82.0731 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;971 | 82.0731 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;981 | 82.0741 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:11;991 | 82.0741 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;001 | 82.0741 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;011 | 82.0741 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;021 | 82.0741 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;031 | 82.0741 | 252.4709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;041 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;051 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;061 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;071 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;081 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;091 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;101 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;111 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;121 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;131 | 82.0741 | 252.4838 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;141 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;151 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;161 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;171 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;181 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;191 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;201 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;211 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;221 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;231 | 82.0741 | 252.4828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;241 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;251 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;261 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;271 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;281 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;291 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;301 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;311 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;321 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;331 | 82.0741 | 252.4783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;341 | 82.0741 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;351 | 82.0741 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;361 | 82.0741 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;371 | 82.0741 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;381 | 82.0741 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;391 | 82.0751 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;401 | 82.0751 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;411 | 82.0751 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;421 | 82.0751 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;431 | 82.0751 | 252.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;441 | 82.0751 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;451 | 82.0751 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;461 | 82.0751 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;471 | 82.0751 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;481 | 82.0741 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;491 | 82.0741 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;501 | 82.0741 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;511 | 82.0741 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;521 | 82.0741 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;531 | 82.0741 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;541 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;551 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;561 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;571 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;581 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;591 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;601 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;611 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;621 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;631 | 82.0741 | 252.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;641 | 82.0741 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;651 | 82.0741 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;661 | 82.0741 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;671 | 82.0741 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;681 | 82.0761 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;691 | 82.0761 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;701 | 82.0761 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;711 | 82.0761 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;721 | 82.0761 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;731 | 82.0761 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;741 | 82.0761 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;751 | 82.0761 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;761 | 82.0761 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;771 | 82.0761 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;781 | 82.0751 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;791 | 82.0751 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;801 | 82.0751 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;811 | 82.0751 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;821 | 82.0751 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;831 | 82.0751 | 252.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;841 | 82.0751 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;851 | 82.0751 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;861 | 82.0751 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;871 | 82.0751 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;881 | 82.0741 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;891 | 82.0741 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;901 | 82.0741 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;911 | 82.0741 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;921 | 82.0741 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;931 | 82.0741 | 252.4711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;941 | 82.0741 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;951 | 82.0741 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;961 | 82.0741 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;971 | 82.0741 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;981 | 82.0741 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:12;991 | 82.0751 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;001 | 82.0751 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;011 | 82.0751 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;021 | 82.0751 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;031 | 82.0751 | 252.4664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;041 | 82.0751 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;051 | 82.0751 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;061 | 82.0751 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;071 | 82.0751 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;081 | 82.0741 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;091 | 82.0741 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;101 | 82.0741 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;111 | 82.0741 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;121 | 82.0741 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;131 | 82.0741 | 252.4856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;141 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;151 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;161 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;171 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;181 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;191 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;201 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;211 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;221 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;231 | 82.0741 | 252.4981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;241 | 82.0741 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;251 | 82.0741 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;261 | 82.0741 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;271 | 82.0741 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;281 | 82.0741 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;291 | 82.0741 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;301 | 82.0741 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;311 | 82.0731 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;321 | 82.0731 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;331 | 82.0731 | 252.4918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;341 | 82.0731 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;351 | 82.0731 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;361 | 82.0731 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;371 | 82.0731 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;381 | 82.0731 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;391 | 82.0731 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;401 | 82.0731 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;411 | 82.0741 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;421 | 82.0741 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;431 | 82.0741 | 252.5026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;441 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;451 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;461 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;471 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;481 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;491 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;501 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;511 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;521 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;531 | 82.0741 | 252.525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;541 | 82.0741 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;551 | 82.0741 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;561 | 82.0741 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;571 | 82.0741 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;581 | 82.0741 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;591 | 82.0741 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;601 | 82.0741 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;611 | 82.0731 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;621 | 82.0731 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;631 | 82.0731 | 252.5273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;641 | 82.0731 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;651 | 82.0731 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;661 | 82.0731 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;671 | 82.0731 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;681 | 82.0731 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;691 | 82.0731 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;701 | 82.0731 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;711 | 82.0751 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;721 | 82.0751 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;731 | 82.0751 | 252.5325 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;741 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;751 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;761 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;771 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;781 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;791 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;801 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;811 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;821 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;831 | 82.0751 | 252.5609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;841 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;851 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;861 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;871 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;881 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;891 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;901 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;911 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;921 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;931 | 82.0751 | 252.5805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;941 | 82.0751 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;951 | 82.0751 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;961 | 82.0751 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;971 | 82.0751 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;981 | 82.0751 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:13;991 | 82.0751 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;001 | 82.0751 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;011 | 82.0741 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;021 | 82.0741 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;031 | 82.0741 | 252.5855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;041 | 82.0741 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;051 | 82.0741 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;061 | 82.0741 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;071 | 82.0741 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;081 | 82.0741 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;091 | 82.0741 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;101 | 82.0741 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;111 | 82.0751 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;121 | 82.0751 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;131 | 82.0751 | 252.6099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;141 | 82.0751 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;151 | 82.0751 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;161 | 82.0751 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;171 | 82.0751 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;181 | 82.0751 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;191 | 82.0751 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;201 | 82.0751 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;211 | 82.0741 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;221 | 82.0741 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;231 | 82.0741 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;241 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;251 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;261 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;271 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;281 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;291 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;301 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;311 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;321 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;331 | 82.0741 | 252.6369 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;341 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;351 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;361 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;371 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;381 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;391 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;401 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;411 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;421 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;431 | 82.0741 | 252.6352 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;441 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;451 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;461 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;471 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;481 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;491 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;501 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;511 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;521 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;531 | 82.0741 | 252.6504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;541 | 82.0741 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;551 | 82.0741 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;561 | 82.0741 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;571 | 82.0741 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;581 | 82.0741 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;591 | 82.0741 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;601 | 82.0741 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;611 | 82.0731 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;621 | 82.0731 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;631 | 82.0731 | 252.6538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;641 | 82.0731 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;651 | 82.0731 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;661 | 82.0731 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;671 | 82.0731 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;681 | 82.0731 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;691 | 82.0731 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;701 | 82.0731 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;711 | 82.0751 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;721 | 82.0751 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;731 | 82.0751 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;741 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;751 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;761 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;771 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;781 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;791 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;801 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;811 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;821 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;831 | 82.0751 | 252.6664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;841 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;851 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;861 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;871 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;881 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;891 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;901 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;911 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;921 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;931 | 82.0751 | 252.6983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;941 | 82.0751 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;951 | 82.0751 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;961 | 82.0751 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;971 | 82.0751 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;981 | 82.0751 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:14;991 | 82.0751 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;001 | 82.0751 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;011 | 82.0741 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;021 | 82.0741 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;031 | 82.0741 | 252.7115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;041 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;051 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;061 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;071 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;081 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;091 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;101 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;111 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;121 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;131 | 82.0741 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;141 | 82.0741 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;151 | 82.0741 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;161 | 82.0741 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;171 | 82.0741 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;181 | 82.0741 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;191 | 82.0741 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;201 | 82.0741 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;211 | 82.0731 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;221 | 82.0731 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;231 | 82.0731 | 252.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;241 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;251 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;261 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;271 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;281 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;291 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;301 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;311 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;321 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;331 | 82.0731 | 252.7383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;341 | 82.0731 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;351 | 82.0731 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;361 | 82.0731 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;371 | 82.0731 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;381 | 82.0731 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;391 | 82.0731 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;401 | 82.0731 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;411 | 82.0751 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;421 | 82.0751 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;431 | 82.0751 | 252.7271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;441 | 82.0751 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;451 | 82.0751 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;461 | 82.0751 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;471 | 82.0751 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;481 | 82.0751 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;491 | 82.0751 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;501 | 82.0751 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;511 | 82.0741 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;521 | 82.0741 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;531 | 82.0741 | 252.7431 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;541 | 82.0741 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;551 | 82.0741 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;561 | 82.0741 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;571 | 82.0741 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;581 | 82.0741 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;591 | 82.0741 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;601 | 82.0741 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;611 | 82.0751 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;621 | 82.0751 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;631 | 82.0751 | 252.7691 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;641 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;651 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;661 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;671 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;681 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;691 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;701 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;711 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;721 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;731 | 82.0751 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;741 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;751 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;761 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;771 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;781 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;791 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;801 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;811 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;821 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;831 | 82.0751 | 252.7899 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;841 | 82.0751 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;851 | 82.0741 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;861 | 82.0741 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;871 | 82.0741 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;881 | 82.0741 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;891 | 82.0741 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;901 | 82.0741 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;911 | 82.0741 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;921 | 82.0741 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;931 | 82.0741 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;941 | 82.0741 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;951 | 82.0751 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;961 | 82.0751 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;971 | 82.0751 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;981 | 82.0751 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:15;991 | 82.0751 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;001 | 82.0751 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;011 | 82.0751 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;021 | 82.0751 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;031 | 82.0751 | 252.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;041 | 82.0751 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;051 | 82.0741 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;061 | 82.0741 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;071 | 82.0741 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;081 | 82.0741 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;091 | 82.0741 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;101 | 82.0741 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;111 | 82.0741 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;121 | 82.0741 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;131 | 82.0741 | 252.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;141 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;151 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;161 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;171 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;181 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;191 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;201 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;211 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;221 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;231 | 82.0741 | 252.7907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;241 | 82.0741 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;251 | 82.0751 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;261 | 82.0751 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;271 | 82.0751 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;281 | 82.0751 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;291 | 82.0751 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;301 | 82.0751 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;311 | 82.0751 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;321 | 82.0751 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;331 | 82.0751 | 252.8187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;341 | 82.0751 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;351 | 82.0741 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;361 | 82.0741 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;371 | 82.0741 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;381 | 82.0741 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;391 | 82.0741 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;401 | 82.0741 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;411 | 82.0741 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;421 | 82.0741 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;431 | 82.0741 | 252.8443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;441 | 82.0741 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;451 | 82.0751 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;461 | 82.0751 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;471 | 82.0751 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;481 | 82.0751 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;491 | 82.0751 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;501 | 82.0751 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;511 | 82.0751 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;521 | 82.0751 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;531 | 82.0751 | 252.8807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;541 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;551 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;561 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;571 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;581 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;591 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;601 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;611 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;621 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;631 | 82.0751 | 252.9225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;641 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;651 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;661 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;671 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;681 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;691 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;701 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;711 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;721 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;731 | 82.0751 | 252.9373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;741 | 82.0751 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;751 | 82.0741 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;761 | 82.0741 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;771 | 82.0741 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;781 | 82.0741 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;791 | 82.0741 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;801 | 82.0741 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;811 | 82.0741 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;821 | 82.0741 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;831 | 82.0741 | 252.9371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;841 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;851 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;861 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;871 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;881 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;891 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;901 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;911 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;921 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;931 | 82.0741 | 252.95 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;941 | 82.0741 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;951 | 82.0751 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;961 | 82.0751 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;971 | 82.0751 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;981 | 82.0751 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:16;991 | 82.0751 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;001 | 82.0751 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;011 | 82.0751 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;021 | 82.0751 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;031 | 82.0751 | 252.9649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;041 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;051 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;061 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;071 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;081 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;091 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;101 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;111 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;121 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;131 | 82.0751 | 252.9715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;141 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;151 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;161 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;171 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;181 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;191 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;201 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;211 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;221 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;231 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;241 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;251 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;261 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;271 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;281 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;291 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;301 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;311 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;321 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;331 | 82.0751 | 252.9918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;341 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;351 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;361 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;371 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;381 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;391 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;401 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;411 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;421 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;431 | 82.0751 | 252.9735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;441 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;451 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;461 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;471 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;481 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;491 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;501 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;511 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;521 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;531 | 82.0751 | 252.9483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;541 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;551 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;561 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;571 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;581 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;591 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;601 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;611 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;621 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;631 | 82.0751 | 252.9433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;641 | 82.0751 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;651 | 82.0741 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;661 | 82.0741 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;671 | 82.0741 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;681 | 82.0741 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;691 | 82.0741 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;701 | 82.0741 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;711 | 82.0741 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;721 | 82.0741 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;731 | 82.0741 | 252.9477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;741 | 82.0741 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;751 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;761 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;771 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;781 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;791 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;801 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;811 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;821 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;831 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;841 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;851 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;861 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;871 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;881 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;891 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;901 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;911 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;921 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;931 | 82.0751 | 252.9738 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;941 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;951 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;961 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;971 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;981 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:17;991 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;001 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;011 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;021 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;031 | 82.0751 | 252.9947 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;041 | 82.0751 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;051 | 82.0741 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;061 | 82.0741 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;071 | 82.0741 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;081 | 82.0741 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;091 | 82.0741 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;101 | 82.0741 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;111 | 82.0741 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;121 | 82.0741 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;131 | 82.0741 | 252.9855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;141 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;151 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;161 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;171 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;181 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;191 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;201 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;211 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;221 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;231 | 82.0741 | 252.9608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;241 | 82.0741 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;251 | 82.0741 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;261 | 82.0731 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;271 | 82.0731 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;281 | 82.0731 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;291 | 82.0731 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;301 | 82.0731 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;311 | 82.0731 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;321 | 82.0731 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;331 | 82.0731 | 252.9466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;341 | 82.0731 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;351 | 82.0731 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;361 | 82.0751 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;371 | 82.0751 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;381 | 82.0751 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;391 | 82.0751 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;401 | 82.0751 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;411 | 82.0751 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;421 | 82.0751 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;431 | 82.0751 | 252.9491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;441 | 82.0751 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;451 | 82.0751 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;461 | 82.0741 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;471 | 82.0741 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;481 | 82.0741 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;491 | 82.0741 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;501 | 82.0741 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;511 | 82.0741 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;521 | 82.0741 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;531 | 82.0741 | 252.949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;541 | 82.0741 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;551 | 82.0741 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;561 | 82.0731 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;571 | 82.0731 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;581 | 82.0731 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;591 | 82.0731 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;601 | 82.0731 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;611 | 82.0731 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;621 | 82.0731 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;631 | 82.0731 | 252.9396 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;641 | 82.0731 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;651 | 82.0731 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;661 | 82.0751 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;671 | 82.0751 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;681 | 82.0751 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;691 | 82.0751 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;701 | 82.0751 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;711 | 82.0751 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;721 | 82.0751 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;731 | 82.0751 | 252.9403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;741 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;751 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;761 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;771 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;781 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;791 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;801 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;811 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;821 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;831 | 82.0751 | 252.9432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;841 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;851 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;861 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;871 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;881 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;891 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;901 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;911 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;921 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;931 | 82.0751 | 252.9298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;941 | 82.0751 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;951 | 82.0751 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;961 | 82.0741 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;971 | 82.0741 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;981 | 82.0741 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:18;991 | 82.0741 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;001 | 82.0741 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;011 | 82.0741 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;021 | 82.0741 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;031 | 82.0741 | 252.9242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;041 | 82.0741 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;051 | 82.0741 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;061 | 82.0751 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;071 | 82.0751 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;081 | 82.0751 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;091 | 82.0751 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;101 | 82.0751 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;111 | 82.0751 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;121 | 82.0751 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;131 | 82.0751 | 252.9421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;141 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;151 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;161 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;171 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;181 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;191 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;201 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;211 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;221 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;231 | 82.0751 | 252.9534 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;241 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;251 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;261 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;271 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;281 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;291 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;301 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;311 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;321 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;331 | 82.0751 | 252.9499 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;341 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;351 | 82.0751 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;361 | 82.0761 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;371 | 82.0761 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;381 | 82.0761 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;391 | 82.0761 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;401 | 82.0761 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;411 | 82.0761 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;421 | 82.0761 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;431 | 82.0761 | 252.953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;441 | 82.0761 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;451 | 82.0761 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;461 | 82.0731 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;471 | 82.0731 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;481 | 82.0731 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;491 | 82.0731 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;501 | 82.0731 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;511 | 82.0731 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;521 | 82.0731 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;531 | 82.0731 | 252.9448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;541 | 82.0731 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;551 | 82.0731 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;561 | 82.0741 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;571 | 82.0741 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;581 | 82.0741 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;591 | 82.0741 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;601 | 82.0741 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;611 | 82.0741 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;621 | 82.0741 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;631 | 82.0741 | 252.9049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;641 | 82.0741 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;651 | 82.0741 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;661 | 82.0731 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;671 | 82.0731 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;681 | 82.0731 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;691 | 82.0731 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;701 | 82.0731 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;711 | 82.0731 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;721 | 82.0731 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;731 | 82.0731 | 252.8756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;741 | 82.0731 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;751 | 82.0731 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;761 | 82.0741 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;771 | 82.0741 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;781 | 82.0741 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;791 | 82.0741 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;801 | 82.0741 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;811 | 82.0741 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;821 | 82.0741 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;831 | 82.0741 | 252.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;841 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;851 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;861 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;871 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;881 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;891 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;901 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;911 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;921 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;931 | 82.0741 | 252.8859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;941 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;951 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;961 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;971 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;981 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:19;991 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;001 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;011 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;021 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;031 | 82.0741 | 252.8907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;041 | 82.0741 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;051 | 82.0741 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;061 | 82.0731 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;071 | 82.0731 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;081 | 82.0731 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;091 | 82.0731 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;101 | 82.0731 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;111 | 82.0731 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;121 | 82.0731 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;131 | 82.0731 | 252.9134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;141 | 82.0731 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;151 | 82.0731 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;161 | 82.0751 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;171 | 82.0751 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;181 | 82.0751 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;191 | 82.0751 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;201 | 82.0751 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;211 | 82.0751 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;221 | 82.0751 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;231 | 82.0751 | 252.9258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;241 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;251 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;261 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;271 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;281 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;291 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;301 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;311 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;321 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;331 | 82.0751 | 252.9007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;341 | 82.0751 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;351 | 82.0751 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;361 | 82.0761 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;371 | 82.0761 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;381 | 82.0761 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;391 | 82.0761 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;401 | 82.0761 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;411 | 82.0761 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;421 | 82.0761 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;431 | 82.0761 | 252.8791 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;441 | 82.0761 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;451 | 82.0761 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;461 | 82.0751 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;471 | 82.0751 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;481 | 82.0751 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;491 | 82.0751 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;501 | 82.0751 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;511 | 82.0751 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;521 | 82.0751 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;531 | 82.0751 | 252.8774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;541 | 82.0751 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;551 | 82.0751 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;561 | 82.0741 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;571 | 82.0741 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;581 | 82.0741 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;591 | 82.0741 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;601 | 82.0741 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;611 | 82.0741 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;621 | 82.0741 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;631 | 82.0741 | 252.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;641 | 82.0741 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;651 | 82.0741 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;661 | 82.0751 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;671 | 82.0751 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;681 | 82.0751 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;691 | 82.0751 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;701 | 82.0751 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;711 | 82.0751 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;721 | 82.0751 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;731 | 82.0751 | 252.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;741 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;751 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;761 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;771 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;781 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;791 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;801 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;811 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;821 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;831 | 82.0751 | 252.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;841 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;851 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;861 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;871 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;881 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;891 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;901 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;911 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;921 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;931 | 82.0751 | 252.8596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;941 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;951 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;961 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;971 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;981 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:20;991 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;001 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;011 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;021 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;031 | 82.0751 | 252.8446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;041 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;051 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;061 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;071 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;081 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;091 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;101 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;111 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;121 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;131 | 82.0751 | 252.8374 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;141 | 82.0751 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;151 | 82.0751 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;161 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;171 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;181 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;191 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;201 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;211 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;221 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;231 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;241 | 82.0741 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;251 | 82.0741 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;261 | 82.0751 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;271 | 82.0751 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;281 | 82.0751 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;291 | 82.0751 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;301 | 82.0751 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;311 | 82.0751 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;321 | 82.0751 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;331 | 82.0751 | 252.8357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;341 | 82.0751 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;351 | 82.0751 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;361 | 82.0741 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;371 | 82.0741 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;381 | 82.0741 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;391 | 82.0741 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;401 | 82.0741 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;411 | 82.0741 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;421 | 82.0741 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;431 | 82.0741 | 252.8204 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;441 | 82.0741 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;451 | 82.0741 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;461 | 82.0751 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;471 | 82.0751 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;481 | 82.0751 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;491 | 82.0751 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;501 | 82.0751 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;511 | 82.0751 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;521 | 82.0751 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;531 | 82.0751 | 252.8241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;541 | 82.0751 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;551 | 82.0751 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;561 | 82.0761 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;571 | 82.0761 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;581 | 82.0761 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;591 | 82.0761 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;601 | 82.0761 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;611 | 82.0761 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;621 | 82.0761 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;631 | 82.0761 | 252.8247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;641 | 82.0761 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;651 | 82.0761 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;661 | 82.0751 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;671 | 82.0751 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;681 | 82.0751 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;691 | 82.0751 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;701 | 82.0751 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;711 | 82.0751 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;721 | 82.0751 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;731 | 82.0751 | 252.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;741 | 82.0751 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;751 | 82.0751 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;761 | 82.0731 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;771 | 82.0731 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;781 | 82.0731 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;791 | 82.0731 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;801 | 82.0731 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;811 | 82.0731 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;821 | 82.0731 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;831 | 82.0731 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;841 | 82.0731 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;851 | 82.0731 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;861 | 82.0731 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;871 | 82.0731 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;881 | 82.0731 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;891 | 82.0741 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;901 | 82.0741 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;911 | 82.0741 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;921 | 82.0741 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;931 | 82.0741 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;941 | 82.0741 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;951 | 82.0741 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;961 | 82.0741 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;971 | 82.0741 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;981 | 82.0751 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:21;991 | 82.0751 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;001 | 82.0751 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;011 | 82.0751 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;021 | 82.0751 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;031 | 82.0751 | 252.8498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;041 | 82.0751 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;051 | 82.0751 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;061 | 82.0751 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;071 | 82.0751 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;081 | 82.0741 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;091 | 82.0741 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;101 | 82.0741 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;111 | 82.0741 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;121 | 82.0741 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;131 | 82.0741 | 252.8532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;141 | 82.0741 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;151 | 82.0741 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;161 | 82.0741 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;171 | 82.0741 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;181 | 82.0751 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;191 | 82.0751 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;201 | 82.0751 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;211 | 82.0751 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;221 | 82.0751 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;231 | 82.0751 | 252.8649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;241 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;251 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;261 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;271 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;281 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;291 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;301 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;311 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;321 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;331 | 82.0751 | 252.8621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;341 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;351 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;361 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;371 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;381 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;391 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;401 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;411 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;421 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;431 | 82.0751 | 252.8377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;441 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;451 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;461 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;471 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;481 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;491 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;501 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;511 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;521 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;531 | 82.0751 | 252.8298 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;541 | 82.0751 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;551 | 82.0751 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;561 | 82.0751 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;571 | 82.0751 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;581 | 82.0741 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;591 | 82.0741 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;601 | 82.0741 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;611 | 82.0741 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;621 | 82.0741 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;631 | 82.0741 | 252.8391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;641 | 82.0741 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;651 | 82.0741 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;661 | 82.0741 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;671 | 82.0741 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;681 | 82.0751 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;691 | 82.0751 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;701 | 82.0751 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;711 | 82.0751 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;721 | 82.0751 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;731 | 82.0751 | 252.8383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;741 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;751 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;761 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;771 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;781 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;791 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;801 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;811 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;821 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;831 | 82.0751 | 252.8368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;841 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;851 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;861 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;871 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;881 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;891 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;901 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;911 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;921 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;931 | 82.0751 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;941 | 82.0751 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;951 | 82.0751 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;961 | 82.0751 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;971 | 82.0751 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;981 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:22;991 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;001 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;011 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;021 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;031 | 82.0741 | 252.8442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;041 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;051 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;061 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;071 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;081 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;091 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;101 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;111 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;121 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;131 | 82.0741 | 252.8207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;141 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;151 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;161 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;171 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;181 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;191 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;201 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;211 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;221 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;231 | 82.0741 | 252.8093 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;241 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;251 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;261 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;271 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;281 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;291 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;301 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;311 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;321 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;331 | 82.0741 | 252.8082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;341 | 82.0741 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;351 | 82.0741 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;361 | 82.0741 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;371 | 82.0741 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;381 | 82.0741 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;391 | 82.0741 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;401 | 82.0741 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;411 | 82.0731 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;421 | 82.0731 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;431 | 82.0731 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;441 | 82.0731 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;451 | 82.0731 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;461 | 82.0731 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;471 | 82.0731 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;481 | 82.0731 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;491 | 82.0731 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;501 | 82.0731 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;511 | 82.0751 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;521 | 82.0751 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;531 | 82.0751 | 252.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;541 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;551 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;561 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;571 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;581 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;591 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;601 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;611 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;621 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;631 | 82.0751 | 252.797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;641 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;651 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;661 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;671 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;681 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;691 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;701 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;711 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;721 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;731 | 82.0751 | 252.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;741 | 82.0751 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;751 | 82.0751 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;761 | 82.0751 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;771 | 82.0751 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;781 | 82.0751 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;791 | 82.0751 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;801 | 82.0751 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;811 | 82.0741 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;821 | 82.0741 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;831 | 82.0741 | 252.8062 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;841 | 82.0741 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;851 | 82.0741 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;861 | 82.0741 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;871 | 82.0741 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;881 | 82.0741 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;891 | 82.0741 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;901 | 82.0741 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;911 | 82.0751 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;921 | 82.0751 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;931 | 82.0751 | 252.8199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;941 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;951 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;961 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;971 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;981 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:23;991 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;001 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;011 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;021 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;031 | 82.0751 | 252.8372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;041 | 82.0751 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;051 | 82.0751 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;061 | 82.0751 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;071 | 82.0751 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;081 | 82.0751 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;091 | 82.0751 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;101 | 82.0751 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;111 | 82.0761 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;121 | 82.0761 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;131 | 82.0761 | 252.84 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;141 | 82.0761 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;151 | 82.0761 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;161 | 82.0761 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;171 | 82.0761 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;181 | 82.0761 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;191 | 82.0761 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;201 | 82.0761 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;211 | 82.0741 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;221 | 82.0741 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;231 | 82.0741 | 252.8474 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;241 | 82.0741 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;251 | 82.0741 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;261 | 82.0741 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;271 | 82.0741 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;281 | 82.0741 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;291 | 82.0741 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;301 | 82.0741 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;311 | 82.0751 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;321 | 82.0751 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;331 | 82.0751 | 252.8716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;341 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;351 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;361 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;371 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;381 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;391 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;401 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;411 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;421 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;431 | 82.0751 | 252.8952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;441 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;451 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;461 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;471 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;481 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;491 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;501 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;511 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;521 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;531 | 82.0751 | 252.9153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;541 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;551 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;561 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;571 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;581 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;591 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;601 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;611 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;621 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;631 | 82.0751 | 252.9447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;641 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;651 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;661 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;671 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;681 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;691 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;701 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;711 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;721 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;731 | 82.0751 | 252.9709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;741 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;751 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;761 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;771 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;781 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;791 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;801 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;811 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;821 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;831 | 82.0751 | 252.9786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;841 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;851 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;861 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;871 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;881 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;891 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;901 | 82.0751 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;911 | 82.0741 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;921 | 82.0741 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;931 | 82.0741 | 252.9832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;941 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;951 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;961 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;971 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;981 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:24;991 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;001 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;011 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;021 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;031 | 82.0741 | 252.9896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;041 | 82.0741 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;051 | 82.0741 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;061 | 82.0741 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;071 | 82.0741 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;081 | 82.0741 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;091 | 82.0741 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;101 | 82.0741 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;111 | 82.0751 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;121 | 82.0751 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;131 | 82.0751 | 252.9768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;141 | 82.0751 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;151 | 82.0751 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;161 | 82.0751 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;171 | 82.0751 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;181 | 82.0751 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;191 | 82.0751 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;201 | 82.0751 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;211 | 82.0741 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;221 | 82.0741 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;231 | 82.0741 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;241 | 82.0741 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;251 | 82.0741 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;261 | 82.0741 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;271 | 82.0741 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;281 | 82.0741 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;291 | 82.0741 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;301 | 82.0741 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;311 | 82.0751 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;321 | 82.0751 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;331 | 82.0751 | 252.9458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;341 | 82.0751 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;351 | 82.0751 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;361 | 82.0751 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;371 | 82.0751 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;381 | 82.0751 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;391 | 82.0751 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;401 | 82.0751 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;411 | 82.0741 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;421 | 82.0741 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;431 | 82.0741 | 252.9463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;441 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;451 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;461 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;471 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;481 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;491 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;501 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;511 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;521 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;531 | 82.0741 | 252.9363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;541 | 82.0741 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;551 | 82.0741 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;561 | 82.0741 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;571 | 82.0741 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;581 | 82.0741 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;591 | 82.0741 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;601 | 82.0741 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;611 | 82.0751 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;621 | 82.0751 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;631 | 82.0751 | 252.9408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;641 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;651 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;661 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;671 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;681 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;691 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;701 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;711 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;721 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;731 | 82.0751 | 252.9618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;741 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;751 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;761 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;771 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;781 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;791 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;801 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;811 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;821 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;831 | 82.0751 | 252.9646 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;841 | 82.0751 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;851 | 82.0731 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;861 | 82.0731 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;871 | 82.0731 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;881 | 82.0731 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;891 | 82.0731 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;901 | 82.0731 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;911 | 82.0731 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;921 | 82.0731 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;931 | 82.0731 | 252.9545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;941 | 82.0731 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;951 | 82.0751 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;961 | 82.0751 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;971 | 82.0751 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;981 | 82.0751 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:25;991 | 82.0751 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;001 | 82.0751 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;011 | 82.0751 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;021 | 82.0751 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;031 | 82.0751 | 252.9566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;041 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;051 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;061 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;071 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;081 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;091 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;101 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;111 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;121 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;131 | 82.0751 | 252.9569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;141 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;151 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;161 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;171 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;181 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;191 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;201 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;211 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;221 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;231 | 82.0751 | 252.9439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;241 | 82.0751 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;251 | 82.0741 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;261 | 82.0741 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;271 | 82.0741 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;281 | 82.0741 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;291 | 82.0741 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;301 | 82.0741 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;311 | 82.0741 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;321 | 82.0741 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;331 | 82.0741 | 252.9512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;341 | 82.0741 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;351 | 82.0751 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;361 | 82.0751 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;371 | 82.0751 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;381 | 82.0751 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;391 | 82.0751 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;401 | 82.0751 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;411 | 82.0751 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;421 | 82.0751 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;431 | 82.0751 | 252.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;441 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;451 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;461 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;471 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;481 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;491 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;501 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;511 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;521 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;531 | 82.0751 | 253.0078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;541 | 82.0751 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;551 | 82.0731 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;561 | 82.0731 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;571 | 82.0731 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;581 | 82.0731 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;591 | 82.0731 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;601 | 82.0731 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;611 | 82.0731 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;621 | 82.0731 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;631 | 82.0731 | 253.0248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;641 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;651 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;661 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;671 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;681 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;691 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;701 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;711 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;721 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;731 | 82.0731 | 253.0482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;741 | 82.0731 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;751 | 82.0751 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;761 | 82.0751 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;771 | 82.0751 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;781 | 82.0751 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;791 | 82.0751 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;801 | 82.0751 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;811 | 82.0751 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;821 | 82.0751 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;831 | 82.0751 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;841 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;851 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;861 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;871 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;881 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;891 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;901 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;911 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;921 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;931 | 82.0751 | 253.032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;941 | 82.0751 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;951 | 82.0761 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;961 | 82.0761 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;971 | 82.0761 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;981 | 82.0761 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:26;991 | 82.0761 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;001 | 82.0761 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;011 | 82.0761 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;021 | 82.0761 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;031 | 82.0761 | 253.0296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;041 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;051 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;061 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;071 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;081 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;091 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;101 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;111 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;121 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;131 | 82.0761 | 253.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;141 | 82.0761 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;151 | 82.0751 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;161 | 82.0751 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;171 | 82.0751 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;181 | 82.0751 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;191 | 82.0751 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;201 | 82.0751 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;211 | 82.0751 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;221 | 82.0751 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;231 | 82.0751 | 253.0655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;241 | 82.0751 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;251 | 82.0761 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;261 | 82.0761 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;271 | 82.0761 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;281 | 82.0761 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;291 | 82.0761 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;301 | 82.0761 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;311 | 82.0761 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;321 | 82.0761 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;331 | 82.0761 | 253.0772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;341 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;351 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;361 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;371 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;381 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;391 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;401 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;411 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;421 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;431 | 82.0761 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;441 | 82.0761 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;451 | 82.0751 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;461 | 82.0751 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;471 | 82.0751 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;481 | 82.0751 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;491 | 82.0751 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;501 | 82.0751 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;511 | 82.0751 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;521 | 82.0751 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;531 | 82.0751 | 253.1041 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;541 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;551 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;561 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;571 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;581 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;591 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;601 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;611 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;621 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;631 | 82.0751 | 253.0811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;641 | 82.0751 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;651 | 82.0761 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;661 | 82.0761 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;671 | 82.0761 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;681 | 82.0761 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;691 | 82.0761 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;701 | 82.0761 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;711 | 82.0761 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;721 | 82.0761 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;731 | 82.0761 | 253.0732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;741 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;751 | 82.0751 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;761 | 82.0751 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;771 | 82.0751 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;781 | 82.0751 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;791 | 82.0751 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;801 | 82.0751 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;811 | 82.0751 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;821 | 82.0751 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;831 | 82.0751 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;841 | 82.0751 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;851 | 82.0741 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;861 | 82.0741 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;871 | 82.0741 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;881 | 82.0741 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;891 | 82.0741 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;901 | 82.0741 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;911 | 82.0741 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;921 | 82.0741 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;931 | 82.0741 | 253.0716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;941 | 82.0741 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;951 | 82.0751 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;961 | 82.0751 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;971 | 82.0751 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;981 | 82.0751 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:27;991 | 82.0751 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;001 | 82.0751 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;011 | 82.0751 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;021 | 82.0751 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;031 | 82.0751 | 253.0598 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;041 | 82.0751 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;051 | 82.0761 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;061 | 82.0761 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;071 | 82.0761 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;081 | 82.0761 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;091 | 82.0761 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;101 | 82.0761 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;111 | 82.0761 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;121 | 82.0761 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;131 | 82.0761 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;141 | 82.0761 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;151 | 82.0751 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;161 | 82.0751 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;171 | 82.0751 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;181 | 82.0751 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;191 | 82.0751 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;201 | 82.0751 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;211 | 82.0751 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;221 | 82.0751 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;231 | 82.0751 | 253.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;241 | 82.0751 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;251 | 82.0751 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;261 | 82.0741 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;271 | 82.0741 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;281 | 82.0741 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;291 | 82.0741 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;301 | 82.0741 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;311 | 82.0741 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;321 | 82.0741 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;331 | 82.0741 | 253.0123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;341 | 82.0741 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;351 | 82.0741 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;361 | 82.0761 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;371 | 82.0761 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;381 | 82.0761 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;391 | 82.0761 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;401 | 82.0761 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;411 | 82.0761 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;421 | 82.0761 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;431 | 82.0761 | 252.9816 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;441 | 82.0761 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;451 | 82.0761 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;461 | 82.0751 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;471 | 82.0751 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;481 | 82.0751 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;491 | 82.0751 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;501 | 82.0751 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;511 | 82.0751 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;521 | 82.0751 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;531 | 82.0751 | 252.9739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;541 | 82.0751 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;551 | 82.0751 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;561 | 82.0761 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;571 | 82.0761 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;581 | 82.0761 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;591 | 82.0761 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;601 | 82.0761 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;611 | 82.0761 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;621 | 82.0761 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;631 | 82.0761 | 252.984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;641 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;651 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;661 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;671 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;681 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;691 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;701 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;711 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;721 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;731 | 82.0761 | 252.9815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;741 | 82.0761 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;751 | 82.0761 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;761 | 82.0751 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;771 | 82.0751 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;781 | 82.0751 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;791 | 82.0751 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;801 | 82.0751 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;811 | 82.0751 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;821 | 82.0751 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;831 | 82.0751 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;841 | 82.0751 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;851 | 82.0751 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;861 | 82.0771 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;871 | 82.0771 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;881 | 82.0771 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;891 | 82.0771 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;901 | 82.0771 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;911 | 82.0771 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;921 | 82.0771 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;931 | 82.0771 | 252.9931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;941 | 82.0771 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;951 | 82.0771 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;961 | 82.0761 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;971 | 82.0761 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;981 | 82.0761 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:28;991 | 82.0761 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;001 | 82.0761 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;011 | 82.0761 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;021 | 82.0761 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;031 | 82.0761 | 252.9984 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;041 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;051 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;061 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;071 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;081 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;091 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;101 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;111 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;121 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;131 | 82.0761 | 252.9963 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;141 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;151 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;161 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;171 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;181 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;191 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;201 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;211 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;221 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;231 | 82.0761 | 253.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;241 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;251 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;261 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;271 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;281 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;291 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;301 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;311 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;321 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;331 | 82.0761 | 253.0486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;341 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;351 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;361 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;371 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;381 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;391 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;401 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;411 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;421 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;431 | 82.0761 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;441 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;451 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;461 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;471 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;481 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;491 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;501 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;511 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;521 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;531 | 82.0761 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;541 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;551 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;561 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;571 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;581 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;591 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;601 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;611 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;621 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;631 | 82.0761 | 253.0787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;641 | 82.0761 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;651 | 82.0761 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;661 | 82.0751 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;671 | 82.0751 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;681 | 82.0751 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;691 | 82.0751 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;701 | 82.0751 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;711 | 82.0751 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;721 | 82.0751 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;731 | 82.0751 | 253.0726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;741 | 82.0751 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;751 | 82.0751 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;761 | 82.0771 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;771 | 82.0771 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;781 | 82.0771 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;791 | 82.0771 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;801 | 82.0771 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;811 | 82.0771 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;821 | 82.0771 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;831 | 82.0771 | 253.0547 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;841 | 82.0771 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;851 | 82.0771 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;861 | 82.0751 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;871 | 82.0751 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;881 | 82.0751 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;891 | 82.0751 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;901 | 82.0751 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;911 | 82.0751 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;921 | 82.0751 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;931 | 82.0751 | 253.058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;941 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;951 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;961 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;971 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;981 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:29;991 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;001 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;011 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;021 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;031 | 82.0751 | 253.0719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;041 | 82.0751 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;051 | 82.0751 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;061 | 82.0761 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;071 | 82.0761 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;081 | 82.0761 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;091 | 82.0761 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;101 | 82.0761 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;111 | 82.0761 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;121 | 82.0761 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;131 | 82.0761 | 253.0748 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;141 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;151 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;161 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;171 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;181 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;191 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;201 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;211 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;221 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;231 | 82.0761 | 253.0764 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;241 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;251 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;261 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;271 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;281 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;291 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;301 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;311 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;321 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;331 | 82.0761 | 253.0783 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;341 | 82.0761 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;351 | 82.0761 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;361 | 82.0771 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;371 | 82.0771 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;381 | 82.0771 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;391 | 82.0771 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;401 | 82.0771 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;411 | 82.0771 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;421 | 82.0771 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;431 | 82.0771 | 253.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;441 | 82.0771 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;451 | 82.0771 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;461 | 82.0781 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;471 | 82.0781 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;481 | 82.0781 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;491 | 82.0781 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;501 | 82.0781 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;511 | 82.0781 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;521 | 82.0781 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;531 | 82.0781 | 253.0282 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;541 | 82.0781 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;551 | 82.0781 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;561 | 82.0771 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;571 | 82.0771 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;581 | 82.0771 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;591 | 82.0771 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;601 | 82.0771 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;611 | 82.0771 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;621 | 82.0771 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;631 | 82.0771 | 253.0182 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;641 | 82.0771 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;651 | 82.0771 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;661 | 82.0761 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;671 | 82.0761 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;681 | 82.0761 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;691 | 82.0761 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;701 | 82.0761 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;711 | 82.0761 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;721 | 82.0761 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;731 | 82.0761 | 253.0158 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;741 | 82.0761 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;751 | 82.0761 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;761 | 82.0771 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;771 | 82.0771 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;781 | 82.0771 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;791 | 82.0771 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;801 | 82.0771 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;811 | 82.0771 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;821 | 82.0771 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;831 | 82.0771 | 253.0028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;841 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;851 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;861 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;871 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;881 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;891 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;901 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;911 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;921 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;931 | 82.0771 | 252.9979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;941 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;951 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;961 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;971 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;981 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:30;991 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;001 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;011 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;021 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;031 | 82.0771 | 253.0051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;041 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;051 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;061 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;071 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;081 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;091 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;101 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;111 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;121 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;131 | 82.0771 | 253.0033 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;141 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;151 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;161 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;171 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;181 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;191 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;201 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;211 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;221 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;231 | 82.0771 | 253.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;241 | 82.0771 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;251 | 82.0771 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;261 | 82.0761 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;271 | 82.0761 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;281 | 82.0761 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;291 | 82.0761 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;301 | 82.0761 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;311 | 82.0761 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;321 | 82.0761 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;331 | 82.0761 | 253.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;341 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;351 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;361 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;371 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;381 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;391 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;401 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;411 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;421 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;431 | 82.0761 | 253.0623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;441 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;451 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;461 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;471 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;481 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;491 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;501 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;511 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;521 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;531 | 82.0761 | 253.0799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;541 | 82.0761 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;551 | 82.0761 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;561 | 82.0781 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;571 | 82.0781 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;581 | 82.0781 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;591 | 82.0781 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;601 | 82.0781 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;611 | 82.0781 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;621 | 82.0781 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;631 | 82.0781 | 253.0909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;641 | 82.0781 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;651 | 82.0781 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;661 | 82.0771 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;671 | 82.0771 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;681 | 82.0771 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;691 | 82.0771 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;701 | 82.0771 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;711 | 82.0771 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;721 | 82.0771 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;731 | 82.0771 | 253.0943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;741 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;751 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;761 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;771 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;781 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;791 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;801 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;811 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;821 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;831 | 82.0771 | 253.0792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;841 | 82.0771 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;851 | 82.0771 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;861 | 82.0781 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;871 | 82.0781 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;881 | 82.0781 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;891 | 82.0781 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;901 | 82.0781 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;911 | 82.0781 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;921 | 82.0781 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;931 | 82.0781 | 253.0674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;941 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;951 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;961 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;971 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;981 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:31;991 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;001 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;011 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;021 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;031 | 82.0781 | 253.0862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;041 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;051 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;061 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;071 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;081 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;091 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;101 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;111 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;121 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;131 | 82.0781 | 253.1122 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;141 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;151 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;161 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;171 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;181 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;191 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;201 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;211 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;221 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;231 | 82.0781 | 253.1267 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;241 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;251 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;261 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;271 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;281 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;291 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;301 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;311 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;321 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;331 | 82.0781 | 253.1397 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;341 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;351 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;361 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;371 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;381 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;391 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;401 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;411 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;421 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;431 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;441 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;451 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;461 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;471 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;481 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;491 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;501 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;511 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;521 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;531 | 82.0781 | 253.1183 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;541 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;551 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;561 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;571 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;581 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;591 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;601 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;611 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;621 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;631 | 82.0781 | 253.0928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;641 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;651 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;661 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;671 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;681 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;691 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;701 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;711 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;721 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;731 | 82.0781 | 253.0974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;741 | 82.0781 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;751 | 82.0781 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;761 | 82.0781 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;771 | 82.0781 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;781 | 82.0771 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;791 | 82.0771 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;801 | 82.0771 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;811 | 82.0771 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;821 | 82.0771 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;831 | 82.0771 | 253.113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;841 | 82.0771 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;851 | 82.0771 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;861 | 82.0771 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;871 | 82.0771 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;881 | 82.0781 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;891 | 82.0781 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;901 | 82.0781 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;911 | 82.0781 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;921 | 82.0781 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;931 | 82.0781 | 253.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;941 | 82.0781 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;951 | 82.0781 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;961 | 82.0781 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;971 | 82.0781 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;981 | 82.0771 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:32;991 | 82.0771 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;001 | 82.0771 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;011 | 82.0771 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;021 | 82.0771 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;031 | 82.0771 | 253.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;041 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;051 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;061 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;071 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;081 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;091 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;101 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;111 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;121 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;131 | 82.0771 | 253.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;141 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;151 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;161 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;171 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;181 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;191 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;201 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;211 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;221 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;231 | 82.0771 | 253.1318 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;241 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;251 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;261 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;271 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;281 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;291 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;301 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;311 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;321 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;331 | 82.0771 | 253.1224 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;341 | 82.0771 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;351 | 82.0771 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;361 | 82.0771 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;371 | 82.0771 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;381 | 82.0771 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;391 | 82.0771 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;401 | 82.0771 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;411 | 82.0781 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;421 | 82.0781 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;431 | 82.0781 | 253.1392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;441 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;451 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;461 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;471 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;481 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;491 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;501 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;511 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;521 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;531 | 82.0781 | 253.1498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;541 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;551 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;561 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;571 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;581 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;591 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;601 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;611 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;621 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;631 | 82.0781 | 253.1442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;641 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;651 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;661 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;671 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;681 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;691 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;701 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;711 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;721 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;731 | 82.0781 | 253.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;741 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;751 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;761 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;771 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;781 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;791 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;801 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;811 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;821 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;831 | 82.0781 | 253.1572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;841 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;851 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;861 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;871 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;881 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;891 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;901 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;911 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;921 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;931 | 82.0781 | 253.1427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;941 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;951 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;961 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;971 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;981 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:33;991 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;001 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;011 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;021 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;031 | 82.0781 | 253.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;041 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;051 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;061 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;071 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;081 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;091 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;101 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;111 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;121 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;131 | 82.0781 | 253.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;141 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;151 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;161 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;171 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;181 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;191 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;201 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;211 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;221 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;231 | 82.0781 | 253.1711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;241 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;251 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;261 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;271 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;281 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;291 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;301 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;311 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;321 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;331 | 82.0781 | 253.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;341 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;351 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;361 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;371 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;381 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;391 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;401 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;411 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;421 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;431 | 82.0781 | 253.1762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;441 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;451 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;461 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;471 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;481 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;491 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;501 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;511 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;521 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;531 | 82.0781 | 253.1886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;541 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;551 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;561 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;571 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;581 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;591 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;601 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;611 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;621 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;631 | 82.0781 | 253.1768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;641 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;651 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;661 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;671 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;681 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;691 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;701 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;711 | 82.0771 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;721 | 82.0771 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;731 | 82.0771 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;741 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;751 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;761 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;771 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;781 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;791 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;801 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;811 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;821 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;831 | 82.0771 | 253.1826 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;841 | 82.0771 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;851 | 82.0771 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;861 | 82.0771 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;871 | 82.0771 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;881 | 82.0771 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;891 | 82.0771 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;901 | 82.0771 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;911 | 82.0781 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;921 | 82.0781 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;931 | 82.0781 | 253.18 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;941 | 82.0781 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;951 | 82.0781 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;961 | 82.0781 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;971 | 82.0781 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;981 | 82.0781 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:34;991 | 82.0781 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;001 | 82.0781 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;011 | 82.0791 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;021 | 82.0791 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;031 | 82.0791 | 253.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;041 | 82.0791 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;051 | 82.0791 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;061 | 82.0791 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;071 | 82.0791 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;081 | 82.0791 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;091 | 82.0791 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;101 | 82.0791 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;111 | 82.0781 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;121 | 82.0781 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;131 | 82.0781 | 253.1677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;141 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;151 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;161 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;171 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;181 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;191 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;201 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;211 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;221 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;231 | 82.0781 | 253.1745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;241 | 82.0781 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;251 | 82.0781 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;261 | 82.0781 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;271 | 82.0781 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;281 | 82.0781 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;291 | 82.0781 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;301 | 82.0781 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;311 | 82.0771 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;321 | 82.0771 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;331 | 82.0771 | 253.1595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;341 | 82.0771 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;351 | 82.0771 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;361 | 82.0771 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;371 | 82.0771 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;381 | 82.0771 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;391 | 82.0771 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;401 | 82.0771 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;411 | 82.0791 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;421 | 82.0791 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;431 | 82.0791 | 253.1573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;441 | 82.0791 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;451 | 82.0791 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;461 | 82.0791 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;471 | 82.0791 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;481 | 82.0791 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;491 | 82.0791 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;501 | 82.0791 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;511 | 82.0781 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;521 | 82.0781 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;531 | 82.0781 | 253.1792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;541 | 82.0781 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;551 | 82.0781 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;561 | 82.0781 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;571 | 82.0781 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;581 | 82.0781 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;591 | 82.0781 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;601 | 82.0781 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;611 | 82.0791 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;621 | 82.0791 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;631 | 82.0791 | 253.1847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;641 | 82.0791 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;651 | 82.0791 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;661 | 82.0791 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;671 | 82.0791 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;681 | 82.0791 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;691 | 82.0791 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;701 | 82.0791 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;711 | 82.0781 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;721 | 82.0781 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;731 | 82.0781 | 253.1727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;741 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;751 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;761 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;771 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;781 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;791 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;801 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;811 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;821 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;831 | 82.0781 | 253.1699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;841 | 82.0781 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;851 | 82.0791 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;861 | 82.0791 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;871 | 82.0791 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;881 | 82.0791 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;891 | 82.0791 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;901 | 82.0791 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;911 | 82.0791 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;921 | 82.0791 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;931 | 82.0791 | 253.1597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;941 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;951 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;961 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;971 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;981 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:35;991 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;001 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;011 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;021 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;031 | 82.0791 | 253.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;041 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;051 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;061 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;071 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;081 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;091 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;101 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;111 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;121 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;131 | 82.0791 | 253.1098 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;141 | 82.0791 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;151 | 82.0781 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;161 | 82.0781 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;171 | 82.0781 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;181 | 82.0781 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;191 | 82.0781 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;201 | 82.0781 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;211 | 82.0781 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;221 | 82.0781 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;231 | 82.0781 | 253.1173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;241 | 82.0781 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;251 | 82.0791 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;261 | 82.0791 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;271 | 82.0791 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;281 | 82.0791 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;291 | 82.0791 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;301 | 82.0791 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;311 | 82.0791 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;321 | 82.0791 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;331 | 82.0791 | 253.1215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;341 | 82.0791 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;351 | 82.0781 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;361 | 82.0781 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;371 | 82.0781 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;381 | 82.0781 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;391 | 82.0781 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;401 | 82.0781 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;411 | 82.0781 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;421 | 82.0781 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;431 | 82.0781 | 253.1251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;441 | 82.0781 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;451 | 82.0791 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;461 | 82.0791 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;471 | 82.0791 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;481 | 82.0791 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;491 | 82.0791 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;501 | 82.0791 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;511 | 82.0791 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;521 | 82.0791 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;531 | 82.0791 | 253.1432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;541 | 82.0791 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;551 | 82.0781 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;561 | 82.0781 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;571 | 82.0781 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;581 | 82.0781 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;591 | 82.0781 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;601 | 82.0781 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;611 | 82.0781 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;621 | 82.0781 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;631 | 82.0781 | 253.149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;641 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;651 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;661 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;671 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;681 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;691 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;701 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;711 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;721 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;731 | 82.0781 | 253.1266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;741 | 82.0781 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;751 | 82.0791 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;761 | 82.0791 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;771 | 82.0791 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;781 | 82.0791 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;791 | 82.0791 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;801 | 82.0791 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;811 | 82.0791 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;821 | 82.0791 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;831 | 82.0791 | 253.1115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;841 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;851 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;861 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;871 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;881 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;891 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;901 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;911 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;921 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;931 | 82.0791 | 253.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;941 | 82.0791 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;951 | 82.0781 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;961 | 82.0781 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;971 | 82.0781 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;981 | 82.0781 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:36;991 | 82.0781 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;001 | 82.0781 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;011 | 82.0781 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;021 | 82.0781 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;031 | 82.0781 | 253.11 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;041 | 82.0781 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;051 | 82.0791 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;061 | 82.0791 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;071 | 82.0791 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;081 | 82.0791 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;091 | 82.0791 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;101 | 82.0791 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;111 | 82.0791 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;121 | 82.0791 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;131 | 82.0791 | 253.1103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;141 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;151 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;161 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;171 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;181 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;191 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;201 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;211 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;221 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;231 | 82.0791 | 253.1277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;241 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;251 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;261 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;271 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;281 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;291 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;301 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;311 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;321 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;331 | 82.0791 | 253.1378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;341 | 82.0791 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;351 | 82.0801 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;361 | 82.0801 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;371 | 82.0801 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;381 | 82.0801 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;391 | 82.0801 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;401 | 82.0801 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;411 | 82.0801 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;421 | 82.0801 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;431 | 82.0801 | 253.1274 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;441 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;451 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;461 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;471 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;481 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;491 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;501 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;511 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;521 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;531 | 82.0801 | 253.1225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;541 | 82.0801 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;551 | 82.0791 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;561 | 82.0791 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;571 | 82.0791 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;581 | 82.0791 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;591 | 82.0791 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;601 | 82.0791 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;611 | 82.0791 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;621 | 82.0791 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;631 | 82.0791 | 253.124 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;641 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;651 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;661 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;671 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;681 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;691 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;701 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;711 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;721 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;731 | 82.0791 | 253.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;741 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;751 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;761 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;771 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;781 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;791 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;801 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;811 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;821 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;831 | 82.0791 | 253.1051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;841 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;851 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;861 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;871 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;881 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;891 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;901 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;911 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;921 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;931 | 82.0791 | 253.1206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;941 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;951 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;961 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;971 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;981 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:37;991 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;001 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;011 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;021 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;031 | 82.0791 | 253.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;041 | 82.0791 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;051 | 82.0801 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;061 | 82.0801 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;071 | 82.0801 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;081 | 82.0801 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;091 | 82.0801 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;101 | 82.0801 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;111 | 82.0801 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;121 | 82.0801 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;131 | 82.0801 | 253.1235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;141 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;151 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;161 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;171 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;181 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;191 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;201 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;211 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;221 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;231 | 82.0801 | 253.1192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;241 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;251 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;261 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;271 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;281 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;291 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;301 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;311 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;321 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;331 | 82.0801 | 253.1144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;341 | 82.0801 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;351 | 82.0801 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;361 | 82.0791 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;371 | 82.0791 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;381 | 82.0791 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;391 | 82.0791 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;401 | 82.0791 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;411 | 82.0791 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;421 | 82.0791 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;431 | 82.0791 | 253.1026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;441 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;451 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;461 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;471 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;481 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;491 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;501 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;511 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;521 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;531 | 82.0791 | 253.0822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;541 | 82.0791 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;551 | 82.0791 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;561 | 82.0781 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;571 | 82.0781 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;581 | 82.0781 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;591 | 82.0781 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;601 | 82.0781 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;611 | 82.0781 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;621 | 82.0781 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;631 | 82.0781 | 253.0645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;641 | 82.0781 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;651 | 82.0781 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;661 | 82.0791 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;671 | 82.0791 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;681 | 82.0791 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;691 | 82.0791 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;701 | 82.0791 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;711 | 82.0791 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;721 | 82.0791 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;731 | 82.0791 | 253.0656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;741 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;751 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;761 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;771 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;781 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;791 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;801 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;811 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;821 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;831 | 82.0791 | 253.0591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;841 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;851 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;861 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;871 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;881 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;891 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;901 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;911 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;921 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;931 | 82.0791 | 253.0368 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;941 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;951 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;961 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;971 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;981 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:38;991 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;001 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;011 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;021 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;031 | 82.0791 | 253.0232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;041 | 82.0791 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;051 | 82.0791 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;061 | 82.0801 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;071 | 82.0801 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;081 | 82.0801 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;091 | 82.0801 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;101 | 82.0801 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;111 | 82.0801 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;121 | 82.0801 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;131 | 82.0801 | 253.0134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;141 | 82.0801 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;151 | 82.0801 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;161 | 82.0791 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;171 | 82.0791 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;181 | 82.0791 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;191 | 82.0791 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;201 | 82.0791 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;211 | 82.0791 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;221 | 82.0791 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;231 | 82.0791 | 252.9901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;241 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;251 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;261 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;271 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;281 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;291 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;301 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;311 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;321 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;331 | 82.0791 | 252.9777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;341 | 82.0791 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;351 | 82.0791 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;361 | 82.0801 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;371 | 82.0801 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;381 | 82.0801 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;391 | 82.0801 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;401 | 82.0801 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;411 | 82.0801 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;421 | 82.0801 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;431 | 82.0801 | 252.9919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;441 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;451 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;461 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;471 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;481 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;491 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;501 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;511 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;521 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;531 | 82.0801 | 253.0004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;541 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;551 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;561 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;571 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;581 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;591 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;601 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;611 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;621 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;631 | 82.0801 | 252.9935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;641 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;651 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;661 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;671 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;681 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;691 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;701 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;711 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;721 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;731 | 82.0801 | 252.9916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;741 | 82.0801 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;751 | 82.0801 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;761 | 82.0791 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;771 | 82.0791 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;781 | 82.0791 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;791 | 82.0791 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;801 | 82.0791 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;811 | 82.0791 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;821 | 82.0791 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;831 | 82.0791 | 252.9848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;841 | 82.0791 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;851 | 82.0791 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;861 | 82.0801 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;871 | 82.0801 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;881 | 82.0801 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;891 | 82.0801 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;901 | 82.0801 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;911 | 82.0801 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;921 | 82.0801 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;931 | 82.0801 | 252.959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;941 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;951 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;961 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;971 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;981 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:39;991 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;001 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;011 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;021 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;031 | 82.0801 | 252.9438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;041 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;051 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;061 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;071 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;081 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;091 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;101 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;111 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;121 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;131 | 82.0801 | 252.9522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;141 | 82.0801 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;151 | 82.0801 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;161 | 82.0791 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;171 | 82.0791 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;181 | 82.0791 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;191 | 82.0791 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;201 | 82.0791 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;211 | 82.0791 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;221 | 82.0791 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;231 | 82.0791 | 252.9501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;241 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;251 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;261 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;271 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;281 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;291 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;301 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;311 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;321 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;331 | 82.0791 | 252.9343 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;341 | 82.0791 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;351 | 82.0791 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;361 | 82.0801 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;371 | 82.0801 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;381 | 82.0801 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;391 | 82.0801 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;401 | 82.0801 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;411 | 82.0801 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;421 | 82.0801 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;431 | 82.0801 | 252.9303 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;441 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;451 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;461 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;471 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;481 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;491 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;501 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;511 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;521 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;531 | 82.0801 | 252.9239 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;541 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;551 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;561 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;571 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;581 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;591 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;601 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;611 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;621 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;631 | 82.0801 | 252.8969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;641 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;651 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;661 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;671 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;681 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;691 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;701 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;711 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;721 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;731 | 82.0801 | 252.8772 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;741 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;751 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;761 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;771 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;781 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;791 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;801 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;811 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;821 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;831 | 82.0801 | 252.8752 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;841 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;851 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;861 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;871 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;881 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;891 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;901 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;911 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;921 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;931 | 82.0801 | 252.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;941 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;951 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;961 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;971 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;981 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:40;991 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;001 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;011 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;021 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;031 | 82.0801 | 252.8365 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;041 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;051 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;061 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;071 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;081 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;091 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;101 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;111 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;121 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;131 | 82.0801 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;141 | 82.0801 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;151 | 82.0801 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;161 | 82.0811 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;171 | 82.0811 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;181 | 82.0811 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;191 | 82.0811 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;201 | 82.0811 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;211 | 82.0811 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;221 | 82.0811 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;231 | 82.0811 | 252.8279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;241 | 82.0811 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;251 | 82.0811 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;261 | 82.0801 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;271 | 82.0801 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;281 | 82.0801 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;291 | 82.0801 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;301 | 82.0801 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;311 | 82.0801 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;321 | 82.0801 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;331 | 82.0801 | 252.8051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;341 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;351 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;361 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;371 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;381 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;391 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;401 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;411 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;421 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;431 | 82.0801 | 252.7921 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;441 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;451 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;461 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;471 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;481 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;491 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;501 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;511 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;521 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;531 | 82.0801 | 252.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;541 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;551 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;561 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;571 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;581 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;591 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;601 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;611 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;621 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;631 | 82.0801 | 252.7813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;641 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;651 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;661 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;671 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;681 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;691 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;701 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;711 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;721 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;731 | 82.0801 | 252.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;741 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;751 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;761 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;771 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;781 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;791 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;801 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;811 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;821 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;831 | 82.0801 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;841 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;851 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;861 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;871 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;881 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;891 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;901 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;911 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;921 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;931 | 82.0801 | 252.7286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;941 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;951 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;961 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;971 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;981 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:41;991 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;001 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;011 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;021 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;031 | 82.0801 | 252.6986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;041 | 82.0801 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;051 | 82.0801 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;061 | 82.0801 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;071 | 82.0801 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;081 | 82.0811 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;091 | 82.0811 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;101 | 82.0811 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;111 | 82.0811 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;121 | 82.0811 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;131 | 82.0811 | 252.6939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;141 | 82.0811 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;151 | 82.0811 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;161 | 82.0811 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;171 | 82.0811 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;181 | 82.0801 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;191 | 82.0801 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;201 | 82.0801 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;211 | 82.0801 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;221 | 82.0801 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;231 | 82.0801 | 252.7162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;241 | 82.0801 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;251 | 82.0801 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;261 | 82.0801 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;271 | 82.0801 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;281 | 82.0791 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;291 | 82.0791 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;301 | 82.0791 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;311 | 82.0791 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;321 | 82.0791 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;331 | 82.0791 | 252.7207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;341 | 82.0791 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;351 | 82.0791 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;361 | 82.0791 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;371 | 82.0791 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;381 | 82.0801 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;391 | 82.0801 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;401 | 82.0801 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;411 | 82.0801 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;421 | 82.0801 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;431 | 82.0801 | 252.7071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;441 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;451 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;461 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;471 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;481 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;491 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;501 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;511 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;521 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;531 | 82.0801 | 252.6935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;541 | 82.0801 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;551 | 82.0801 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;561 | 82.0801 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;571 | 82.0801 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;581 | 82.0791 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;591 | 82.0791 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;601 | 82.0791 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;611 | 82.0791 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;621 | 82.0791 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;631 | 82.0791 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;641 | 82.0791 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;651 | 82.0791 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;661 | 82.0791 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;671 | 82.0791 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;681 | 82.0791 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;691 | 82.0801 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;701 | 82.0801 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;711 | 82.0801 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;721 | 82.0801 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;731 | 82.0801 | 252.6175 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;741 | 82.0801 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;751 | 82.0801 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;761 | 82.0801 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;771 | 82.0801 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;781 | 82.0811 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;791 | 82.0811 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;801 | 82.0811 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;811 | 82.0811 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;821 | 82.0811 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;831 | 82.0811 | 252.5982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;841 | 82.0811 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;851 | 82.0811 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;861 | 82.0811 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;871 | 82.0811 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;881 | 82.0821 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;891 | 82.0821 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;901 | 82.0821 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;911 | 82.0821 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;921 | 82.0821 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;931 | 82.0821 | 252.612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;941 | 82.0821 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;951 | 82.0821 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;961 | 82.0821 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;971 | 82.0821 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;981 | 82.0811 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:42;991 | 82.0811 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;001 | 82.0811 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;011 | 82.0811 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;021 | 82.0811 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;031 | 82.0811 | 252.6216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;041 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;051 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;061 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;071 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;081 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;091 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;101 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;111 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;121 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;131 | 82.0811 | 252.6257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;141 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;151 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;161 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;171 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;181 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;191 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;201 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;211 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;221 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;231 | 82.0811 | 252.6324 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;241 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;251 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;261 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;271 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;281 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;291 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;301 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;311 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;321 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;331 | 82.0811 | 252.6167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;341 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;351 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;361 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;371 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;381 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;391 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;401 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;411 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;421 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;431 | 82.0811 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;441 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;451 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;461 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;471 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;481 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;491 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;501 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;511 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;521 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;531 | 82.0811 | 252.5503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;541 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;551 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;561 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;571 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;581 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;591 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;601 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;611 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;621 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;631 | 82.0811 | 252.5489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;641 | 82.0811 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;651 | 82.0811 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;661 | 82.0811 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;671 | 82.0811 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;681 | 82.0811 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;691 | 82.0811 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;701 | 82.0811 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;711 | 82.0821 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;721 | 82.0821 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;731 | 82.0821 | 252.5405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;741 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;751 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;761 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;771 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;781 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;791 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;801 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;811 | 82.0801 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;821 | 82.0801 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;831 | 82.0801 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;841 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;851 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;861 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;871 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;881 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;891 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;901 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;911 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;921 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;931 | 82.0801 | 252.5391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;941 | 82.0801 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;951 | 82.0801 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;961 | 82.0801 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;971 | 82.0801 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;981 | 82.0801 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:43;991 | 82.0801 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;001 | 82.0801 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;011 | 82.0811 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;021 | 82.0811 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;031 | 82.0811 | 252.5344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;041 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;051 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;061 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;071 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;081 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;091 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;101 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;111 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;121 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;131 | 82.0811 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;141 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;151 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;161 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;171 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;181 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;191 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;201 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;211 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;221 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;231 | 82.0811 | 252.5078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;241 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;251 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;261 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;271 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;281 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;291 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;301 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;311 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;321 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;331 | 82.0811 | 252.511 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;341 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;351 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;361 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;371 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;381 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;391 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;401 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;411 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;421 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;431 | 82.0811 | 252.5019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;441 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;451 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;461 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;471 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;481 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;491 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;501 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;511 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;521 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;531 | 82.0811 | 252.494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;541 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;551 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;561 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;571 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;581 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;591 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;601 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;611 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;621 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;631 | 82.0811 | 252.4982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;641 | 82.0811 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;651 | 82.0811 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;661 | 82.0811 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;671 | 82.0811 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;681 | 82.0811 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;691 | 82.0811 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;701 | 82.0811 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;711 | 82.0821 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;721 | 82.0821 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;731 | 82.0821 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;741 | 82.0821 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;751 | 82.0821 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;761 | 82.0821 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;771 | 82.0821 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;781 | 82.0821 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;791 | 82.0821 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;801 | 82.0821 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;811 | 82.0811 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;821 | 82.0811 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;831 | 82.0811 | 252.4857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;841 | 82.0811 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;851 | 82.0811 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;861 | 82.0811 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;871 | 82.0811 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;881 | 82.0811 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;891 | 82.0811 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;901 | 82.0811 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;911 | 82.0821 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;921 | 82.0821 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;931 | 82.0821 | 252.4936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;941 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;951 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;961 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;971 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;981 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:44;991 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;001 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;011 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;021 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;031 | 82.0821 | 252.5104 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;041 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;051 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;061 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;071 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;081 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;091 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;101 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;111 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;121 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;131 | 82.0821 | 252.5142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;141 | 82.0821 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;151 | 82.0821 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;161 | 82.0821 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;171 | 82.0821 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;181 | 82.0821 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;191 | 82.0821 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;201 | 82.0821 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;211 | 82.0831 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;221 | 82.0831 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;231 | 82.0831 | 252.5146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;241 | 82.0831 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;251 | 82.0831 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;261 | 82.0831 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;271 | 82.0831 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;281 | 82.0831 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;291 | 82.0831 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;301 | 82.0831 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;311 | 82.0821 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;321 | 82.0821 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;331 | 82.0821 | 252.5179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;341 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;351 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;361 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;371 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;381 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;391 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;401 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;411 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;421 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;431 | 82.0821 | 252.512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;441 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;451 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;461 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;471 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;481 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;491 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;501 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;511 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;521 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;531 | 82.0821 | 252.5025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;541 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;551 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;561 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;571 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;581 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;591 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;601 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;611 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;621 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;631 | 82.0821 | 252.5128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;641 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;651 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;661 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;671 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;681 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;691 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;701 | 82.0821 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;711 | 82.0831 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;721 | 82.0831 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;731 | 82.0831 | 252.5336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;741 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;751 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;761 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;771 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;781 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;791 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;801 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;811 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;821 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;831 | 82.0831 | 252.5466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;841 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;851 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;861 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;871 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;881 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;891 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;901 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;911 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;921 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;931 | 82.0831 | 252.5576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;941 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;951 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;961 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;971 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;981 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:45;991 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;001 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;011 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;021 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;031 | 82.0831 | 252.568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;041 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;051 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;061 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;071 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;081 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;091 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;101 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;111 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;121 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;131 | 82.0831 | 252.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;141 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;151 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;161 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;171 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;181 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;191 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;201 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;211 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;221 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;231 | 82.0831 | 252.5545 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;241 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;251 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;261 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;271 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;281 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;291 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;301 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;311 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;321 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;331 | 82.0831 | 252.5662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;341 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;351 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;361 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;371 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;381 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;391 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;401 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;411 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;421 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;431 | 82.0831 | 252.5808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;441 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;451 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;461 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;471 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;481 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;491 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;501 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;511 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;521 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;531 | 82.0831 | 252.5773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;541 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;551 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;561 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;571 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;581 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;591 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;601 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;611 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;621 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;631 | 82.0831 | 252.5739 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;641 | 82.0831 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;651 | 82.0841 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;661 | 82.0841 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;671 | 82.0841 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;681 | 82.0841 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;691 | 82.0841 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;701 | 82.0841 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;711 | 82.0841 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;721 | 82.0841 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;731 | 82.0841 | 252.5753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;741 | 82.0841 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;751 | 82.0831 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;761 | 82.0831 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;771 | 82.0831 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;781 | 82.0831 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;791 | 82.0831 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;801 | 82.0831 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;811 | 82.0831 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;821 | 82.0831 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;831 | 82.0831 | 252.5642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;841 | 82.0831 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;851 | 82.0841 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;861 | 82.0841 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;871 | 82.0841 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;881 | 82.0841 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;891 | 82.0841 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;901 | 82.0841 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;911 | 82.0841 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;921 | 82.0841 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;931 | 82.0841 | 252.5525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;941 | 82.0841 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;951 | 82.0831 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;961 | 82.0831 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;971 | 82.0831 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;981 | 82.0831 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:46;991 | 82.0831 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;001 | 82.0831 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;011 | 82.0831 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;021 | 82.0831 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;031 | 82.0831 | 252.5653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;041 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;051 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;061 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;071 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;081 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;091 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;101 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;111 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;121 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;131 | 82.0831 | 252.5818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;141 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;151 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;161 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;171 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;181 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;191 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;201 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;211 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;221 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;231 | 82.0831 | 252.5821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;241 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;251 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;261 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;271 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;281 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;291 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;301 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;311 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;321 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;331 | 82.0831 | 252.5835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;341 | 82.0831 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;351 | 82.0841 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;361 | 82.0841 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;371 | 82.0841 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;381 | 82.0841 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;391 | 82.0841 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;401 | 82.0841 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;411 | 82.0841 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;421 | 82.0841 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;431 | 82.0841 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;441 | 82.0841 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;451 | 82.0831 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;461 | 82.0831 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;471 | 82.0831 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;481 | 82.0831 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;491 | 82.0831 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;501 | 82.0831 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;511 | 82.0831 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;521 | 82.0831 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;531 | 82.0831 | 252.5802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;541 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;551 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;561 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;571 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;581 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;591 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;601 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;611 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;621 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;631 | 82.0831 | 252.5699 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;641 | 82.0831 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;651 | 82.0841 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;661 | 82.0841 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;671 | 82.0841 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;681 | 82.0841 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;691 | 82.0841 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;701 | 82.0841 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;711 | 82.0841 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;721 | 82.0841 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;731 | 82.0841 | 252.5775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;741 | 82.0841 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;751 | 82.0851 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;761 | 82.0851 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;771 | 82.0851 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;781 | 82.0851 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;791 | 82.0851 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;801 | 82.0851 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;811 | 82.0851 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;821 | 82.0851 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;831 | 82.0851 | 252.5831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;841 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;851 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;861 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;871 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;881 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;891 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;901 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;911 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;921 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;931 | 82.0851 | 252.5733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;941 | 82.0851 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;951 | 82.0861 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;961 | 82.0861 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;971 | 82.0861 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;981 | 82.0861 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:47;991 | 82.0861 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;001 | 82.0861 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;011 | 82.0861 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;021 | 82.0861 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;031 | 82.0861 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;041 | 82.0861 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;051 | 82.0851 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;061 | 82.0851 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;071 | 82.0851 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;081 | 82.0851 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;091 | 82.0851 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;101 | 82.0851 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;111 | 82.0851 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;121 | 82.0851 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;131 | 82.0851 | 252.5949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;141 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;151 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;161 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;171 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;181 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;191 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;201 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;211 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;221 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;231 | 82.0851 | 252.595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;241 | 82.0851 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;251 | 82.0861 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;261 | 82.0861 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;271 | 82.0861 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;281 | 82.0861 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;291 | 82.0861 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;301 | 82.0861 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;311 | 82.0861 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;321 | 82.0861 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;331 | 82.0861 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;341 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;351 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;361 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;371 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;381 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;391 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;401 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;411 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;421 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;431 | 82.0861 | 252.6088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;441 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;451 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;461 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;471 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;481 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;491 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;501 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;511 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;521 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;531 | 82.0861 | 252.6338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;541 | 82.0861 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;551 | 82.0861 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;561 | 82.0851 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;571 | 82.0851 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;581 | 82.0851 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;591 | 82.0851 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;601 | 82.0851 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;611 | 82.0851 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;621 | 82.0851 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;631 | 82.0851 | 252.6441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;641 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;651 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;661 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;671 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;681 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;691 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;701 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;711 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;721 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;731 | 82.0851 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;741 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;751 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;761 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;771 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;781 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;791 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;801 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;811 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;821 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;831 | 82.0851 | 252.6376 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;841 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;851 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;861 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;871 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;881 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;891 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;901 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;911 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;921 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;931 | 82.0851 | 252.6409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;941 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;951 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;961 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;971 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;981 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:48;991 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;001 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;011 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;021 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;031 | 82.0851 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;041 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;051 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;061 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;071 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;081 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;091 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;101 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;111 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;121 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;131 | 82.0851 | 252.6207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;141 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;151 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;161 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;171 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;181 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;191 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;201 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;211 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;221 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;231 | 82.0851 | 252.6348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;241 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;251 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;261 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;271 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;281 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;291 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;301 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;311 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;321 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;331 | 82.0851 | 252.645 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;341 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;351 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;361 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;371 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;381 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;391 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;401 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;411 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;421 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;431 | 82.0851 | 252.6408 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;441 | 82.0851 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;451 | 82.0851 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;461 | 82.0861 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;471 | 82.0861 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;481 | 82.0861 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;491 | 82.0861 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;501 | 82.0861 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;511 | 82.0861 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;521 | 82.0861 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;531 | 82.0861 | 252.6433 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;541 | 82.0861 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;551 | 82.0861 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;561 | 82.0851 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;571 | 82.0851 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;581 | 82.0851 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;591 | 82.0851 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;601 | 82.0851 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;611 | 82.0851 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;621 | 82.0851 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;631 | 82.0851 | 252.6467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;641 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;651 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;661 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;671 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;681 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;691 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;701 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;711 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;721 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;731 | 82.0851 | 252.6335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;741 | 82.0851 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;751 | 82.0851 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;761 | 82.0871 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;771 | 82.0871 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;781 | 82.0871 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;791 | 82.0871 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;801 | 82.0871 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;811 | 82.0871 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;821 | 82.0871 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;831 | 82.0871 | 252.6213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;841 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;851 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;861 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;871 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;881 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;891 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;901 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;911 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;921 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;931 | 82.0871 | 252.6236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;941 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;951 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;961 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;971 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;981 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:49;991 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;001 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;011 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;021 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;031 | 82.0871 | 252.6187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;041 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;051 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;061 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;071 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;081 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;091 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;101 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;111 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;121 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;131 | 82.0871 | 252.6022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;141 | 82.0871 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;151 | 82.0871 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;161 | 82.0861 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;171 | 82.0861 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;181 | 82.0861 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;191 | 82.0861 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;201 | 82.0861 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;211 | 82.0861 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;221 | 82.0861 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;231 | 82.0861 | 252.5937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;241 | 82.0861 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;251 | 82.0861 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;261 | 82.0871 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;271 | 82.0871 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;281 | 82.0871 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;291 | 82.0871 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;301 | 82.0871 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;311 | 82.0871 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;321 | 82.0871 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;331 | 82.0871 | 252.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;341 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;351 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;361 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;371 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;381 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;391 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;401 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;411 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;421 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;431 | 82.0871 | 252.5713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;441 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;451 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;461 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;471 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;481 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;491 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;501 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;511 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;521 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;531 | 82.0871 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;541 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;551 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;561 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;571 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;581 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;591 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;601 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;611 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;621 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;631 | 82.0871 | 252.5452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;641 | 82.0871 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;651 | 82.0871 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;661 | 82.0861 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;671 | 82.0861 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;681 | 82.0861 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;691 | 82.0861 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;701 | 82.0861 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;711 | 82.0861 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;721 | 82.0861 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;731 | 82.0861 | 252.5312 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;741 | 82.0861 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;751 | 82.0861 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;761 | 82.0871 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;771 | 82.0871 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;781 | 82.0871 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;791 | 82.0871 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;801 | 82.0871 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;811 | 82.0871 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;821 | 82.0871 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;831 | 82.0871 | 252.5147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;841 | 82.0871 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;851 | 82.0871 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;861 | 82.0861 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;871 | 82.0861 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;881 | 82.0861 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;891 | 82.0861 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;901 | 82.0861 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;911 | 82.0861 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;921 | 82.0861 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;931 | 82.0861 | 252.5094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;941 | 82.0861 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;951 | 82.0861 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;961 | 82.0871 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;971 | 82.0871 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;981 | 82.0871 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:50;991 | 82.0871 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;001 | 82.0871 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;011 | 82.0871 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;021 | 82.0871 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;031 | 82.0871 | 252.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;041 | 82.0871 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;051 | 82.0871 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;061 | 82.0861 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;071 | 82.0861 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;081 | 82.0861 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;091 | 82.0861 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;101 | 82.0861 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;111 | 82.0861 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;121 | 82.0861 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;131 | 82.0861 | 252.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;141 | 82.0861 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;151 | 82.0861 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;161 | 82.0871 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;171 | 82.0871 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;181 | 82.0871 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;191 | 82.0871 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;201 | 82.0871 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;211 | 82.0871 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;221 | 82.0871 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;231 | 82.0871 | 252.4812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;241 | 82.0871 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;251 | 82.0871 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;261 | 82.0861 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;271 | 82.0861 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;281 | 82.0861 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;291 | 82.0861 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;301 | 82.0861 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;311 | 82.0861 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;321 | 82.0861 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;331 | 82.0861 | 252.4793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;341 | 82.0861 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;351 | 82.0861 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;361 | 82.0871 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;371 | 82.0871 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;381 | 82.0871 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;391 | 82.0871 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;401 | 82.0871 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;411 | 82.0871 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;421 | 82.0871 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;431 | 82.0871 | 252.4753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;441 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;451 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;461 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;471 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;481 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;491 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;501 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;511 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;521 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;531 | 82.0871 | 252.4726 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;541 | 82.0871 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;551 | 82.0871 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;561 | 82.0881 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;571 | 82.0881 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;581 | 82.0881 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;591 | 82.0881 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;601 | 82.0881 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;611 | 82.0881 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;621 | 82.0881 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;631 | 82.0881 | 252.4833 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;641 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;651 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;661 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;671 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;681 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;691 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;701 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;711 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;721 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;731 | 82.0881 | 252.4938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;741 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;751 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;761 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;771 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;781 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;791 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;801 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;811 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;821 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;831 | 82.0881 | 252.4909 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;841 | 82.0881 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;851 | 82.0881 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;861 | 82.0871 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;871 | 82.0871 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;881 | 82.0871 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;891 | 82.0871 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;901 | 82.0871 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;911 | 82.0871 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;921 | 82.0871 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;931 | 82.0871 | 252.4853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;941 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;951 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;961 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;971 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;981 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:51;991 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;001 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;011 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;021 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;031 | 82.0871 | 252.4814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;041 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;051 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;061 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;071 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;081 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;091 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;101 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;111 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;121 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;131 | 82.0871 | 252.4727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;141 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;151 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;161 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;171 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;181 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;191 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;201 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;211 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;221 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;231 | 82.0871 | 252.4676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;241 | 82.0871 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;251 | 82.0871 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;261 | 82.0871 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;271 | 82.0871 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;281 | 82.0871 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;291 | 82.0891 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;301 | 82.0891 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;311 | 82.0891 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;321 | 82.0891 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;331 | 82.0891 | 252.4803 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;341 | 82.0891 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;351 | 82.0891 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;361 | 82.0891 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;371 | 82.0891 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;381 | 82.0881 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;391 | 82.0881 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;401 | 82.0881 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;411 | 82.0881 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;421 | 82.0881 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;431 | 82.0881 | 252.4913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;441 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;451 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;461 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;471 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;481 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;491 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;501 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;511 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;521 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;531 | 82.0881 | 252.4849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;541 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;551 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;561 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;571 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;581 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;591 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;601 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;611 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;621 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;631 | 82.0881 | 252.4736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;641 | 82.0881 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;651 | 82.0881 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;661 | 82.0881 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;671 | 82.0881 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;681 | 82.0891 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;691 | 82.0891 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;701 | 82.0891 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;711 | 82.0891 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;721 | 82.0891 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;731 | 82.0891 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;741 | 82.0891 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;751 | 82.0891 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;761 | 82.0891 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;771 | 82.0891 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;781 | 82.0881 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;791 | 82.0881 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;801 | 82.0881 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;811 | 82.0881 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;821 | 82.0881 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;831 | 82.0881 | 252.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;841 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;851 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;861 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;871 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;881 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;891 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;901 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;911 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;921 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;931 | 82.0881 | 252.4463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;941 | 82.0881 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;951 | 82.0881 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;961 | 82.0881 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;971 | 82.0881 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;981 | 82.0891 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:52;991 | 82.0891 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;001 | 82.0891 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;011 | 82.0891 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;021 | 82.0891 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;031 | 82.0891 | 252.4586 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;041 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;051 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;061 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;071 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;081 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;091 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;101 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;111 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;121 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;131 | 82.0891 | 252.466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;141 | 82.0891 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;151 | 82.0891 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;161 | 82.0891 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;171 | 82.0891 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;181 | 82.0891 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;191 | 82.0901 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;201 | 82.0901 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;211 | 82.0901 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;221 | 82.0901 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;231 | 82.0901 | 252.4552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;241 | 82.0901 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;251 | 82.0901 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;261 | 82.0901 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;271 | 82.0901 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;281 | 82.0891 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;291 | 82.0891 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;301 | 82.0891 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;311 | 82.0891 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;321 | 82.0891 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;331 | 82.0891 | 252.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;341 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;351 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;361 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;371 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;381 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;391 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;401 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;411 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;421 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;431 | 82.0891 | 252.4197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;441 | 82.0891 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;451 | 82.0891 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;461 | 82.0891 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;471 | 82.0891 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;481 | 82.0891 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;491 | 82.0891 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;501 | 82.0891 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;511 | 82.0901 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;521 | 82.0901 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;531 | 82.0901 | 252.4001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;541 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;551 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;561 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;571 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;581 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;591 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;601 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;611 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;621 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;631 | 82.0901 | 252.3904 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;641 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;651 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;661 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;671 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;681 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;691 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;701 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;711 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;721 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;731 | 82.0901 | 252.3997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;741 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;751 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;761 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;771 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;781 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;791 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;801 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;811 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;821 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;831 | 82.0901 | 252.4078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;841 | 82.0901 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;851 | 82.0901 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;861 | 82.0901 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;871 | 82.0901 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;881 | 82.0901 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;891 | 82.0901 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;901 | 82.0901 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;911 | 82.0891 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;921 | 82.0891 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;931 | 82.0891 | 252.4038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;941 | 82.0891 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;951 | 82.0891 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;961 | 82.0891 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;971 | 82.0891 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;981 | 82.0891 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:53;991 | 82.0891 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;001 | 82.0891 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;011 | 82.0901 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;021 | 82.0901 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;031 | 82.0901 | 252.4028 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;041 | 82.0901 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;051 | 82.0901 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;061 | 82.0901 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;071 | 82.0901 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;081 | 82.0901 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;091 | 82.0901 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;101 | 82.0901 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;111 | 82.0891 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;121 | 82.0891 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;131 | 82.0891 | 252.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;141 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;151 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;161 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;171 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;181 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;191 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;201 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;211 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;221 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;231 | 82.0891 | 252.4086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;241 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;251 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;261 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;271 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;281 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;291 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;301 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;311 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;321 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;331 | 82.0891 | 252.4159 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;341 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;351 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;361 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;371 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;381 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;391 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;401 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;411 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;421 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;431 | 82.0891 | 252.434 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;441 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;451 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;461 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;471 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;481 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;491 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;501 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;511 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;521 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;531 | 82.0891 | 252.4394 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;541 | 82.0891 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;551 | 82.0891 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;561 | 82.0891 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;571 | 82.0891 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;581 | 82.0891 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;591 | 82.0891 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;601 | 82.0891 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;611 | 82.0901 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;621 | 82.0901 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;631 | 82.0901 | 252.4256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;641 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;651 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;661 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;671 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;681 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;691 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;701 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;711 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;721 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;731 | 82.0901 | 252.4138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;741 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;751 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;761 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;771 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;781 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;791 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;801 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;811 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;821 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;831 | 82.0901 | 252.4056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;841 | 82.0901 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;851 | 82.0901 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;861 | 82.0901 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;871 | 82.0901 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;881 | 82.0901 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;891 | 82.0901 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;901 | 82.0901 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;911 | 82.0911 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;921 | 82.0911 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;931 | 82.0911 | 252.3931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;941 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;951 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;961 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;971 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;981 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:54;991 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;001 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;011 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;021 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;031 | 82.0911 | 252.3919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;041 | 82.0911 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;051 | 82.0911 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;061 | 82.0911 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;071 | 82.0911 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;081 | 82.0911 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;091 | 82.0911 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;101 | 82.0911 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;111 | 82.0921 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;121 | 82.0921 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;131 | 82.0921 | 252.41 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;141 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;151 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;161 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;171 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;181 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;191 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;201 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;211 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;221 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;231 | 82.0921 | 252.4191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;241 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;251 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;261 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;271 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;281 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;291 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;301 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;311 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;321 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;331 | 82.0921 | 252.4109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;341 | 82.0921 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;351 | 82.0921 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;361 | 82.0921 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;371 | 82.0921 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;381 | 82.0921 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;391 | 82.0921 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;401 | 82.0921 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;411 | 82.0911 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;421 | 82.0911 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;431 | 82.0911 | 252.4057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;441 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;451 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;461 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;471 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;481 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;491 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;501 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;511 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;521 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;531 | 82.0911 | 252.4042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;541 | 82.0911 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;551 | 82.0911 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;561 | 82.0911 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;571 | 82.0911 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;581 | 82.0911 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;591 | 82.0911 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;601 | 82.0911 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;611 | 82.0921 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;621 | 82.0921 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;631 | 82.0921 | 252.4003 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;641 | 82.0921 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;651 | 82.0921 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;661 | 82.0921 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;671 | 82.0921 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;681 | 82.0921 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;691 | 82.0921 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;701 | 82.0921 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;711 | 82.0911 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;721 | 82.0911 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;731 | 82.0911 | 252.412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;741 | 82.0911 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;751 | 82.0911 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;761 | 82.0911 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;771 | 82.0911 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;781 | 82.0911 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;791 | 82.0911 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;801 | 82.0911 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;811 | 82.0931 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;821 | 82.0931 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;831 | 82.0931 | 252.4435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;841 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;851 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;861 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;871 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;881 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;891 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;901 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;911 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;921 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;931 | 82.0931 | 252.4638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;941 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;951 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;961 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;971 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;981 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:55;991 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;001 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;011 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;021 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;031 | 82.0931 | 252.4677 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;041 | 82.0931 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;051 | 82.0941 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;061 | 82.0941 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;071 | 82.0941 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;081 | 82.0941 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;091 | 82.0941 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;101 | 82.0941 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;111 | 82.0941 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;121 | 82.0941 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;131 | 82.0941 | 252.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;141 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;151 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;161 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;171 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;181 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;191 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;201 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;211 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;221 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;231 | 82.0941 | 252.476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;241 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;251 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;261 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;271 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;281 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;291 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;301 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;311 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;321 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;331 | 82.0941 | 252.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;341 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;351 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;361 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;371 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;381 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;391 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;401 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;411 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;421 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;431 | 82.0941 | 252.4797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;441 | 82.0941 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;451 | 82.0951 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;461 | 82.0951 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;471 | 82.0951 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;481 | 82.0951 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;491 | 82.0951 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;501 | 82.0951 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;511 | 82.0951 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;521 | 82.0951 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;531 | 82.0951 | 252.505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;541 | 82.0951 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;551 | 82.0961 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;561 | 82.0961 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;571 | 82.0961 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;581 | 82.0961 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;591 | 82.0961 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;601 | 82.0961 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;611 | 82.0961 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;621 | 82.0961 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;631 | 82.0961 | 252.5191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;641 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;651 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;661 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;671 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;681 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;691 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;701 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;711 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;721 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;731 | 82.0961 | 252.5174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;741 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;751 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;761 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;771 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;781 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;791 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;801 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;811 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;821 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;831 | 82.0961 | 252.5141 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;841 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;851 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;861 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;871 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;881 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;891 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;901 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;911 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;921 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;931 | 82.0961 | 252.5088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;941 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;951 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;961 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;971 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;981 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:56;991 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;001 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;011 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;021 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;031 | 82.0961 | 252.5002 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;041 | 82.0961 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;051 | 82.0971 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;061 | 82.0971 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;071 | 82.0971 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;081 | 82.0971 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;091 | 82.0971 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;101 | 82.0971 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;111 | 82.0971 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;121 | 82.0971 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;131 | 82.0971 | 252.5056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;141 | 82.0971 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;151 | 82.0981 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;161 | 82.0981 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;171 | 82.0981 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;181 | 82.0981 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;191 | 82.0981 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;201 | 82.0981 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;211 | 82.0981 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;221 | 82.0981 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;231 | 82.0981 | 252.526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;241 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;251 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;261 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;271 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;281 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;291 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;301 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;311 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;321 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;331 | 82.0981 | 252.5377 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;341 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;351 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;361 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;371 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;381 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;391 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;401 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;411 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;421 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;431 | 82.0981 | 252.5387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;441 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;451 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;461 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;471 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;481 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;491 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;501 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;511 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;521 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;531 | 82.0981 | 252.539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;541 | 82.0981 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;551 | 82.0991 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;561 | 82.0991 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;571 | 82.0991 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;581 | 82.0991 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;591 | 82.0991 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;601 | 82.0991 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;611 | 82.0991 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;621 | 82.0991 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;631 | 82.0991 | 252.5353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;641 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;651 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;661 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;671 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;681 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;691 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;701 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;711 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;721 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;731 | 82.0991 | 252.5269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;741 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;751 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;761 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;771 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;781 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;791 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;801 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;811 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;821 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;831 | 82.0991 | 252.5338 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;841 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;851 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;861 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;871 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;881 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;891 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;901 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;911 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;921 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;931 | 82.0991 | 252.555 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;941 | 82.0991 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;951 | 82.1011 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;961 | 82.1011 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;971 | 82.1011 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;981 | 82.1011 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:57;991 | 82.1011 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;001 | 82.1011 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;011 | 82.1011 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;021 | 82.1011 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;031 | 82.1011 | 252.5652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;041 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;051 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;061 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;071 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;081 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;091 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;101 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;111 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;121 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;131 | 82.1011 | 252.5638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;141 | 82.1011 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;151 | 82.1021 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;161 | 82.1021 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;171 | 82.1021 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;181 | 82.1021 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;191 | 82.1021 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;201 | 82.1021 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;211 | 82.1021 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;221 | 82.1021 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;231 | 82.1021 | 252.5597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;241 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;251 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;261 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;271 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;281 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;291 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;301 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;311 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;321 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;331 | 82.1021 | 252.5532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;341 | 82.1021 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;351 | 82.1031 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;361 | 82.1031 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;371 | 82.1031 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;381 | 82.1031 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;391 | 82.1031 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;401 | 82.1031 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;411 | 82.1031 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;421 | 82.1031 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;431 | 82.1031 | 252.5471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;441 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;451 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;461 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;471 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;481 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;491 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;501 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;511 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;521 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;531 | 82.1031 | 252.5573 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;541 | 82.1031 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;551 | 82.1031 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;561 | 82.1041 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;571 | 82.1041 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;581 | 82.1041 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;591 | 82.1041 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;601 | 82.1041 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;611 | 82.1041 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;621 | 82.1041 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;631 | 82.1041 | 252.5813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;641 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;651 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;661 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;671 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;681 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;691 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;701 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;711 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;721 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;731 | 82.1041 | 252.6049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;741 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;751 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;761 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;771 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;781 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;791 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;801 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;811 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;821 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;831 | 82.1041 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;841 | 82.1041 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;851 | 82.1041 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;861 | 82.1051 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;871 | 82.1051 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;881 | 82.1051 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;891 | 82.1051 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;901 | 82.1051 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;911 | 82.1051 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;921 | 82.1051 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;931 | 82.1051 | 252.6363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;941 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;951 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;961 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;971 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;981 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:58;991 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;001 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;011 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;021 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;031 | 82.1051 | 252.6443 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;041 | 82.1051 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;051 | 82.1051 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;061 | 82.1061 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;071 | 82.1061 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;081 | 82.1061 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;091 | 82.1061 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;101 | 82.1061 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;111 | 82.1061 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;121 | 82.1061 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;131 | 82.1061 | 252.6451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;141 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;151 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;161 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;171 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;181 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;191 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;201 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;211 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;221 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;231 | 82.1061 | 252.6406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;241 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;251 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;261 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;271 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;281 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;291 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;301 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;311 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;321 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;331 | 82.1061 | 252.6437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;341 | 82.1061 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;351 | 82.1061 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;361 | 82.1071 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;371 | 82.1071 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;381 | 82.1071 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;391 | 82.1071 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;401 | 82.1071 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;411 | 82.1071 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;421 | 82.1071 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;431 | 82.1071 | 252.6532 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;441 | 82.1071 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;451 | 82.1071 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;461 | 82.1081 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;471 | 82.1081 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;481 | 82.1081 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;491 | 82.1081 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;501 | 82.1081 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;511 | 82.1081 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;521 | 82.1081 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;531 | 82.1081 | 252.6582 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;541 | 82.1081 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;551 | 82.1081 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;561 | 82.1091 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;571 | 82.1091 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;581 | 82.1091 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;591 | 82.1091 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;601 | 82.1091 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;611 | 82.1091 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;621 | 82.1091 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;631 | 82.1091 | 252.6595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;641 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;651 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;661 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;671 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;681 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;691 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;701 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;711 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;721 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;731 | 82.1091 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;741 | 82.1091 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;751 | 82.1091 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;761 | 82.1111 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;771 | 82.1111 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;781 | 82.1111 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;791 | 82.1111 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;801 | 82.1111 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;811 | 82.1111 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;821 | 82.1111 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;831 | 82.1111 | 252.6543 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;841 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;851 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;861 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;871 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;881 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;891 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;901 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;911 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;921 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;931 | 82.1111 | 252.6457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;941 | 82.1111 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;951 | 82.1111 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;961 | 82.1121 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;971 | 82.1121 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;981 | 82.1121 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:17:59;991 | 82.1121 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;001 | 82.1121 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;011 | 82.1121 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;021 | 82.1121 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;031 | 82.1121 | 252.6476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;041 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;051 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;061 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;071 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;081 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;091 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;101 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;111 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;121 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;131 | 82.1121 | 252.6533 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;141 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;151 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;161 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;171 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;181 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;191 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;201 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;211 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;221 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;231 | 82.1121 | 252.6487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;241 | 82.1121 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;251 | 82.1121 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;261 | 82.1131 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;271 | 82.1131 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;281 | 82.1131 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;291 | 82.1131 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;301 | 82.1131 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;311 | 82.1131 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;321 | 82.1131 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;331 | 82.1131 | 252.6375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;341 | 82.1131 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;351 | 82.1131 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;361 | 82.1151 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;371 | 82.1151 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;381 | 82.1151 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;391 | 82.1151 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;401 | 82.1151 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;411 | 82.1151 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;421 | 82.1151 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;431 | 82.1151 | 252.6241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;441 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;451 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;461 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;471 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;481 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;491 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;501 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;511 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;521 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;531 | 82.1151 | 252.6052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;541 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;551 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;561 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;571 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;581 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;591 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;601 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;611 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;621 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;631 | 82.1151 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;641 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;651 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;661 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;671 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;681 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;691 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;701 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;711 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;721 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;731 | 82.1151 | 252.5809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;741 | 82.1151 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;751 | 82.1151 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;761 | 82.1161 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;771 | 82.1161 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;781 | 82.1161 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;791 | 82.1161 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;801 | 82.1161 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;811 | 82.1161 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;821 | 82.1161 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;831 | 82.1161 | 252.5881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;841 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;851 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;861 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;871 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;881 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;891 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;901 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;911 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;921 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;931 | 82.1161 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;941 | 82.1161 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;951 | 82.1161 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;961 | 82.1171 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;971 | 82.1171 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;981 | 82.1171 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:00;991 | 82.1171 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;001 | 82.1171 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;011 | 82.1171 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;021 | 82.1171 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;031 | 82.1171 | 252.6011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;041 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;051 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;061 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;071 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;081 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;091 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;101 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;111 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;121 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;131 | 82.1171 | 252.6094 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;141 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;151 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;161 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;171 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;181 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;191 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;201 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;211 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;221 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;231 | 82.1171 | 252.6037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;241 | 82.1171 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;251 | 82.1171 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;261 | 82.1181 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;271 | 82.1181 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;281 | 82.1181 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;291 | 82.1181 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;301 | 82.1181 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;311 | 82.1181 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;321 | 82.1181 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;331 | 82.1181 | 252.5887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;341 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;351 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;361 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;371 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;381 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;391 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;401 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;411 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;421 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;431 | 82.1181 | 252.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;441 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;451 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;461 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;471 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;481 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;491 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;501 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;511 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;521 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;531 | 82.1181 | 252.5938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;541 | 82.1181 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;551 | 82.1181 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;561 | 82.1191 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;571 | 82.1191 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;581 | 82.1191 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;591 | 82.1191 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;601 | 82.1191 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;611 | 82.1191 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;621 | 82.1191 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;631 | 82.1191 | 252.5996 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;641 | 82.1191 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;651 | 82.1191 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;661 | 82.1211 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;671 | 82.1211 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;681 | 82.1211 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;691 | 82.1211 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;701 | 82.1211 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;711 | 82.1211 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;721 | 82.1211 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;731 | 82.1211 | 252.6119 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;741 | 82.1211 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;751 | 82.1211 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;761 | 82.1221 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;771 | 82.1221 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;781 | 82.1221 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;791 | 82.1221 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;801 | 82.1221 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;811 | 82.1221 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;821 | 82.1221 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;831 | 82.1221 | 252.6286 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;841 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;851 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;861 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;871 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;881 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;891 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;901 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;911 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;921 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;931 | 82.1221 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;941 | 82.1221 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;951 | 82.1221 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;961 | 82.1231 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;971 | 82.1231 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;981 | 82.1231 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:01;991 | 82.1231 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;001 | 82.1231 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;011 | 82.1231 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;021 | 82.1231 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;031 | 82.1231 | 252.6105 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;041 | 82.1231 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;051 | 82.1231 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;061 | 82.1221 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;071 | 82.1221 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;081 | 82.1221 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;091 | 82.1221 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;101 | 82.1221 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;111 | 82.1221 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;121 | 82.1221 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;131 | 82.1221 | 252.6026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;141 | 82.1221 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;151 | 82.1221 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;161 | 82.1231 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;171 | 82.1231 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;181 | 82.1231 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;191 | 82.1231 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;201 | 82.1231 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;211 | 82.1231 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;221 | 82.1231 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;231 | 82.1231 | 252.5973 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;241 | 82.1231 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;251 | 82.1231 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;261 | 82.1231 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;271 | 82.1231 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;281 | 82.1241 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;291 | 82.1241 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;301 | 82.1241 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;311 | 82.1241 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;321 | 82.1241 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;331 | 82.1241 | 252.5858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;341 | 82.1241 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;351 | 82.1241 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;361 | 82.1241 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;371 | 82.1241 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;381 | 82.1231 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;391 | 82.1231 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;401 | 82.1231 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;411 | 82.1231 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;421 | 82.1231 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;431 | 82.1231 | 252.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;441 | 82.1231 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;451 | 82.1231 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;461 | 82.1231 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;471 | 82.1231 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;481 | 82.1241 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;491 | 82.1241 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;501 | 82.1241 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;511 | 82.1241 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;521 | 82.1241 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;531 | 82.1241 | 252.5922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;541 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;551 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;561 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;571 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;581 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;591 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;601 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;611 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;621 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;631 | 82.1241 | 252.5935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;641 | 82.1241 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;651 | 82.1241 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;661 | 82.1241 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;671 | 82.1241 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;681 | 82.1241 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;691 | 82.1231 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;701 | 82.1231 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;711 | 82.1231 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;721 | 82.1231 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;731 | 82.1231 | 252.5914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;741 | 82.1231 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;751 | 82.1231 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;761 | 82.1231 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;771 | 82.1231 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;781 | 82.1241 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;791 | 82.1241 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;801 | 82.1241 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;811 | 82.1241 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;821 | 82.1241 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;831 | 82.1241 | 252.5999 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;841 | 82.1241 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;851 | 82.1241 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;861 | 82.1241 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;871 | 82.1241 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;881 | 82.1251 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;891 | 82.1251 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;901 | 82.1251 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;911 | 82.1251 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;921 | 82.1251 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;931 | 82.1251 | 252.6032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;941 | 82.1251 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;951 | 82.1251 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;961 | 82.1251 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;971 | 82.1251 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;981 | 82.1271 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:02;991 | 82.1271 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;001 | 82.1271 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;011 | 82.1271 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;021 | 82.1271 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;031 | 82.1271 | 252.5911 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;041 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;051 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;061 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;071 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;081 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;091 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;101 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;111 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;121 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;131 | 82.1271 | 252.5784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;141 | 82.1271 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;151 | 82.1271 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;161 | 82.1271 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;171 | 82.1271 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;181 | 82.1281 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;191 | 82.1281 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;201 | 82.1281 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;211 | 82.1281 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;221 | 82.1281 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;231 | 82.1281 | 252.5682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;241 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;251 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;261 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;271 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;281 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;291 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;301 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;311 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;321 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;331 | 82.1281 | 252.5517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;341 | 82.1281 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;351 | 82.1281 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;361 | 82.1281 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;371 | 82.1281 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;381 | 82.1291 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;391 | 82.1291 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;401 | 82.1291 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;411 | 82.1291 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;421 | 82.1291 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;431 | 82.1291 | 252.5417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;441 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;451 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;461 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;471 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;481 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;491 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;501 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;511 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;521 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;531 | 82.1291 | 252.554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;541 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;551 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;561 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;571 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;581 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;591 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;601 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;611 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;621 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;631 | 82.1291 | 252.5728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;641 | 82.1291 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;651 | 82.1291 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;661 | 82.1291 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;671 | 82.1291 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;681 | 82.1291 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;691 | 82.1291 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;701 | 82.1291 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;711 | 82.1301 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;721 | 82.1301 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;731 | 82.1301 | 252.5854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;741 | 82.1301 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;751 | 82.1301 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;761 | 82.1301 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;771 | 82.1301 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;781 | 82.1301 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;791 | 82.1301 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;801 | 82.1301 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;811 | 82.1291 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;821 | 82.1291 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;831 | 82.1291 | 252.5987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;841 | 82.1291 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;851 | 82.1291 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;861 | 82.1291 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;871 | 82.1291 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;881 | 82.1291 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;891 | 82.1291 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;901 | 82.1291 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;911 | 82.1301 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;921 | 82.1301 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;931 | 82.1301 | 252.6082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;941 | 82.1301 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;951 | 82.1301 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;961 | 82.1301 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;971 | 82.1301 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;981 | 82.1301 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:03;991 | 82.1301 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;001 | 82.1301 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;011 | 82.1311 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;021 | 82.1311 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;031 | 82.1311 | 252.6019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;041 | 82.1311 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;051 | 82.1311 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;061 | 82.1311 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;071 | 82.1311 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;081 | 82.1311 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;091 | 82.1311 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;101 | 82.1311 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;111 | 82.1321 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;121 | 82.1321 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;131 | 82.1321 | 252.5919 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;141 | 82.1321 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;151 | 82.1321 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;161 | 82.1321 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;171 | 82.1321 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;181 | 82.1321 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;191 | 82.1321 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;201 | 82.1321 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;211 | 82.1331 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;221 | 82.1331 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;231 | 82.1331 | 252.5928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;241 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;251 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;261 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;271 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;281 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;291 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;301 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;311 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;321 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;331 | 82.1331 | 252.6012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;341 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;351 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;361 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;371 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;381 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;391 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;401 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;411 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;421 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;431 | 82.1331 | 252.6138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;441 | 82.1331 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;451 | 82.1331 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;461 | 82.1331 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;471 | 82.1331 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;481 | 82.1331 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;491 | 82.1331 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;501 | 82.1331 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;511 | 82.1341 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;521 | 82.1341 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;531 | 82.1341 | 252.6326 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;541 | 82.1341 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;551 | 82.1341 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;561 | 82.1341 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;571 | 82.1341 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;581 | 82.1341 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;591 | 82.1341 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;601 | 82.1341 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;611 | 82.1351 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;621 | 82.1351 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;631 | 82.1351 | 252.6493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;641 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;651 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;661 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;671 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;681 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;691 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;701 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;711 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;721 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;731 | 82.1351 | 252.6521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;741 | 82.1351 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;751 | 82.1351 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;761 | 82.1351 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;771 | 82.1351 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;781 | 82.1351 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;791 | 82.1351 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;801 | 82.1351 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;811 | 82.1361 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;821 | 82.1361 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;831 | 82.1361 | 252.6508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;841 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;851 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;861 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;871 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;881 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;891 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;901 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;911 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;921 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;931 | 82.1361 | 252.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;941 | 82.1361 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;951 | 82.1361 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;961 | 82.1361 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;971 | 82.1361 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;981 | 82.1361 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:04;991 | 82.1361 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;001 | 82.1361 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;011 | 82.1371 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;021 | 82.1371 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;031 | 82.1371 | 252.6612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;041 | 82.1371 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;051 | 82.1371 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;061 | 82.1371 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;071 | 82.1371 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;081 | 82.1371 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;091 | 82.1371 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;101 | 82.1371 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;111 | 82.1381 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;121 | 82.1381 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;131 | 82.1381 | 252.6648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;141 | 82.1381 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;151 | 82.1381 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;161 | 82.1381 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;171 | 82.1381 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;181 | 82.1381 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;191 | 82.1381 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;201 | 82.1381 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;211 | 82.1371 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;221 | 82.1371 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;231 | 82.1371 | 252.675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;241 | 82.1371 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;251 | 82.1371 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;261 | 82.1371 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;271 | 82.1371 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;281 | 82.1371 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;291 | 82.1371 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;301 | 82.1371 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;311 | 82.1381 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;321 | 82.1381 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;331 | 82.1381 | 252.6843 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;341 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;351 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;361 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;371 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;381 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;391 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;401 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;411 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;421 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;431 | 82.1381 | 252.6822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;441 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;451 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;461 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;471 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;481 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;491 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;501 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;511 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;521 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;531 | 82.1381 | 252.6779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;541 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;551 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;561 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;571 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;581 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;591 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;601 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;611 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;621 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;631 | 82.1381 | 252.6786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;641 | 82.1381 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;651 | 82.1381 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;661 | 82.1381 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;671 | 82.1381 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;681 | 82.1381 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;691 | 82.1381 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;701 | 82.1381 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;711 | 82.1391 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;721 | 82.1391 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;731 | 82.1391 | 252.6799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;741 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;751 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;761 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;771 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;781 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;791 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;801 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;811 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;821 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;831 | 82.1391 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;841 | 82.1391 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;851 | 82.1391 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;861 | 82.1391 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;871 | 82.1391 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;881 | 82.1391 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;891 | 82.1391 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;901 | 82.1391 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;911 | 82.1401 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;921 | 82.1401 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;931 | 82.1401 | 252.6884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;941 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;951 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;961 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;971 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;981 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:05;991 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;001 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;011 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;021 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;031 | 82.1401 | 252.6974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;041 | 82.1401 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;051 | 82.1411 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;061 | 82.1411 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;071 | 82.1411 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;081 | 82.1411 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;091 | 82.1411 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;101 | 82.1411 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;111 | 82.1411 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;121 | 82.1411 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;131 | 82.1411 | 252.7032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;141 | 82.1411 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;151 | 82.1421 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;161 | 82.1421 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;171 | 82.1421 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;181 | 82.1421 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;191 | 82.1421 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;201 | 82.1421 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;211 | 82.1421 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;221 | 82.1421 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;231 | 82.1421 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;241 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;251 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;261 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;271 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;281 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;291 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;301 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;311 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;321 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;331 | 82.1421 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;341 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;351 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;361 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;371 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;381 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;391 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;401 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;411 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;421 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;431 | 82.1421 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;441 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;451 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;461 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;471 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;481 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;491 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;501 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;511 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;521 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;531 | 82.1421 | 252.7782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;541 | 82.1421 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;551 | 82.1431 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;561 | 82.1431 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;571 | 82.1431 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;581 | 82.1431 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;591 | 82.1431 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;601 | 82.1431 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;611 | 82.1431 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;621 | 82.1431 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;631 | 82.1431 | 252.8022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;641 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;651 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;661 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;671 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;681 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;691 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;701 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;711 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;721 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;731 | 82.1431 | 252.8146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;741 | 82.1431 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;751 | 82.1441 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;761 | 82.1441 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;771 | 82.1441 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;781 | 82.1441 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;791 | 82.1441 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;801 | 82.1441 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;811 | 82.1441 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;821 | 82.1441 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;831 | 82.1441 | 252.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;841 | 82.1441 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;851 | 82.1451 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;861 | 82.1451 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;871 | 82.1451 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;881 | 82.1451 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;891 | 82.1451 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;901 | 82.1451 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;911 | 82.1451 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;921 | 82.1451 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;931 | 82.1451 | 252.8095 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;941 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;951 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;961 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;971 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;981 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:06;991 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;001 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;011 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;021 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;031 | 82.1451 | 252.8184 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;041 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;051 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;061 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;071 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;081 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;091 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;101 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;111 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;121 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;131 | 82.1451 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;141 | 82.1451 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;151 | 82.1461 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;161 | 82.1461 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;171 | 82.1461 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;181 | 82.1461 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;191 | 82.1461 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;201 | 82.1461 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;211 | 82.1461 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;221 | 82.1461 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;231 | 82.1461 | 252.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;241 | 82.1461 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;251 | 82.1471 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;261 | 82.1471 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;271 | 82.1471 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;281 | 82.1471 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;291 | 82.1471 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;301 | 82.1471 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;311 | 82.1471 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;321 | 82.1471 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;331 | 82.1471 | 252.8885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;341 | 82.1471 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;351 | 82.1461 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;361 | 82.1461 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;371 | 82.1461 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;381 | 82.1461 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;391 | 82.1461 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;401 | 82.1461 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;411 | 82.1461 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;421 | 82.1461 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;431 | 82.1461 | 252.9099 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;441 | 82.1461 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;451 | 82.1471 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;461 | 82.1471 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;471 | 82.1471 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;481 | 82.1471 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;491 | 82.1471 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;501 | 82.1471 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;511 | 82.1471 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;521 | 82.1471 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;531 | 82.1471 | 252.91 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;541 | 82.1471 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;551 | 82.1481 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;561 | 82.1481 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;571 | 82.1481 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;581 | 82.1481 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;591 | 82.1481 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;601 | 82.1481 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;611 | 82.1481 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;621 | 82.1481 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;631 | 82.1481 | 252.9061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;641 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;651 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;661 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;671 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;681 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;691 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;701 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;711 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;721 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;731 | 82.1481 | 252.9059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;741 | 82.1481 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;751 | 82.1491 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;761 | 82.1491 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;771 | 82.1491 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;781 | 82.1491 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;791 | 82.1491 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;801 | 82.1491 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;811 | 82.1491 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;821 | 82.1491 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;831 | 82.1491 | 252.9054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;841 | 82.1491 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;851 | 82.1501 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;861 | 82.1501 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;871 | 82.1501 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;881 | 82.1501 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;891 | 82.1501 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;901 | 82.1501 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;911 | 82.1501 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;921 | 82.1501 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;931 | 82.1501 | 252.9085 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;941 | 82.1501 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;951 | 82.1491 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;961 | 82.1491 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;971 | 82.1491 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;981 | 82.1491 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:07;991 | 82.1491 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;001 | 82.1491 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;011 | 82.1491 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;021 | 82.1491 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;031 | 82.1491 | 252.9215 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;041 | 82.1491 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;051 | 82.1501 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;061 | 82.1501 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;071 | 82.1501 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;081 | 82.1501 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;091 | 82.1501 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;101 | 82.1501 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;111 | 82.1501 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;121 | 82.1501 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;131 | 82.1501 | 252.9277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;141 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;151 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;161 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;171 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;181 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;191 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;201 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;211 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;221 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;231 | 82.1501 | 252.918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;241 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;251 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;261 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;271 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;281 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;291 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;301 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;311 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;321 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;331 | 82.1501 | 252.9083 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;341 | 82.1501 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;351 | 82.1511 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;361 | 82.1511 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;371 | 82.1511 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;381 | 82.1511 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;391 | 82.1511 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;401 | 82.1511 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;411 | 82.1511 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;421 | 82.1511 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;431 | 82.1511 | 252.9052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;441 | 82.1511 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;451 | 82.1531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;461 | 82.1531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;471 | 82.1531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;481 | 82.1531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;491 | 82.1531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;501 | 82.1531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;511 | 82.1531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;521 | 82.1531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;531 | 82.1531 | 252.9058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;541 | 82.1531 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;551 | 82.1531 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;561 | 82.1521 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;571 | 82.1521 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;581 | 82.1521 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;591 | 82.1521 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;601 | 82.1521 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;611 | 82.1521 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;621 | 82.1521 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;631 | 82.1521 | 252.9128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;641 | 82.1521 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;651 | 82.1521 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;661 | 82.1541 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;671 | 82.1541 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;681 | 82.1541 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;691 | 82.1541 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;701 | 82.1541 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;711 | 82.1541 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;721 | 82.1541 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;731 | 82.1541 | 252.9245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;741 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;751 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;761 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;771 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;781 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;791 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;801 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;811 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;821 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;831 | 82.1541 | 252.9392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;841 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;851 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;861 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;871 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;881 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;891 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;901 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;911 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;921 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;931 | 82.1541 | 252.9467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;941 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;951 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;961 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;971 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;981 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:08;991 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;001 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;011 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;021 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;031 | 82.1541 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;041 | 82.1541 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;051 | 82.1541 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;061 | 82.1551 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;071 | 82.1551 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;081 | 82.1551 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;091 | 82.1551 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;101 | 82.1551 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;111 | 82.1551 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;121 | 82.1551 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;131 | 82.1551 | 252.9413 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;141 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;151 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;161 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;171 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;181 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;191 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;201 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;211 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;221 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;231 | 82.1551 | 252.9519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;241 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;251 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;261 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;271 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;281 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;291 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;301 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;311 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;321 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;331 | 82.1551 | 252.9631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;341 | 82.1551 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;351 | 82.1551 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;361 | 82.1571 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;371 | 82.1571 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;381 | 82.1571 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;391 | 82.1571 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;401 | 82.1571 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;411 | 82.1571 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;421 | 82.1571 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;431 | 82.1571 | 252.9741 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;441 | 82.1571 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;451 | 82.1571 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;461 | 82.1591 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;471 | 82.1591 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;481 | 82.1591 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;491 | 82.1591 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;501 | 82.1591 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;511 | 82.1591 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;521 | 82.1591 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;531 | 82.1591 | 252.9853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;541 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;551 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;561 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;571 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;581 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;591 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;601 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;611 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;621 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;631 | 82.1591 | 252.9813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;641 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;651 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;661 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;671 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;681 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;691 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;701 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;711 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;721 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;731 | 82.1591 | 252.9603 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;741 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;751 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;761 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;771 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;781 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;791 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;801 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;811 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;821 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;831 | 82.1591 | 252.944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;841 | 82.1591 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;851 | 82.1591 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;861 | 82.1601 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;871 | 82.1601 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;881 | 82.1601 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;891 | 82.1601 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;901 | 82.1601 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;911 | 82.1601 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;921 | 82.1601 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;931 | 82.1601 | 252.937 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;941 | 82.1601 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;951 | 82.1601 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;961 | 82.1591 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;971 | 82.1591 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;981 | 82.1591 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:09;991 | 82.1591 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;001 | 82.1591 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;011 | 82.1591 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;021 | 82.1591 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;031 | 82.1591 | 252.9328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;041 | 82.1591 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;051 | 82.1591 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;061 | 82.1601 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;071 | 82.1601 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;081 | 82.1601 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;091 | 82.1601 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;101 | 82.1601 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;111 | 82.1601 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;121 | 82.1601 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;131 | 82.1601 | 252.9306 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;141 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;151 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;161 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;171 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;181 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;191 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;201 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;211 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;221 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;231 | 82.1601 | 252.9293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;241 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;251 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;261 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;271 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;281 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;291 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;301 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;311 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;321 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;331 | 82.1601 | 252.9127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;341 | 82.1601 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;351 | 82.1601 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;361 | 82.1621 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;371 | 82.1621 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;381 | 82.1621 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;391 | 82.1621 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;401 | 82.1621 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;411 | 82.1621 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;421 | 82.1621 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;431 | 82.1621 | 252.8804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;441 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;451 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;461 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;471 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;481 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;491 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;501 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;511 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;521 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;531 | 82.1621 | 252.8526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;541 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;551 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;561 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;571 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;581 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;591 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;601 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;611 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;621 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;631 | 82.1621 | 252.8354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;641 | 82.1621 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;651 | 82.1621 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;661 | 82.1641 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;671 | 82.1641 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;681 | 82.1641 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;691 | 82.1641 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;701 | 82.1641 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;711 | 82.1641 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;721 | 82.1641 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;731 | 82.1641 | 252.827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;741 | 82.1641 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;751 | 82.1641 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;761 | 82.1631 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;771 | 82.1631 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;781 | 82.1631 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;791 | 82.1631 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;801 | 82.1631 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;811 | 82.1631 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;821 | 82.1631 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;831 | 82.1631 | 252.8271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;841 | 82.1631 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;851 | 82.1631 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;861 | 82.1641 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;871 | 82.1641 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;881 | 82.1641 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;891 | 82.1641 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;901 | 82.1641 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;911 | 82.1641 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;921 | 82.1641 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;931 | 82.1641 | 252.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;941 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;951 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;961 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;971 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;981 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:10;991 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;001 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;011 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;021 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;031 | 82.1641 | 252.8218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;041 | 82.1641 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;051 | 82.1641 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;061 | 82.1651 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;071 | 82.1651 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;081 | 82.1651 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;091 | 82.1651 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;101 | 82.1651 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;111 | 82.1651 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;121 | 82.1651 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;131 | 82.1651 | 252.7986 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;141 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;151 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;161 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;171 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;181 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;191 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;201 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;211 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;221 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;231 | 82.1651 | 252.7819 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;241 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;251 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;261 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;271 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;281 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;291 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;301 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;311 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;321 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;331 | 82.1651 | 252.7771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;341 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;351 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;361 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;371 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;381 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;391 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;401 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;411 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;421 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;431 | 82.1651 | 252.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;441 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;451 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;461 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;471 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;481 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;491 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;501 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;511 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;521 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;531 | 82.1651 | 252.7882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;541 | 82.1651 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;551 | 82.1651 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;561 | 82.1671 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;571 | 82.1671 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;581 | 82.1671 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;591 | 82.1671 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;601 | 82.1671 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;611 | 82.1671 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;621 | 82.1671 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;631 | 82.1671 | 252.7942 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;641 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;651 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;661 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;671 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;681 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;691 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;701 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;711 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;721 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;731 | 82.1671 | 252.7906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;741 | 82.1671 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;751 | 82.1671 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;761 | 82.1661 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;771 | 82.1661 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;781 | 82.1661 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;791 | 82.1661 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;801 | 82.1661 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;811 | 82.1661 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;821 | 82.1661 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;831 | 82.1661 | 252.7796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;841 | 82.1661 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;851 | 82.1661 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;861 | 82.1671 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;871 | 82.1671 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;881 | 82.1671 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;891 | 82.1671 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;901 | 82.1671 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;911 | 82.1671 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;921 | 82.1671 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;931 | 82.1671 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;941 | 82.1671 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;951 | 82.1671 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;961 | 82.1691 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;971 | 82.1691 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;981 | 82.1691 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:11;991 | 82.1691 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;001 | 82.1691 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;011 | 82.1691 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;021 | 82.1691 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;031 | 82.1691 | 252.7692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;041 | 82.1691 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;051 | 82.1691 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;061 | 82.1681 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;071 | 82.1681 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;081 | 82.1681 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;091 | 82.1681 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;101 | 82.1681 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;111 | 82.1681 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;121 | 82.1681 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;131 | 82.1681 | 252.7747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;141 | 82.1681 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;151 | 82.1681 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;161 | 82.1691 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;171 | 82.1691 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;181 | 82.1691 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;191 | 82.1691 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;201 | 82.1691 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;211 | 82.1691 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;221 | 82.1691 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;231 | 82.1691 | 252.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;241 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;251 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;261 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;271 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;281 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;291 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;301 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;311 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;321 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;331 | 82.1691 | 252.7865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;341 | 82.1691 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;351 | 82.1691 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;361 | 82.1691 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;371 | 82.1691 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;381 | 82.1691 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;391 | 82.1701 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;401 | 82.1701 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;411 | 82.1701 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;421 | 82.1701 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;431 | 82.1701 | 252.7887 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;441 | 82.1701 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;451 | 82.1701 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;461 | 82.1701 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;471 | 82.1701 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;481 | 82.1711 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;491 | 82.1711 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;501 | 82.1711 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;511 | 82.1711 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;521 | 82.1711 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;531 | 82.1711 | 252.7885 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;541 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;551 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;561 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;571 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;581 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;591 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;601 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;611 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;621 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;631 | 82.1711 | 252.7877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;641 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;651 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;661 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;671 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;681 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;691 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;701 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;711 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;721 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;731 | 82.1711 | 252.7869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;741 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;751 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;761 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;771 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;781 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;791 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;801 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;811 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;821 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;831 | 82.1711 | 252.7854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;841 | 82.1711 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;851 | 82.1711 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;861 | 82.1711 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;871 | 82.1711 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;881 | 82.1721 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;891 | 82.1721 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;901 | 82.1721 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;911 | 82.1721 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;921 | 82.1721 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;931 | 82.1721 | 252.7755 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;941 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;951 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;961 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;971 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;981 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:12;991 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;001 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;011 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;021 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;031 | 82.1721 | 252.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;041 | 82.1721 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;051 | 82.1721 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;061 | 82.1721 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;071 | 82.1721 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;081 | 82.1741 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;091 | 82.1741 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;101 | 82.1741 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;111 | 82.1741 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;121 | 82.1741 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;131 | 82.1741 | 252.7258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;141 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;151 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;161 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;171 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;181 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;191 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;201 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;211 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;221 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;231 | 82.1741 | 252.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;241 | 82.1741 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;251 | 82.1741 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;261 | 82.1741 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;271 | 82.1741 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;281 | 82.1751 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;291 | 82.1751 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;301 | 82.1751 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;311 | 82.1751 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;321 | 82.1751 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;331 | 82.1751 | 252.6815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;341 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;351 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;361 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;371 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;381 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;391 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;401 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;411 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;421 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;431 | 82.1751 | 252.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;441 | 82.1751 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;451 | 82.1751 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;461 | 82.1751 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;471 | 82.1751 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;481 | 82.1761 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;491 | 82.1761 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;501 | 82.1761 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;511 | 82.1761 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;521 | 82.1761 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;531 | 82.1761 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;541 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;551 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;561 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;571 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;581 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;591 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;601 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;611 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;621 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;631 | 82.1761 | 252.6928 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;641 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;651 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;661 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;671 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;681 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;691 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;701 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;711 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;721 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;731 | 82.1761 | 252.6927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;741 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;751 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;761 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;771 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;781 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;791 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;801 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;811 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;821 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;831 | 82.1761 | 252.6891 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;841 | 82.1761 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;851 | 82.1761 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;861 | 82.1761 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;871 | 82.1761 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;881 | 82.1761 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;891 | 82.1761 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;901 | 82.1761 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;911 | 82.1771 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;921 | 82.1771 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;931 | 82.1771 | 252.6831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;941 | 82.1771 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;951 | 82.1771 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;961 | 82.1771 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;971 | 82.1771 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;981 | 82.1771 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:13;991 | 82.1771 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;001 | 82.1771 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;011 | 82.1781 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;021 | 82.1781 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;031 | 82.1781 | 252.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;041 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;051 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;061 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;071 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;081 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;091 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;101 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;111 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;121 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;131 | 82.1781 | 252.6746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;141 | 82.1781 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;151 | 82.1781 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;161 | 82.1781 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;171 | 82.1781 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;181 | 82.1781 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;191 | 82.1781 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;201 | 82.1781 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;211 | 82.1771 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;221 | 82.1771 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;231 | 82.1771 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;241 | 82.1771 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;251 | 82.1771 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;261 | 82.1771 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;271 | 82.1771 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;281 | 82.1771 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;291 | 82.1771 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;301 | 82.1771 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;311 | 82.1781 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;321 | 82.1781 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;331 | 82.1781 | 252.7 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;341 | 82.1781 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;351 | 82.1781 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;361 | 82.1781 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;371 | 82.1781 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;381 | 82.1781 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;391 | 82.1781 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;401 | 82.1781 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;411 | 82.1791 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;421 | 82.1791 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;431 | 82.1791 | 252.7138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;441 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;451 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;461 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;471 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;481 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;491 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;501 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;511 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;521 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;531 | 82.1791 | 252.7191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;541 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;551 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;561 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;571 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;581 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;591 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;601 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;611 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;621 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;631 | 82.1791 | 252.7185 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;641 | 82.1791 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;651 | 82.1791 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;661 | 82.1791 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;671 | 82.1791 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;681 | 82.1791 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;691 | 82.1791 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;701 | 82.1791 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;711 | 82.1811 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;721 | 82.1811 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;731 | 82.1811 | 252.7171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;741 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;751 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;761 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;771 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;781 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;791 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;801 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;811 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;821 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;831 | 82.1811 | 252.7226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;841 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;851 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;861 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;871 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;881 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;891 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;901 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;911 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;921 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;931 | 82.1811 | 252.7361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;941 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;951 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;961 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;971 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;981 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:14;991 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;001 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;011 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;021 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;031 | 82.1811 | 252.7496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;041 | 82.1811 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;051 | 82.1811 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;061 | 82.1811 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;071 | 82.1811 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;081 | 82.1811 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;091 | 82.1811 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;101 | 82.1811 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;111 | 82.1821 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;121 | 82.1821 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;131 | 82.1821 | 252.7542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;141 | 82.1821 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;151 | 82.1821 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;161 | 82.1821 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;171 | 82.1821 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;181 | 82.1821 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;191 | 82.1821 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;201 | 82.1821 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;211 | 82.1831 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;221 | 82.1831 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;231 | 82.1831 | 252.7454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;241 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;251 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;261 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;271 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;281 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;291 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;301 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;311 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;321 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;331 | 82.1831 | 252.7281 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;341 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;351 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;361 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;371 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;381 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;391 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;401 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;411 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;421 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;431 | 82.1831 | 252.7081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;441 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;451 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;461 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;471 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;481 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;491 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;501 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;511 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;521 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;531 | 82.1831 | 252.6929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;541 | 82.1831 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;551 | 82.1831 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;561 | 82.1831 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;571 | 82.1831 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;581 | 82.1831 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;591 | 82.1831 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;601 | 82.1831 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;611 | 82.1861 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;621 | 82.1861 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;631 | 82.1861 | 252.6857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;641 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;651 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;661 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;671 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;681 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;691 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;701 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;711 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;721 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;731 | 82.1861 | 252.6845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;741 | 82.1861 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;751 | 82.1861 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;761 | 82.1861 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;771 | 82.1861 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;781 | 82.1861 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;791 | 82.1861 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;801 | 82.1861 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;811 | 82.1851 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;821 | 82.1851 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;831 | 82.1851 | 252.6862 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;841 | 82.1851 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;851 | 82.1851 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;861 | 82.1851 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;871 | 82.1851 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;881 | 82.1851 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;891 | 82.1851 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;901 | 82.1851 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;911 | 82.1861 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;921 | 82.1861 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;931 | 82.1861 | 252.6868 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;941 | 82.1861 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;951 | 82.1861 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;961 | 82.1861 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;971 | 82.1861 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;981 | 82.1861 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:15;991 | 82.1861 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;001 | 82.1861 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;011 | 82.1851 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;021 | 82.1851 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;031 | 82.1851 | 252.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;041 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;051 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;061 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;071 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;081 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;091 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;101 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;111 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;121 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;131 | 82.1851 | 252.6918 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;141 | 82.1851 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;151 | 82.1861 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;161 | 82.1861 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;171 | 82.1861 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;181 | 82.1861 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;191 | 82.1861 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;201 | 82.1861 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;211 | 82.1861 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;221 | 82.1861 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;231 | 82.1861 | 252.6982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;241 | 82.1861 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;251 | 82.1871 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;261 | 82.1871 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;271 | 82.1871 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;281 | 82.1871 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;291 | 82.1871 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;301 | 82.1871 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;311 | 82.1871 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;321 | 82.1871 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;331 | 82.1871 | 252.7078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;341 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;351 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;361 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;371 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;381 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;391 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;401 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;411 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;421 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;431 | 82.1871 | 252.7216 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;441 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;451 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;461 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;471 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;481 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;491 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;501 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;511 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;521 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;531 | 82.1871 | 252.7355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;541 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;551 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;561 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;571 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;581 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;591 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;601 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;611 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;621 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;631 | 82.1871 | 252.7451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;641 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;651 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;661 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;671 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;681 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;691 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;701 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;711 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;721 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;731 | 82.1871 | 252.7521 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;741 | 82.1871 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;751 | 82.1891 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;761 | 82.1891 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;771 | 82.1891 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;781 | 82.1891 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;791 | 82.1891 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;801 | 82.1891 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;811 | 82.1891 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;821 | 82.1891 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;831 | 82.1891 | 252.7577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;841 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;851 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;861 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;871 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;881 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;891 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;901 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;911 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;921 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;931 | 82.1891 | 252.7612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;941 | 82.1891 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;951 | 82.1881 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;961 | 82.1881 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;971 | 82.1881 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;981 | 82.1881 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:16;991 | 82.1881 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;001 | 82.1881 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;011 | 82.1881 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;021 | 82.1881 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;031 | 82.1881 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;041 | 82.1881 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;051 | 82.1911 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;061 | 82.1911 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;071 | 82.1911 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;081 | 82.1911 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;091 | 82.1911 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;101 | 82.1911 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;111 | 82.1911 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;121 | 82.1911 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;131 | 82.1911 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;141 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;151 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;161 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;171 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;181 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;191 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;201 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;211 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;221 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;231 | 82.1911 | 252.7883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;241 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;251 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;261 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;271 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;281 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;291 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;301 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;311 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;321 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;331 | 82.1911 | 252.8017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;341 | 82.1911 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;351 | 82.1921 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;361 | 82.1921 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;371 | 82.1921 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;381 | 82.1921 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;391 | 82.1921 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;401 | 82.1921 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;411 | 82.1921 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;421 | 82.1921 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;431 | 82.1921 | 252.8081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;441 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;451 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;461 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;471 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;481 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;491 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;501 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;511 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;521 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;531 | 82.1921 | 252.8049 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;541 | 82.1921 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;551 | 82.1931 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;561 | 82.1931 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;571 | 82.1931 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;581 | 82.1931 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;591 | 82.1931 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;601 | 82.1931 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;611 | 82.1931 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;621 | 82.1931 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;631 | 82.1931 | 252.7968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;641 | 82.1931 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;651 | 82.1921 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;661 | 82.1921 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;671 | 82.1921 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;681 | 82.1921 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;691 | 82.1921 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;701 | 82.1921 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;711 | 82.1921 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;721 | 82.1921 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;731 | 82.1921 | 252.7856 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;741 | 82.1921 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;751 | 82.1931 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;761 | 82.1931 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;771 | 82.1931 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;781 | 82.1931 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;791 | 82.1931 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;801 | 82.1931 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;811 | 82.1931 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;821 | 82.1931 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;831 | 82.1931 | 252.7724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;841 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;851 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;861 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;871 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;881 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;891 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;901 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;911 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;921 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;931 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;941 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;951 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;961 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;971 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;981 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:17;991 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;001 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;011 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;021 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;031 | 82.1931 | 252.7641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;041 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;051 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;061 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;071 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;081 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;091 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;101 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;111 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;121 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;131 | 82.1931 | 252.7627 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;141 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;151 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;161 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;171 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;181 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;191 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;201 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;211 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;221 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;231 | 82.1931 | 252.7567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;241 | 82.1931 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;251 | 82.1941 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;261 | 82.1941 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;271 | 82.1941 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;281 | 82.1941 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;291 | 82.1941 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;301 | 82.1941 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;311 | 82.1941 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;321 | 82.1941 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;331 | 82.1941 | 252.7513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;341 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;351 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;361 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;371 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;381 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;391 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;401 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;411 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;421 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;431 | 82.1941 | 252.7441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;441 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;451 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;461 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;471 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;481 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;491 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;501 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;511 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;521 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;531 | 82.1941 | 252.7311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;541 | 82.1941 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;551 | 82.1951 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;561 | 82.1951 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;571 | 82.1951 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;581 | 82.1951 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;591 | 82.1951 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;601 | 82.1951 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;611 | 82.1951 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;621 | 82.1951 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;631 | 82.1951 | 252.7199 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;641 | 82.1951 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;651 | 82.1951 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;661 | 82.1971 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;671 | 82.1971 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;681 | 82.1971 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;691 | 82.1971 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;701 | 82.1971 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;711 | 82.1971 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;721 | 82.1971 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;731 | 82.1971 | 252.7131 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;741 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;751 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;761 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;771 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;781 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;791 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;801 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;811 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;821 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;831 | 82.1971 | 252.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;841 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;851 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;861 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;871 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;881 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;891 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;901 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;911 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;921 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;931 | 82.1971 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;941 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;951 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;961 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;971 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;981 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:18;991 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;001 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;011 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;021 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;031 | 82.1971 | 252.6834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;041 | 82.1971 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;051 | 82.1971 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;061 | 82.1981 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;071 | 82.1981 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;081 | 82.1981 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;091 | 82.1981 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;101 | 82.1981 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;111 | 82.1981 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;121 | 82.1981 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;131 | 82.1981 | 252.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;141 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;151 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;161 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;171 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;181 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;191 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;201 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;211 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;221 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;231 | 82.1981 | 252.6882 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;241 | 82.1981 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;251 | 82.1981 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;261 | 82.1991 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;271 | 82.1991 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;281 | 82.1991 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;291 | 82.1991 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;301 | 82.1991 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;311 | 82.1991 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;321 | 82.1991 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;331 | 82.1991 | 252.6969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;341 | 82.1991 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;351 | 82.1991 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;361 | 82.2001 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;371 | 82.2001 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;381 | 82.2001 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;391 | 82.2001 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;401 | 82.2001 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;411 | 82.2001 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;421 | 82.2001 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;431 | 82.2001 | 252.7091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;441 | 82.2001 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;451 | 82.2001 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;461 | 82.1981 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;471 | 82.1981 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;481 | 82.1981 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;491 | 82.1981 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;501 | 82.1981 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;511 | 82.1981 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;521 | 82.1981 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;531 | 82.1981 | 252.7236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;541 | 82.1981 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;551 | 82.1981 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;561 | 82.1991 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;571 | 82.1991 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;581 | 82.1991 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;591 | 82.1991 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;601 | 82.1991 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;611 | 82.1991 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;621 | 82.1991 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;631 | 82.1991 | 252.7255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;641 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;651 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;661 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;671 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;681 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;691 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;701 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;711 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;721 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;731 | 82.1991 | 252.7142 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;741 | 82.1991 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;751 | 82.1991 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;761 | 82.2001 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;771 | 82.2001 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;781 | 82.2001 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;791 | 82.2001 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;801 | 82.2001 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;811 | 82.2001 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;821 | 82.2001 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;831 | 82.2001 | 252.702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;841 | 82.2001 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;851 | 82.2001 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;861 | 82.2011 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;871 | 82.2011 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;881 | 82.2011 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;891 | 82.2011 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;901 | 82.2011 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;911 | 82.2011 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;921 | 82.2011 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;931 | 82.2011 | 252.6907 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;941 | 82.2011 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;951 | 82.2011 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;961 | 82.2021 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;971 | 82.2021 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;981 | 82.2021 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:19;991 | 82.2021 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;001 | 82.2021 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;011 | 82.2021 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;021 | 82.2021 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;031 | 82.2021 | 252.6807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;041 | 82.2021 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;051 | 82.2021 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;061 | 82.2011 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;071 | 82.2011 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;081 | 82.2011 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;091 | 82.2011 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;101 | 82.2011 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;111 | 82.2011 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;121 | 82.2011 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;131 | 82.2011 | 252.6837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;141 | 82.2011 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;151 | 82.2011 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;161 | 82.2031 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;171 | 82.2031 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;181 | 82.2031 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;191 | 82.2031 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;201 | 82.2031 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;211 | 82.2031 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;221 | 82.2031 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;231 | 82.2031 | 252.6966 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;241 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;251 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;261 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;271 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;281 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;291 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;301 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;311 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;321 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;331 | 82.2031 | 252.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;341 | 82.2031 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;351 | 82.2031 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;361 | 82.2041 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;371 | 82.2041 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;381 | 82.2041 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;391 | 82.2041 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;401 | 82.2041 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;411 | 82.2041 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;421 | 82.2041 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;431 | 82.2041 | 252.668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;441 | 82.2041 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;451 | 82.2041 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;461 | 82.2031 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;471 | 82.2031 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;481 | 82.2031 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;491 | 82.2031 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;501 | 82.2031 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;511 | 82.2031 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;521 | 82.2031 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;531 | 82.2031 | 252.6402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;541 | 82.2031 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;551 | 82.2031 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;561 | 82.2051 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;571 | 82.2051 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;581 | 82.2051 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;591 | 82.2051 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;601 | 82.2051 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;611 | 82.2051 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;621 | 82.2051 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;631 | 82.2051 | 252.6127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;641 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;651 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;661 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;671 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;681 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;691 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;701 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;711 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;721 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;731 | 82.2051 | 252.5879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;741 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;751 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;761 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;771 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;781 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;791 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;801 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;811 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;821 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;831 | 82.2051 | 252.5776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;841 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;851 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;861 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;871 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;881 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;891 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;901 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;911 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;921 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;931 | 82.2051 | 252.5799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;941 | 82.2051 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;951 | 82.2051 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;961 | 82.2071 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;971 | 82.2071 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;981 | 82.2071 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:20;991 | 82.2071 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;001 | 82.2071 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;011 | 82.2071 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;021 | 82.2071 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;031 | 82.2071 | 252.576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;041 | 82.2071 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;051 | 82.2071 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;061 | 82.2061 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;071 | 82.2061 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;081 | 82.2061 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;091 | 82.2061 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;101 | 82.2061 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;111 | 82.2061 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;121 | 82.2061 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;131 | 82.2061 | 252.5649 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;141 | 82.2061 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;151 | 82.2061 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;161 | 82.2071 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;171 | 82.2071 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;181 | 82.2071 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;191 | 82.2071 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;201 | 82.2071 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;211 | 82.2071 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;221 | 82.2071 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;231 | 82.2071 | 252.5542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;241 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;251 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;261 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;271 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;281 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;291 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;301 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;311 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;321 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;331 | 82.2071 | 252.548 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;341 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;351 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;361 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;371 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;381 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;391 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;401 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;411 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;421 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;431 | 82.2071 | 252.5486 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;441 | 82.2071 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;451 | 82.2071 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;461 | 82.2081 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;471 | 82.2081 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;481 | 82.2081 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;491 | 82.2081 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;501 | 82.2081 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;511 | 82.2081 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;521 | 82.2081 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;531 | 82.2081 | 252.5605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;541 | 82.2081 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;551 | 82.2081 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;561 | 82.2071 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;571 | 82.2071 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;581 | 82.2071 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;591 | 82.2071 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;601 | 82.2071 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;611 | 82.2071 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;621 | 82.2071 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;631 | 82.2071 | 252.5787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;641 | 82.2071 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;651 | 82.2071 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;661 | 82.2081 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;671 | 82.2081 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;681 | 82.2081 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;691 | 82.2081 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;701 | 82.2081 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;711 | 82.2081 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;721 | 82.2081 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;731 | 82.2081 | 252.5884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;741 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;751 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;761 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;771 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;781 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;791 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;801 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;811 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;821 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;831 | 82.2081 | 252.5902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;841 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;851 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;861 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;871 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;881 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;891 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;901 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;911 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;921 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;931 | 82.2081 | 252.5901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;941 | 82.2081 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;951 | 82.2081 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;961 | 82.2091 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;971 | 82.2091 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;981 | 82.2091 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:21;991 | 82.2091 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;001 | 82.2091 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;011 | 82.2091 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;021 | 82.2091 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;031 | 82.2091 | 252.5929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;041 | 82.2091 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;051 | 82.2091 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;061 | 82.2101 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;071 | 82.2101 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;081 | 82.2101 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;091 | 82.2101 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;101 | 82.2101 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;111 | 82.2101 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;121 | 82.2101 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;131 | 82.2101 | 252.6023 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;141 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;151 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;161 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;171 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;181 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;191 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;201 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;211 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;221 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;231 | 82.2101 | 252.6223 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;241 | 82.2101 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;251 | 82.2101 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;261 | 82.2111 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;271 | 82.2111 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;281 | 82.2111 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;291 | 82.2111 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;301 | 82.2111 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;311 | 82.2111 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;321 | 82.2111 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;331 | 82.2111 | 252.6464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;341 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;351 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;361 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;371 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;381 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;391 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;401 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;411 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;421 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;431 | 82.2111 | 252.6596 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;441 | 82.2111 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;451 | 82.2111 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;461 | 82.2111 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;471 | 82.2111 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;481 | 82.2111 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;491 | 82.2121 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;501 | 82.2121 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;511 | 82.2121 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;521 | 82.2121 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;531 | 82.2121 | 252.6576 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;541 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;551 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;561 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;571 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;581 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;591 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;601 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;611 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;621 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;631 | 82.2121 | 252.6446 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;641 | 82.2121 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;651 | 82.2121 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;661 | 82.2121 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;671 | 82.2121 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;681 | 82.2131 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;691 | 82.2131 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;701 | 82.2131 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;711 | 82.2131 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;721 | 82.2131 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;731 | 82.2131 | 252.6311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;741 | 82.2131 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;751 | 82.2131 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;761 | 82.2131 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;771 | 82.2131 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;781 | 82.2121 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;791 | 82.2121 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;801 | 82.2121 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;811 | 82.2121 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;821 | 82.2121 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;831 | 82.2121 | 252.6254 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;841 | 82.2121 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;851 | 82.2121 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;861 | 82.2121 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;871 | 82.2121 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;881 | 82.2141 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;891 | 82.2141 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;901 | 82.2141 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;911 | 82.2141 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;921 | 82.2141 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;931 | 82.2141 | 252.6354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;941 | 82.2141 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;951 | 82.2141 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;961 | 82.2141 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;971 | 82.2141 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;981 | 82.2131 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:22;991 | 82.2131 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;001 | 82.2131 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;011 | 82.2131 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;021 | 82.2131 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;031 | 82.2131 | 252.6542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;041 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;051 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;061 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;071 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;081 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;091 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;101 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;111 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;121 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;131 | 82.2131 | 252.6667 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;141 | 82.2131 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;151 | 82.2131 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;161 | 82.2131 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;171 | 82.2131 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;181 | 82.2141 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;191 | 82.2141 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;201 | 82.2141 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;211 | 82.2141 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;221 | 82.2141 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;231 | 82.2141 | 252.6661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;241 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;251 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;261 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;271 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;281 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;291 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;301 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;311 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;321 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;331 | 82.2141 | 252.653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;341 | 82.2141 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;351 | 82.2141 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;361 | 82.2141 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;371 | 82.2141 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;381 | 82.2151 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;391 | 82.2151 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;401 | 82.2151 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;411 | 82.2151 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;421 | 82.2151 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;431 | 82.2151 | 252.6359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;441 | 82.2151 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;451 | 82.2151 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;461 | 82.2151 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;471 | 82.2151 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;481 | 82.2161 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;491 | 82.2161 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;501 | 82.2161 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;511 | 82.2161 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;521 | 82.2161 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;531 | 82.2161 | 252.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;541 | 82.2161 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;551 | 82.2161 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;561 | 82.2161 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;571 | 82.2161 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;581 | 82.2151 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;591 | 82.2151 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;601 | 82.2151 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;611 | 82.2151 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;621 | 82.2151 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;631 | 82.2151 | 252.6195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;641 | 82.2151 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;651 | 82.2151 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;661 | 82.2151 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;671 | 82.2151 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;681 | 82.2151 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;691 | 82.2151 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;701 | 82.2151 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;711 | 82.2161 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;721 | 82.2161 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;731 | 82.2161 | 252.6233 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;741 | 82.2161 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;751 | 82.2161 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;761 | 82.2161 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;771 | 82.2161 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;781 | 82.2161 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;791 | 82.2161 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;801 | 82.2161 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;811 | 82.2171 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;821 | 82.2171 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;831 | 82.2171 | 252.6266 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;841 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;851 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;861 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;871 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;881 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;891 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;901 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;911 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;921 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;931 | 82.2171 | 252.6287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;941 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;951 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;961 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;971 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;981 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:23;991 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;001 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;011 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;021 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;031 | 82.2171 | 252.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;041 | 82.2171 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;051 | 82.2171 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;061 | 82.2171 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;071 | 82.2171 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;081 | 82.2171 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;091 | 82.2171 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;101 | 82.2171 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;111 | 82.2181 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;121 | 82.2181 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;131 | 82.2181 | 252.6417 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;141 | 82.2181 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;151 | 82.2181 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;161 | 82.2181 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;171 | 82.2181 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;181 | 82.2181 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;191 | 82.2181 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;201 | 82.2181 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;211 | 82.2191 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;221 | 82.2191 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;231 | 82.2191 | 252.662 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;241 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;251 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;261 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;271 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;281 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;291 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;301 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;311 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;321 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;331 | 82.2191 | 252.6902 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;341 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;351 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;361 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;371 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;381 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;391 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;401 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;411 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;421 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;431 | 82.2191 | 252.7134 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;441 | 82.2191 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;451 | 82.2191 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;461 | 82.2191 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;471 | 82.2191 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;481 | 82.2191 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;491 | 82.2191 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;501 | 82.2191 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;511 | 82.2201 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;521 | 82.2201 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;531 | 82.2201 | 252.7212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;541 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;551 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;561 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;571 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;581 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;591 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;601 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;611 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;621 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;631 | 82.2201 | 252.714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;641 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;651 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;661 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;671 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;681 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;691 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;701 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;711 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;721 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;731 | 82.2201 | 252.6975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;741 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;751 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;761 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;771 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;781 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;791 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;801 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;811 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;821 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;831 | 82.2201 | 252.6847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;841 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;851 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;861 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;871 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;881 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;891 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;901 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;911 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;921 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;931 | 82.2201 | 252.684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;941 | 82.2201 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;951 | 82.2201 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;961 | 82.2201 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;971 | 82.2201 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;981 | 82.2201 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:24;991 | 82.2201 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;001 | 82.2201 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;011 | 82.2211 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;021 | 82.2211 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;031 | 82.2211 | 252.6972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;041 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;051 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;061 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;071 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;081 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;091 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;101 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;111 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;121 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;131 | 82.2211 | 252.7129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;141 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;151 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;161 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;171 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;181 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;191 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;201 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;211 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;221 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;231 | 82.2211 | 252.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;241 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;251 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;261 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;271 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;281 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;291 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;301 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;311 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;321 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;331 | 82.2211 | 252.725 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;341 | 82.2211 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;351 | 82.2211 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;361 | 82.2211 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;371 | 82.2211 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;381 | 82.2211 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;391 | 82.2211 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;401 | 82.2211 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;411 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;421 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;431 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;441 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;451 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;461 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;471 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;481 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;491 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;501 | 82.2221 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;511 | 82.2231 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;521 | 82.2231 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;531 | 82.2231 | 252.7273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;541 | 82.2231 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;551 | 82.2231 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;561 | 82.2231 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;571 | 82.2231 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;581 | 82.2231 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;591 | 82.2231 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;601 | 82.2231 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;611 | 82.2241 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;621 | 82.2241 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;631 | 82.2241 | 252.7319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;641 | 82.2241 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;651 | 82.2241 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;661 | 82.2241 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;671 | 82.2241 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;681 | 82.2241 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;691 | 82.2241 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;701 | 82.2241 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;711 | 82.2251 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;721 | 82.2251 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;731 | 82.2251 | 252.7489 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;741 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;751 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;761 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;771 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;781 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;791 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;801 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;811 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;821 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;831 | 82.2251 | 252.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;841 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;851 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;861 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;871 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;881 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;891 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;901 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;911 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;921 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;931 | 82.2251 | 252.771 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;941 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;951 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;961 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;971 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;981 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:25;991 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;001 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;011 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;021 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;031 | 82.2251 | 252.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;041 | 82.2251 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;051 | 82.2251 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;061 | 82.2251 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;071 | 82.2251 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;081 | 82.2251 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;091 | 82.2251 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;101 | 82.2251 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;111 | 82.2261 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;121 | 82.2261 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;131 | 82.2261 | 252.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;141 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;151 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;161 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;171 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;181 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;191 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;201 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;211 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;221 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;231 | 82.2261 | 252.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;241 | 82.2261 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;251 | 82.2251 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;261 | 82.2251 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;271 | 82.2251 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;281 | 82.2251 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;291 | 82.2251 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;301 | 82.2251 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;311 | 82.2251 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;321 | 82.2251 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;331 | 82.2251 | 252.7475 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;341 | 82.2251 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;351 | 82.2261 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;361 | 82.2261 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;371 | 82.2261 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;381 | 82.2261 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;391 | 82.2261 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;401 | 82.2261 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;411 | 82.2261 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;421 | 82.2261 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;431 | 82.2261 | 252.7683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;441 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;451 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;461 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;471 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;481 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;491 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;501 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;511 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;521 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;531 | 82.2261 | 252.7903 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;541 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;551 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;561 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;571 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;581 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;591 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;601 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;611 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;621 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;631 | 82.2261 | 252.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;641 | 82.2261 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;651 | 82.2271 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;661 | 82.2271 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;671 | 82.2271 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;681 | 82.2271 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;691 | 82.2271 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;701 | 82.2271 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;711 | 82.2271 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;721 | 82.2271 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;731 | 82.2271 | 252.8054 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;741 | 82.2271 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;751 | 82.2281 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;761 | 82.2281 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;771 | 82.2281 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;781 | 82.2281 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;791 | 82.2281 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;801 | 82.2281 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;811 | 82.2281 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;821 | 82.2281 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;831 | 82.2281 | 252.807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;841 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;851 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;861 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;871 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;881 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;891 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;901 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;911 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;921 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;931 | 82.2281 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;941 | 82.2281 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;951 | 82.2291 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;961 | 82.2291 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;971 | 82.2291 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;981 | 82.2291 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:26;991 | 82.2291 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;001 | 82.2291 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;011 | 82.2291 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;021 | 82.2291 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;031 | 82.2291 | 252.8006 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;041 | 82.2291 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;051 | 82.2301 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;061 | 82.2301 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;071 | 82.2301 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;081 | 82.2301 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;091 | 82.2301 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;101 | 82.2301 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;111 | 82.2301 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;121 | 82.2301 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;131 | 82.2301 | 252.8109 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;141 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;151 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;161 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;171 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;181 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;191 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;201 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;211 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;221 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;231 | 82.2301 | 252.8172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;241 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;251 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;261 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;271 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;281 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;291 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;301 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;311 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;321 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;331 | 82.2301 | 252.8121 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;341 | 82.2301 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;351 | 82.2311 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;361 | 82.2311 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;371 | 82.2311 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;381 | 82.2311 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;391 | 82.2311 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;401 | 82.2311 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;411 | 82.2311 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;421 | 82.2311 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;431 | 82.2311 | 252.8065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;441 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;451 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;461 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;471 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;481 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;491 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;501 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;511 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;521 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;531 | 82.2311 | 252.802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;541 | 82.2311 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;551 | 82.2321 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;561 | 82.2321 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;571 | 82.2321 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;581 | 82.2321 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;591 | 82.2321 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;601 | 82.2321 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;611 | 82.2321 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;621 | 82.2321 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;631 | 82.2321 | 252.7944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;641 | 82.2321 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;651 | 82.2311 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;661 | 82.2311 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;671 | 82.2311 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;681 | 82.2311 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;691 | 82.2311 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;701 | 82.2311 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;711 | 82.2311 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;721 | 82.2311 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;731 | 82.2311 | 252.7965 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;741 | 82.2311 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;751 | 82.2321 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;761 | 82.2321 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;771 | 82.2321 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;781 | 82.2321 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;791 | 82.2321 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;801 | 82.2321 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;811 | 82.2321 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;821 | 82.2321 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;831 | 82.2321 | 252.8149 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;841 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;851 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;861 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;871 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;881 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;891 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;901 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;911 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;921 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;931 | 82.2321 | 252.8296 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;941 | 82.2321 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;951 | 82.2331 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;961 | 82.2331 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;971 | 82.2331 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;981 | 82.2331 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:27;991 | 82.2331 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;001 | 82.2331 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;011 | 82.2331 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;021 | 82.2331 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;031 | 82.2331 | 252.8339 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;041 | 82.2331 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;051 | 82.2341 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;061 | 82.2341 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;071 | 82.2341 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;081 | 82.2341 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;091 | 82.2341 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;101 | 82.2341 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;111 | 82.2341 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;121 | 82.2341 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;131 | 82.2341 | 252.8401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;141 | 82.2341 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;151 | 82.2351 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;161 | 82.2351 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;171 | 82.2351 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;181 | 82.2351 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;191 | 82.2351 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;201 | 82.2351 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;211 | 82.2351 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;221 | 82.2351 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;231 | 82.2351 | 252.8464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;241 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;251 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;261 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;271 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;281 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;291 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;301 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;311 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;321 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;331 | 82.2351 | 252.8452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;341 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;351 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;361 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;371 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;381 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;391 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;401 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;411 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;421 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;431 | 82.2351 | 252.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;441 | 82.2351 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;451 | 82.2361 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;461 | 82.2361 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;471 | 82.2361 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;481 | 82.2361 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;491 | 82.2361 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;501 | 82.2361 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;511 | 82.2361 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;521 | 82.2361 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;531 | 82.2361 | 252.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;541 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;551 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;561 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;571 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;581 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;591 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;601 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;611 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;621 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;631 | 82.2361 | 252.879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;641 | 82.2361 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;651 | 82.2371 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;661 | 82.2371 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;671 | 82.2371 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;681 | 82.2371 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;691 | 82.2371 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;701 | 82.2371 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;711 | 82.2371 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;721 | 82.2371 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;731 | 82.2371 | 252.8916 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;741 | 82.2371 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;751 | 82.2371 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;761 | 82.2381 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;771 | 82.2381 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;781 | 82.2381 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;791 | 82.2381 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;801 | 82.2381 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;811 | 82.2381 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;821 | 82.2381 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;831 | 82.2381 | 252.9043 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;841 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;851 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;861 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;871 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;881 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;891 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;901 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;911 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;921 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;931 | 82.2381 | 252.9189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;941 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;951 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;961 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;971 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;981 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:28;991 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;001 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;011 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;021 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;031 | 82.2381 | 252.9321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;041 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;051 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;061 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;071 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;081 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;091 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;101 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;111 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;121 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;131 | 82.2381 | 252.9389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;141 | 82.2381 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;151 | 82.2381 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;161 | 82.2391 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;171 | 82.2391 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;181 | 82.2391 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;191 | 82.2391 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;201 | 82.2391 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;211 | 82.2391 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;221 | 82.2391 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;231 | 82.2391 | 252.9468 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;241 | 82.2391 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;251 | 82.2391 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;261 | 82.2381 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;271 | 82.2381 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;281 | 82.2381 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;291 | 82.2381 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;301 | 82.2381 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;311 | 82.2381 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;321 | 82.2381 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;331 | 82.2381 | 252.9593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;341 | 82.2381 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;351 | 82.2381 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;361 | 82.2391 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;371 | 82.2391 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;381 | 82.2391 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;391 | 82.2391 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;401 | 82.2391 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;411 | 82.2391 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;421 | 82.2391 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;431 | 82.2391 | 252.968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;441 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;451 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;461 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;471 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;481 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;491 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;501 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;511 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;521 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;531 | 82.2391 | 252.9688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;541 | 82.2391 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;551 | 82.2391 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;561 | 82.2401 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;571 | 82.2401 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;581 | 82.2401 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;591 | 82.2401 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;601 | 82.2401 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;611 | 82.2401 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;621 | 82.2401 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;631 | 82.2401 | 252.9638 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;641 | 82.2401 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;651 | 82.2401 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;661 | 82.2411 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;671 | 82.2411 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;681 | 82.2411 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;691 | 82.2411 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;701 | 82.2411 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;711 | 82.2411 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;721 | 82.2411 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;731 | 82.2411 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;741 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;751 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;761 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;771 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;781 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;791 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;801 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;811 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;821 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;831 | 82.2411 | 252.9429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;841 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;851 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;861 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;871 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;881 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;891 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;901 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;911 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;921 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;931 | 82.2411 | 252.941 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;941 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;951 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;961 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;971 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;981 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:29;991 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;001 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;011 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;021 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;031 | 82.2411 | 252.952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;041 | 82.2411 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;051 | 82.2411 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;061 | 82.2421 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;071 | 82.2421 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;081 | 82.2421 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;091 | 82.2421 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;101 | 82.2421 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;111 | 82.2421 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;121 | 82.2421 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;131 | 82.2421 | 252.9668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;141 | 82.2421 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;151 | 82.2421 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;161 | 82.2431 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;171 | 82.2431 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;181 | 82.2431 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;191 | 82.2431 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;201 | 82.2431 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;211 | 82.2431 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;221 | 82.2431 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;231 | 82.2431 | 252.9805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;241 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;251 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;261 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;271 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;281 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;291 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;301 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;311 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;321 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;331 | 82.2431 | 252.9913 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;341 | 82.2431 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;351 | 82.2431 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;361 | 82.2451 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;371 | 82.2451 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;381 | 82.2451 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;391 | 82.2451 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;401 | 82.2451 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;411 | 82.2451 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;421 | 82.2451 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;431 | 82.2451 | 252.9949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;441 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;451 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;461 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;471 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;481 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;491 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;501 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;511 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;521 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;531 | 82.2451 | 252.9897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;541 | 82.2451 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;551 | 82.2451 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;561 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;571 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;581 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;591 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;601 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;611 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;621 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;631 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;641 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;651 | 82.2461 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;661 | 82.2471 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;671 | 82.2471 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;681 | 82.2471 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;691 | 82.2471 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;701 | 82.2471 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;711 | 82.2471 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;721 | 82.2471 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;731 | 82.2471 | 252.9844 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;741 | 82.2471 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;751 | 82.2471 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;761 | 82.2461 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;771 | 82.2461 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;781 | 82.2461 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;791 | 82.2461 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;801 | 82.2461 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;811 | 82.2461 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;821 | 82.2461 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;831 | 82.2461 | 252.9915 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;841 | 82.2461 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;851 | 82.2461 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;861 | 82.2471 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;871 | 82.2471 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;881 | 82.2471 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;891 | 82.2471 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;901 | 82.2471 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;911 | 82.2471 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;921 | 82.2471 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;931 | 82.2471 | 253.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;941 | 82.2471 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;951 | 82.2471 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;961 | 82.2481 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;971 | 82.2481 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;981 | 82.2481 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:30;991 | 82.2481 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;001 | 82.2481 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;011 | 82.2481 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;021 | 82.2481 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;031 | 82.2481 | 253.0169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;041 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;051 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;061 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;071 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;081 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;091 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;101 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;111 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;121 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;131 | 82.2481 | 253.0253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;141 | 82.2481 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;151 | 82.2481 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;161 | 82.2471 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;171 | 82.2471 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;181 | 82.2471 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;191 | 82.2471 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;201 | 82.2471 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;211 | 82.2471 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;221 | 82.2471 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;231 | 82.2471 | 253.0275 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;241 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;251 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;261 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;271 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;281 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;291 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;301 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;311 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;321 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;331 | 82.2471 | 253.0304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;341 | 82.2471 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;351 | 82.2471 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;361 | 82.2481 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;371 | 82.2481 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;381 | 82.2481 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;391 | 82.2481 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;401 | 82.2481 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;411 | 82.2481 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;421 | 82.2481 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;431 | 82.2481 | 253.037 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;441 | 82.2481 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;451 | 82.2481 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;461 | 82.2491 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;471 | 82.2491 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;481 | 82.2491 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;491 | 82.2491 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;501 | 82.2491 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;511 | 82.2491 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;521 | 82.2491 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;531 | 82.2491 | 253.0466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;541 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;551 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;561 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;571 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;581 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;591 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;601 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;611 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;621 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;631 | 82.2491 | 253.0589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;641 | 82.2491 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;651 | 82.2491 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;661 | 82.2501 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;671 | 82.2501 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;681 | 82.2501 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;691 | 82.2501 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;701 | 82.2501 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;711 | 82.2501 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;721 | 82.2501 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;731 | 82.2501 | 253.0727 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;741 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;751 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;761 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;771 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;781 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;791 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;801 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;811 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;821 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;831 | 82.2501 | 253.0777 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;841 | 82.2501 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;851 | 82.2501 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;861 | 82.2511 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;871 | 82.2511 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;881 | 82.2511 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;891 | 82.2511 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;901 | 82.2511 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;911 | 82.2511 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;921 | 82.2511 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;931 | 82.2511 | 253.0702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;941 | 82.2511 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;951 | 82.2511 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;961 | 82.2521 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;971 | 82.2521 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;981 | 82.2521 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:31;991 | 82.2521 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;001 | 82.2521 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;011 | 82.2521 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;021 | 82.2521 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;031 | 82.2521 | 253.0621 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;041 | 82.2521 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;051 | 82.2521 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;061 | 82.2511 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;071 | 82.2511 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;081 | 82.2511 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;091 | 82.2511 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;101 | 82.2511 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;111 | 82.2511 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;121 | 82.2511 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;131 | 82.2511 | 253.0597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;141 | 82.2511 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;151 | 82.2511 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;161 | 82.2521 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;171 | 82.2521 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;181 | 82.2521 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;191 | 82.2521 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;201 | 82.2521 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;211 | 82.2521 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;221 | 82.2521 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;231 | 82.2521 | 253.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;241 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;251 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;261 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;271 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;281 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;291 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;301 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;311 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;321 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;331 | 82.2521 | 253.0745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;341 | 82.2521 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;351 | 82.2521 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;361 | 82.2531 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;371 | 82.2531 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;381 | 82.2531 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;391 | 82.2531 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;401 | 82.2531 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;411 | 82.2531 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;421 | 82.2531 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;431 | 82.2531 | 253.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;441 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;451 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;461 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;471 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;481 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;491 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;501 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;511 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;521 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;531 | 82.2531 | 253.0897 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;541 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;551 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;561 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;571 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;581 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;591 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;601 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;611 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;621 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;631 | 82.2531 | 253.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;641 | 82.2531 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;651 | 82.2531 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;661 | 82.2531 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;671 | 82.2531 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;681 | 82.2541 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;691 | 82.2541 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;701 | 82.2541 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;711 | 82.2541 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;721 | 82.2541 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;731 | 82.2541 | 253.0695 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;741 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;751 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;761 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;771 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;781 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;791 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;801 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;811 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;821 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;831 | 82.2541 | 253.0661 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;841 | 82.2541 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;851 | 82.2541 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;861 | 82.2541 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;871 | 82.2541 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;881 | 82.2531 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;891 | 82.2531 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;901 | 82.2531 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;911 | 82.2531 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;921 | 82.2531 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;931 | 82.2531 | 253.0602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;941 | 82.2531 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;951 | 82.2531 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;961 | 82.2531 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;971 | 82.2531 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;981 | 82.2531 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:32;991 | 82.2561 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;001 | 82.2561 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;011 | 82.2561 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;021 | 82.2561 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;031 | 82.2561 | 253.0594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;041 | 82.2561 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;051 | 82.2561 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;061 | 82.2561 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;071 | 82.2561 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;081 | 82.2561 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;091 | 82.2541 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;101 | 82.2541 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;111 | 82.2541 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;121 | 82.2541 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;131 | 82.2541 | 253.0678 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;141 | 82.2541 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;151 | 82.2541 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;161 | 82.2541 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;171 | 82.2541 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;181 | 82.2541 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;191 | 82.2551 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;201 | 82.2551 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;211 | 82.2551 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;221 | 82.2551 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;231 | 82.2551 | 253.0666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;241 | 82.2551 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;251 | 82.2551 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;261 | 82.2551 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;271 | 82.2551 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;281 | 82.2551 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;291 | 82.2561 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;301 | 82.2561 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;311 | 82.2561 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;321 | 82.2561 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;331 | 82.2561 | 253.0539 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;341 | 82.2561 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;351 | 82.2561 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;361 | 82.2561 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;371 | 82.2561 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;381 | 82.2561 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;391 | 82.2551 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;401 | 82.2551 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;411 | 82.2551 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;421 | 82.2551 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;431 | 82.2551 | 253.0509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;441 | 82.2551 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;451 | 82.2551 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;461 | 82.2551 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;471 | 82.2551 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;481 | 82.2551 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;491 | 82.2561 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;501 | 82.2561 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;511 | 82.2561 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;521 | 82.2561 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;531 | 82.2561 | 253.0558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;541 | 82.2561 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;551 | 82.2561 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;561 | 82.2561 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;571 | 82.2561 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;581 | 82.2571 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;591 | 82.2571 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;601 | 82.2571 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;611 | 82.2571 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;621 | 82.2571 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;631 | 82.2571 | 253.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;641 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;651 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;661 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;671 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;681 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;691 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;701 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;711 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;721 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;731 | 82.2571 | 253.0605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;741 | 82.2571 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;751 | 82.2571 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;761 | 82.2571 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;771 | 82.2571 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;781 | 82.2571 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;791 | 82.2571 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;801 | 82.2571 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;811 | 82.2581 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;821 | 82.2581 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;831 | 82.2581 | 253.0703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;841 | 82.2581 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;851 | 82.2581 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;861 | 82.2581 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;871 | 82.2581 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;881 | 82.2581 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;891 | 82.2581 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;901 | 82.2581 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;911 | 82.259 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;921 | 82.259 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;931 | 82.259 | 253.0668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;941 | 82.259 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;951 | 82.259 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;961 | 82.259 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;971 | 82.259 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;981 | 82.259 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:33;991 | 82.259 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;001 | 82.259 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;011 | 82.2591 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;021 | 82.2591 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;031 | 82.2591 | 253.051 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;041 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;051 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;061 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;071 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;081 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;091 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;101 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;111 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;121 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;131 | 82.2591 | 253.0448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;141 | 82.2591 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;151 | 82.2591 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;161 | 82.2591 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;171 | 82.2591 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;181 | 82.2591 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;191 | 82.2591 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;201 | 82.2591 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;211 | 82.2601 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;221 | 82.2601 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;231 | 82.2601 | 253.0472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;241 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;251 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;261 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;271 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;281 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;291 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;301 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;311 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;321 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;331 | 82.2601 | 253.0498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;341 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;351 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;361 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;371 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;381 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;391 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;401 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;411 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;421 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;431 | 82.2601 | 253.0616 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;441 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;451 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;461 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;471 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;481 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;491 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;501 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;511 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;521 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;531 | 82.2601 | 253.0828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;541 | 82.2601 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;551 | 82.2601 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;561 | 82.2601 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;571 | 82.2601 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;581 | 82.2601 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;591 | 82.2601 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;601 | 82.2601 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;611 | 82.2611 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;621 | 82.2611 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;631 | 82.2611 | 253.0869 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;641 | 82.2611 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;651 | 82.2611 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;661 | 82.2611 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;671 | 82.2611 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;681 | 82.2611 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;691 | 82.2611 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;701 | 82.2611 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;711 | 82.2621 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;721 | 82.2621 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;731 | 82.2621 | 253.0733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;741 | 82.2621 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;751 | 82.2621 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;761 | 82.2621 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;771 | 82.2621 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;781 | 82.2621 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;791 | 82.2621 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;801 | 82.2621 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;811 | 82.2611 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;821 | 82.2611 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;831 | 82.2611 | 253.0628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;841 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;851 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;861 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;871 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;881 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;891 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;901 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;911 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;921 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;931 | 82.2611 | 253.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;941 | 82.2611 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;951 | 82.2611 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;961 | 82.2611 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;971 | 82.2611 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;981 | 82.2611 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:34;991 | 82.2611 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;001 | 82.2611 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;011 | 82.2621 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;021 | 82.2621 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;031 | 82.2621 | 253.0402 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;041 | 82.2621 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;051 | 82.2621 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;061 | 82.2621 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;071 | 82.2621 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;081 | 82.2621 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;091 | 82.2621 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;101 | 82.2621 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;111 | 82.2631 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;121 | 82.2631 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;131 | 82.2631 | 253.0346 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;141 | 82.2631 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;151 | 82.2631 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;161 | 82.2631 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;171 | 82.2631 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;181 | 82.2631 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;191 | 82.2631 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;201 | 82.2631 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;211 | 82.2621 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;221 | 82.2621 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;231 | 82.2621 | 253.0381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;241 | 82.2621 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;251 | 82.2621 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;261 | 82.2621 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;271 | 82.2621 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;281 | 82.2621 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;291 | 82.2621 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;301 | 82.2621 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;311 | 82.2631 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;321 | 82.2631 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;331 | 82.2631 | 253.0287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;341 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;351 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;361 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;371 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;381 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;391 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;401 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;411 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;421 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;431 | 82.2631 | 253.0076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;441 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;451 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;461 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;471 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;481 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;491 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;501 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;511 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;521 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;531 | 82.2631 | 252.9914 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;541 | 82.2631 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;551 | 82.2631 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;561 | 82.2631 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;571 | 82.2631 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;581 | 82.2631 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;591 | 82.2631 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;601 | 82.2631 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;611 | 82.2651 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;621 | 82.2651 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;631 | 82.2651 | 252.9785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;641 | 82.2651 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;651 | 82.2651 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;661 | 82.2651 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;671 | 82.2651 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;681 | 82.2651 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;691 | 82.2651 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;701 | 82.2651 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;711 | 82.2641 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;721 | 82.2641 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;731 | 82.2641 | 252.9663 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;741 | 82.2641 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;751 | 82.2641 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;761 | 82.2641 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;771 | 82.2641 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;781 | 82.2641 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;791 | 82.2641 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;801 | 82.2641 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;811 | 82.2651 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;821 | 82.2651 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;831 | 82.2651 | 252.9682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;841 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;851 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;861 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;871 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;881 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;891 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;901 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;911 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;921 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;931 | 82.2651 | 252.9811 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;941 | 82.2651 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;951 | 82.2651 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;961 | 82.2651 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;971 | 82.2651 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;981 | 82.2651 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:35;991 | 82.2651 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;001 | 82.2651 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;011 | 82.2671 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;021 | 82.2671 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;031 | 82.2671 | 252.9766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;041 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;051 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;061 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;071 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;081 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;091 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;101 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;111 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;121 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;131 | 82.2671 | 252.9544 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;141 | 82.2671 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;151 | 82.2671 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;161 | 82.2671 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;171 | 82.2671 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;181 | 82.2671 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;191 | 82.2671 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;201 | 82.2671 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;211 | 82.2681 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;221 | 82.2681 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;231 | 82.2681 | 252.9305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;241 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;251 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;261 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;271 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;281 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;291 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;301 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;311 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;321 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;331 | 82.2681 | 252.9034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;341 | 82.2681 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;351 | 82.2671 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;361 | 82.2671 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;371 | 82.2671 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;381 | 82.2671 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;391 | 82.2671 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;401 | 82.2671 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;411 | 82.2671 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;421 | 82.2671 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;431 | 82.2671 | 252.8734 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;441 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;451 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;461 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;471 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;481 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;491 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;501 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;511 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;521 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;531 | 82.2671 | 252.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;541 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;551 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;561 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;571 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;581 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;591 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;601 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;611 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;621 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;631 | 82.2671 | 252.8472 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;641 | 82.2671 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;651 | 82.2681 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;661 | 82.2681 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;671 | 82.2681 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;681 | 82.2681 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;691 | 82.2681 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;701 | 82.2681 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;711 | 82.2681 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;721 | 82.2681 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;731 | 82.2681 | 252.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;741 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;751 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;761 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;771 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;781 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;791 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;801 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;811 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;821 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;831 | 82.2681 | 252.8018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;841 | 82.2681 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;851 | 82.2691 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;861 | 82.2691 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;871 | 82.2691 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;881 | 82.2691 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;891 | 82.2691 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;901 | 82.2691 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;911 | 82.2691 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;921 | 82.2691 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;931 | 82.2691 | 252.7749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;941 | 82.2691 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;951 | 82.2681 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;961 | 82.2681 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;971 | 82.2681 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;981 | 82.2681 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:36;991 | 82.2681 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;001 | 82.2681 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;011 | 82.2681 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;021 | 82.2681 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;031 | 82.2681 | 252.7465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;041 | 82.2681 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;051 | 82.2691 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;061 | 82.2691 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;071 | 82.2691 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;081 | 82.2691 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;091 | 82.2691 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;101 | 82.2691 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;111 | 82.2691 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;121 | 82.2691 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;131 | 82.2691 | 252.7177 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;141 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;151 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;161 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;171 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;181 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;191 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;201 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;211 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;221 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;231 | 82.2691 | 252.7039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;241 | 82.2691 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;251 | 82.2701 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;261 | 82.2701 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;271 | 82.2701 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;281 | 82.2701 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;291 | 82.2701 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;301 | 82.2701 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;311 | 82.2701 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;321 | 82.2701 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;331 | 82.2701 | 252.7008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;341 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;351 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;361 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;371 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;381 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;391 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;401 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;411 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;421 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;431 | 82.2701 | 252.6874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;441 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;451 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;461 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;471 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;481 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;491 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;501 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;511 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;521 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;531 | 82.2701 | 252.6676 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;541 | 82.2701 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;551 | 82.2711 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;561 | 82.2711 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;571 | 82.2711 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;581 | 82.2711 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;591 | 82.2711 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;601 | 82.2711 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;611 | 82.2711 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;621 | 82.2711 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;631 | 82.2711 | 252.6509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;641 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;651 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;661 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;671 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;681 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;691 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;701 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;711 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;721 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;731 | 82.2711 | 252.6314 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;741 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;751 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;761 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;771 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;781 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;791 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;801 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;811 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;821 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;831 | 82.2711 | 252.6107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;841 | 82.2711 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;851 | 82.2721 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;861 | 82.2721 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;871 | 82.2721 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;881 | 82.2721 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;891 | 82.2721 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;901 | 82.2721 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;911 | 82.2721 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;921 | 82.2721 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;931 | 82.2721 | 252.6046 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;941 | 82.2721 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;951 | 82.2731 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;961 | 82.2731 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;971 | 82.2731 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;981 | 82.2731 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:37;991 | 82.2731 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;001 | 82.2731 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;011 | 82.2731 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;021 | 82.2731 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;031 | 82.2731 | 252.606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;041 | 82.2731 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;051 | 82.2741 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;061 | 82.2741 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;071 | 82.2741 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;081 | 82.2741 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;091 | 82.2741 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;101 | 82.2741 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;111 | 82.2741 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;121 | 82.2741 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;131 | 82.2741 | 252.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;141 | 82.2741 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;151 | 82.2731 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;161 | 82.2731 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;171 | 82.2731 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;181 | 82.2731 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;191 | 82.2731 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;201 | 82.2731 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;211 | 82.2731 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;221 | 82.2731 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;231 | 82.2731 | 252.572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;241 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;251 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;261 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;271 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;281 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;291 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;301 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;311 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;321 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;331 | 82.2731 | 252.5478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;341 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;351 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;361 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;371 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;381 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;391 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;401 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;411 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;421 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;431 | 82.2731 | 252.5208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;441 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;451 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;461 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;471 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;481 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;491 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;501 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;511 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;521 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;531 | 82.2731 | 252.4959 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;541 | 82.2731 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;551 | 82.2741 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;561 | 82.2741 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;571 | 82.2741 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;581 | 82.2741 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;591 | 82.2741 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;601 | 82.2741 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;611 | 82.2741 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;621 | 82.2741 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;631 | 82.2741 | 252.4886 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;641 | 82.2741 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;651 | 82.2731 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;661 | 82.2731 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;671 | 82.2731 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;681 | 82.2731 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;691 | 82.2731 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;701 | 82.2731 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;711 | 82.2731 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;721 | 82.2731 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;731 | 82.2731 | 252.4906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;741 | 82.2731 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;751 | 82.2751 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;761 | 82.2751 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;771 | 82.2751 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;781 | 82.2751 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;791 | 82.2751 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;801 | 82.2751 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;811 | 82.2751 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;821 | 82.2751 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;831 | 82.2751 | 252.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;841 | 82.2751 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;851 | 82.2751 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;861 | 82.2741 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;871 | 82.2741 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;881 | 82.2741 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;891 | 82.2741 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;901 | 82.2741 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;911 | 82.2741 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;921 | 82.2741 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;931 | 82.2741 | 252.4723 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;941 | 82.2741 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;951 | 82.2741 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;961 | 82.2751 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;971 | 82.2751 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;981 | 82.2751 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:38;991 | 82.2751 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;001 | 82.2751 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;011 | 82.2751 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;021 | 82.2751 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;031 | 82.2751 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;041 | 82.2751 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;051 | 82.2751 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;061 | 82.2761 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;071 | 82.2761 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;081 | 82.2761 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;091 | 82.2761 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;101 | 82.2761 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;111 | 82.2761 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;121 | 82.2761 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;131 | 82.2761 | 252.4506 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;141 | 82.2761 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;151 | 82.2761 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;161 | 82.2751 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;171 | 82.2751 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;181 | 82.2751 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;191 | 82.2751 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;201 | 82.2751 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;211 | 82.2751 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;221 | 82.2751 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;231 | 82.2751 | 252.4355 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;241 | 82.2751 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;251 | 82.2751 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;261 | 82.2761 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;271 | 82.2761 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;281 | 82.2761 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;291 | 82.2761 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;301 | 82.2761 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;311 | 82.2761 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;321 | 82.2761 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;331 | 82.2761 | 252.4248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;341 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;351 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;361 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;371 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;381 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;391 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;401 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;411 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;421 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;431 | 82.2761 | 252.4378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;441 | 82.2761 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;451 | 82.2761 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;461 | 82.2771 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;471 | 82.2771 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;481 | 82.2771 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;491 | 82.2771 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;501 | 82.2771 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;511 | 82.2771 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;521 | 82.2771 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;531 | 82.2771 | 252.458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;541 | 82.2771 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;551 | 82.2771 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;561 | 82.2761 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;571 | 82.2761 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;581 | 82.2761 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;591 | 82.2761 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;601 | 82.2761 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;611 | 82.2761 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;621 | 82.2761 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;631 | 82.2761 | 252.4622 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;641 | 82.2761 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;651 | 82.2761 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;661 | 82.2771 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;671 | 82.2771 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;681 | 82.2771 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;691 | 82.2771 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;701 | 82.2771 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;711 | 82.2771 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;721 | 82.2771 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;731 | 82.2771 | 252.4612 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;741 | 82.2771 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;751 | 82.2771 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;761 | 82.2781 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;771 | 82.2781 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;781 | 82.2781 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;791 | 82.2781 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;801 | 82.2781 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;811 | 82.2781 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;821 | 82.2781 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;831 | 82.2781 | 252.4628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;841 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;851 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;861 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;871 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;881 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;891 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;901 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;911 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;921 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;931 | 82.2781 | 252.451 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;941 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;951 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;961 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;971 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;981 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:39;991 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;001 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;011 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;021 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;031 | 82.2781 | 252.4345 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;041 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;051 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;061 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;071 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;081 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;091 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;101 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;111 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;121 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;131 | 82.2781 | 252.4392 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;141 | 82.2781 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;151 | 82.2781 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;161 | 82.2791 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;171 | 82.2791 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;181 | 82.2791 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;191 | 82.2791 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;201 | 82.2791 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;211 | 82.2791 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;221 | 82.2791 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;231 | 82.2791 | 252.4482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;241 | 82.2791 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;251 | 82.2791 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;261 | 82.2771 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;271 | 82.2771 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;281 | 82.2771 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;291 | 82.2771 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;301 | 82.2771 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;311 | 82.2771 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;321 | 82.2771 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;331 | 82.2771 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;341 | 82.2771 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;351 | 82.2771 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;361 | 82.2791 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;371 | 82.2791 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;381 | 82.2791 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;391 | 82.2791 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;401 | 82.2791 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;411 | 82.2791 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;421 | 82.2791 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;431 | 82.2791 | 252.4372 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;441 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;451 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;461 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;471 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;481 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;491 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;501 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;511 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;521 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;531 | 82.2791 | 252.441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;541 | 82.2791 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;551 | 82.2791 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;561 | 82.2801 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;571 | 82.2801 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;581 | 82.2801 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;591 | 82.2801 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;601 | 82.2801 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;611 | 82.2801 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;621 | 82.2801 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;631 | 82.2801 | 252.4332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;641 | 82.2801 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;651 | 82.2801 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;661 | 82.2811 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;671 | 82.2811 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;681 | 82.2811 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;691 | 82.2811 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;701 | 82.2811 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;711 | 82.2811 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;721 | 82.2811 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;731 | 82.2811 | 252.4236 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;741 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;751 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;761 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;771 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;781 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;791 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;801 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;811 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;821 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;831 | 82.2811 | 252.4363 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;841 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;851 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;861 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;871 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;881 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;891 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;901 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;911 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;921 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;931 | 82.2811 | 252.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;941 | 82.2811 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;951 | 82.2811 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;961 | 82.2821 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;971 | 82.2821 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;981 | 82.2821 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:40;991 | 82.2821 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;001 | 82.2821 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;011 | 82.2821 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;021 | 82.2821 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;031 | 82.2821 | 252.4349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;041 | 82.2821 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;051 | 82.2821 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;061 | 82.2811 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;071 | 82.2811 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;081 | 82.2811 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;091 | 82.2811 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;101 | 82.2811 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;111 | 82.2811 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;121 | 82.2811 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;131 | 82.2811 | 252.4192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;141 | 82.2811 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;151 | 82.2811 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;161 | 82.2821 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;171 | 82.2821 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;181 | 82.2821 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;191 | 82.2821 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;201 | 82.2821 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;211 | 82.2821 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;221 | 82.2821 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;231 | 82.2821 | 252.4064 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;241 | 82.2821 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;251 | 82.2821 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;261 | 82.2831 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;271 | 82.2831 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;281 | 82.2831 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;291 | 82.2831 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;301 | 82.2831 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;311 | 82.2831 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;321 | 82.2831 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;331 | 82.2831 | 252.3821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;341 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;351 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;361 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;371 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;381 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;391 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;401 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;411 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;421 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;431 | 82.2831 | 252.3639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;441 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;451 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;461 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;471 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;481 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;491 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;501 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;511 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;521 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;531 | 82.2831 | 252.3756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;541 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;551 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;561 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;571 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;581 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;591 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;601 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;611 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;621 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;631 | 82.2831 | 252.3874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;641 | 82.2831 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;651 | 82.2831 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;661 | 82.2841 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;671 | 82.2841 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;681 | 82.2841 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;691 | 82.2841 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;701 | 82.2841 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;711 | 82.2841 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;721 | 82.2841 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;731 | 82.2841 | 252.3786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;741 | 82.2841 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;751 | 82.2841 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;761 | 82.2851 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;771 | 82.2851 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;781 | 82.2851 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;791 | 82.2851 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;801 | 82.2851 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;811 | 82.2851 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;821 | 82.2851 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;831 | 82.2851 | 252.3653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;841 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;851 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;861 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;871 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;881 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;891 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;901 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;911 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;921 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;931 | 82.2851 | 252.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;941 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;951 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;961 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;971 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;981 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:41;991 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;001 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;011 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;021 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;031 | 82.2851 | 252.3238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;041 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;051 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;061 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;071 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;081 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;091 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;101 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;111 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;121 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;131 | 82.2851 | 252.3032 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;141 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;151 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;161 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;171 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;181 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;191 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;201 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;211 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;221 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;231 | 82.2851 | 252.3089 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;241 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;251 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;261 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;271 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;281 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;291 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;301 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;311 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;321 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;331 | 82.2851 | 252.3154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;341 | 82.2851 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;351 | 82.2851 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;361 | 82.2871 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;371 | 82.2871 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;381 | 82.2871 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;391 | 82.2871 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;401 | 82.2871 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;411 | 82.2871 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;421 | 82.2871 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;431 | 82.2871 | 252.309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;441 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;451 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;461 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;471 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;481 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;491 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;501 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;511 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;521 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;531 | 82.2871 | 252.3066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;541 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;551 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;561 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;571 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;581 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;591 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;601 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;611 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;621 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;631 | 82.2871 | 252.3086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;641 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;651 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;661 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;671 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;681 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;691 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;701 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;711 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;721 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;731 | 82.2871 | 252.3022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;741 | 82.2871 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;751 | 82.2871 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;761 | 82.2871 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;771 | 82.2871 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;781 | 82.2891 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;791 | 82.2891 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;801 | 82.2891 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;811 | 82.2891 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;821 | 82.2891 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;831 | 82.2891 | 252.2983 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;841 | 82.2891 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;851 | 82.2891 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;861 | 82.2891 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;871 | 82.2891 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;881 | 82.2881 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;891 | 82.2881 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;901 | 82.2881 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;911 | 82.2881 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;921 | 82.2881 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;931 | 82.2881 | 252.3075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;941 | 82.2881 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;951 | 82.2881 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;961 | 82.2881 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;971 | 82.2881 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;981 | 82.2881 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:42;991 | 82.2891 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;001 | 82.2891 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;011 | 82.2891 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;021 | 82.2891 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;031 | 82.2891 | 252.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;041 | 82.2891 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;051 | 82.2891 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;061 | 82.2891 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;071 | 82.2891 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;081 | 82.2891 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;091 | 82.2901 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;101 | 82.2901 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;111 | 82.2901 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;121 | 82.2901 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;131 | 82.2901 | 252.2906 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;141 | 82.2901 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;151 | 82.2901 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;161 | 82.2901 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;171 | 82.2901 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;181 | 82.2891 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;191 | 82.2891 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;201 | 82.2891 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;211 | 82.2891 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;221 | 82.2891 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;231 | 82.2891 | 252.2719 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;241 | 82.2891 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;251 | 82.2891 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;261 | 82.2891 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;271 | 82.2891 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;281 | 82.2901 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;291 | 82.2901 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;301 | 82.2901 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;311 | 82.2901 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;321 | 82.2901 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;331 | 82.2901 | 252.2513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;341 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;351 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;361 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;371 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;381 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;391 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;401 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;411 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;421 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;431 | 82.2901 | 252.222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;441 | 82.2901 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;451 | 82.2901 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;461 | 82.2901 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;471 | 82.2901 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;481 | 82.2911 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;491 | 82.2911 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;501 | 82.2911 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;511 | 82.2911 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;521 | 82.2911 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;531 | 82.2911 | 252.201 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;541 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;551 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;561 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;571 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;581 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;591 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;601 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;611 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;621 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;631 | 82.2911 | 252.1988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;641 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;651 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;661 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;671 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;681 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;691 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;701 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;711 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;721 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;731 | 82.2911 | 252.1974 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;741 | 82.2911 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;751 | 82.2911 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;761 | 82.2911 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;771 | 82.2911 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;781 | 82.2921 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;791 | 82.2921 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;801 | 82.2921 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;811 | 82.2921 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;821 | 82.2921 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;831 | 82.2921 | 252.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;841 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;851 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;861 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;871 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;881 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;891 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;901 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;911 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;921 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;931 | 82.2921 | 252.1863 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;941 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;951 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;961 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;971 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;981 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:43;991 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;001 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;011 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;021 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;031 | 82.2921 | 252.1784 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;041 | 82.2921 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;051 | 82.2921 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;061 | 82.2921 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;071 | 82.2921 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;081 | 82.2921 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;091 | 82.2921 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;101 | 82.2921 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;111 | 82.2941 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;121 | 82.2941 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;131 | 82.2941 | 252.1591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;141 | 82.2941 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;151 | 82.2941 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;161 | 82.2941 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;171 | 82.2941 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;181 | 82.2941 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;191 | 82.2941 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;201 | 82.2941 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;211 | 82.2951 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;221 | 82.2951 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;231 | 82.2951 | 252.144 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;241 | 82.2951 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;251 | 82.2951 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;261 | 82.2951 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;271 | 82.2951 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;281 | 82.2951 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;291 | 82.2951 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;301 | 82.2951 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;311 | 82.2941 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;321 | 82.2941 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;331 | 82.2941 | 252.1428 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;341 | 82.2941 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;351 | 82.2941 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;361 | 82.2941 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;371 | 82.2941 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;381 | 82.2941 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;391 | 82.2941 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;401 | 82.2941 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;411 | 82.2961 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;421 | 82.2961 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;431 | 82.2961 | 252.1435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;441 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;451 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;461 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;471 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;481 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;491 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;501 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;511 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;521 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;531 | 82.2961 | 252.1441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;541 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;551 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;561 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;571 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;581 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;591 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;601 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;611 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;621 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;631 | 82.2961 | 252.1518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;641 | 82.2961 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;651 | 82.2961 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;661 | 82.2961 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;671 | 82.2961 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;681 | 82.2961 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;691 | 82.2961 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;701 | 82.2961 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;711 | 82.2971 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;721 | 82.2971 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;731 | 82.2971 | 252.1581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;741 | 82.2971 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;751 | 82.2971 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;761 | 82.2971 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;771 | 82.2971 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;781 | 82.2971 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;791 | 82.2971 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;801 | 82.2971 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;811 | 82.2961 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;821 | 82.2961 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;831 | 82.2961 | 252.153 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;841 | 82.2961 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;851 | 82.2961 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;861 | 82.2961 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;871 | 82.2961 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;881 | 82.2961 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;891 | 82.2961 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;901 | 82.2961 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;911 | 82.2981 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;921 | 82.2981 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;931 | 82.2981 | 252.15 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;941 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;951 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;961 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;971 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;981 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:44;991 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;001 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;011 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;021 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;031 | 82.2981 | 252.1564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;041 | 82.2981 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;051 | 82.2981 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;061 | 82.2981 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;071 | 82.2981 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;081 | 82.2981 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;091 | 82.2981 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;101 | 82.2981 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;111 | 82.2991 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;121 | 82.2991 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;131 | 82.2991 | 252.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;141 | 82.2991 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;151 | 82.2991 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;161 | 82.2991 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;171 | 82.2991 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;181 | 82.2991 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;191 | 82.2991 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;201 | 82.2991 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;211 | 82.3001 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;221 | 82.3001 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;231 | 82.3001 | 252.1728 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;241 | 82.3001 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;251 | 82.3001 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;261 | 82.3001 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;271 | 82.3001 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;281 | 82.3001 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;291 | 82.3001 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;301 | 82.3001 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;311 | 82.3011 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;321 | 82.3011 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;331 | 82.3011 | 252.1874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;341 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;351 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;361 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;371 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;381 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;391 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;401 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;411 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;421 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;431 | 82.3011 | 252.1948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;441 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;451 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;461 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;471 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;481 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;491 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;501 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;511 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;521 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;531 | 82.3011 | 252.1865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;541 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;551 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;561 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;571 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;581 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;591 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;601 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;611 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;621 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;631 | 82.3011 | 252.1794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;641 | 82.3011 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;651 | 82.3011 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;661 | 82.3011 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;671 | 82.3011 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;681 | 82.3011 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;691 | 82.3011 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;701 | 82.3011 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;711 | 82.302 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;721 | 82.302 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;731 | 82.302 | 252.1804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;741 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;751 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;761 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;771 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;781 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;791 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;801 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;811 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;821 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;831 | 82.302 | 252.1817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;841 | 82.302 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;851 | 82.302 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;861 | 82.302 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;871 | 82.302 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;881 | 82.302 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;891 | 82.302 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;901 | 82.302 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;911 | 82.3031 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;921 | 82.3031 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;931 | 82.3031 | 252.1883 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;941 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;951 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;961 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;971 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;981 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:45;991 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;001 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;011 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;021 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;031 | 82.3031 | 252.2071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;041 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;051 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;061 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;071 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;081 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;091 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;101 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;111 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;121 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;131 | 82.3031 | 252.2225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;141 | 82.3031 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;151 | 82.3031 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;161 | 82.3031 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;171 | 82.3031 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;181 | 82.3031 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;191 | 82.3031 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;201 | 82.3031 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;211 | 82.3041 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;221 | 82.3041 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;231 | 82.3041 | 252.2243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;241 | 82.3041 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;251 | 82.3041 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;261 | 82.3041 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;271 | 82.3041 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;281 | 82.3041 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;291 | 82.3041 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;301 | 82.3041 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;311 | 82.3051 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;321 | 82.3051 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;331 | 82.3051 | 252.2271 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;341 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;351 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;361 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;371 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;381 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;391 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;401 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;411 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;421 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;431 | 82.3051 | 252.2347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;441 | 82.3051 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;451 | 82.3061 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;461 | 82.3061 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;471 | 82.3061 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;481 | 82.3061 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;491 | 82.3061 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;501 | 82.3061 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;511 | 82.3061 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;521 | 82.3061 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;531 | 82.3061 | 252.238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;541 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;551 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;561 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;571 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;581 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;591 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;601 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;611 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;621 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;631 | 82.3061 | 252.2505 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;641 | 82.3061 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;651 | 82.3071 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;661 | 82.3071 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;671 | 82.3071 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;681 | 82.3071 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;691 | 82.3071 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;701 | 82.3071 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;711 | 82.3071 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;721 | 82.3071 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;731 | 82.3071 | 252.2852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;741 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;751 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;761 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;771 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;781 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;791 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;801 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;811 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;821 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;831 | 82.3071 | 252.3257 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;841 | 82.3071 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;851 | 82.3081 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;861 | 82.3081 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;871 | 82.3081 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;881 | 82.3081 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;891 | 82.3081 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;901 | 82.3081 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;911 | 82.3081 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;921 | 82.3081 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;931 | 82.3081 | 252.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;941 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;951 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;961 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;971 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;981 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:46;991 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;001 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;011 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;021 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;031 | 82.3081 | 252.3964 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;041 | 82.3081 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;051 | 82.3091 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;061 | 82.3091 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;071 | 82.3091 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;081 | 82.3091 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;091 | 82.3091 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;101 | 82.3091 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;111 | 82.3091 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;121 | 82.3091 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;131 | 82.3091 | 252.4276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;141 | 82.3091 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;151 | 82.3081 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;161 | 82.3081 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;171 | 82.3081 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;181 | 82.3081 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;191 | 82.3081 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;201 | 82.3081 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;211 | 82.3081 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;221 | 82.3081 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;231 | 82.3081 | 252.4418 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;241 | 82.3081 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;251 | 82.3101 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;261 | 82.3101 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;271 | 82.3101 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;281 | 82.3101 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;291 | 82.3101 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;301 | 82.3101 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;311 | 82.3101 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;321 | 82.3101 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;331 | 82.3101 | 252.4525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;341 | 82.3101 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;351 | 82.3111 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;361 | 82.3111 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;371 | 82.3111 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;381 | 82.3111 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;391 | 82.3111 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;401 | 82.3111 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;411 | 82.3111 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;421 | 82.3111 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;431 | 82.3111 | 252.4749 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;441 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;451 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;461 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;471 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;481 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;491 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;501 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;511 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;521 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;531 | 82.3111 | 252.4972 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;541 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;551 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;561 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;571 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;581 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;591 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;601 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;611 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;621 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;631 | 82.3111 | 252.5166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;641 | 82.3111 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;651 | 82.3121 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;661 | 82.3121 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;671 | 82.3121 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;681 | 82.3121 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;691 | 82.3121 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;701 | 82.3121 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;711 | 82.3121 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;721 | 82.3121 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;731 | 82.3121 | 252.5469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;741 | 82.3121 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;751 | 82.3131 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;761 | 82.3131 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;771 | 82.3131 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;781 | 82.3131 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;791 | 82.3131 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;801 | 82.3131 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;811 | 82.3131 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;821 | 82.3131 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;831 | 82.3131 | 252.5836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;841 | 82.3131 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;851 | 82.3141 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;861 | 82.3141 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;871 | 82.3141 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;881 | 82.3141 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;891 | 82.3141 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;901 | 82.3141 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;911 | 82.3141 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;921 | 82.3141 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;931 | 82.3141 | 252.6113 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;941 | 82.3141 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;951 | 82.313 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;961 | 82.313 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;971 | 82.313 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;981 | 82.313 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:47;991 | 82.313 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;001 | 82.313 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;011 | 82.313 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;021 | 82.313 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;031 | 82.313 | 252.637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;041 | 82.313 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;051 | 82.3151 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;061 | 82.3151 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;071 | 82.3151 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;081 | 82.3151 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;091 | 82.3151 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;101 | 82.3151 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;111 | 82.3151 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;121 | 82.3151 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;131 | 82.3151 | 252.6675 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;141 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;151 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;161 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;171 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;181 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;191 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;201 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;211 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;221 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;231 | 82.3151 | 252.6875 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;241 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;251 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;261 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;271 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;281 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;291 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;301 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;311 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;321 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;331 | 82.3151 | 252.6931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;341 | 82.3151 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;351 | 82.3171 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;361 | 82.3171 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;371 | 82.3171 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;381 | 82.3171 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;391 | 82.3171 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;401 | 82.3171 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;411 | 82.3171 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;421 | 82.3171 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;431 | 82.3171 | 252.6958 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;441 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;451 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;461 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;471 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;481 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;491 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;501 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;511 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;521 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;531 | 82.3171 | 252.6981 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;541 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;551 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;561 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;571 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;581 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;591 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;601 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;611 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;621 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;631 | 82.3171 | 252.6988 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;641 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;651 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;661 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;671 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;681 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;691 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;701 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;711 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;721 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;731 | 82.3171 | 252.713 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;741 | 82.3171 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;751 | 82.3181 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;761 | 82.3181 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;771 | 82.3181 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;781 | 82.3181 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;791 | 82.3181 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;801 | 82.3181 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;811 | 82.3181 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;821 | 82.3181 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;831 | 82.3181 | 252.7452 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;841 | 82.3181 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;851 | 82.3201 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;861 | 82.3201 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;871 | 82.3201 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;881 | 82.3201 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;891 | 82.3201 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;901 | 82.3201 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;911 | 82.3201 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;921 | 82.3201 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;931 | 82.3201 | 252.7718 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;941 | 82.3201 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;951 | 82.3201 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;961 | 82.3211 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;971 | 82.3211 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;981 | 82.3211 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:48;991 | 82.3211 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;001 | 82.3211 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;011 | 82.3211 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;021 | 82.3211 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;031 | 82.3211 | 252.7889 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;041 | 82.3211 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;051 | 82.3211 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;061 | 82.3221 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;071 | 82.3221 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;081 | 82.3221 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;091 | 82.3221 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;101 | 82.3221 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;111 | 82.3221 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;121 | 82.3221 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;131 | 82.3221 | 252.8016 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;141 | 82.3221 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;151 | 82.3221 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;161 | 82.3231 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;171 | 82.3231 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;181 | 82.3231 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;191 | 82.3231 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;201 | 82.3231 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;211 | 82.3231 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;221 | 82.3231 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;231 | 82.3231 | 252.8084 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;241 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;251 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;261 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;271 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;281 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;291 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;301 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;311 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;321 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;331 | 82.3231 | 252.8123 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;341 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;351 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;361 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;371 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;381 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;391 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;401 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;411 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;421 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;431 | 82.3231 | 252.8156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;441 | 82.3231 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;451 | 82.3231 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;461 | 82.3251 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;471 | 82.3251 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;481 | 82.3251 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;491 | 82.3251 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;501 | 82.3251 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;511 | 82.3251 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;521 | 82.3251 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;531 | 82.3251 | 252.8256 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;541 | 82.3251 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;551 | 82.3251 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;561 | 82.3241 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;571 | 82.3241 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;581 | 82.3241 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;591 | 82.3241 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;601 | 82.3241 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;611 | 82.3241 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;621 | 82.3241 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;631 | 82.3241 | 252.8433 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;641 | 82.3241 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;651 | 82.3241 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;661 | 82.3251 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;671 | 82.3251 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;681 | 82.3251 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;691 | 82.3251 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;701 | 82.3251 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;711 | 82.3251 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;721 | 82.3251 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;731 | 82.3251 | 252.8591 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;741 | 82.3251 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;751 | 82.3251 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;761 | 82.3241 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;771 | 82.3241 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;781 | 82.3241 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;791 | 82.3241 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;801 | 82.3241 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;811 | 82.3241 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;821 | 82.3241 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;831 | 82.3241 | 252.8716 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;841 | 82.3241 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;851 | 82.3241 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;861 | 82.3251 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;871 | 82.3251 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;881 | 82.3251 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;891 | 82.3251 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;901 | 82.3251 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;911 | 82.3251 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;921 | 82.3251 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;931 | 82.3251 | 252.8849 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;941 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;951 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;961 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;971 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;981 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:49;991 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;001 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;011 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;021 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;031 | 82.3251 | 252.8972 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;041 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;051 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;061 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;071 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;081 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;091 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;101 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;111 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;121 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;131 | 82.3251 | 252.9072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;141 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;151 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;161 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;171 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;181 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;191 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;201 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;211 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;221 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;231 | 82.3251 | 252.9177 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;241 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;251 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;261 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;271 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;281 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;291 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;301 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;311 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;321 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;331 | 82.3251 | 252.9281 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;341 | 82.3251 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;351 | 82.3251 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;361 | 82.326 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;371 | 82.326 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;381 | 82.326 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;391 | 82.326 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;401 | 82.326 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;411 | 82.326 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;421 | 82.326 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;431 | 82.326 | 252.9326 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;441 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;451 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;461 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;471 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;481 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;491 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;501 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;511 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;521 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;531 | 82.326 | 252.9279 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;541 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;551 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;561 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;571 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;581 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;591 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;601 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;611 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;621 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;631 | 82.326 | 252.9156 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;641 | 82.326 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;651 | 82.326 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;661 | 82.3271 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;671 | 82.3271 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;681 | 82.3271 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;691 | 82.3271 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;701 | 82.3271 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;711 | 82.3271 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;721 | 82.3271 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;731 | 82.3271 | 252.9082 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;741 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;751 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;761 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;771 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;781 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;791 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;801 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;811 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;821 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;831 | 82.3271 | 252.9147 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;841 | 82.3271 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;851 | 82.3271 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;861 | 82.3281 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;871 | 82.3281 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;881 | 82.3281 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;891 | 82.3281 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;901 | 82.3281 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;911 | 82.3281 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;921 | 82.3281 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;931 | 82.3281 | 252.9345 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;941 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;951 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;961 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;971 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;981 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:50;991 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;001 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;011 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;021 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;031 | 82.3281 | 252.9601 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;041 | 82.3281 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;051 | 82.3281 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;061 | 82.3271 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;071 | 82.3271 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;081 | 82.3271 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;091 | 82.3271 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;101 | 82.3271 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;111 | 82.3271 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;121 | 82.3271 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;131 | 82.3271 | 252.977 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;141 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;151 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;161 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;171 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;181 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;191 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;201 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;211 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;221 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;231 | 82.3271 | 252.9748 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;241 | 82.3271 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;251 | 82.3271 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;261 | 82.326 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;271 | 82.326 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;281 | 82.326 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;291 | 82.326 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;301 | 82.326 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;311 | 82.326 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;321 | 82.326 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;331 | 82.326 | 252.9535 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;341 | 82.326 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;351 | 82.326 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;361 | 82.3251 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;371 | 82.3251 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;381 | 82.3251 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;391 | 82.3251 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;401 | 82.3251 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;411 | 82.3251 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;421 | 82.3251 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;431 | 82.3251 | 252.9356 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;441 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;451 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;461 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;471 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;481 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;491 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;501 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;511 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;521 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;531 | 82.3251 | 252.9348 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;541 | 82.3251 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;551 | 82.3251 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;561 | 82.3241 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;571 | 82.3241 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;581 | 82.3241 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;591 | 82.3241 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;601 | 82.3241 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;611 | 82.3241 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;621 | 82.3241 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;631 | 82.3241 | 252.9439 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;641 | 82.3241 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;651 | 82.3241 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;661 | 82.3231 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;671 | 82.3231 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;681 | 82.3231 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;691 | 82.3231 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;701 | 82.3231 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;711 | 82.3231 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;721 | 82.3231 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;731 | 82.3231 | 252.9576 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;741 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;751 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;761 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;771 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;781 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;791 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;801 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;811 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;821 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;831 | 82.3231 | 252.97 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;841 | 82.3231 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;851 | 82.3231 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;861 | 82.3161 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;871 | 82.3161 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;881 | 82.3161 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;891 | 82.3161 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;901 | 82.3161 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;911 | 82.3161 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;921 | 82.3161 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;931 | 82.3161 | 252.9732 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;941 | 82.3161 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;951 | 82.3161 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;961 | 82.3101 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;971 | 82.3101 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;981 | 82.3101 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:51;991 | 82.3101 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;001 | 82.3101 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;011 | 82.3101 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;021 | 82.3101 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;031 | 82.3101 | 252.9655 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;041 | 82.3101 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;051 | 82.3101 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;061 | 82.289 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;071 | 82.289 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;081 | 82.289 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;091 | 82.289 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;101 | 82.289 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;111 | 82.289 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;121 | 82.289 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;131 | 82.289 | 252.9628 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;141 | 82.289 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;151 | 82.289 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;161 | 82.2681 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;171 | 82.2681 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;181 | 82.2681 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;191 | 82.2681 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;201 | 82.2681 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;211 | 82.2681 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;221 | 82.2681 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;231 | 82.2681 | 252.9745 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;241 | 82.2681 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;251 | 82.2681 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;261 | 82.2421 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;271 | 82.2421 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;281 | 82.2421 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;291 | 82.2421 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;301 | 82.2421 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;311 | 82.2421 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;321 | 82.2421 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;331 | 82.2421 | 252.9982 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;341 | 82.2421 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;351 | 82.2421 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;361 | 82.2091 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;371 | 82.2091 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;381 | 82.2091 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;391 | 82.2091 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;401 | 82.2091 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;411 | 82.2091 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;421 | 82.2091 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;431 | 82.2091 | 253.0271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;441 | 82.2091 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;451 | 82.2091 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;461 | 82.1721 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;471 | 82.1721 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;481 | 82.1721 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;491 | 82.1721 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;501 | 82.1721 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;511 | 82.1721 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;521 | 82.1721 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;531 | 82.1721 | 253.0525 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;541 | 82.1721 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;551 | 82.1721 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;561 | 82.1311 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;571 | 82.1311 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;581 | 82.1311 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;591 | 82.1311 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;601 | 82.1311 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;611 | 82.1311 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;621 | 82.1311 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;631 | 82.1311 | 253.0666 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;641 | 82.1311 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;651 | 82.1311 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;661 | 82.1311 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;671 | 82.1311 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;681 | 82.1311 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;691 | 82.0781 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;701 | 82.0781 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;711 | 82.0781 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;721 | 82.0781 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;731 | 82.0781 | 253.0686 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;741 | 82.0781 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;751 | 82.0781 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;761 | 82.0781 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;771 | 82.0781 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;781 | 82.0171 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;791 | 82.0171 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;801 | 82.0171 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;811 | 82.0171 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;821 | 82.0171 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;831 | 82.0171 | 253.0727 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;841 | 82.0171 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;851 | 82.0171 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;861 | 82.0171 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;871 | 82.0171 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;881 | 81.9651 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;891 | 81.9651 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;901 | 81.9651 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;911 | 81.9651 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;921 | 81.9651 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;931 | 81.9651 | 253.0862 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;941 | 81.9651 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;951 | 81.9651 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;961 | 81.9651 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;971 | 81.9651 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;981 | 81.9261 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:52;991 | 81.9261 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;001 | 81.9261 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;011 | 81.9261 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;021 | 81.9261 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;031 | 81.9261 | 253.1076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;041 | 81.9261 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;051 | 81.9261 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;061 | 81.9261 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;071 | 81.9261 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;081 | 81.8971 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;091 | 81.8971 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;101 | 81.8971 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;111 | 81.8971 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;121 | 81.8971 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;131 | 81.8971 | 253.1298 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;141 | 81.8971 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;151 | 81.8971 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;161 | 81.8971 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;171 | 81.8971 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;181 | 81.8771 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;191 | 81.8771 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;201 | 81.8771 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;211 | 81.8771 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;221 | 81.8771 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;231 | 81.8771 | 253.1437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;241 | 81.8771 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;251 | 81.8771 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;261 | 81.8771 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;271 | 81.8771 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;281 | 81.8691 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;291 | 81.8691 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;301 | 81.8691 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;311 | 81.8691 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;321 | 81.8691 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;331 | 81.8691 | 253.152 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;341 | 81.8691 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;351 | 81.8691 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;361 | 81.8691 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;371 | 81.8691 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;381 | 81.8591 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;391 | 81.8591 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;401 | 81.8591 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;411 | 81.8591 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;421 | 81.8591 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;431 | 81.8591 | 253.1599 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;441 | 81.8591 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;451 | 81.8591 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;461 | 81.8591 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;471 | 81.8591 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;481 | 81.8491 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;491 | 81.8491 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;501 | 81.8491 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;511 | 81.8491 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;521 | 81.8491 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;531 | 81.8491 | 253.1809 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;541 | 81.8491 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;551 | 81.8491 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;561 | 81.8491 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;571 | 81.8491 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;581 | 81.8491 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;591 | 81.8421 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;601 | 81.8421 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;611 | 81.8421 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;621 | 81.8421 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;631 | 81.8421 | 253.222 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;641 | 81.8421 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;651 | 81.8421 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;661 | 81.8421 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;671 | 81.8421 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;681 | 81.8351 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;691 | 81.8351 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;701 | 81.8351 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;711 | 81.8351 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;721 | 81.8351 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;731 | 81.8351 | 253.2764 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;741 | 81.8351 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;751 | 81.8351 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;761 | 81.8351 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;771 | 81.8351 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;781 | 81.8241 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;791 | 81.8241 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;801 | 81.8241 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;811 | 81.8241 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;821 | 81.8241 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;831 | 81.8241 | 253.3254 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;841 | 81.8241 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;851 | 81.8241 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;861 | 81.8241 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;871 | 81.8241 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;881 | 81.8121 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;891 | 81.8121 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;901 | 81.8121 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;911 | 81.8121 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;921 | 81.8121 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;931 | 81.8121 | 253.3505 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;941 | 81.8121 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;951 | 81.8121 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;961 | 81.8121 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;971 | 81.8121 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;981 | 81.8121 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:53;991 | 81.8121 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;001 | 81.8121 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;011 | 81.7991 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;021 | 81.7991 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;031 | 81.7991 | 253.3476 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;041 | 81.7991 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;051 | 81.7991 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;061 | 81.7991 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;071 | 81.7991 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;081 | 81.7991 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;091 | 81.7991 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;101 | 81.7991 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;111 | 81.7791 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;121 | 81.7791 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;131 | 81.7791 | 253.323 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;141 | 81.7791 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;151 | 81.7791 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;161 | 81.7791 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;171 | 81.7791 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;181 | 81.7791 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;191 | 81.7791 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;201 | 81.7791 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;211 | 81.7541 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;221 | 81.7541 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;231 | 81.7541 | 253.2872 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;241 | 81.7541 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;251 | 81.7541 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;261 | 81.7541 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;271 | 81.7541 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;281 | 81.7541 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;291 | 81.7541 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;301 | 81.7541 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;311 | 81.7291 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;321 | 81.7291 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;331 | 81.7291 | 253.2495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;341 | 81.7291 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;351 | 81.7291 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;361 | 81.7291 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;371 | 81.7291 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;381 | 81.7291 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;391 | 81.7291 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;401 | 81.7291 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;411 | 81.6981 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;421 | 81.6981 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;431 | 81.6981 | 253.2219 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;441 | 81.6981 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;451 | 81.6981 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;461 | 81.6981 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;471 | 81.6981 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;481 | 81.6981 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;491 | 81.6981 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;501 | 81.6981 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;511 | 81.6681 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;521 | 81.6681 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;531 | 81.6681 | 253.2014 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;541 | 81.6681 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;551 | 81.6681 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;561 | 81.6681 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;571 | 81.6681 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;581 | 81.6681 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;591 | 81.6681 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;601 | 81.6681 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;611 | 81.6411 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;621 | 81.6411 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;631 | 81.6411 | 253.1811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;641 | 81.6411 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;651 | 81.6411 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;661 | 81.6411 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;671 | 81.6411 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;681 | 81.6411 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;691 | 81.6411 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;701 | 81.6411 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;711 | 81.6181 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;721 | 81.6181 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;731 | 81.6181 | 253.1557 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;741 | 81.6181 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;751 | 81.6181 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;761 | 81.6181 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;771 | 81.6181 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;781 | 81.6181 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;791 | 81.6181 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;801 | 81.6181 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;811 | 81.5961 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;821 | 81.5961 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;831 | 81.5961 | 253.1245 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;841 | 81.5961 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;851 | 81.5961 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;861 | 81.5961 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;871 | 81.5961 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;881 | 81.5961 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;891 | 81.5961 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;901 | 81.5961 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;911 | 81.5781 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;921 | 81.5781 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;931 | 81.5781 | 253.0912 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;941 | 81.5781 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;951 | 81.5781 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;961 | 81.5781 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;971 | 81.5781 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;981 | 81.5781 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:54;991 | 81.5781 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;001 | 81.5781 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;011 | 81.5671 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;021 | 81.5671 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;031 | 81.5671 | 253.0645 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;041 | 81.5671 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;051 | 81.5671 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;061 | 81.5671 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;071 | 81.5671 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;081 | 81.5671 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;091 | 81.5671 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;101 | 81.5671 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;111 | 81.5541 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;121 | 81.5541 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;131 | 81.5541 | 253.0531 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;141 | 81.5541 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;151 | 81.5541 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;161 | 81.5541 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;171 | 81.5541 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;181 | 81.5541 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;191 | 81.5541 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;201 | 81.5541 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;211 | 81.5431 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;221 | 81.5431 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;231 | 81.5431 | 253.0447 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;241 | 81.5431 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;251 | 81.5431 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;261 | 81.5431 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;271 | 81.5431 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;281 | 81.5431 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;291 | 81.5431 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;301 | 81.5431 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;311 | 81.5351 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;321 | 81.5351 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;331 | 81.5351 | 253.0278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;341 | 81.5351 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;351 | 81.5351 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;361 | 81.5351 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;371 | 81.5351 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;381 | 81.5351 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;391 | 81.5351 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;401 | 81.5351 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;411 | 81.5241 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;421 | 81.5241 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;431 | 81.5241 | 253.0017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;441 | 81.5241 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;451 | 81.5241 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;461 | 81.5241 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;471 | 81.5241 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;481 | 81.5241 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;491 | 81.5241 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;501 | 81.5241 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;511 | 81.5121 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;521 | 81.5121 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;531 | 81.5121 | 252.9683 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;541 | 81.5121 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;551 | 81.5121 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;561 | 81.5121 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;571 | 81.5121 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;581 | 81.5121 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;591 | 81.5121 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;601 | 81.5121 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;611 | 81.5001 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;621 | 81.5001 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;631 | 81.5001 | 252.9302 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;641 | 81.5001 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;651 | 81.5001 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;661 | 81.5001 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;671 | 81.5001 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;681 | 81.5001 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;691 | 81.5001 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;701 | 81.5001 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;711 | 81.4851 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;721 | 81.4851 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;731 | 81.4851 | 252.8906 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;741 | 81.4851 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;751 | 81.4851 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;761 | 81.4851 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;771 | 81.4851 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;781 | 81.4851 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;791 | 81.4851 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;801 | 81.4851 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;811 | 81.4661 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;821 | 81.4661 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;831 | 81.4661 | 252.8541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;841 | 81.4661 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;851 | 81.4661 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;861 | 81.4661 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;871 | 81.4661 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;881 | 81.4661 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;891 | 81.4661 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;901 | 81.4661 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;911 | 81.4451 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;921 | 81.4451 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;931 | 81.4451 | 252.8101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;941 | 81.4451 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;951 | 81.4451 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;961 | 81.4451 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;971 | 81.4451 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;981 | 81.4451 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:55;991 | 81.4451 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;001 | 81.4451 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;011 | 81.4231 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;021 | 81.4231 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;031 | 81.4231 | 252.7528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;041 | 81.4231 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;051 | 81.4231 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;061 | 81.4231 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;071 | 81.4231 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;081 | 81.4231 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;091 | 81.4231 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;101 | 81.4231 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;111 | 81.3971 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;121 | 81.3971 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;131 | 81.3971 | 252.6902 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;141 | 81.3971 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;151 | 81.3971 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;161 | 81.3971 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;171 | 81.3971 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;181 | 81.3971 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;191 | 81.3971 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;201 | 81.3971 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;211 | 81.3751 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;221 | 81.3751 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;231 | 81.3751 | 252.6259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;241 | 81.3751 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;251 | 81.3751 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;261 | 81.3751 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;271 | 81.3751 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;281 | 81.3751 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;291 | 81.3751 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;301 | 81.3751 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;311 | 81.3561 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;321 | 81.3561 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;331 | 81.3561 | 252.5598 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;341 | 81.3561 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;351 | 81.3561 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;361 | 81.3561 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;371 | 81.3561 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;381 | 81.3561 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;391 | 81.3561 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;401 | 81.3561 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;411 | 81.3341 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;421 | 81.3341 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;431 | 81.3341 | 252.5008 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;441 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;451 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;461 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;471 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;481 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;491 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;501 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;511 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;521 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;531 | 81.3341 | 252.4572 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;541 | 81.3341 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;551 | 81.3151 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;561 | 81.3151 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;571 | 81.3151 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;581 | 81.3151 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;591 | 81.3151 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;601 | 81.3151 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;611 | 81.3151 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;621 | 81.3151 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;631 | 81.3151 | 252.4176 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;641 | 81.3151 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;651 | 81.3011 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;661 | 81.3011 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;671 | 81.3011 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;681 | 81.3011 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;691 | 81.3011 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;701 | 81.3011 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;711 | 81.3011 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;721 | 81.3011 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;731 | 81.3011 | 252.3738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;741 | 81.3011 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;751 | 81.2891 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;761 | 81.2891 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;771 | 81.2891 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;781 | 81.2891 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;791 | 81.2891 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;801 | 81.2891 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;811 | 81.2891 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;821 | 81.2891 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;831 | 81.2891 | 252.3278 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;841 | 81.2891 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;851 | 81.2751 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;861 | 81.2751 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;871 | 81.2751 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;881 | 81.2751 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;891 | 81.2751 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;901 | 81.2751 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;911 | 81.2751 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;921 | 81.2751 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;931 | 81.2751 | 252.2827 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;941 | 81.2751 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;951 | 81.2651 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;961 | 81.2651 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;971 | 81.2651 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;981 | 81.2651 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:56;991 | 81.2651 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;001 | 81.2651 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;011 | 81.2651 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;021 | 81.2651 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;031 | 81.2651 | 252.2412 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;041 | 81.2651 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;051 | 81.2521 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;061 | 81.2521 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;071 | 81.2521 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;081 | 81.2521 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;091 | 81.2521 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;101 | 81.2521 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;111 | 81.2521 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;121 | 81.2521 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;131 | 81.2521 | 252.2006 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;141 | 81.2521 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;151 | 81.2401 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;161 | 81.2401 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;171 | 81.2401 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;181 | 81.2401 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;191 | 81.2401 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;201 | 81.2401 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;211 | 81.2401 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;221 | 81.2401 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;231 | 81.2401 | 252.1577 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;241 | 81.2401 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;251 | 81.2271 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;261 | 81.2271 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;271 | 81.2271 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;281 | 81.2271 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;291 | 81.2271 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;301 | 81.2271 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;311 | 81.2271 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;321 | 81.2271 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;331 | 81.2271 | 252.1066 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;341 | 81.2271 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;351 | 81.2161 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;361 | 81.2161 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;371 | 81.2161 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;381 | 81.2161 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;391 | 81.2161 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;401 | 81.2161 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;411 | 81.2161 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;421 | 81.2161 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;431 | 81.2161 | 252.0437 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;441 | 81.2161 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;451 | 81.1991 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;461 | 81.1991 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;471 | 81.1991 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;481 | 81.1991 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;491 | 81.1991 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;501 | 81.1991 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;511 | 81.1991 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;521 | 81.1991 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;531 | 81.1991 | 251.9681 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;541 | 81.1991 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;551 | 81.1821 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;561 | 81.1821 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;571 | 81.1821 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;581 | 81.1821 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;591 | 81.1821 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;601 | 81.1821 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;611 | 81.1821 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;621 | 81.1821 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;631 | 81.1821 | 251.8841 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;641 | 81.1821 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;651 | 81.1671 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;661 | 81.1671 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;671 | 81.1671 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;681 | 81.1671 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;691 | 81.1671 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;701 | 81.1671 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;711 | 81.1671 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;721 | 81.1671 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;731 | 81.1671 | 251.8013 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;741 | 81.1671 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;751 | 81.1461 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;761 | 81.1461 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;771 | 81.1461 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;781 | 81.1461 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;791 | 81.1461 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;801 | 81.1461 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;811 | 81.1461 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;821 | 81.1461 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;831 | 81.1461 | 251.7308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;841 | 81.1461 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;851 | 81.1241 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;861 | 81.1241 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;871 | 81.1241 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;881 | 81.1241 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;891 | 81.1241 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;901 | 81.1241 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;911 | 81.1241 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;921 | 81.1241 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;931 | 81.1241 | 251.6766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;941 | 81.1241 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;951 | 81.1051 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;961 | 81.1051 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;971 | 81.1051 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;981 | 81.1051 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:57;991 | 81.1051 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;001 | 81.1051 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;011 | 81.1051 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;021 | 81.1051 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;031 | 81.1051 | 251.6271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;041 | 81.1051 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;051 | 81.0841 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;061 | 81.0841 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;071 | 81.0841 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;081 | 81.0841 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;091 | 81.0841 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;101 | 81.0841 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;111 | 81.0841 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;121 | 81.0841 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;131 | 81.0841 | 251.574 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;141 | 81.0841 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;151 | 81.0621 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;161 | 81.0621 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;171 | 81.0621 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;181 | 81.0621 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;191 | 81.0621 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;201 | 81.0621 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;211 | 81.0621 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;221 | 81.0621 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;231 | 81.0621 | 251.5142 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;241 | 81.0621 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;251 | 81.0461 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;261 | 81.0461 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;271 | 81.0461 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;281 | 81.0461 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;291 | 81.0461 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;301 | 81.0461 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;311 | 81.0461 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;321 | 81.0461 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;331 | 81.0461 | 251.4495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;341 | 81.0461 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;351 | 81.0311 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;361 | 81.0311 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;371 | 81.0311 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;381 | 81.0311 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;391 | 81.0311 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;401 | 81.0311 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;411 | 81.0311 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;421 | 81.0311 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;431 | 81.0311 | 251.3843 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;441 | 81.0311 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;451 | 81.0161 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;461 | 81.0161 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;471 | 81.0161 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;481 | 81.0161 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;491 | 81.0161 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;501 | 81.0161 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;511 | 81.0161 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;521 | 81.0161 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;531 | 81.0161 | 251.327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;541 | 81.0161 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;551 | 81.0021 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;561 | 81.0021 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;571 | 81.0021 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;581 | 81.0021 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;591 | 81.0021 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;601 | 81.0021 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;611 | 81.0021 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;621 | 81.0021 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;631 | 81.0021 | 251.2811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;641 | 81.0021 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;651 | 80.9931 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;661 | 80.9931 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;671 | 80.9931 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;681 | 80.9931 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;691 | 80.9931 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;701 | 80.9931 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;711 | 80.9931 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;721 | 80.9931 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;731 | 80.9931 | 251.2423 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;741 | 80.9931 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;751 | 80.9801 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;761 | 80.9801 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;771 | 80.9801 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;781 | 80.9801 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;791 | 80.9801 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;801 | 80.9801 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;811 | 80.9801 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;821 | 80.9801 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;831 | 80.9801 | 251.2062 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;841 | 80.9801 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;851 | 80.9681 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;861 | 80.9681 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;871 | 80.9681 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;881 | 80.9681 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;891 | 80.9681 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;901 | 80.9681 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;911 | 80.9681 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;921 | 80.9681 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;931 | 80.9681 | 251.1665 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;941 | 80.9681 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;951 | 80.9681 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;961 | 80.9581 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;971 | 80.9581 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;981 | 80.9581 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:58;991 | 80.9581 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;001 | 80.9581 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;011 | 80.9581 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;021 | 80.9581 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;031 | 80.9581 | 251.1248 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;041 | 80.9581 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;051 | 80.9581 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;061 | 80.9461 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;071 | 80.9461 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;081 | 80.9461 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;091 | 80.9461 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;101 | 80.9461 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;111 | 80.9461 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;121 | 80.9461 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;131 | 80.9461 | 251.0795 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;141 | 80.9461 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;151 | 80.9461 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;161 | 80.9311 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;171 | 80.9311 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;181 | 80.9311 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;191 | 80.9311 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;201 | 80.9311 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;211 | 80.9311 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;221 | 80.9311 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;231 | 80.9311 | 251.0263 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;241 | 80.9311 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;251 | 80.9311 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;261 | 80.9181 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;271 | 80.9181 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;281 | 80.9181 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;291 | 80.9181 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;301 | 80.9181 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;311 | 80.9181 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;321 | 80.9181 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;331 | 80.9181 | 250.9672 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;341 | 80.9181 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;351 | 80.9181 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;361 | 80.9041 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;371 | 80.9041 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;381 | 80.9041 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;391 | 80.9041 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;401 | 80.9041 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;411 | 80.9041 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;421 | 80.9041 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;431 | 80.9041 | 250.9059 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;441 | 80.9041 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;451 | 80.9041 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;461 | 80.8841 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;471 | 80.8841 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;481 | 80.8841 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;491 | 80.8841 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;501 | 80.8841 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;511 | 80.8841 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;521 | 80.8841 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;531 | 80.8841 | 250.8498 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;541 | 80.8841 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;551 | 80.8841 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;561 | 80.8651 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;571 | 80.8651 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;581 | 80.8651 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;591 | 80.8651 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;601 | 80.8651 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;611 | 80.8651 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;621 | 80.8651 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;631 | 80.8651 | 250.7993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;641 | 80.8651 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;651 | 80.8651 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;661 | 80.8472 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;671 | 80.8472 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;681 | 80.8472 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;691 | 80.8472 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;701 | 80.8472 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;711 | 80.8472 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;721 | 80.8472 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;731 | 80.8472 | 250.7502 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;741 | 80.8472 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;751 | 80.8472 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;761 | 80.8271 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;771 | 80.8271 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;781 | 80.8271 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;791 | 80.8271 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;801 | 80.8271 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;811 | 80.8271 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;821 | 80.8271 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;831 | 80.8271 | 250.6974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;841 | 80.8271 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;851 | 80.8271 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;861 | 80.8071 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;871 | 80.8071 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;881 | 80.8071 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;891 | 80.8071 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;901 | 80.8071 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;911 | 80.8071 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;921 | 80.8071 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;931 | 80.8071 | 250.6382 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;941 | 80.8071 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;951 | 80.8071 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;961 | 80.7901 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;971 | 80.7901 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;981 | 80.7901 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:18:59;991 | 80.7901 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;001 | 80.7901 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;011 | 80.7901 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;021 | 80.7901 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;031 | 80.7901 | 250.5787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;041 | 80.7901 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;051 | 80.7901 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;061 | 80.7731 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;071 | 80.7731 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;081 | 80.7731 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;091 | 80.7731 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;101 | 80.7731 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;111 | 80.7731 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;121 | 80.7731 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;131 | 80.7731 | 250.5232 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;141 | 80.7731 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;151 | 80.7731 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;161 | 80.7571 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;171 | 80.7571 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;181 | 80.7571 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;191 | 80.7571 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;201 | 80.7571 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;211 | 80.7571 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;221 | 80.7571 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;231 | 80.7571 | 250.4708 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;241 | 80.7571 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;251 | 80.7571 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;261 | 80.7431 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;271 | 80.7431 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;281 | 80.7431 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;291 | 80.7431 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;301 | 80.7431 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;311 | 80.7431 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;321 | 80.7431 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;331 | 80.7431 | 250.4198 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;341 | 80.7431 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;351 | 80.7431 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;361 | 80.7312 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;371 | 80.7312 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;381 | 80.7312 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;391 | 80.7312 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;401 | 80.7312 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;411 | 80.7312 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;421 | 80.7312 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;431 | 80.7312 | 250.3695 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;441 | 80.7312 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;451 | 80.7312 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;461 | 80.7162 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;471 | 80.7162 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;481 | 80.7162 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;491 | 80.7162 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;501 | 80.7162 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;511 | 80.7162 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;521 | 80.7162 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;531 | 80.7162 | 250.315 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;541 | 80.7162 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;551 | 80.7162 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;561 | 80.7042 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;571 | 80.7042 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;581 | 80.7042 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;591 | 80.7042 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;601 | 80.7042 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;611 | 80.7042 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;621 | 80.7042 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;631 | 80.7042 | 250.2541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;641 | 80.7042 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;651 | 80.7042 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;661 | 80.6942 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;671 | 80.6942 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;681 | 80.6942 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;691 | 80.6942 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;701 | 80.6942 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;711 | 80.6942 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;721 | 80.6942 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;731 | 80.6942 | 250.1941 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;741 | 80.6942 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;751 | 80.6942 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;761 | 80.6812 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;771 | 80.6812 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;781 | 80.6812 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;791 | 80.6812 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;801 | 80.6812 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;811 | 80.6812 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;821 | 80.6812 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;831 | 80.6812 | 250.1377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;841 | 80.6812 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;851 | 80.6812 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;861 | 80.6682 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;871 | 80.6682 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;881 | 80.6682 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;891 | 80.6682 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;901 | 80.6682 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;911 | 80.6682 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;921 | 80.6682 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;931 | 80.6682 | 250.0826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;941 | 80.6682 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;951 | 80.6682 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;961 | 80.6572 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;971 | 80.6572 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;981 | 80.6572 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:00;991 | 80.6572 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;001 | 80.6572 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;011 | 80.6572 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;021 | 80.6572 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;031 | 80.6572 | 250.0259 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;041 | 80.6572 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;051 | 80.6572 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;061 | 80.6442 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;071 | 80.6442 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;081 | 80.6442 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;091 | 80.6442 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;101 | 80.6442 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;111 | 80.6442 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;121 | 80.6442 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;131 | 80.6442 | 249.9674 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;141 | 80.6442 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;151 | 80.6442 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;161 | 80.6292 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;171 | 80.6292 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;181 | 80.6292 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;191 | 80.6292 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;201 | 80.6292 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;211 | 80.6292 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;221 | 80.6292 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;231 | 80.6292 | 249.9031 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;241 | 80.6292 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;251 | 80.6292 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;261 | 80.6142 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;271 | 80.6142 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;281 | 80.6142 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;291 | 80.6142 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;301 | 80.6142 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;311 | 80.6142 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;321 | 80.6142 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;331 | 80.6142 | 249.8331 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;341 | 80.6142 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;351 | 80.6142 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;361 | 80.6012 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;371 | 80.6012 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;381 | 80.6012 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;391 | 80.6012 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;401 | 80.6012 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;411 | 80.6012 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;421 | 80.6012 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;431 | 80.6012 | 249.7682 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;441 | 80.6012 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;451 | 80.6012 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;461 | 80.5822 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;471 | 80.5822 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;481 | 80.5822 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;491 | 80.5822 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;501 | 80.5822 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;511 | 80.5822 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;521 | 80.5822 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;531 | 80.5822 | 249.7097 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;541 | 80.5822 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;551 | 80.5822 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;561 | 80.5662 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;571 | 80.5662 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;581 | 80.5662 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;591 | 80.5662 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;601 | 80.5662 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;611 | 80.5662 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;621 | 80.5662 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;631 | 80.5662 | 249.6495 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;641 | 80.5662 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;651 | 80.5662 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;661 | 80.5532 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;671 | 80.5532 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;681 | 80.5532 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;691 | 80.5532 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;701 | 80.5532 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;711 | 80.5532 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;721 | 80.5532 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;731 | 80.5532 | 249.5886 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;741 | 80.5532 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;751 | 80.5532 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;761 | 80.5342 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;771 | 80.5342 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;781 | 80.5342 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;791 | 80.5342 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;801 | 80.5342 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;811 | 80.5342 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;821 | 80.5342 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;831 | 80.5342 | 249.5318 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;841 | 80.5342 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;851 | 80.5342 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;861 | 80.5172 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;871 | 80.5172 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;881 | 80.5172 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;891 | 80.5172 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;901 | 80.5172 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;911 | 80.5172 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;921 | 80.5172 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;931 | 80.5172 | 249.4723 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;941 | 80.5172 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;951 | 80.5172 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;961 | 80.5022 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;971 | 80.5022 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;981 | 80.5022 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:01;991 | 80.5022 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;001 | 80.5022 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;011 | 80.5022 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;021 | 80.5022 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;031 | 80.5022 | 249.4083 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;041 | 80.5022 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;051 | 80.5022 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;061 | 80.4872 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;071 | 80.4872 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;081 | 80.4872 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;091 | 80.4872 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;101 | 80.4872 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;111 | 80.4872 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;121 | 80.4872 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;131 | 80.4872 | 249.3499 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;141 | 80.4872 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;151 | 80.4872 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;161 | 80.4712 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;171 | 80.4712 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;181 | 80.4712 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;191 | 80.4712 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;201 | 80.4712 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;211 | 80.4712 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;221 | 80.4712 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;231 | 80.4712 | 249.2993 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;241 | 80.4712 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;251 | 80.4712 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;261 | 80.4572 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;271 | 80.4572 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;281 | 80.4572 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;291 | 80.4572 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;301 | 80.4572 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;311 | 80.4572 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;321 | 80.4572 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;331 | 80.4572 | 249.2527 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;341 | 80.4572 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;351 | 80.4572 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;361 | 80.4442 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;371 | 80.4442 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;381 | 80.4442 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;391 | 80.4442 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;401 | 80.4442 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;411 | 80.4442 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;421 | 80.4442 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;431 | 80.4442 | 249.2072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;441 | 80.4442 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;451 | 80.4442 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;461 | 80.4312 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;471 | 80.4312 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;481 | 80.4312 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;491 | 80.4312 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;501 | 80.4312 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;511 | 80.4312 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;521 | 80.4312 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;531 | 80.4312 | 249.1615 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;541 | 80.4312 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;551 | 80.4312 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;561 | 80.4172 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;571 | 80.4172 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;581 | 80.4172 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;591 | 80.4172 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;601 | 80.4172 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;611 | 80.4172 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;621 | 80.4172 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;631 | 80.4172 | 249.1022 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;641 | 80.4172 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;651 | 80.4172 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;661 | 80.4072 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;671 | 80.4072 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;681 | 80.4072 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;691 | 80.4072 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;701 | 80.4072 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;711 | 80.4072 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;721 | 80.4072 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;731 | 80.4072 | 249.0277 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;741 | 80.4072 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;751 | 80.4072 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;761 | 80.4072 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;771 | 80.4072 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;781 | 80.4072 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;791 | 80.3942 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;801 | 80.3942 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;811 | 80.3942 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;821 | 80.3942 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;831 | 80.3942 | 248.9579 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;841 | 80.3942 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;851 | 80.3942 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;861 | 80.3942 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;871 | 80.3942 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;881 | 80.3812 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;891 | 80.3812 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;901 | 80.3812 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;911 | 80.3812 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;921 | 80.3812 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;931 | 80.3812 | 248.8978 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;941 | 80.3812 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;951 | 80.3812 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;961 | 80.3812 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;971 | 80.3812 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;981 | 80.3812 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:02;991 | 80.3712 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;001 | 80.3712 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;011 | 80.3712 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;021 | 80.3712 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;031 | 80.3712 | 248.8443 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;041 | 80.3712 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;051 | 80.3712 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;061 | 80.3712 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;071 | 80.3712 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;081 | 80.3592 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;091 | 80.3592 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;101 | 80.3592 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;111 | 80.3592 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;121 | 80.3592 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;131 | 80.3592 | 248.7909 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;141 | 80.3592 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;151 | 80.3592 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;161 | 80.3592 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;171 | 80.3592 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;181 | 80.3462 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;191 | 80.3462 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;201 | 80.3462 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;211 | 80.3462 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;221 | 80.3462 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;231 | 80.3462 | 248.7327 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;241 | 80.3462 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;251 | 80.3462 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;261 | 80.3462 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;271 | 80.3462 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;281 | 80.3362 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;291 | 80.3362 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;301 | 80.3362 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;311 | 80.3362 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;321 | 80.3362 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;331 | 80.3362 | 248.6604 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;341 | 80.3362 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;351 | 80.3362 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;361 | 80.3362 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;371 | 80.3362 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;381 | 80.3232 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;391 | 80.3232 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;401 | 80.3232 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;411 | 80.3232 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;421 | 80.3232 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;431 | 80.3232 | 248.5753 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;441 | 80.3232 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;451 | 80.3232 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;461 | 80.3232 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;471 | 80.3232 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;481 | 80.3082 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;491 | 80.3082 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;501 | 80.3082 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;511 | 80.3082 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;521 | 80.3082 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;531 | 80.3082 | 248.4929 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;541 | 80.3082 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;551 | 80.3082 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;561 | 80.3082 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;571 | 80.3082 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;581 | 80.3082 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;591 | 80.2942 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;601 | 80.2942 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;611 | 80.2942 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;621 | 80.2942 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;631 | 80.2942 | 248.4234 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;641 | 80.2942 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;651 | 80.2942 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;661 | 80.2942 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;671 | 80.2942 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;681 | 80.2802 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;691 | 80.2802 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;701 | 80.2802 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;711 | 80.2802 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;721 | 80.2802 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;731 | 80.2802 | 248.3709 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;741 | 80.2802 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;751 | 80.2802 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;761 | 80.2802 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;771 | 80.2802 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;781 | 80.2802 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;791 | 80.2632 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;801 | 80.2632 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;811 | 80.2632 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;821 | 80.2632 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;831 | 80.2632 | 248.3271 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;841 | 80.2632 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;851 | 80.2632 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;861 | 80.2632 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;871 | 80.2632 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;881 | 80.2482 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;891 | 80.2482 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;901 | 80.2482 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;911 | 80.2482 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;921 | 80.2482 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;931 | 80.2482 | 248.2839 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;941 | 80.2482 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;951 | 80.2482 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;961 | 80.2482 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;971 | 80.2482 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;981 | 80.2482 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:03;991 | 80.2482 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;001 | 80.2482 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;011 | 80.2352 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;021 | 80.2352 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;031 | 80.2352 | 248.2336 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;041 | 80.2352 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;051 | 80.2352 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;061 | 80.2352 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;071 | 80.2352 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;081 | 80.2352 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;091 | 80.2352 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;101 | 80.2352 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;111 | 80.2172 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;121 | 80.2172 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;131 | 80.2172 | 248.1707 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;141 | 80.2172 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;151 | 80.2172 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;161 | 80.2172 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;171 | 80.2172 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;181 | 80.2172 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;191 | 80.2172 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;201 | 80.2172 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;211 | 80.2032 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;221 | 80.2032 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;231 | 80.2032 | 248.0973 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;241 | 80.2032 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;251 | 80.2032 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;261 | 80.2032 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;271 | 80.2032 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;281 | 80.2032 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;291 | 80.2032 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;301 | 80.2032 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;311 | 80.1882 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;321 | 80.1882 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;331 | 80.1882 | 248.0239 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;341 | 80.1882 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;351 | 80.1882 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;361 | 80.1882 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;371 | 80.1882 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;381 | 80.1882 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;391 | 80.1882 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;401 | 80.1882 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;411 | 80.1722 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;421 | 80.1722 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;431 | 80.1722 | 247.9609 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;441 | 80.1722 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;451 | 80.1722 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;461 | 80.1722 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;471 | 80.1722 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;481 | 80.1722 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;491 | 80.1722 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;501 | 80.1722 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;511 | 80.1562 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;521 | 80.1562 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;531 | 80.1562 | 247.9074 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;541 | 80.1562 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;551 | 80.1562 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;561 | 80.1562 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;571 | 80.1562 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;581 | 80.1562 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;591 | 80.1562 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;601 | 80.1562 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;611 | 80.1422 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;621 | 80.1422 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;631 | 80.1422 | 247.8587 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;641 | 80.1422 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;651 | 80.1422 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;661 | 80.1422 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;671 | 80.1422 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;681 | 80.1422 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;691 | 80.1422 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;701 | 80.1422 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;711 | 80.1282 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;721 | 80.1282 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;731 | 80.1282 | 247.8095 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;741 | 80.1282 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;751 | 80.1282 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;761 | 80.1282 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;771 | 80.1282 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;781 | 80.1282 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;791 | 80.1282 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;801 | 80.1282 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;811 | 80.1122 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;821 | 80.1122 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;831 | 80.1122 | 247.7541 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;841 | 80.1122 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;851 | 80.1122 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;861 | 80.1122 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;871 | 80.1122 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;881 | 80.1122 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;891 | 80.1122 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;901 | 80.1122 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;911 | 80.1002 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;921 | 80.1002 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;931 | 80.1002 | 247.6896 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;941 | 80.1002 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;951 | 80.1002 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;961 | 80.1002 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;971 | 80.1002 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;981 | 80.1002 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:04;991 | 80.1002 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;001 | 80.1002 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;011 | 80.0892 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;021 | 80.0892 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;031 | 80.0892 | 247.624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;041 | 80.0892 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;051 | 80.0892 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;061 | 80.0892 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;071 | 80.0892 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;081 | 80.0892 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;091 | 80.0892 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;101 | 80.0892 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;111 | 80.0772 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;121 | 80.0772 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;131 | 80.0772 | 247.5644 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;141 | 80.0772 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;151 | 80.0772 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;161 | 80.0772 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;171 | 80.0772 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;181 | 80.0772 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;191 | 80.0772 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;201 | 80.0772 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;211 | 80.0662 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;221 | 80.0662 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;231 | 80.0662 | 247.5092 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;241 | 80.0662 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;251 | 80.0662 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;261 | 80.0662 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;271 | 80.0662 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;281 | 80.0662 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;291 | 80.0662 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;301 | 80.0662 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;311 | 80.0572 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;321 | 80.0572 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;331 | 80.0572 | 247.456 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;341 | 80.0572 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;351 | 80.0572 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;361 | 80.0572 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;371 | 80.0572 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;381 | 80.0572 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;391 | 80.0572 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;401 | 80.0572 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;411 | 80.0462 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;421 | 80.0462 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;431 | 80.0462 | 247.4017 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;441 | 80.0462 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;451 | 80.0462 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;461 | 80.0462 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;471 | 80.0462 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;481 | 80.0462 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;491 | 80.0462 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;501 | 80.0462 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;511 | 80.0352 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;521 | 80.0352 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;531 | 80.0352 | 247.3409 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;541 | 80.0352 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;551 | 80.0352 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;561 | 80.0352 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;571 | 80.0352 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;581 | 80.0352 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;591 | 80.0352 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;601 | 80.0352 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;611 | 80.0252 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;621 | 80.0252 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;631 | 80.0252 | 247.2712 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;641 | 80.0252 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;651 | 80.0252 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;661 | 80.0252 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;671 | 80.0252 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;681 | 80.0252 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;691 | 80.0252 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;701 | 80.0252 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;711 | 80.0152 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;721 | 80.0152 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;731 | 80.0152 | 247.2099 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;741 | 80.0152 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;751 | 80.0152 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;761 | 80.0152 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;771 | 80.0152 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;781 | 80.0152 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;791 | 80.0152 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;801 | 80.0152 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;811 | 80.0032 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;821 | 80.0032 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;831 | 80.0032 | 247.167 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;841 | 80.0032 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;851 | 80.0032 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;861 | 80.0032 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;871 | 80.0032 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;881 | 80.0032 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;891 | 80.0032 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;901 | 80.0032 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;911 | 79.9912 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;921 | 79.9912 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;931 | 79.9912 | 247.1262 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;941 | 79.9912 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;951 | 79.9912 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;961 | 79.9912 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;971 | 79.9912 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;981 | 79.9912 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:05;991 | 79.9912 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;001 | 79.9912 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;011 | 79.9802 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;021 | 79.9802 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;031 | 79.9802 | 247.0773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;041 | 79.9802 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;051 | 79.9802 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;061 | 79.9802 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;071 | 79.9802 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;081 | 79.9802 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;091 | 79.9802 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;101 | 79.9802 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;111 | 79.9662 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;121 | 79.9662 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;131 | 79.9662 | 247.0169 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;141 | 79.9662 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;151 | 79.9662 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;161 | 79.9662 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;171 | 79.9662 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;181 | 79.9662 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;191 | 79.9662 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;201 | 79.9662 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;211 | 79.9552 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;221 | 79.9552 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;231 | 79.9552 | 246.9434 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;241 | 79.9552 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;251 | 79.9552 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;261 | 79.9552 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;271 | 79.9552 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;281 | 79.9552 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;291 | 79.9552 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;301 | 79.9552 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;311 | 79.9442 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;321 | 79.9442 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;331 | 79.9442 | 246.8624 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;341 | 79.9442 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;351 | 79.9442 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;361 | 79.9442 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;371 | 79.9442 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;381 | 79.9442 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;391 | 79.9442 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;401 | 79.9442 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;411 | 79.9282 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;421 | 79.9282 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;431 | 79.9282 | 246.794 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;441 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;451 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;461 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;471 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;481 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;491 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;501 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;511 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;521 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;531 | 79.9282 | 246.7474 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;541 | 79.9282 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;551 | 79.9142 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;561 | 79.9142 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;571 | 79.9142 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;581 | 79.9142 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;591 | 79.9142 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;601 | 79.9142 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;611 | 79.9142 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;621 | 79.9142 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;631 | 79.9142 | 246.7103 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;641 | 79.9142 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;651 | 79.9002 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;661 | 79.9002 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;671 | 79.9002 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;681 | 79.9002 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;691 | 79.9002 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;701 | 79.9002 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;711 | 79.9002 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;721 | 79.9002 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;731 | 79.9002 | 246.6739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;741 | 79.9002 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;751 | 79.8862 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;761 | 79.8862 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;771 | 79.8862 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;781 | 79.8862 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;791 | 79.8862 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;801 | 79.8862 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;811 | 79.8862 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;821 | 79.8862 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;831 | 79.8862 | 246.6317 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;841 | 79.8862 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;851 | 79.8722 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;861 | 79.8722 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;871 | 79.8722 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;881 | 79.8722 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;891 | 79.8722 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;901 | 79.8722 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;911 | 79.8722 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;921 | 79.8722 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;931 | 79.8722 | 246.5738 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;941 | 79.8722 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;951 | 79.8582 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;961 | 79.8582 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;971 | 79.8582 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;981 | 79.8582 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:06;991 | 79.8582 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;001 | 79.8582 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;011 | 79.8582 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;021 | 79.8582 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;031 | 79.8582 | 246.4998 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;041 | 79.8582 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;051 | 79.8462 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;061 | 79.8462 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;071 | 79.8462 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;081 | 79.8462 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;091 | 79.8462 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;101 | 79.8462 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;111 | 79.8462 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;121 | 79.8462 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;131 | 79.8462 | 246.4308 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;141 | 79.8462 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;151 | 79.8312 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;161 | 79.8312 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;171 | 79.8312 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;181 | 79.8312 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;191 | 79.8312 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;201 | 79.8312 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;211 | 79.8312 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;221 | 79.8312 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;231 | 79.8312 | 246.3773 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;241 | 79.8312 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;251 | 79.8172 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;261 | 79.8172 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;271 | 79.8172 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;281 | 79.8172 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;291 | 79.8172 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;301 | 79.8172 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;311 | 79.8172 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;321 | 79.8172 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;331 | 79.8172 | 246.3346 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;341 | 79.8172 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;351 | 79.8062 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;361 | 79.8062 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;371 | 79.8062 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;381 | 79.8062 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;391 | 79.8062 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;401 | 79.8062 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;411 | 79.8062 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;421 | 79.8062 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;431 | 79.8062 | 246.299 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;441 | 79.8062 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;451 | 79.7932 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;461 | 79.7932 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;471 | 79.7932 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;481 | 79.7932 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;491 | 79.7932 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;501 | 79.7932 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;511 | 79.7932 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;521 | 79.7932 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;531 | 79.7932 | 246.2663 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;541 | 79.7932 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;551 | 79.7812 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;561 | 79.7812 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;571 | 79.7812 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;581 | 79.7812 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;591 | 79.7812 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;601 | 79.7812 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;611 | 79.7812 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;621 | 79.7812 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;631 | 79.7812 | 246.2269 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;641 | 79.7812 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;651 | 79.7712 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;661 | 79.7712 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;671 | 79.7712 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;681 | 79.7712 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;691 | 79.7712 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;701 | 79.7712 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;711 | 79.7712 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;721 | 79.7712 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;731 | 79.7712 | 246.1766 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;741 | 79.7712 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;751 | 79.7622 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;761 | 79.7622 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;771 | 79.7622 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;781 | 79.7622 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;791 | 79.7622 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;801 | 79.7622 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;811 | 79.7622 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;821 | 79.7622 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;831 | 79.7622 | 246.1244 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;841 | 79.7622 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;851 | 79.7492 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;861 | 79.7492 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;871 | 79.7492 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;881 | 79.7492 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;891 | 79.7492 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;901 | 79.7492 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;911 | 79.7492 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;921 | 79.7492 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;931 | 79.7492 | 246.0755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;941 | 79.7492 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;951 | 79.7402 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;961 | 79.7402 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;971 | 79.7402 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;981 | 79.7402 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:07;991 | 79.7402 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;001 | 79.7402 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;011 | 79.7402 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;021 | 79.7402 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;031 | 79.7402 | 246.0294 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;041 | 79.7402 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;051 | 79.7322 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;061 | 79.7322 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;071 | 79.7322 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;081 | 79.7322 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;091 | 79.7322 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;101 | 79.7322 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;111 | 79.7322 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;121 | 79.7322 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;131 | 79.7322 | 245.9826 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;141 | 79.7322 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;151 | 79.7212 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;161 | 79.7212 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;171 | 79.7212 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;181 | 79.7212 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;191 | 79.7212 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;201 | 79.7212 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;211 | 79.7212 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;221 | 79.7212 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;231 | 79.7212 | 245.932 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;241 | 79.7212 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;251 | 79.7102 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;261 | 79.7102 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;271 | 79.7102 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;281 | 79.7102 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;291 | 79.7102 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;301 | 79.7102 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;311 | 79.7102 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;321 | 79.7102 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;331 | 79.7102 | 245.8783 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;341 | 79.7102 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;351 | 79.7012 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;361 | 79.7012 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;371 | 79.7012 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;381 | 79.7012 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;391 | 79.7012 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;401 | 79.7012 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;411 | 79.7012 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;421 | 79.7012 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;431 | 79.7012 | 245.8242 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;441 | 79.7012 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;451 | 79.6892 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;461 | 79.6892 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;471 | 79.6892 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;481 | 79.6892 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;491 | 79.6892 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;501 | 79.6892 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;511 | 79.6892 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;521 | 79.6892 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;531 | 79.6892 | 245.7771 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;541 | 79.6892 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;551 | 79.6772 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;561 | 79.6772 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;571 | 79.6772 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;581 | 79.6772 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;591 | 79.6772 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;601 | 79.6772 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;611 | 79.6772 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;621 | 79.6772 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;631 | 79.6772 | 245.7377 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;641 | 79.6772 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;651 | 79.6672 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;661 | 79.6672 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;671 | 79.6672 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;681 | 79.6672 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;691 | 79.6672 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;701 | 79.6672 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;711 | 79.6672 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;721 | 79.6672 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;731 | 79.6672 | 245.7002 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;741 | 79.6672 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;751 | 79.6562 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;761 | 79.6562 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;771 | 79.6562 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;781 | 79.6562 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;791 | 79.6562 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;801 | 79.6562 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;811 | 79.6562 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;821 | 79.6562 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;831 | 79.6562 | 245.6513 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;841 | 79.6562 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;851 | 79.6432 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;861 | 79.6432 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;871 | 79.6432 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;881 | 79.6432 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;891 | 79.6432 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;901 | 79.6432 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;911 | 79.6432 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;921 | 79.6432 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;931 | 79.6432 | 245.5808 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;941 | 79.6432 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;951 | 79.6332 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;961 | 79.6332 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;971 | 79.6332 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;981 | 79.6332 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:08;991 | 79.6332 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;001 | 79.6332 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;011 | 79.6332 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;021 | 79.6332 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;031 | 79.6332 | 245.4981 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;041 | 79.6332 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;051 | 79.6332 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;061 | 79.6212 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;071 | 79.6212 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;081 | 79.6212 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;091 | 79.6212 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;101 | 79.6212 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;111 | 79.6212 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;121 | 79.6212 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;131 | 79.6212 | 245.4151 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;141 | 79.6212 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;151 | 79.6212 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;161 | 79.6062 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;171 | 79.6062 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;181 | 79.6062 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;191 | 79.6062 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;201 | 79.6062 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;211 | 79.6062 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;221 | 79.6062 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;231 | 79.6062 | 245.3369 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;241 | 79.6062 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;251 | 79.6062 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;261 | 79.5932 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;271 | 79.5932 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;281 | 79.5932 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;291 | 79.5932 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;301 | 79.5932 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;311 | 79.5932 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;321 | 79.5932 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;331 | 79.5932 | 245.2739 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;341 | 79.5932 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;351 | 79.5932 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;361 | 79.5822 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;371 | 79.5822 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;381 | 79.5822 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;391 | 79.5822 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;401 | 79.5822 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;411 | 79.5822 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;421 | 79.5822 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;431 | 79.5822 | 245.233 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;441 | 79.5822 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;451 | 79.5822 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;461 | 79.5682 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;471 | 79.5682 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;481 | 79.5682 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;491 | 79.5682 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;501 | 79.5682 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;511 | 79.5682 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;521 | 79.5682 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;531 | 79.5682 | 245.2101 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;541 | 79.5682 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;551 | 79.5682 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;561 | 79.5572 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;571 | 79.5572 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;581 | 79.5572 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;591 | 79.5572 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;601 | 79.5572 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;611 | 79.5572 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;621 | 79.5572 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;631 | 79.5572 | 245.1897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;641 | 79.5572 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;651 | 79.5572 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;661 | 79.5462 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;671 | 79.5462 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;681 | 79.5462 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;691 | 79.5462 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;701 | 79.5462 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;711 | 79.5462 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;721 | 79.5462 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;731 | 79.5462 | 245.1568 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;741 | 79.5462 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;751 | 79.5462 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;761 | 79.5332 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;771 | 79.5332 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;781 | 79.5332 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;791 | 79.5332 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;801 | 79.5332 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;811 | 79.5332 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;821 | 79.5332 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;831 | 79.5332 | 245.1072 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;841 | 79.5332 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;851 | 79.5332 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;861 | 79.5202 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;871 | 79.5202 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;881 | 79.5202 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;891 | 79.5202 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;901 | 79.5202 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;911 | 79.5202 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;921 | 79.5202 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;931 | 79.5202 | 245.0458 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;941 | 79.5202 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;951 | 79.5202 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;961 | 79.5102 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;971 | 79.5102 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;981 | 79.5102 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:09;991 | 79.5102 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;001 | 79.5102 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;011 | 79.5102 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;021 | 79.5102 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;031 | 79.5102 | 244.9846 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;041 | 79.5102 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;051 | 79.5102 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;061 | 79.4982 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;071 | 79.4982 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;081 | 79.4982 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;091 | 79.4982 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;101 | 79.4982 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;111 | 79.4982 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;121 | 79.4982 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;131 | 79.4982 | 244.9291 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;141 | 79.4982 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;151 | 79.4982 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;161 | 79.4872 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;171 | 79.4872 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;181 | 79.4872 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;191 | 79.4872 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;201 | 79.4872 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;211 | 79.4872 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;221 | 79.4872 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;231 | 79.4872 | 244.8811 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;241 | 79.4872 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;251 | 79.4872 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;261 | 79.4762 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;271 | 79.4762 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;281 | 79.4762 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;291 | 79.4762 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;301 | 79.4762 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;311 | 79.4762 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;321 | 79.4762 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;331 | 79.4762 | 244.8368 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;341 | 79.4762 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;351 | 79.4762 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;361 | 79.4682 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;371 | 79.4682 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;381 | 79.4682 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;391 | 79.4682 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;401 | 79.4682 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;411 | 79.4682 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;421 | 79.4682 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;431 | 79.4682 | 244.7921 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;441 | 79.4682 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;451 | 79.4682 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;461 | 79.4552 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;471 | 79.4552 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;481 | 79.4552 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;491 | 79.4552 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;501 | 79.4552 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;511 | 79.4552 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;521 | 79.4552 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;531 | 79.4552 | 244.7397 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;541 | 79.4552 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;551 | 79.4552 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;561 | 79.4462 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;571 | 79.4462 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;581 | 79.4462 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;591 | 79.4462 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;601 | 79.4462 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;611 | 79.4462 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;621 | 79.4462 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;631 | 79.4462 | 244.6805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;641 | 79.4462 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;651 | 79.4462 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;661 | 79.4382 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;671 | 79.4382 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;681 | 79.4382 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;691 | 79.4382 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;701 | 79.4382 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;711 | 79.4382 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;721 | 79.4382 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;731 | 79.4382 | 244.627 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;741 | 79.4382 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;751 | 79.4382 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;761 | 79.4272 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;771 | 79.4272 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;781 | 79.4272 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;791 | 79.4272 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;801 | 79.4272 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;811 | 79.4272 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;821 | 79.4272 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;831 | 79.4272 | 244.5755 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;841 | 79.4272 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;851 | 79.4272 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;861 | 79.4162 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;871 | 79.4162 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;881 | 79.4162 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;891 | 79.4162 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;901 | 79.4162 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;911 | 79.4162 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;921 | 79.4162 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;931 | 79.4162 | 244.5172 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;941 | 79.4162 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;951 | 79.4162 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;961 | 79.4082 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;971 | 79.4082 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;981 | 79.4082 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:10;991 | 79.4082 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;001 | 79.4082 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;011 | 79.4082 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;021 | 79.4082 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;031 | 79.4082 | 244.4528 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;041 | 79.4082 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;051 | 79.4082 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;061 | 79.3972 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;071 | 79.3972 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;081 | 79.3972 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;091 | 79.3972 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;101 | 79.3972 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;111 | 79.3972 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;121 | 79.3972 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;131 | 79.3972 | 244.3837 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;141 | 79.3972 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;151 | 79.3972 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;161 | 79.3852 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;171 | 79.3852 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;181 | 79.3852 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;191 | 79.3852 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;201 | 79.3852 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;211 | 79.3852 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;221 | 79.3852 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;231 | 79.3852 | 244.3047 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;241 | 79.3852 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;251 | 79.3852 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;261 | 79.3772 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;271 | 79.3772 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;281 | 79.3772 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;291 | 79.3772 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;301 | 79.3772 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;311 | 79.3772 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;321 | 79.3772 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;331 | 79.3772 | 244.221 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;341 | 79.3772 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;351 | 79.3772 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;361 | 79.3672 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;371 | 79.3672 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;381 | 79.3672 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;391 | 79.3672 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;401 | 79.3672 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;411 | 79.3672 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;421 | 79.3672 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;431 | 79.3672 | 244.1518 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;441 | 79.3672 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;451 | 79.3672 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;461 | 79.3552 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;471 | 79.3552 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;481 | 79.3552 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;491 | 79.3552 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;501 | 79.3552 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;511 | 79.3552 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;521 | 79.3552 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;531 | 79.3552 | 244.0974 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;541 | 79.3552 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;551 | 79.3552 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;561 | 79.3452 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;571 | 79.3452 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;581 | 79.3452 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;591 | 79.3452 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;601 | 79.3452 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;611 | 79.3452 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;621 | 79.3452 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;631 | 79.3452 | 244.0484 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;641 | 79.3452 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;651 | 79.3452 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;661 | 79.3362 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;671 | 79.3362 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;681 | 79.3362 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;691 | 79.3362 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;701 | 79.3362 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;711 | 79.3362 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;721 | 79.3362 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;731 | 79.3362 | 244.0026 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;741 | 79.3362 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;751 | 79.3362 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;761 | 79.3242 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;771 | 79.3242 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;781 | 79.3242 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;791 | 79.3242 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;801 | 79.3242 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;811 | 79.3242 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;821 | 79.3242 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;831 | 79.3242 | 243.9562 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;841 | 79.3242 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;851 | 79.3242 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;861 | 79.3142 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;871 | 79.3142 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;881 | 79.3142 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;891 | 79.3142 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;901 | 79.3142 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;911 | 79.3142 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;921 | 79.3142 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;931 | 79.3142 | 243.897 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;941 | 79.3142 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;951 | 79.3142 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;961 | 79.3062 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;971 | 79.3062 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;981 | 79.3062 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:11;991 | 79.3062 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;001 | 79.3062 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;011 | 79.3062 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;021 | 79.3062 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;031 | 79.3062 | 243.8311 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;041 | 79.3062 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;051 | 79.3062 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;061 | 79.2942 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;071 | 79.2942 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;081 | 79.2942 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;091 | 79.2942 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;101 | 79.2942 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;111 | 79.2942 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;121 | 79.2942 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;131 | 79.2942 | 243.7805 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;141 | 79.2942 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;151 | 79.2942 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;161 | 79.2842 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;171 | 79.2842 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;181 | 79.2842 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;191 | 79.2842 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;201 | 79.2842 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;211 | 79.2842 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;221 | 79.2842 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;231 | 79.2842 | 243.7428 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;241 | 79.2842 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;251 | 79.2842 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;261 | 79.2752 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;271 | 79.2752 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;281 | 79.2752 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;291 | 79.2752 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;301 | 79.2752 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;311 | 79.2752 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;321 | 79.2752 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;331 | 79.2752 | 243.7076 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;341 | 79.2752 | 243.6787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;351 | 79.2752 | 243.6787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;361 | 79.2652 | 243.6787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;371 | 79.2652 | 243.6787 | 100 | 300 | 101
Data | 10/27/2023 | 11:19:12;381 | 79.2652 | 243.6787 | 100 | 300 | 101