Data | 10/27/2023 | 12:03:59;693 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;703 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;713 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;723 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;733 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;743 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;753 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;763 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;773 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;783 | 96.1572 | 300.2495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;793 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;803 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;813 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;823 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;833 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;843 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;853 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;863 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;873 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;883 | 96.1572 | 300.2566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;893 | 96.1572 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;903 | 96.1562 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;913 | 96.1562 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;923 | 96.1562 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;933 | 96.1562 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;943 | 96.1562 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;953 | 96.1562 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;963 | 96.1562 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;973 | 96.1562 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;983 | 96.1562 | 300.2829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;993 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;003 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;013 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;023 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;033 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;043 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;053 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;063 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;073 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;083 | 96.1562 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;093 | 96.1562 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;103 | 96.1552 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;113 | 96.1552 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;123 | 96.1552 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;133 | 96.1552 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;143 | 96.1552 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;153 | 96.1552 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;163 | 96.1552 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;173 | 96.1552 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;183 | 96.1552 | 300.3199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;193 | 96.1552 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;203 | 96.1562 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;213 | 96.1562 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;223 | 96.1562 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;233 | 96.1562 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;243 | 96.1562 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;253 | 96.1562 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;263 | 96.1562 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;273 | 96.1562 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;283 | 96.1562 | 300.3127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;293 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;303 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;313 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;323 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;333 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;343 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;353 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;363 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;373 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;383 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;393 | 96.1562 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;403 | 96.1572 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;413 | 96.1572 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;423 | 96.1572 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;433 | 96.1572 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;443 | 96.1572 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;453 | 96.1572 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;463 | 96.1572 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;473 | 96.1572 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;483 | 96.1572 | 300.2338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;493 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;503 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;513 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;523 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;533 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;543 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;553 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;563 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;573 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;583 | 96.1572 | 300.1887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;593 | 96.1572 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;603 | 96.1572 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;613 | 96.1572 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;623 | 96.1562 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;633 | 96.1562 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;643 | 96.1562 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;653 | 96.1562 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;663 | 96.1562 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;673 | 96.1562 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;683 | 96.1562 | 300.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;693 | 96.1562 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;703 | 96.1562 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;713 | 96.1562 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;723 | 96.1572 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;733 | 96.1572 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;743 | 96.1572 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;753 | 96.1572 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;763 | 96.1572 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;773 | 96.1572 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;783 | 96.1572 | 300.157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;793 | 96.1572 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;803 | 96.1572 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;813 | 96.1572 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;823 | 96.1562 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;833 | 96.1562 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;843 | 96.1562 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;853 | 96.1562 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;863 | 96.1562 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;873 | 96.1562 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;883 | 96.1562 | 300.1718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;893 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;903 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;913 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;923 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;933 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;943 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;953 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;963 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;973 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;983 | 96.1562 | 300.1911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:00;993 | 96.1562 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;003 | 96.1562 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;013 | 96.1562 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;023 | 96.1572 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;033 | 96.1572 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;043 | 96.1572 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;053 | 96.1572 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;063 | 96.1572 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;073 | 96.1572 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;083 | 96.1572 | 300.2142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;093 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;103 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;113 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;123 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;133 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;143 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;153 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;163 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;173 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;183 | 96.1572 | 300.2294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;193 | 96.1572 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;203 | 96.1572 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;213 | 96.1572 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;223 | 96.1562 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;233 | 96.1562 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;243 | 96.1562 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;253 | 96.1562 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;263 | 96.1562 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;273 | 96.1562 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;283 | 96.1562 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;293 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;303 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;313 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;323 | 96.1582 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;333 | 96.1582 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;343 | 96.1582 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;353 | 96.1582 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;363 | 96.1582 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;373 | 96.1582 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;383 | 96.1582 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;393 | 96.1582 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;403 | 96.1582 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;413 | 96.1582 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;423 | 96.1572 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;433 | 96.1572 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;443 | 96.1572 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;453 | 96.1572 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;463 | 96.1572 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;473 | 96.1572 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;483 | 96.1572 | 300.2008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;493 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;503 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;513 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;523 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;533 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;543 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;553 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;563 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;573 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;583 | 96.1572 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;593 | 96.1572 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;603 | 96.1572 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;613 | 96.1572 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;623 | 96.1562 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;633 | 96.1562 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;643 | 96.1562 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;653 | 96.1562 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;663 | 96.1562 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;673 | 96.1562 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;683 | 96.1562 | 300.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;693 | 96.1562 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;703 | 96.1562 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;713 | 96.1562 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;723 | 96.1572 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;733 | 96.1572 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;743 | 96.1572 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;753 | 96.1572 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;763 | 96.1572 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;773 | 96.1572 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;783 | 96.1572 | 300.1905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;793 | 96.1572 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;803 | 96.1572 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;813 | 96.1572 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;823 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;833 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;843 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;853 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;863 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;873 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;883 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;893 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;903 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;913 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;923 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;933 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;943 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;953 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;963 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;973 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;983 | 96.1562 | 300.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:01;993 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;003 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;013 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;023 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;033 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;043 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;053 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;063 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;073 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;083 | 96.1562 | 300.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;093 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;103 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;113 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;123 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;133 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;143 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;153 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;163 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;173 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;183 | 96.1562 | 300.1186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;193 | 96.1562 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;203 | 96.1562 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;213 | 96.1562 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;223 | 96.1572 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;233 | 96.1572 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;243 | 96.1572 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;253 | 96.1572 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;263 | 96.1572 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;273 | 96.1572 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;283 | 96.1572 | 300.1331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;293 | 96.1572 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;303 | 96.1572 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;313 | 96.1572 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;323 | 96.1562 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;333 | 96.1562 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;343 | 96.1562 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;353 | 96.1562 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;363 | 96.1562 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;373 | 96.1562 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;383 | 96.1562 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;393 | 96.1562 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;403 | 96.1562 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;413 | 96.1562 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;423 | 96.1572 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;433 | 96.1572 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;443 | 96.1572 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;453 | 96.1572 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;463 | 96.1572 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;473 | 96.1572 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;483 | 96.1572 | 300.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;493 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;503 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;513 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;523 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;533 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;543 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;553 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;563 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;573 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;583 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;593 | 96.1572 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;603 | 96.1572 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;613 | 96.1572 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;623 | 96.1562 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;633 | 96.1562 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;643 | 96.1562 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;653 | 96.1562 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;663 | 96.1562 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;673 | 96.1562 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;683 | 96.1562 | 300.037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;693 | 96.1562 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;703 | 96.1562 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;713 | 96.1562 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;723 | 96.1572 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;733 | 96.1572 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;743 | 96.1572 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;753 | 96.1572 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;763 | 96.1572 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;773 | 96.1572 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;783 | 96.1572 | 299.9891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;793 | 96.1572 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;803 | 96.1572 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;813 | 96.1572 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;823 | 96.1562 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;833 | 96.1562 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;843 | 96.1562 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;853 | 96.1562 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;863 | 96.1562 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;873 | 96.1562 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;883 | 96.1562 | 299.9881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;893 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;903 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;913 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;923 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;933 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;943 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;953 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;963 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;973 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;983 | 96.1562 | 299.9957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:02;993 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;003 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;013 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;023 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;033 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;043 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;053 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;063 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;073 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;083 | 96.1562 | 299.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;093 | 96.1562 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;103 | 96.1562 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;113 | 96.1562 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;123 | 96.1572 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;133 | 96.1572 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;143 | 96.1572 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;153 | 96.1572 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;163 | 96.1572 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;173 | 96.1572 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;183 | 96.1572 | 299.9787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;193 | 96.1572 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;203 | 96.1572 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;213 | 96.1572 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;223 | 96.1562 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;233 | 96.1562 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;243 | 96.1562 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;253 | 96.1562 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;263 | 96.1562 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;273 | 96.1562 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;283 | 96.1562 | 299.9446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;293 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;303 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;313 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;323 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;333 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;343 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;353 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;363 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;373 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;383 | 96.1562 | 299.8829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;393 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;403 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;413 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;423 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;433 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;443 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;453 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;463 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;473 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;483 | 96.1562 | 299.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;493 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;503 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;513 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;523 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;533 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;543 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;553 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;563 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;573 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;583 | 96.1562 | 299.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;593 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;603 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;613 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;623 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;633 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;643 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;653 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;663 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;673 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;683 | 96.1562 | 299.8534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;693 | 96.1562 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;703 | 96.1562 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;713 | 96.1562 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;723 | 96.1582 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;733 | 96.1582 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;743 | 96.1582 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;753 | 96.1582 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;763 | 96.1582 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;773 | 96.1582 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;783 | 96.1582 | 299.8568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;793 | 96.1582 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;803 | 96.1582 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;813 | 96.1582 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;823 | 96.1572 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;833 | 96.1572 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;843 | 96.1572 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;853 | 96.1572 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;863 | 96.1572 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;873 | 96.1572 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;883 | 96.1572 | 299.8605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;893 | 96.1572 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;903 | 96.1572 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;913 | 96.1572 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;923 | 96.1562 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;933 | 96.1562 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;943 | 96.1562 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;953 | 96.1562 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;963 | 96.1562 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;973 | 96.1562 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;983 | 96.1562 | 299.8416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:03;993 | 96.1562 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;003 | 96.1562 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;013 | 96.1562 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;023 | 96.1582 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;033 | 96.1582 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;043 | 96.1582 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;053 | 96.1582 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;063 | 96.1582 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;073 | 96.1582 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;083 | 96.1582 | 299.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;093 | 96.1582 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;103 | 96.1582 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;113 | 96.1582 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;123 | 96.1562 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;133 | 96.1562 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;143 | 96.1562 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;153 | 96.1562 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;163 | 96.1562 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;173 | 96.1562 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;183 | 96.1562 | 299.7645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;193 | 96.1562 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;203 | 96.1562 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;213 | 96.1562 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;223 | 96.1572 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;233 | 96.1572 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;243 | 96.1572 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;253 | 96.1572 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;263 | 96.1572 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;273 | 96.1572 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;283 | 96.1572 | 299.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;293 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;303 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;313 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;323 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;333 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;343 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;353 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;363 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;373 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;383 | 96.1572 | 299.8315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;393 | 96.1572 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;403 | 96.1572 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;413 | 96.1572 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;423 | 96.1572 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;433 | 96.1572 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;443 | 96.1592 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;453 | 96.1592 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;463 | 96.1592 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;473 | 96.1592 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;483 | 96.1592 | 299.8449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;493 | 96.1592 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;503 | 96.1592 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;513 | 96.1592 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;523 | 96.1592 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;533 | 96.1592 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;543 | 96.1572 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;553 | 96.1572 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;563 | 96.1572 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;573 | 96.1572 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;583 | 96.1572 | 299.8378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;593 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;603 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;613 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;623 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;633 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;643 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;653 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;663 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;673 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;683 | 96.1572 | 299.8009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;693 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;703 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;713 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;723 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;733 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;743 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;753 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;763 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;773 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;783 | 96.1572 | 299.7395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;793 | 96.1572 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;803 | 96.1572 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;813 | 96.1572 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;823 | 96.1572 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;833 | 96.1572 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;843 | 96.1562 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;853 | 96.1562 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;863 | 96.1562 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;873 | 96.1562 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;883 | 96.1562 | 299.7171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;893 | 96.1562 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;903 | 96.1562 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;913 | 96.1562 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;923 | 96.1562 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;933 | 96.1562 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;943 | 96.1552 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;953 | 96.1552 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;963 | 96.1552 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;973 | 96.1552 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;983 | 96.1552 | 299.7515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:04;993 | 96.1552 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;003 | 96.1552 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;013 | 96.1552 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;023 | 96.1552 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;033 | 96.1552 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;043 | 96.1572 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;053 | 96.1572 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;063 | 96.1572 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;073 | 96.1572 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;083 | 96.1572 | 299.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;093 | 96.1572 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;103 | 96.1572 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;113 | 96.1572 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;123 | 96.1572 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;133 | 96.1572 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;143 | 96.1562 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;153 | 96.1562 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;163 | 96.1562 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;173 | 96.1562 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;183 | 96.1562 | 299.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;193 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;203 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;213 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;223 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;233 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;243 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;253 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;263 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;273 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;283 | 96.1562 | 299.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;293 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;303 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;313 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;323 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;333 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;343 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;353 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;363 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;373 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;383 | 96.1562 | 299.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;393 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;403 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;413 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;423 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;433 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;443 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;453 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;463 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;473 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;483 | 96.1562 | 299.7541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;493 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;503 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;513 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;523 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;533 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;543 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;553 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;563 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;573 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;583 | 96.1562 | 299.7513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;593 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;603 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;613 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;623 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;633 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;643 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;653 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;663 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;673 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;683 | 96.1562 | 299.7926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;693 | 96.1562 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;703 | 96.1562 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;713 | 96.1562 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;723 | 96.1562 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;733 | 96.1562 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;743 | 96.1562 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;753 | 96.1562 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;763 | 96.1562 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;773 | 96.1572 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;783 | 96.1572 | 299.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;793 | 96.1572 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;803 | 96.1572 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;813 | 96.1572 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;823 | 96.1572 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;833 | 96.1572 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;843 | 96.1572 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;853 | 96.1572 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;863 | 96.1572 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;873 | 96.1562 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;883 | 96.1562 | 299.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;893 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;903 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;913 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;923 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;933 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;943 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;953 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;963 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;973 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;983 | 96.1562 | 299.8306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:05;993 | 96.1562 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;003 | 96.1562 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;013 | 96.1562 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;023 | 96.1562 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;033 | 96.1562 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;043 | 96.1562 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;053 | 96.1562 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;063 | 96.1562 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;073 | 96.1572 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;083 | 96.1572 | 299.8031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;093 | 96.1572 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;103 | 96.1572 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;113 | 96.1572 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;123 | 96.1572 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;133 | 96.1572 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;143 | 96.1572 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;153 | 96.1572 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;163 | 96.1572 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;173 | 96.1562 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;183 | 96.1562 | 299.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;193 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;203 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;213 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;223 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;233 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;243 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;253 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;263 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;273 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;283 | 96.1562 | 299.7956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;293 | 96.1562 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;303 | 96.1562 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;313 | 96.1562 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;323 | 96.1562 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;333 | 96.1562 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;343 | 96.1562 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;353 | 96.1562 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;363 | 96.1562 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;373 | 96.1572 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;383 | 96.1572 | 299.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;393 | 96.1572 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;403 | 96.1572 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;413 | 96.1572 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;423 | 96.1572 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;433 | 96.1572 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;443 | 96.1572 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;453 | 96.1572 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;463 | 96.1572 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;473 | 96.1562 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;483 | 96.1562 | 299.9049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;493 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;503 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;513 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;523 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;533 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;543 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;553 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;563 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;573 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;583 | 96.1562 | 299.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;593 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;603 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;613 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;623 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;633 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;643 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;653 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;663 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;673 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;683 | 96.1562 | 299.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;693 | 96.1562 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;703 | 96.1562 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;713 | 96.1562 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;723 | 96.1562 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;733 | 96.1562 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;743 | 96.1562 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;753 | 96.1562 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;763 | 96.1562 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;773 | 96.1572 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;783 | 96.1572 | 299.8607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;793 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;803 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;813 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;823 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;833 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;843 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;853 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;863 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;873 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;883 | 96.1572 | 299.8127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;893 | 96.1572 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;903 | 96.1572 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;913 | 96.1572 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;923 | 96.1572 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;933 | 96.1572 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;943 | 96.1572 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;953 | 96.1572 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;963 | 96.1572 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;973 | 96.1562 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;983 | 96.1562 | 299.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:06;993 | 96.1562 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;003 | 96.1562 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;013 | 96.1562 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;023 | 96.1562 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;033 | 96.1562 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;043 | 96.1562 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;053 | 96.1562 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;063 | 96.1562 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;073 | 96.1572 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;083 | 96.1572 | 299.865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;093 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;103 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;113 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;123 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;133 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;143 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;153 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;163 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;173 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;183 | 96.1572 | 299.9111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;193 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;203 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;213 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;223 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;233 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;243 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;253 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;263 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;273 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;283 | 96.1572 | 299.9332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;293 | 96.1572 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;303 | 96.1572 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;313 | 96.1572 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;323 | 96.1572 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;333 | 96.1572 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;343 | 96.1572 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;353 | 96.1572 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;363 | 96.1572 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;373 | 96.1582 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;383 | 96.1582 | 299.9264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;393 | 96.1582 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;403 | 96.1582 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;413 | 96.1582 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;423 | 96.1582 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;433 | 96.1582 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;443 | 96.1582 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;453 | 96.1582 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;463 | 96.1582 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;473 | 96.1572 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;483 | 96.1572 | 299.9053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;493 | 96.1572 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;503 | 96.1572 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;513 | 96.1572 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;523 | 96.1572 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;533 | 96.1572 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;543 | 96.1572 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;553 | 96.1572 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;563 | 96.1572 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;573 | 96.1562 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;583 | 96.1562 | 299.8909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;593 | 96.1562 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;603 | 96.1562 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;613 | 96.1562 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;623 | 96.1562 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;633 | 96.1562 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;643 | 96.1562 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;653 | 96.1562 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;663 | 96.1562 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;673 | 96.1572 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;683 | 96.1572 | 299.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;693 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;703 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;713 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;723 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;733 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;743 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;753 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;763 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;773 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;783 | 96.1572 | 299.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;793 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;803 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;813 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;823 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;833 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;843 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;853 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;863 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;873 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;883 | 96.1572 | 299.9786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;893 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;903 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;913 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;923 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;933 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;943 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;953 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;963 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;973 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;983 | 96.1572 | 299.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:07;993 | 96.1572 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;003 | 96.1572 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;013 | 96.1572 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;023 | 96.1572 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;033 | 96.1572 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;043 | 96.1572 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;053 | 96.1572 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;063 | 96.1572 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;073 | 96.1582 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;083 | 96.1582 | 299.9438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;093 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;103 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;113 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;123 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;133 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;143 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;153 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;163 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;173 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;183 | 96.1582 | 299.9215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;193 | 96.1582 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;203 | 96.1562 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;213 | 96.1562 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;223 | 96.1562 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;233 | 96.1562 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;243 | 96.1562 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;253 | 96.1562 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;263 | 96.1562 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;273 | 96.1562 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;283 | 96.1562 | 299.9181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;293 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;303 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;313 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;323 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;333 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;343 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;353 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;363 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;373 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;383 | 96.1562 | 299.9545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;393 | 96.1562 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;403 | 96.1572 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;413 | 96.1572 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;423 | 96.1572 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;433 | 96.1572 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;443 | 96.1572 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;453 | 96.1572 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;463 | 96.1572 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;473 | 96.1572 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;483 | 96.1572 | 300.0027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;493 | 96.1572 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;503 | 96.1562 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;513 | 96.1562 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;523 | 96.1562 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;533 | 96.1562 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;543 | 96.1562 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;553 | 96.1562 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;563 | 96.1562 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;573 | 96.1562 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;583 | 96.1562 | 300.0239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;593 | 96.1562 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;603 | 96.1572 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;613 | 96.1572 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;623 | 96.1572 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;633 | 96.1572 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;643 | 96.1572 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;653 | 96.1572 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;663 | 96.1572 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;673 | 96.1572 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;683 | 96.1572 | 300.0177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;693 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;703 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;713 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;723 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;733 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;743 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;753 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;763 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;773 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;783 | 96.1572 | 299.9935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;793 | 96.1572 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;803 | 96.1562 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;813 | 96.1562 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;823 | 96.1562 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;833 | 96.1562 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;843 | 96.1562 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;853 | 96.1562 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;863 | 96.1562 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;873 | 96.1562 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;883 | 96.1562 | 299.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;893 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;903 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;913 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;923 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;933 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;943 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;953 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;963 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;973 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;983 | 96.1562 | 299.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:08;993 | 96.1562 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;003 | 96.1572 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;013 | 96.1572 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;023 | 96.1572 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;033 | 96.1572 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;043 | 96.1572 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;053 | 96.1572 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;063 | 96.1572 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;073 | 96.1572 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;083 | 96.1572 | 300.0222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;093 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;103 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;113 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;123 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;133 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;143 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;153 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;163 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;173 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;183 | 96.1572 | 300.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;193 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;203 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;213 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;223 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;233 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;243 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;253 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;263 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;273 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;283 | 96.1572 | 300.0615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;293 | 96.1572 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;303 | 96.1562 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;313 | 96.1562 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;323 | 96.1562 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;333 | 96.1562 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;343 | 96.1562 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;353 | 96.1562 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;363 | 96.1562 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;373 | 96.1562 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;383 | 96.1562 | 300.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;393 | 96.1562 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;403 | 96.1582 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;413 | 96.1582 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;423 | 96.1582 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;433 | 96.1582 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;443 | 96.1582 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;453 | 96.1582 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;463 | 96.1582 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;473 | 96.1582 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;483 | 96.1582 | 300.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;493 | 96.1582 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;503 | 96.1572 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;513 | 96.1572 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;523 | 96.1572 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;533 | 96.1572 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;543 | 96.1572 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;553 | 96.1572 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;563 | 96.1572 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;573 | 96.1572 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;583 | 96.1572 | 300.0024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;593 | 96.1572 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;603 | 96.1562 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;613 | 96.1562 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;623 | 96.1562 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;633 | 96.1562 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;643 | 96.1562 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;653 | 96.1562 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;663 | 96.1562 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;673 | 96.1562 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;683 | 96.1562 | 300.0101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;693 | 96.1562 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;703 | 96.1572 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;713 | 96.1572 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;723 | 96.1572 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;733 | 96.1572 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;743 | 96.1572 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;753 | 96.1572 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;763 | 96.1572 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;773 | 96.1572 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;783 | 96.1572 | 300.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;793 | 96.1572 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;803 | 96.1582 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;813 | 96.1582 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;823 | 96.1582 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;833 | 96.1582 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;843 | 96.1582 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;853 | 96.1582 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;863 | 96.1582 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;873 | 96.1582 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;883 | 96.1582 | 300.0922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;893 | 96.1582 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;903 | 96.1562 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;913 | 96.1562 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;923 | 96.1562 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;933 | 96.1562 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;943 | 96.1562 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;953 | 96.1562 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;963 | 96.1562 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;973 | 96.1562 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;983 | 96.1562 | 300.1023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:09;993 | 96.1562 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;003 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;013 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;023 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;033 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;043 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;053 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;063 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;073 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;083 | 96.1572 | 300.1032 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;093 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;103 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;113 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;123 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;133 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;143 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;153 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;163 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;173 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;183 | 96.1572 | 300.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;193 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;203 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;213 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;223 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;233 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;243 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;253 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;263 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;273 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;283 | 96.1572 | 300.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;293 | 96.1572 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;303 | 96.1562 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;313 | 96.1562 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;323 | 96.1562 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;333 | 96.1562 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;343 | 96.1562 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;353 | 96.1562 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;363 | 96.1562 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;373 | 96.1562 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;383 | 96.1562 | 300.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;393 | 96.1562 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;403 | 96.1572 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;413 | 96.1572 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;423 | 96.1572 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;433 | 96.1572 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;443 | 96.1572 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;453 | 96.1572 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;463 | 96.1572 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;473 | 96.1572 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;483 | 96.1572 | 300.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;493 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;503 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;513 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;523 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;533 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;543 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;553 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;563 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;573 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;583 | 96.1572 | 300.1124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;593 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;603 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;613 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;623 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;633 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;643 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;653 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;663 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;673 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;683 | 96.1572 | 300.0804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;693 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;703 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;713 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;723 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;733 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;743 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;753 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;763 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;773 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;783 | 96.1572 | 300.0442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;793 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;803 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;813 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;823 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;833 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;843 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;853 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;863 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;873 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;883 | 96.1572 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;893 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;903 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;913 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;923 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;933 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;943 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;953 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;963 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;973 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;983 | 96.1572 | 300.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:10;993 | 96.1572 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;003 | 96.1572 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;013 | 96.1572 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;023 | 96.1562 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;033 | 96.1562 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;043 | 96.1562 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;053 | 96.1562 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;063 | 96.1562 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;073 | 96.1562 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;083 | 96.1562 | 300.0253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;093 | 96.1562 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;103 | 96.1562 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;113 | 96.1562 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;123 | 96.1572 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;133 | 96.1572 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;143 | 96.1572 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;153 | 96.1572 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;163 | 96.1572 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;173 | 96.1572 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;183 | 96.1572 | 300.0472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;193 | 96.1572 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;203 | 96.1572 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;213 | 96.1572 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;223 | 96.1582 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;233 | 96.1582 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;243 | 96.1582 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;253 | 96.1582 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;263 | 96.1582 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;273 | 96.1582 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;283 | 96.1582 | 300.0787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;293 | 96.1582 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;303 | 96.1582 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;313 | 96.1582 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;323 | 96.1562 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;333 | 96.1562 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;343 | 96.1562 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;353 | 96.1562 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;363 | 96.1562 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;373 | 96.1562 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;383 | 96.1562 | 300.0827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;393 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;403 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;413 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;423 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;433 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;443 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;453 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;463 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;473 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;483 | 96.1562 | 300.0514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;493 | 96.1562 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;503 | 96.1562 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;513 | 96.1562 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;523 | 96.1572 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;533 | 96.1572 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;543 | 96.1572 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;553 | 96.1572 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;563 | 96.1572 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;573 | 96.1572 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;583 | 96.1572 | 300.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;593 | 96.1572 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;603 | 96.1572 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;613 | 96.1572 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;623 | 96.1562 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;633 | 96.1562 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;643 | 96.1562 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;653 | 96.1562 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;663 | 96.1562 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;673 | 96.1562 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;683 | 96.1562 | 300.0396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;693 | 96.1562 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;703 | 96.1562 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;713 | 96.1562 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;723 | 96.1572 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;733 | 96.1572 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;743 | 96.1572 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;753 | 96.1572 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;763 | 96.1572 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;773 | 96.1572 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;783 | 96.1572 | 300.0558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;793 | 96.1572 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;803 | 96.1572 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;813 | 96.1572 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;823 | 96.1582 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;833 | 96.1582 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;843 | 96.1582 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;853 | 96.1582 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;863 | 96.1582 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;873 | 96.1582 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;883 | 96.1582 | 300.0766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;893 | 96.1582 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;903 | 96.1582 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;913 | 96.1582 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;923 | 96.1562 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;933 | 96.1562 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;943 | 96.1562 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;953 | 96.1562 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;963 | 96.1562 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;973 | 96.1562 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;983 | 96.1562 | 300.0966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:11;993 | 96.1562 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;003 | 96.1562 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;013 | 96.1562 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;023 | 96.1572 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;033 | 96.1572 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;043 | 96.1572 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;053 | 96.1572 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;063 | 96.1572 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;073 | 96.1572 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;083 | 96.1572 | 300.0936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;093 | 96.1572 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;103 | 96.1572 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;113 | 96.1572 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;123 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;133 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;143 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;153 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;163 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;173 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;183 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;193 | 96.1562 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;203 | 96.1562 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;213 | 96.1562 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;223 | 96.1572 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;233 | 96.1572 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;243 | 96.1572 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;253 | 96.1572 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;263 | 96.1572 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;273 | 96.1572 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;283 | 96.1572 | 300.0633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;293 | 96.1572 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;303 | 96.1572 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;313 | 96.1572 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;323 | 96.1562 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;333 | 96.1562 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;343 | 96.1562 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;353 | 96.1562 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;363 | 96.1562 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;373 | 96.1562 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;383 | 96.1562 | 300.083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;393 | 96.1562 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;403 | 96.1562 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;413 | 96.1562 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;423 | 96.1572 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;433 | 96.1572 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;443 | 96.1572 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;453 | 96.1572 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;463 | 96.1572 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;473 | 96.1572 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;483 | 96.1572 | 300.1121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;493 | 96.1572 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;503 | 96.1572 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;513 | 96.1572 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;523 | 96.1562 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;533 | 96.1562 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;543 | 96.1562 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;553 | 96.1562 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;563 | 96.1562 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;573 | 96.1562 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;583 | 96.1562 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;593 | 96.1562 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;603 | 96.1562 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;613 | 96.1562 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;623 | 96.1572 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;633 | 96.1572 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;643 | 96.1572 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;653 | 96.1572 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;663 | 96.1572 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;673 | 96.1572 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;683 | 96.1572 | 300.1371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;693 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;703 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;713 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;723 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;733 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;743 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;753 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;763 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;773 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;783 | 96.1572 | 300.1153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;793 | 96.1572 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;803 | 96.1572 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;813 | 96.1572 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;823 | 96.1582 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;833 | 96.1582 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;843 | 96.1582 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;853 | 96.1582 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;863 | 96.1582 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;873 | 96.1582 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;883 | 96.1582 | 300.0821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;893 | 96.1582 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;903 | 96.1582 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;913 | 96.1582 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;923 | 96.1562 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;933 | 96.1562 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;943 | 96.1562 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;953 | 96.1562 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;963 | 96.1562 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;973 | 96.1562 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;983 | 96.1562 | 300.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:12;993 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;003 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;013 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;023 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;033 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;043 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;053 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;063 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;073 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;083 | 96.1562 | 300.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;093 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;103 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;113 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;123 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;133 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;143 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;153 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;163 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;173 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;183 | 96.1562 | 300.1126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;193 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;203 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;213 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;223 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;233 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;243 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;253 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;263 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;273 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;283 | 96.1562 | 300.1234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;293 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;303 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;313 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;323 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;333 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;343 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;353 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;363 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;373 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;383 | 96.1562 | 300.1162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;393 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;403 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;413 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;423 | 96.1582 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;433 | 96.1582 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;443 | 96.1582 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;453 | 96.1582 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;463 | 96.1582 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;473 | 96.1582 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;483 | 96.1582 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;493 | 96.1582 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;503 | 96.1582 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;513 | 96.1582 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;523 | 96.1552 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;533 | 96.1552 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;543 | 96.1552 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;553 | 96.1552 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;563 | 96.1552 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;573 | 96.1552 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;583 | 96.1552 | 300.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;593 | 96.1552 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;603 | 96.1552 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;613 | 96.1552 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;623 | 96.1562 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;633 | 96.1562 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;643 | 96.1562 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;653 | 96.1562 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;663 | 96.1562 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;673 | 96.1562 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;683 | 96.1562 | 300.0782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;693 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;703 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;713 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;723 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;733 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;743 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;753 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;763 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;773 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;783 | 96.1562 | 300.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;793 | 96.1562 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;803 | 96.1562 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;813 | 96.1562 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;823 | 96.1572 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;833 | 96.1572 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;843 | 96.1572 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;853 | 96.1572 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;863 | 96.1572 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;873 | 96.1572 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;883 | 96.1572 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;893 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;903 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;913 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;923 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;933 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;943 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;953 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;963 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;973 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;983 | 96.1572 | 300.1448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:13;993 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;003 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;013 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;023 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;033 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;043 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;053 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;063 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;073 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;083 | 96.1572 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;093 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;103 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;113 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;123 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;133 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;143 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;153 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;163 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;173 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;183 | 96.1572 | 300.0983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;193 | 96.1572 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;203 | 96.1572 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;213 | 96.1572 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;223 | 96.1552 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;233 | 96.1552 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;243 | 96.1552 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;253 | 96.1552 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;263 | 96.1552 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;273 | 96.1552 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;283 | 96.1552 | 300.0869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;293 | 96.1552 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;303 | 96.1552 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;313 | 96.1552 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;323 | 96.1552 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;333 | 96.1552 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;343 | 96.1572 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;353 | 96.1572 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;363 | 96.1572 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;373 | 96.1572 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;383 | 96.1572 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;393 | 96.1572 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;403 | 96.1572 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;413 | 96.1572 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;423 | 96.1572 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;433 | 96.1572 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;443 | 96.1582 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;453 | 96.1582 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;463 | 96.1582 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;473 | 96.1582 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;483 | 96.1582 | 300.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;493 | 96.1582 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;503 | 96.1582 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;513 | 96.1582 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;523 | 96.1582 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;533 | 96.1582 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;543 | 96.1562 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;553 | 96.1562 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;563 | 96.1562 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;573 | 96.1562 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;583 | 96.1562 | 300.176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;593 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;603 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;613 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;623 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;633 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;643 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;653 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;663 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;673 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;683 | 96.1562 | 300.1844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;693 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;703 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;713 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;723 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;733 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;743 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;753 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;763 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;773 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;783 | 96.1562 | 300.1743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;793 | 96.1562 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;803 | 96.1562 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;813 | 96.1562 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;823 | 96.1562 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;833 | 96.1562 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;843 | 96.1572 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;853 | 96.1572 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;863 | 96.1572 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;873 | 96.1572 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;883 | 96.1572 | 300.1642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;893 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;903 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;913 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;923 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;933 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;943 | 96.1552 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;953 | 96.1552 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;963 | 96.1552 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;973 | 96.1552 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;983 | 96.1552 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:14;993 | 96.1552 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;003 | 96.1552 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;013 | 96.1552 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;023 | 96.1552 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;033 | 96.1552 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;043 | 96.1562 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;053 | 96.1562 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;063 | 96.1562 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;073 | 96.1562 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;083 | 96.1562 | 300.1949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;093 | 96.1562 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;103 | 96.1562 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;113 | 96.1562 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;123 | 96.1562 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;133 | 96.1562 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;143 | 96.1572 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;153 | 96.1572 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;163 | 96.1572 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;173 | 96.1572 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;183 | 96.1572 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;193 | 96.1572 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;203 | 96.1572 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;213 | 96.1572 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;223 | 96.1572 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;233 | 96.1572 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;243 | 96.1562 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;253 | 96.1562 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;263 | 96.1562 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;273 | 96.1562 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;283 | 96.1562 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;293 | 96.1562 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;303 | 96.1562 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;313 | 96.1562 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;323 | 96.1562 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;333 | 96.1562 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;343 | 96.1572 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;353 | 96.1572 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;363 | 96.1572 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;373 | 96.1572 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;383 | 96.1572 | 300.2801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;393 | 96.1572 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;403 | 96.1572 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;413 | 96.1572 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;423 | 96.1572 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;433 | 96.1572 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;443 | 96.1582 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;453 | 96.1582 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;463 | 96.1582 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;473 | 96.1582 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;483 | 96.1582 | 300.271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;493 | 96.1582 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;503 | 96.1582 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;513 | 96.1582 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;523 | 96.1582 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;533 | 96.1582 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;543 | 96.1572 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;553 | 96.1572 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;563 | 96.1572 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;573 | 96.1572 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;583 | 96.1572 | 300.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;593 | 96.1572 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;603 | 96.1572 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;613 | 96.1572 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;623 | 96.1572 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;633 | 96.1572 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;643 | 96.1562 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;653 | 96.1562 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;663 | 96.1562 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;673 | 96.1562 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;683 | 96.1562 | 300.2689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;693 | 96.1562 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;703 | 96.1562 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;713 | 96.1562 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;723 | 96.1562 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;733 | 96.1562 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;743 | 96.1562 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;753 | 96.1562 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;763 | 96.1562 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;773 | 96.1582 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;783 | 96.1582 | 300.3121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;793 | 96.1582 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;803 | 96.1582 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;813 | 96.1582 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;823 | 96.1582 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;833 | 96.1582 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;843 | 96.1582 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;853 | 96.1582 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;863 | 96.1582 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;873 | 96.1572 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;883 | 96.1572 | 300.3589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;893 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;903 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;913 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;923 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;933 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;943 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;953 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;963 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;973 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;983 | 96.1572 | 300.3866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:15;993 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;003 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;013 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;023 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;033 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;043 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;053 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;063 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;073 | 96.1562 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;083 | 96.1562 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;093 | 96.1562 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;103 | 96.1562 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;113 | 96.1562 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;123 | 96.1562 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;133 | 96.1562 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;143 | 96.1562 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;153 | 96.1562 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;163 | 96.1562 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;173 | 96.1582 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;183 | 96.1582 | 300.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;193 | 96.1582 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;203 | 96.1582 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;213 | 96.1582 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;223 | 96.1582 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;233 | 96.1582 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;243 | 96.1582 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;253 | 96.1582 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;263 | 96.1582 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;273 | 96.1562 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;283 | 96.1562 | 300.3283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;293 | 96.1562 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;303 | 96.1562 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;313 | 96.1562 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;323 | 96.1562 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;333 | 96.1562 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;343 | 96.1562 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;353 | 96.1562 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;363 | 96.1562 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;373 | 96.1572 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;383 | 96.1572 | 300.3168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;393 | 96.1572 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;403 | 96.1572 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;413 | 96.1572 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;423 | 96.1572 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;433 | 96.1572 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;443 | 96.1572 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;453 | 96.1572 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;463 | 96.1572 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;473 | 96.1562 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;483 | 96.1562 | 300.3394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;493 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;503 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;513 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;523 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;533 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;543 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;553 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;563 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;573 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;583 | 96.1562 | 300.3703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;593 | 96.1562 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;603 | 96.1562 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;613 | 96.1562 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;623 | 96.1562 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;633 | 96.1562 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;643 | 96.1562 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;653 | 96.1562 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;663 | 96.1562 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;673 | 96.1572 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;683 | 96.1572 | 300.3893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;693 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;703 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;713 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;723 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;733 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;743 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;753 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;763 | 96.1572 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;773 | 96.1582 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;783 | 96.1582 | 300.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;793 | 96.1582 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;803 | 96.1582 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;813 | 96.1582 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;823 | 96.1582 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;833 | 96.1582 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;843 | 96.1582 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;853 | 96.1582 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;863 | 96.1582 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;873 | 96.1572 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;883 | 96.1572 | 300.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;893 | 96.1572 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;903 | 96.1572 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;913 | 96.1572 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;923 | 96.1572 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;933 | 96.1572 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;943 | 96.1572 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;953 | 96.1572 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;963 | 96.1572 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;973 | 96.1562 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;983 | 96.1562 | 300.3311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:16;993 | 96.1562 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;003 | 96.1562 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;013 | 96.1562 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;023 | 96.1562 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;033 | 96.1562 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;043 | 96.1562 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;053 | 96.1562 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;063 | 96.1562 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;073 | 96.1572 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;083 | 96.1572 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;093 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;103 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;113 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;123 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;133 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;143 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;153 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;163 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;173 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;183 | 96.1572 | 300.3459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;193 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;203 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;213 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;223 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;233 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;243 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;253 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;263 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;273 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;283 | 96.1572 | 300.3721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;293 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;303 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;313 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;323 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;333 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;343 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;353 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;363 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;373 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;383 | 96.1572 | 300.3806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;393 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;403 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;413 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;423 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;433 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;443 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;453 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;463 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;473 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;483 | 96.1572 | 300.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;493 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;503 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;513 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;523 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;533 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;543 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;553 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;563 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;573 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;583 | 96.1572 | 300.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;593 | 96.1572 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;603 | 96.1572 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;613 | 96.1572 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;623 | 96.1572 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;633 | 96.1572 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;643 | 96.1572 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;653 | 96.1572 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;663 | 96.1572 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;673 | 96.1562 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;683 | 96.1562 | 300.3051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;693 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;703 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;713 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;723 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;733 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;743 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;753 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;763 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;773 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;783 | 96.1562 | 300.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;793 | 96.1562 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;803 | 96.1562 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;813 | 96.1562 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;823 | 96.1562 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;833 | 96.1562 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;843 | 96.1562 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;853 | 96.1562 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;863 | 96.1562 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;873 | 96.1572 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;883 | 96.1572 | 300.331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;893 | 96.1572 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;903 | 96.1572 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;913 | 96.1572 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;923 | 96.1572 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;933 | 96.1572 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;943 | 96.1572 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;953 | 96.1572 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;963 | 96.1572 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;973 | 96.1562 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;983 | 96.1562 | 300.3527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:17;993 | 96.1562 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;003 | 96.1562 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;013 | 96.1562 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;023 | 96.1562 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;033 | 96.1562 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;043 | 96.1562 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;053 | 96.1562 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;063 | 96.1562 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;073 | 96.1592 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;083 | 96.1592 | 300.3486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;093 | 96.1592 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;103 | 96.1592 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;113 | 96.1592 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;123 | 96.1592 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;133 | 96.1592 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;143 | 96.1592 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;153 | 96.1592 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;163 | 96.1592 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;173 | 96.1572 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;183 | 96.1572 | 300.3197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;193 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;203 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;213 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;223 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;233 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;243 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;253 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;263 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;273 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;283 | 96.1572 | 300.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;293 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;303 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;313 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;323 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;333 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;343 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;353 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;363 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;373 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;383 | 96.1572 | 300.2414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;393 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;403 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;413 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;423 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;433 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;443 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;453 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;463 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;473 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;483 | 96.1572 | 300.2238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;493 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;503 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;513 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;523 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;533 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;543 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;553 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;563 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;573 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;583 | 96.1572 | 300.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;593 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;603 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;613 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;623 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;633 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;643 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;653 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;663 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;673 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;683 | 96.1572 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;693 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;703 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;713 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;723 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;733 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;743 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;753 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;763 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;773 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;783 | 96.1572 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;793 | 96.1572 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;803 | 96.1582 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;813 | 96.1582 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;823 | 96.1582 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;833 | 96.1582 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;843 | 96.1582 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;853 | 96.1582 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;863 | 96.1582 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;873 | 96.1582 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;883 | 96.1582 | 300.1726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;893 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;903 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;913 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;923 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;933 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;943 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;953 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;963 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;973 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;983 | 96.1582 | 300.1512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:18;993 | 96.1582 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;003 | 96.1572 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;013 | 96.1572 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;023 | 96.1572 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;033 | 96.1572 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;043 | 96.1572 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;053 | 96.1572 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;063 | 96.1572 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;073 | 96.1572 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;083 | 96.1572 | 300.1484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;093 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;103 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;113 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;123 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;133 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;143 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;153 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;163 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;173 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;183 | 96.1572 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;193 | 96.1572 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;203 | 96.1562 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;213 | 96.1562 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;223 | 96.1562 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;233 | 96.1562 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;243 | 96.1562 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;253 | 96.1562 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;263 | 96.1562 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;273 | 96.1562 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;283 | 96.1562 | 300.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;293 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;303 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;313 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;323 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;333 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;343 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;353 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;363 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;373 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;383 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;393 | 96.1562 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;403 | 96.1572 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;413 | 96.1572 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;423 | 96.1572 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;433 | 96.1572 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;443 | 96.1572 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;453 | 96.1572 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;463 | 96.1572 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;473 | 96.1572 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;483 | 96.1572 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;493 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;503 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;513 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;523 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;533 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;543 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;553 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;563 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;573 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;583 | 96.1572 | 300.1679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;593 | 96.1572 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;603 | 96.1562 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;613 | 96.1562 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;623 | 96.1562 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;633 | 96.1562 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;643 | 96.1562 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;653 | 96.1562 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;663 | 96.1562 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;673 | 96.1562 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;683 | 96.1562 | 300.1518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;693 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;703 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;713 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;723 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;733 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;743 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;753 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;763 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;773 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;783 | 96.1562 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;793 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;803 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;813 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;823 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;833 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;843 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;853 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;863 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;873 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;883 | 96.1562 | 300.2033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;893 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;903 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;913 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;923 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;933 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;943 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;953 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;963 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;973 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;983 | 96.1562 | 300.2515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:19;993 | 96.1562 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;003 | 96.1572 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;013 | 96.1572 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;023 | 96.1572 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;033 | 96.1572 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;043 | 96.1572 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;053 | 96.1572 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;063 | 96.1572 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;073 | 96.1572 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;083 | 96.1572 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;093 | 96.1572 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;103 | 96.1562 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;113 | 96.1562 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;123 | 96.1562 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;133 | 96.1562 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;143 | 96.1562 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;153 | 96.1562 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;163 | 96.1562 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;173 | 96.1562 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;183 | 96.1562 | 300.2759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;193 | 96.1562 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;203 | 96.1572 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;213 | 96.1572 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;223 | 96.1572 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;233 | 96.1572 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;243 | 96.1572 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;253 | 96.1572 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;263 | 96.1572 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;273 | 96.1572 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;283 | 96.1572 | 300.2578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;293 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;303 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;313 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;323 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;333 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;343 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;353 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;363 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;373 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;383 | 96.1572 | 300.2462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;393 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;403 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;413 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;423 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;433 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;443 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;453 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;463 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;473 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;483 | 96.1572 | 300.254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;493 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;503 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;513 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;523 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;533 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;543 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;553 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;563 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;573 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;583 | 96.1572 | 300.2755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;593 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;603 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;613 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;623 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;633 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;643 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;653 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;663 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;673 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;683 | 96.1572 | 300.2994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;693 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;703 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;713 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;723 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;733 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;743 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;753 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;763 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;773 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;783 | 96.1572 | 300.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;793 | 96.1572 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;803 | 96.1572 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;813 | 96.1572 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;823 | 96.1582 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;833 | 96.1582 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;843 | 96.1582 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;853 | 96.1582 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;863 | 96.1582 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;873 | 96.1582 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;883 | 96.1582 | 300.3131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;893 | 96.1582 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;903 | 96.1582 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;913 | 96.1582 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;923 | 96.1572 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;933 | 96.1572 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;943 | 96.1572 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;953 | 96.1572 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;963 | 96.1572 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;973 | 96.1572 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;983 | 96.1572 | 300.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:20;993 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;003 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;013 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;023 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;033 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;043 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;053 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;063 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;073 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;083 | 96.1572 | 300.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;093 | 96.1572 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;103 | 96.1572 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;113 | 96.1572 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;123 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;133 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;143 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;153 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;163 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;173 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;183 | 96.1562 | 300.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;193 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;203 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;213 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;223 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;233 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;243 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;253 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;263 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;273 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;283 | 96.1562 | 300.2881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;293 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;303 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;313 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;323 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;333 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;343 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;353 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;363 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;373 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;383 | 96.1562 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;393 | 96.1562 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;403 | 96.1562 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;413 | 96.1562 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;423 | 96.1572 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;433 | 96.1572 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;443 | 96.1572 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;453 | 96.1572 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;463 | 96.1572 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;473 | 96.1572 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;483 | 96.1572 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;493 | 96.1572 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;503 | 96.1572 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;513 | 96.1572 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;523 | 96.1582 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;533 | 96.1582 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;543 | 96.1582 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;553 | 96.1582 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;563 | 96.1582 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;573 | 96.1582 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;583 | 96.1582 | 300.2946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;593 | 96.1582 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;603 | 96.1582 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;613 | 96.1582 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;623 | 96.1572 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;633 | 96.1572 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;643 | 96.1572 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;653 | 96.1572 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;663 | 96.1572 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;673 | 96.1572 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;683 | 96.1572 | 300.2948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;693 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;703 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;713 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;723 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;733 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;743 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;753 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;763 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;773 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;783 | 96.1572 | 300.2975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;793 | 96.1572 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;803 | 96.1572 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;813 | 96.1572 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;823 | 96.1582 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;833 | 96.1582 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;843 | 96.1582 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;853 | 96.1582 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;863 | 96.1582 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;873 | 96.1582 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;883 | 96.1582 | 300.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;893 | 96.1582 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;903 | 96.1582 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;913 | 96.1582 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;923 | 96.1562 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;933 | 96.1562 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;943 | 96.1562 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;953 | 96.1562 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;963 | 96.1562 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;973 | 96.1562 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;983 | 96.1562 | 300.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:21;993 | 96.1562 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;003 | 96.1562 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;013 | 96.1562 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;023 | 96.1582 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;033 | 96.1582 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;043 | 96.1582 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;053 | 96.1582 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;063 | 96.1582 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;073 | 96.1582 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;083 | 96.1582 | 300.3412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;093 | 96.1582 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;103 | 96.1582 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;113 | 96.1582 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;123 | 96.1572 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;133 | 96.1572 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;143 | 96.1572 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;153 | 96.1572 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;163 | 96.1572 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;173 | 96.1572 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;183 | 96.1572 | 300.3273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;193 | 96.1572 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;203 | 96.1572 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;213 | 96.1572 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;223 | 96.1562 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;233 | 96.1562 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;243 | 96.1562 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;253 | 96.1562 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;263 | 96.1562 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;273 | 96.1562 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;283 | 96.1562 | 300.2999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;293 | 96.1562 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;303 | 96.1562 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;313 | 96.1562 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;323 | 96.1572 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;333 | 96.1572 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;343 | 96.1572 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;353 | 96.1572 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;363 | 96.1572 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;373 | 96.1572 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;383 | 96.1572 | 300.2708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;393 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;403 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;413 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;423 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;433 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;443 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;453 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;463 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;473 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;483 | 96.1572 | 300.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;493 | 96.1572 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;503 | 96.1572 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;513 | 96.1572 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;523 | 96.1562 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;533 | 96.1562 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;543 | 96.1562 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;553 | 96.1562 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;563 | 96.1562 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;573 | 96.1562 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;583 | 96.1562 | 300.2456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;593 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;603 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;613 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;623 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;633 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;643 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;653 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;663 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;673 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;683 | 96.1562 | 300.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;693 | 96.1562 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;703 | 96.1562 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;713 | 96.1562 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;723 | 96.1572 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;733 | 96.1572 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;743 | 96.1572 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;753 | 96.1572 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;763 | 96.1572 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;773 | 96.1572 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;783 | 96.1572 | 300.2596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;793 | 96.1572 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;803 | 96.1572 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;813 | 96.1572 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;823 | 96.1562 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;833 | 96.1562 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;843 | 96.1562 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;853 | 96.1562 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;863 | 96.1562 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;873 | 96.1562 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;883 | 96.1562 | 300.2572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;893 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;903 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;913 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;923 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;933 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;943 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;953 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;963 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;973 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;983 | 96.1562 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:22;993 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;003 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;013 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;023 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;033 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;043 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;053 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;063 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;073 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;083 | 96.1562 | 300.2363 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;093 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;103 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;113 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;123 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;133 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;143 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;153 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;163 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;173 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;183 | 96.1562 | 300.2268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;193 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;203 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;213 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;223 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;233 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;243 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;253 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;263 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;273 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;283 | 96.1562 | 300.2164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;293 | 96.1562 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;303 | 96.1562 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;313 | 96.1562 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;323 | 96.1572 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;333 | 96.1572 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;343 | 96.1572 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;353 | 96.1572 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;363 | 96.1572 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;373 | 96.1572 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;383 | 96.1572 | 300.2007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;393 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;403 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;413 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;423 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;433 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;443 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;453 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;463 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;473 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;483 | 96.1572 | 300.1751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;493 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;503 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;513 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;523 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;533 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;543 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;553 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;563 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;573 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;583 | 96.1572 | 300.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;593 | 96.1572 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;603 | 96.1572 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;613 | 96.1572 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;623 | 96.1562 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;633 | 96.1562 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;643 | 96.1562 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;653 | 96.1562 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;663 | 96.1562 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;673 | 96.1562 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;683 | 96.1562 | 300.1295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;693 | 96.1562 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;703 | 96.1562 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;713 | 96.1562 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;723 | 96.1572 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;733 | 96.1572 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;743 | 96.1572 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;753 | 96.1572 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;763 | 96.1572 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;773 | 96.1572 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;783 | 96.1572 | 300.1139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;793 | 96.1572 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;803 | 96.1572 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;813 | 96.1572 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;823 | 96.1582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;833 | 96.1582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;843 | 96.1582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;853 | 96.1582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;863 | 96.1582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;873 | 96.1582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;883 | 96.1582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;893 | 96.1582 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;903 | 96.1582 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;913 | 96.1582 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;923 | 96.1572 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;933 | 96.1572 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;943 | 96.1572 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;953 | 96.1572 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;963 | 96.1572 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;973 | 96.1572 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;983 | 96.1572 | 300.0709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:23;993 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;003 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;013 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;023 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;033 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;043 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;053 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;063 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;073 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;083 | 96.1572 | 300.041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;093 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;103 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;113 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;123 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;133 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;143 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;153 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;163 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;173 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;183 | 96.1572 | 300.0146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;193 | 96.1572 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;203 | 96.1572 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;213 | 96.1572 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;223 | 96.1562 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;233 | 96.1562 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;243 | 96.1562 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;253 | 96.1562 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;263 | 96.1562 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;273 | 96.1562 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;283 | 96.1562 | 300.007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;293 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;303 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;313 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;323 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;333 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;343 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;353 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;363 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;373 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;383 | 96.1562 | 300.0226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;393 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;403 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;413 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;423 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;433 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;443 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;453 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;463 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;473 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;483 | 96.1562 | 300.0518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;493 | 96.1562 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;503 | 96.1562 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;513 | 96.1562 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;523 | 96.1562 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;533 | 96.1562 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;543 | 96.1552 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;553 | 96.1552 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;563 | 96.1552 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;573 | 96.1552 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;583 | 96.1552 | 300.0831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;593 | 96.1552 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;603 | 96.1552 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;613 | 96.1552 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;623 | 96.1552 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;633 | 96.1552 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;643 | 96.1562 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;653 | 96.1562 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;663 | 96.1562 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;673 | 96.1562 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;683 | 96.1562 | 300.1011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;693 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;703 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;713 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;723 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;733 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;743 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;753 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;763 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;773 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;783 | 96.1562 | 300.0965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;793 | 96.1562 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;803 | 96.1562 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;813 | 96.1562 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;823 | 96.1562 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;833 | 96.1562 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;843 | 96.1572 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;853 | 96.1572 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;863 | 96.1572 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;873 | 96.1572 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;883 | 96.1572 | 300.0667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;893 | 96.1572 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;903 | 96.1572 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;913 | 96.1572 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;923 | 96.1572 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;933 | 96.1572 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;943 | 96.1562 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;953 | 96.1562 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;963 | 96.1562 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;973 | 96.1562 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;983 | 96.1562 | 300.0344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:24;993 | 96.1562 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;003 | 96.1562 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;013 | 96.1562 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;023 | 96.1562 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;033 | 96.1562 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;043 | 96.1572 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;053 | 96.1572 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;063 | 96.1572 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;073 | 96.1572 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;083 | 96.1572 | 300.0176 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;093 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;103 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;113 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;123 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;133 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;143 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;153 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;163 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;173 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;183 | 96.1572 | 300.026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;193 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;203 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;213 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;223 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;233 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;243 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;253 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;263 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;273 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;283 | 96.1572 | 300.0564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;293 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;303 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;313 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;323 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;333 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;343 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;353 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;363 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;373 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;383 | 96.1572 | 300.0882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;393 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;403 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;413 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;423 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;433 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;443 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;453 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;463 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;473 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;483 | 96.1572 | 300.0988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;493 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;503 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;513 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;523 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;533 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;543 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;553 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;563 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;573 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;583 | 96.1572 | 300.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;593 | 96.1572 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;603 | 96.1572 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;613 | 96.1572 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;623 | 96.1572 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;633 | 96.1572 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;643 | 96.1562 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;653 | 96.1562 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;663 | 96.1562 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;673 | 96.1562 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;683 | 96.1562 | 300.039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;693 | 96.1562 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;703 | 96.1562 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;713 | 96.1562 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;723 | 96.1562 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;733 | 96.1562 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;743 | 96.1572 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;753 | 96.1572 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;763 | 96.1572 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;773 | 96.1572 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;783 | 96.1572 | 300.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;793 | 96.1572 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;803 | 96.1572 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;813 | 96.1572 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;823 | 96.1572 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;833 | 96.1572 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;843 | 96.1572 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;853 | 96.1572 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;863 | 96.1572 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;873 | 96.1562 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;883 | 96.1562 | 299.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;893 | 96.1562 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;903 | 96.1562 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;913 | 96.1562 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;923 | 96.1562 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;933 | 96.1562 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;943 | 96.1562 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;953 | 96.1562 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;963 | 96.1562 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;973 | 96.1552 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;983 | 96.1552 | 299.9797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:25;993 | 96.1552 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;003 | 96.1552 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;013 | 96.1552 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;023 | 96.1552 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;033 | 96.1552 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;043 | 96.1552 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;053 | 96.1552 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;063 | 96.1552 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;073 | 96.1562 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;083 | 96.1562 | 299.9985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;093 | 96.1562 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;103 | 96.1562 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;113 | 96.1562 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;123 | 96.1562 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;133 | 96.1562 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;143 | 96.1562 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;153 | 96.1562 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;163 | 96.1562 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;173 | 96.1572 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;183 | 96.1572 | 300.0213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;193 | 96.1572 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;203 | 96.1572 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;213 | 96.1572 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;223 | 96.1572 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;233 | 96.1572 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;243 | 96.1572 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;253 | 96.1572 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;263 | 96.1572 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;273 | 96.1552 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;283 | 96.1552 | 300.0359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;293 | 96.1552 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;303 | 96.1552 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;313 | 96.1552 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;323 | 96.1552 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;333 | 96.1552 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;343 | 96.1552 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;353 | 96.1552 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;363 | 96.1552 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;373 | 96.1572 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;383 | 96.1572 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;393 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;403 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;413 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;423 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;433 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;443 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;453 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;463 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;473 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;483 | 96.1572 | 300.0767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;493 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;503 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;513 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;523 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;533 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;543 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;553 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;563 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;573 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;583 | 96.1572 | 300.0835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;593 | 96.1572 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;603 | 96.1572 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;613 | 96.1572 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;623 | 96.1572 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;633 | 96.1572 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;643 | 96.1572 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;653 | 96.1572 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;663 | 96.1572 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;673 | 96.1582 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;683 | 96.1582 | 300.0736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;693 | 96.1582 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;703 | 96.1582 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;713 | 96.1582 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;723 | 96.1582 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;733 | 96.1582 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;743 | 96.1582 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;753 | 96.1582 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;763 | 96.1582 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;773 | 96.1572 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;783 | 96.1572 | 300.0599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;793 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;803 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;813 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;823 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;833 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;843 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;853 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;863 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;873 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;883 | 96.1572 | 300.0462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;893 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;903 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;913 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;923 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;933 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;943 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;953 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;963 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;973 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;983 | 96.1572 | 300.0353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:26;993 | 96.1572 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;003 | 96.1572 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;013 | 96.1572 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;023 | 96.1572 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;033 | 96.1572 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;043 | 96.1572 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;053 | 96.1572 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;063 | 96.1572 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;073 | 96.1562 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;083 | 96.1562 | 300.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;093 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;103 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;113 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;123 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;133 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;143 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;153 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;163 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;173 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;183 | 96.1562 | 300.0681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;193 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;203 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;213 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;223 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;233 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;243 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;253 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;263 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;273 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;283 | 96.1562 | 300.0871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;293 | 96.1562 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;303 | 96.1562 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;313 | 96.1562 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;323 | 96.1562 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;333 | 96.1562 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;343 | 96.1562 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;353 | 96.1562 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;363 | 96.1562 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;373 | 96.1572 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;383 | 96.1572 | 300.1017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;393 | 96.1572 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;403 | 96.1572 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;413 | 96.1572 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;423 | 96.1572 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;433 | 96.1572 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;443 | 96.1572 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;453 | 96.1572 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;463 | 96.1572 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;473 | 96.1562 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;483 | 96.1562 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;493 | 96.1562 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;503 | 96.1562 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;513 | 96.1562 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;523 | 96.1562 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;533 | 96.1562 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;543 | 96.1562 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;553 | 96.1562 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;563 | 96.1562 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;573 | 96.1552 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;583 | 96.1552 | 300.1275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;593 | 96.1552 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;603 | 96.1552 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;613 | 96.1552 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;623 | 96.1552 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;633 | 96.1552 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;643 | 96.1552 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;653 | 96.1552 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;663 | 96.1552 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;673 | 96.1562 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;683 | 96.1562 | 300.1201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;693 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;703 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;713 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;723 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;733 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;743 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;753 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;763 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;773 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;783 | 96.1562 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;793 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;803 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;813 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;823 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;833 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;843 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;853 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;863 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;873 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;883 | 96.1562 | 300.1553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;893 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;903 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;913 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;923 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;933 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;943 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;953 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;963 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;973 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;983 | 96.1562 | 300.1852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:27;993 | 96.1562 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;003 | 96.1562 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;013 | 96.1562 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;023 | 96.1562 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;033 | 96.1562 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;043 | 96.1562 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;053 | 96.1562 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;063 | 96.1562 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;073 | 96.1572 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;083 | 96.1572 | 300.2207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;093 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;103 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;113 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;123 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;133 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;143 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;153 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;163 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;173 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;183 | 96.1572 | 300.2648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;193 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;203 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;213 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;223 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;233 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;243 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;253 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;263 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;273 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;283 | 96.1572 | 300.2793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;293 | 96.1572 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;303 | 96.1562 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;313 | 96.1562 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;323 | 96.1562 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;333 | 96.1562 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;343 | 96.1562 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;353 | 96.1562 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;363 | 96.1562 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;373 | 96.1562 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;383 | 96.1562 | 300.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;393 | 96.1562 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;403 | 96.1572 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;413 | 96.1572 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;423 | 96.1572 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;433 | 96.1572 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;443 | 96.1572 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;453 | 96.1572 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;463 | 96.1572 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;473 | 96.1572 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;483 | 96.1572 | 300.2271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;493 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;503 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;513 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;523 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;533 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;543 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;553 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;563 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;573 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;583 | 96.1572 | 300.2098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;593 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;603 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;613 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;623 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;633 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;643 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;653 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;663 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;673 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;683 | 96.1572 | 300.192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;693 | 96.1572 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;703 | 96.1562 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;713 | 96.1562 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;723 | 96.1562 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;733 | 96.1562 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;743 | 96.1562 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;753 | 96.1562 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;763 | 96.1562 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;773 | 96.1562 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;783 | 96.1562 | 300.1914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;793 | 96.1562 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;803 | 96.1572 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;813 | 96.1572 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;823 | 96.1572 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;833 | 96.1572 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;843 | 96.1572 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;853 | 96.1572 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;863 | 96.1572 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;873 | 96.1572 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;883 | 96.1572 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;893 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;903 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;913 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;923 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;933 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;943 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;953 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;963 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;973 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;983 | 96.1572 | 300.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:28;993 | 96.1572 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;003 | 96.1562 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;013 | 96.1562 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;023 | 96.1562 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;033 | 96.1562 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;043 | 96.1562 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;053 | 96.1562 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;063 | 96.1562 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;073 | 96.1562 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;083 | 96.1562 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;093 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;103 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;113 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;123 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;133 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;143 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;153 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;163 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;173 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;183 | 96.1562 | 300.2619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;193 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;203 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;213 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;223 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;233 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;243 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;253 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;263 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;273 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;283 | 96.1562 | 300.2776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;293 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;303 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;313 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;323 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;333 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;343 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;353 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;363 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;373 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;383 | 96.1562 | 300.2822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;393 | 96.1562 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;403 | 96.1572 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;413 | 96.1572 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;423 | 96.1572 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;433 | 96.1572 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;443 | 96.1572 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;453 | 96.1572 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;463 | 96.1572 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;473 | 96.1572 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;483 | 96.1572 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;493 | 96.1572 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;503 | 96.1562 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;513 | 96.1562 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;523 | 96.1562 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;533 | 96.1562 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;543 | 96.1562 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;553 | 96.1562 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;563 | 96.1562 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;573 | 96.1562 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;583 | 96.1562 | 300.3154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;593 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;603 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;613 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;623 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;633 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;643 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;653 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;663 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;673 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;683 | 96.1562 | 300.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;693 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;703 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;713 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;723 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;733 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;743 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;753 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;763 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;773 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;783 | 96.1562 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;793 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;803 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;813 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;823 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;833 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;843 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;853 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;863 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;873 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;883 | 96.1562 | 300.3201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;893 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;903 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;913 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;923 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;933 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;943 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;953 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;963 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;973 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;983 | 96.1562 | 300.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:29;993 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;003 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;013 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;023 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;033 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;043 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;053 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;063 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;073 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;083 | 96.1562 | 300.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;093 | 96.1562 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;103 | 96.1572 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;113 | 96.1572 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;123 | 96.1572 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;133 | 96.1572 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;143 | 96.1572 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;153 | 96.1572 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;163 | 96.1572 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;173 | 96.1572 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;183 | 96.1572 | 300.4006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;193 | 96.1572 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;203 | 96.1562 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;213 | 96.1562 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;223 | 96.1562 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;233 | 96.1562 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;243 | 96.1562 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;253 | 96.1562 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;263 | 96.1562 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;273 | 96.1562 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;283 | 96.1562 | 300.4259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;293 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;303 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;313 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;323 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;333 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;343 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;353 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;363 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;373 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;383 | 96.1562 | 300.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;393 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;403 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;413 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;423 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;433 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;443 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;453 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;463 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;473 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;483 | 96.1562 | 300.3824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;493 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;503 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;513 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;523 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;533 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;543 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;553 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;563 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;573 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;583 | 96.1562 | 300.3576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;593 | 96.1562 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;603 | 96.1552 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;613 | 96.1552 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;623 | 96.1552 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;633 | 96.1552 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;643 | 96.1552 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;653 | 96.1552 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;663 | 96.1552 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;673 | 96.1552 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;683 | 96.1552 | 300.3479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;693 | 96.1552 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;703 | 96.1562 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;713 | 96.1562 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;723 | 96.1562 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;733 | 96.1562 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;743 | 96.1562 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;753 | 96.1562 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;763 | 96.1562 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;773 | 96.1562 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;783 | 96.1562 | 300.347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;793 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;803 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;813 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;823 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;833 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;843 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;853 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;863 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;873 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;883 | 96.1562 | 300.3642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;893 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;903 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;913 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;923 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;933 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;943 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;953 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;963 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;973 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;983 | 96.1562 | 300.3957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:30;993 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;003 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;013 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;023 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;033 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;043 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;053 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;063 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;073 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;083 | 96.1562 | 300.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;093 | 96.1562 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;103 | 96.1562 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;113 | 96.1562 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;123 | 96.1572 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;133 | 96.1572 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;143 | 96.1572 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;153 | 96.1572 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;163 | 96.1572 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;173 | 96.1572 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;183 | 96.1572 | 300.4177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;193 | 96.1572 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;203 | 96.1572 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;213 | 96.1572 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;223 | 96.1552 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;233 | 96.1552 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;243 | 96.1552 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;253 | 96.1552 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;263 | 96.1552 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;273 | 96.1552 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;283 | 96.1552 | 300.3786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;293 | 96.1552 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;303 | 96.1552 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;313 | 96.1552 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;323 | 96.1562 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;333 | 96.1562 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;343 | 96.1562 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;353 | 96.1562 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;363 | 96.1562 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;373 | 96.1562 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;383 | 96.1562 | 300.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;393 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;403 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;413 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;423 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;433 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;443 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;453 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;463 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;473 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;483 | 96.1562 | 300.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;493 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;503 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;513 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;523 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;533 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;543 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;553 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;563 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;573 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;583 | 96.1562 | 300.3072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;593 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;603 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;613 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;623 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;633 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;643 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;653 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;663 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;673 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;683 | 96.1562 | 300.3196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;693 | 96.1562 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;703 | 96.1562 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;713 | 96.1562 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;723 | 96.1572 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;733 | 96.1572 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;743 | 96.1572 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;753 | 96.1572 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;763 | 96.1572 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;773 | 96.1572 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;783 | 96.1572 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;793 | 96.1572 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;803 | 96.1572 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;813 | 96.1572 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;823 | 96.1562 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;833 | 96.1562 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;843 | 96.1562 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;853 | 96.1562 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;863 | 96.1562 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;873 | 96.1562 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;883 | 96.1562 | 300.3315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;893 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;903 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;913 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;923 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;933 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;943 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;953 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;963 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;973 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;983 | 96.1562 | 300.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:31;993 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;003 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;013 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;023 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;033 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;043 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;053 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;063 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;073 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;083 | 96.1562 | 300.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;093 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;103 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;113 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;123 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;133 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;143 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;153 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;163 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;173 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;183 | 96.1562 | 300.3026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;193 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;203 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;213 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;223 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;233 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;243 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;253 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;263 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;273 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;283 | 96.1562 | 300.3064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;293 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;303 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;313 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;323 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;333 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;343 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;353 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;363 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;373 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;383 | 96.1562 | 300.3099 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;393 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;403 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;413 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;423 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;433 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;443 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;453 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;463 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;473 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;483 | 96.1562 | 300.3033 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;493 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;503 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;513 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;523 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;533 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;543 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;553 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;563 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;573 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;583 | 96.1562 | 300.2701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;593 | 96.1562 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;603 | 96.1562 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;613 | 96.1562 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;623 | 96.1552 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;633 | 96.1552 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;643 | 96.1552 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;653 | 96.1552 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;663 | 96.1552 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;673 | 96.1552 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;683 | 96.1552 | 300.2451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;693 | 96.1552 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;703 | 96.1552 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;713 | 96.1552 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;723 | 96.1562 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;733 | 96.1562 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;743 | 96.1562 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;753 | 96.1562 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;763 | 96.1562 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;773 | 96.1562 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;783 | 96.1562 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;793 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;803 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;813 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;823 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;833 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;843 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;853 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;863 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;873 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;883 | 96.1562 | 300.2938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;893 | 96.1562 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;903 | 96.1562 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;913 | 96.1562 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;923 | 96.1572 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;933 | 96.1572 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;943 | 96.1572 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;953 | 96.1572 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;963 | 96.1572 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;973 | 96.1572 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;983 | 96.1572 | 300.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:32;993 | 96.1572 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;003 | 96.1572 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;013 | 96.1572 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;023 | 96.1582 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;033 | 96.1582 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;043 | 96.1582 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;053 | 96.1582 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;063 | 96.1582 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;073 | 96.1582 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;083 | 96.1582 | 300.3512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;093 | 96.1582 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;103 | 96.1582 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;113 | 96.1582 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;123 | 96.1572 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;133 | 96.1572 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;143 | 96.1572 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;153 | 96.1572 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;163 | 96.1572 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;173 | 96.1572 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;183 | 96.1572 | 300.3525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;193 | 96.1572 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;203 | 96.1572 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;213 | 96.1572 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;223 | 96.1562 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;233 | 96.1562 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;243 | 96.1562 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;253 | 96.1562 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;263 | 96.1562 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;273 | 96.1562 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;283 | 96.1562 | 300.3209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;293 | 96.1562 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;303 | 96.1562 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;313 | 96.1562 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;323 | 96.1552 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;333 | 96.1552 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;343 | 96.1552 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;353 | 96.1552 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;363 | 96.1552 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;373 | 96.1552 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;383 | 96.1552 | 300.2934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;393 | 96.1552 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;403 | 96.1552 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;413 | 96.1552 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;423 | 96.1572 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;433 | 96.1572 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;443 | 96.1572 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;453 | 96.1572 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;463 | 96.1572 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;473 | 96.1572 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;483 | 96.1572 | 300.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;493 | 96.1572 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;503 | 96.1572 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;513 | 96.1572 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;523 | 96.1552 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;533 | 96.1552 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;543 | 96.1552 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;553 | 96.1552 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;563 | 96.1552 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;573 | 96.1552 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;583 | 96.1552 | 300.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;593 | 96.1552 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;603 | 96.1552 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;613 | 96.1552 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;623 | 96.1562 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;633 | 96.1562 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;643 | 96.1562 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;653 | 96.1562 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;663 | 96.1562 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;673 | 96.1562 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;683 | 96.1562 | 300.3117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;693 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;703 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;713 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;723 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;733 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;743 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;753 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;763 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;773 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;783 | 96.1562 | 300.3157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;793 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;803 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;813 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;823 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;833 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;843 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;853 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;863 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;873 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;883 | 96.1562 | 300.3034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;893 | 96.1562 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;903 | 96.1562 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;913 | 96.1562 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;923 | 96.1552 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;933 | 96.1552 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;943 | 96.1552 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;953 | 96.1552 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;963 | 96.1552 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;973 | 96.1552 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;983 | 96.1552 | 300.2549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:33;993 | 96.1552 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;003 | 96.1552 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;013 | 96.1552 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;023 | 96.1562 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;033 | 96.1562 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;043 | 96.1562 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;053 | 96.1562 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;063 | 96.1562 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;073 | 96.1562 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;083 | 96.1562 | 300.2052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;093 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;103 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;113 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;123 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;133 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;143 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;153 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;163 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;173 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;183 | 96.1562 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;193 | 96.1562 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;203 | 96.1562 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;213 | 96.1562 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;223 | 96.1552 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;233 | 96.1552 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;243 | 96.1552 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;253 | 96.1552 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;263 | 96.1552 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;273 | 96.1552 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;283 | 96.1552 | 300.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;293 | 96.1552 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;303 | 96.1552 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;313 | 96.1552 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;323 | 96.1572 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;333 | 96.1572 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;343 | 96.1572 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;353 | 96.1572 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;363 | 96.1572 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;373 | 96.1572 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;383 | 96.1572 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;393 | 96.1572 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;403 | 96.1572 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;413 | 96.1572 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;423 | 96.1562 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;433 | 96.1562 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;443 | 96.1562 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;453 | 96.1562 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;463 | 96.1562 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;473 | 96.1562 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;483 | 96.1562 | 300.1404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;493 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;503 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;513 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;523 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;533 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;543 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;553 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;563 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;573 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;583 | 96.1562 | 300.1449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;593 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;603 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;613 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;623 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;633 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;643 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;653 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;663 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;673 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;683 | 96.1562 | 300.1302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;693 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;703 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;713 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;723 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;733 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;743 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;753 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;763 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;773 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;783 | 96.1562 | 300.1192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;793 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;803 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;813 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;823 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;833 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;843 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;853 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;863 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;873 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;883 | 96.1562 | 300.1243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;893 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;903 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;913 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;923 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;933 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;943 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;953 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;963 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;973 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;983 | 96.1562 | 300.1157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:34;993 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;003 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;013 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;023 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;033 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;043 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;053 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;063 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;073 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;083 | 96.1562 | 300.0967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;093 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;103 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;113 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;123 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;133 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;143 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;153 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;163 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;173 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;183 | 96.1562 | 300.0976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;193 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;203 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;213 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;223 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;233 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;243 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;253 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;263 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;273 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;283 | 96.1562 | 300.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;293 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;303 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;313 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;323 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;333 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;343 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;353 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;363 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;373 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;383 | 96.1562 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;393 | 96.1562 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;403 | 96.1562 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;413 | 96.1562 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;423 | 96.1562 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;433 | 96.1562 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;443 | 96.1552 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;453 | 96.1552 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;463 | 96.1552 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;473 | 96.1552 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;483 | 96.1552 | 300.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;493 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;503 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;513 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;523 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;533 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;543 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;553 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;563 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;573 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;583 | 96.1552 | 300.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;593 | 96.1552 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;603 | 96.1552 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;613 | 96.1552 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;623 | 96.1552 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;633 | 96.1552 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;643 | 96.1562 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;653 | 96.1562 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;663 | 96.1562 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;673 | 96.1562 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;683 | 96.1562 | 300.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;693 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;703 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;713 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;723 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;733 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;743 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;753 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;763 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;773 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;783 | 96.1562 | 300.1597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;793 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;803 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;813 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;823 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;833 | 96.1562 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;843 | 96.1552 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;853 | 96.1552 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;863 | 96.1552 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;873 | 96.1552 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;883 | 96.1552 | 300.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;893 | 96.1552 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;903 | 96.1552 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;913 | 96.1552 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;923 | 96.1552 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;933 | 96.1552 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;943 | 96.1552 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;953 | 96.1552 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;963 | 96.1552 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;973 | 96.1562 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;983 | 96.1562 | 300.1922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:35;993 | 96.1562 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;003 | 96.1562 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;013 | 96.1562 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;023 | 96.1562 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;033 | 96.1562 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;043 | 96.1562 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;053 | 96.1562 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;063 | 96.1562 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;073 | 96.1552 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;083 | 96.1552 | 300.1774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;093 | 96.1552 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;103 | 96.1552 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;113 | 96.1552 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;123 | 96.1552 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;133 | 96.1552 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;143 | 96.1552 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;153 | 96.1552 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;163 | 96.1552 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;173 | 96.1562 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;183 | 96.1562 | 300.1669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;193 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;203 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;213 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;223 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;233 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;243 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;253 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;263 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;273 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;283 | 96.1562 | 300.1686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;293 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;303 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;313 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;323 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;333 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;343 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;353 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;363 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;373 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;383 | 96.1562 | 300.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;393 | 96.1562 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;403 | 96.1562 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;413 | 96.1562 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;423 | 96.1562 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;433 | 96.1562 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;443 | 96.1562 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;453 | 96.1562 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;463 | 96.1562 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;473 | 96.1572 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;483 | 96.1572 | 300.1267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;493 | 96.1572 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;503 | 96.1572 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;513 | 96.1572 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;523 | 96.1572 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;533 | 96.1572 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;543 | 96.1572 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;553 | 96.1572 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;563 | 96.1572 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;573 | 96.1562 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;583 | 96.1562 | 300.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;593 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;603 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;613 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;623 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;633 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;643 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;653 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;663 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;673 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;683 | 96.1562 | 300.1178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;693 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;703 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;713 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;723 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;733 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;743 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;753 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;763 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;773 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;783 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;793 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;803 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;813 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;823 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;833 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;843 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;853 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;863 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;873 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;883 | 96.1562 | 300.1156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;893 | 96.1562 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;903 | 96.1562 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;913 | 96.1562 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;923 | 96.1562 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;933 | 96.1562 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;943 | 96.1562 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;953 | 96.1562 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;963 | 96.1562 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;973 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;983 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:36;993 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;003 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;013 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;023 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;033 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;043 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;053 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;063 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;073 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;083 | 96.1552 | 300.0905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;093 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;103 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;113 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;123 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;133 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;143 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;153 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;163 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;173 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;183 | 96.1552 | 300.0624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;193 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;203 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;213 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;223 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;233 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;243 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;253 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;263 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;273 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;283 | 96.1552 | 300.0682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;293 | 96.1552 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;303 | 96.1552 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;313 | 96.1552 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;323 | 96.1552 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;333 | 96.1552 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;343 | 96.1552 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;353 | 96.1552 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;363 | 96.1552 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;373 | 96.1542 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;383 | 96.1542 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;393 | 96.1542 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;403 | 96.1542 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;413 | 96.1542 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;423 | 96.1542 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;433 | 96.1542 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;443 | 96.1542 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;453 | 96.1542 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;463 | 96.1542 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;473 | 96.1552 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;483 | 96.1552 | 300.0649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;493 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;503 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;513 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;523 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;533 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;543 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;553 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;563 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;573 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;583 | 96.1552 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;593 | 96.1552 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;603 | 96.1552 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;613 | 96.1552 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;623 | 96.1552 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;633 | 96.1552 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;643 | 96.1552 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;653 | 96.1552 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;663 | 96.1552 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;673 | 96.1562 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;683 | 96.1562 | 300.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;693 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;703 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;713 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;723 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;733 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;743 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;753 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;763 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;773 | 96.1552 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;783 | 96.1552 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;793 | 96.1552 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;803 | 96.1552 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;813 | 96.1552 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;823 | 96.1552 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;833 | 96.1552 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;843 | 96.1552 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;853 | 96.1552 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;863 | 96.1552 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;873 | 96.1542 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;883 | 96.1542 | 300.0343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;893 | 96.1542 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;903 | 96.1542 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;913 | 96.1542 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;923 | 96.1542 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;933 | 96.1542 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;943 | 96.1542 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;953 | 96.1542 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;963 | 96.1542 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;973 | 96.1552 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;983 | 96.1552 | 300.0479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:37;993 | 96.1552 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;003 | 96.1552 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;013 | 96.1552 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;023 | 96.1552 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;033 | 96.1552 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;043 | 96.1552 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;053 | 96.1552 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;063 | 96.1552 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;073 | 96.1562 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;083 | 96.1562 | 300.073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;093 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;103 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;113 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;123 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;133 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;143 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;153 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;163 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;173 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;183 | 96.1562 | 300.0975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;193 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;203 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;213 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;223 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;233 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;243 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;253 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;263 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;273 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;283 | 96.1562 | 300.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;293 | 96.1562 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;303 | 96.1562 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;313 | 96.1562 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;323 | 96.1562 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;333 | 96.1562 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;343 | 96.1562 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;353 | 96.1562 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;363 | 96.1562 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;373 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;383 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;393 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;403 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;413 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;423 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;433 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;443 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;453 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;463 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;473 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;483 | 96.1552 | 300.1166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;493 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;503 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;513 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;523 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;533 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;543 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;553 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;563 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;573 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;583 | 96.1552 | 300.1062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;593 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;603 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;613 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;623 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;633 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;643 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;653 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;663 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;673 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;683 | 96.1552 | 300.1227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;693 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;703 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;713 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;723 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;733 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;743 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;753 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;763 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;773 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;783 | 96.1552 | 300.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;793 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;803 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;813 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;823 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;833 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;843 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;853 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;863 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;873 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;883 | 96.1552 | 300.1356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;893 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;903 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;913 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;923 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;933 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;943 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;953 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;963 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;973 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;983 | 96.1552 | 300.1317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:38;993 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;003 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;013 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;023 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;033 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;043 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;053 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;063 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;073 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;083 | 96.1552 | 300.1198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;093 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;103 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;113 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;123 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;133 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;143 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;153 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;163 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;173 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;183 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;193 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;203 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;213 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;223 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;233 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;243 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;253 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;263 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;273 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;283 | 96.1552 | 300.0741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;293 | 96.1552 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;303 | 96.1542 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;313 | 96.1542 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;323 | 96.1542 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;333 | 96.1542 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;343 | 96.1542 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;353 | 96.1542 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;363 | 96.1542 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;373 | 96.1542 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;383 | 96.1542 | 300.09 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;393 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;403 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;413 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;423 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;433 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;443 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;453 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;463 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;473 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;483 | 96.1542 | 300.1055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;493 | 96.1542 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;503 | 96.1562 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;513 | 96.1562 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;523 | 96.1562 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;533 | 96.1562 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;543 | 96.1562 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;553 | 96.1562 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;563 | 96.1562 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;573 | 96.1562 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;583 | 96.1562 | 300.107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;593 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;603 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;613 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;623 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;633 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;643 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;653 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;663 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;673 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;683 | 96.1562 | 300.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;693 | 96.1562 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;703 | 96.1552 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;713 | 96.1552 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;723 | 96.1552 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;733 | 96.1552 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;743 | 96.1552 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;753 | 96.1552 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;763 | 96.1552 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;773 | 96.1552 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;783 | 96.1552 | 300.0832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;793 | 96.1552 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;803 | 96.1562 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;813 | 96.1562 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;823 | 96.1562 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;833 | 96.1562 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;843 | 96.1562 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;853 | 96.1562 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;863 | 96.1562 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;873 | 96.1562 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;883 | 96.1562 | 300.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;893 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;903 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;913 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;923 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;933 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;943 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;953 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;963 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;973 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;983 | 96.1562 | 300.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:39;993 | 96.1562 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;003 | 96.1552 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;013 | 96.1552 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;023 | 96.1552 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;033 | 96.1552 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;043 | 96.1552 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;053 | 96.1552 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;063 | 96.1552 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;073 | 96.1552 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;083 | 96.1552 | 300.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;093 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;103 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;113 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;123 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;133 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;143 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;153 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;163 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;173 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;183 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;193 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;203 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;213 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;223 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;233 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;243 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;253 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;263 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;273 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;283 | 96.1562 | 300.1291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;293 | 96.1562 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;303 | 96.1552 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;313 | 96.1552 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;323 | 96.1552 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;333 | 96.1552 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;343 | 96.1552 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;353 | 96.1552 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;363 | 96.1552 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;373 | 96.1552 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;383 | 96.1552 | 300.1373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;393 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;403 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;413 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;423 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;433 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;443 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;453 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;463 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;473 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;483 | 96.1552 | 300.1362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;493 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;503 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;513 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;523 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;533 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;543 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;553 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;563 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;573 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;583 | 96.1552 | 300.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;593 | 96.1552 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;603 | 96.1542 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;613 | 96.1542 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;623 | 96.1542 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;633 | 96.1542 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;643 | 96.1542 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;653 | 96.1542 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;663 | 96.1542 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;673 | 96.1542 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;683 | 96.1542 | 300.1437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;693 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;703 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;713 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;723 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;733 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;743 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;753 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;763 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;773 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;783 | 96.1542 | 300.1976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;793 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;803 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;813 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;823 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;833 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;843 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;853 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;863 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;873 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;883 | 96.1542 | 300.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;893 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;903 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;913 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;923 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;933 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;943 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;953 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;963 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;973 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;983 | 96.1542 | 300.2501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:40;993 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;003 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;013 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;023 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;033 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;043 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;053 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;063 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;073 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;083 | 96.1542 | 300.2506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;093 | 96.1542 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;103 | 96.1542 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;113 | 96.1542 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;123 | 96.1552 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;133 | 96.1552 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;143 | 96.1552 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;153 | 96.1552 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;163 | 96.1552 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;173 | 96.1552 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;183 | 96.1552 | 300.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;193 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;203 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;213 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;223 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;233 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;243 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;253 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;263 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;273 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;283 | 96.1552 | 300.2181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;293 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;303 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;313 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;323 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;333 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;343 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;353 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;363 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;373 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;383 | 96.1552 | 300.1809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;393 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;403 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;413 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;423 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;433 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;443 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;453 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;463 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;473 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;483 | 96.1552 | 300.1777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;493 | 96.1552 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;503 | 96.1552 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;513 | 96.1552 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;523 | 96.1542 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;533 | 96.1542 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;543 | 96.1542 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;553 | 96.1542 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;563 | 96.1542 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;573 | 96.1542 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;583 | 96.1542 | 300.2136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;593 | 96.1542 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;603 | 96.1542 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;613 | 96.1542 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;623 | 96.1562 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;633 | 96.1562 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;643 | 96.1562 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;653 | 96.1562 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;663 | 96.1562 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;673 | 96.1562 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;683 | 96.1562 | 300.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;693 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;703 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;713 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;723 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;733 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;743 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;753 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;763 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;773 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;783 | 96.1562 | 300.2445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;793 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;803 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;813 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;823 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;833 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;843 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;853 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;863 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;873 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;883 | 96.1562 | 300.2404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;893 | 96.1562 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;903 | 96.1562 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;913 | 96.1562 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;923 | 96.1542 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;933 | 96.1542 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;943 | 96.1542 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;953 | 96.1542 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;963 | 96.1542 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;973 | 96.1542 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;983 | 96.1542 | 300.2182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:41;993 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;003 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;013 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;023 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;033 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;043 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;053 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;063 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;073 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;083 | 96.1542 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;093 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;103 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;113 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;123 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;133 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;143 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;153 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;163 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;173 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;183 | 96.1542 | 300.175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;193 | 96.1542 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;203 | 96.1542 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;213 | 96.1542 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;223 | 96.1552 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;233 | 96.1552 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;243 | 96.1552 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;253 | 96.1552 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;263 | 96.1552 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;273 | 96.1552 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;283 | 96.1552 | 300.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;293 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;303 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;313 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;323 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;333 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;343 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;353 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;363 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;373 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;383 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;393 | 96.1542 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;403 | 96.1542 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;413 | 96.1542 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;423 | 96.1552 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;433 | 96.1552 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;443 | 96.1552 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;453 | 96.1552 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;463 | 96.1552 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;473 | 96.1552 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;483 | 96.1552 | 300.1872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;493 | 96.1552 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;503 | 96.1552 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;513 | 96.1552 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;523 | 96.1542 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;533 | 96.1542 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;543 | 96.1542 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;553 | 96.1542 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;563 | 96.1542 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;573 | 96.1542 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;583 | 96.1542 | 300.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;593 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;603 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;613 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;623 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;633 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;643 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;653 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;663 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;673 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;683 | 96.1542 | 300.1757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;693 | 96.1542 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;703 | 96.1542 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;713 | 96.1542 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;723 | 96.1552 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;733 | 96.1552 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;743 | 96.1552 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;753 | 96.1552 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;763 | 96.1552 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;773 | 96.1552 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;783 | 96.1552 | 300.1635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;793 | 96.1552 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;803 | 96.1552 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;813 | 96.1552 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;823 | 96.1542 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;833 | 96.1542 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;843 | 96.1542 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;853 | 96.1542 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;863 | 96.1542 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;873 | 96.1542 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;883 | 96.1542 | 300.1801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;893 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;903 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;913 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;923 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;933 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;943 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;953 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;963 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;973 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;983 | 96.1542 | 300.2148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:42;993 | 96.1542 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;003 | 96.1542 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;013 | 96.1542 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;023 | 96.1552 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;033 | 96.1552 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;043 | 96.1552 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;053 | 96.1552 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;063 | 96.1552 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;073 | 96.1552 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;083 | 96.1552 | 300.2217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;093 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;103 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;113 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;123 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;133 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;143 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;153 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;163 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;173 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;183 | 96.1552 | 300.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;193 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;203 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;213 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;223 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;233 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;243 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;253 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;263 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;273 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;283 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;293 | 96.1542 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;303 | 96.1542 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;313 | 96.1542 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;323 | 96.1552 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;333 | 96.1552 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;343 | 96.1552 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;353 | 96.1552 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;363 | 96.1552 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;373 | 96.1552 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;383 | 96.1552 | 300.19 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;393 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;403 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;413 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;423 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;433 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;443 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;453 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;463 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;473 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;483 | 96.1552 | 300.1932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;493 | 96.1552 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;503 | 96.1552 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;513 | 96.1552 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;523 | 96.1542 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;533 | 96.1542 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;543 | 96.1542 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;553 | 96.1542 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;563 | 96.1542 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;573 | 96.1542 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;583 | 96.1542 | 300.2376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;593 | 96.1542 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;603 | 96.1542 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;613 | 96.1542 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;623 | 96.1552 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;633 | 96.1552 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;643 | 96.1552 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;653 | 96.1552 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;663 | 96.1552 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;673 | 96.1552 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;683 | 96.1552 | 300.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;693 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;703 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;713 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;723 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;733 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;743 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;753 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;763 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;773 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;783 | 96.1552 | 300.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;793 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;803 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;813 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;823 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;833 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;843 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;853 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;863 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;873 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;883 | 96.1552 | 300.2971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;893 | 96.1552 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;903 | 96.1552 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;913 | 96.1552 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;923 | 96.1542 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;933 | 96.1542 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;943 | 96.1542 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;953 | 96.1542 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;963 | 96.1542 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;973 | 96.1542 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;983 | 96.1542 | 300.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:43;993 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;003 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;013 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;023 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;033 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;043 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;053 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;063 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;073 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;083 | 96.1542 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;093 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;103 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;113 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;123 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;133 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;143 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;153 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;163 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;173 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;183 | 96.1542 | 300.2016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;193 | 96.1542 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;203 | 96.1542 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;213 | 96.1542 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;223 | 96.1532 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;233 | 96.1532 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;243 | 96.1532 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;253 | 96.1532 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;263 | 96.1532 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;273 | 96.1532 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;283 | 96.1532 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;293 | 96.1532 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;303 | 96.1532 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;313 | 96.1532 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;323 | 96.1542 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;333 | 96.1542 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;343 | 96.1542 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;353 | 96.1542 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;363 | 96.1542 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;373 | 96.1542 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;383 | 96.1542 | 300.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;393 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;403 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;413 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;423 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;433 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;443 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;453 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;463 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;473 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;483 | 96.1542 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;493 | 96.1542 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;503 | 96.1542 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;513 | 96.1542 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;523 | 96.1552 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;533 | 96.1552 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;543 | 96.1552 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;553 | 96.1552 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;563 | 96.1552 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;573 | 96.1552 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;583 | 96.1552 | 300.2173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;593 | 96.1552 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;603 | 96.1552 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;613 | 96.1552 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;623 | 96.1552 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;633 | 96.1552 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;643 | 96.1542 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;653 | 96.1542 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;663 | 96.1542 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;673 | 96.1542 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;683 | 96.1542 | 300.2137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;693 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;703 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;713 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;723 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;733 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;743 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;753 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;763 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;773 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;783 | 96.1542 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;793 | 96.1542 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;803 | 96.1542 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;813 | 96.1542 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;823 | 96.1542 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;833 | 96.1542 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;843 | 96.1552 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;853 | 96.1552 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;863 | 96.1552 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;873 | 96.1552 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;883 | 96.1552 | 300.1854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;893 | 96.1552 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;903 | 96.1552 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;913 | 96.1552 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;923 | 96.1552 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;933 | 96.1552 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;943 | 96.1542 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;953 | 96.1542 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;963 | 96.1542 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;973 | 96.1542 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;983 | 96.1542 | 300.1866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:44;993 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;003 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;013 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;023 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;033 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;043 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;053 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;063 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;073 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;083 | 96.1542 | 300.1849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;093 | 96.1542 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;103 | 96.1542 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;113 | 96.1542 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;123 | 96.1542 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;133 | 96.1542 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;143 | 96.1552 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;153 | 96.1552 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;163 | 96.1552 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;173 | 96.1552 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;183 | 96.1552 | 300.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;193 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;203 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;213 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;223 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;233 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;243 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;253 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;263 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;273 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;283 | 96.1552 | 300.1277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;293 | 96.1552 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;303 | 96.1552 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;313 | 96.1552 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;323 | 96.1552 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;333 | 96.1552 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;343 | 96.1542 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;353 | 96.1542 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;363 | 96.1542 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;373 | 96.1542 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;383 | 96.1542 | 300.1142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;393 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;403 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;413 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;423 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;433 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;443 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;453 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;463 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;473 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;483 | 96.1542 | 300.11 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;493 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;503 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;513 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;523 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;533 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;543 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;553 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;563 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;573 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;583 | 96.1542 | 300.1188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;593 | 96.1542 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;603 | 96.1542 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;613 | 96.1542 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;623 | 96.1542 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;633 | 96.1542 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;643 | 96.1532 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;653 | 96.1532 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;663 | 96.1532 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;673 | 96.1532 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;683 | 96.1532 | 300.1454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;693 | 96.1532 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;703 | 96.1532 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;713 | 96.1532 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;723 | 96.1532 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;733 | 96.1532 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;743 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;753 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;763 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;773 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;783 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;793 | 96.1552 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;803 | 96.1552 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;813 | 96.1552 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;823 | 96.1552 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;833 | 96.1552 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;843 | 96.1542 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;853 | 96.1542 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;863 | 96.1542 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;873 | 96.1542 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;883 | 96.1542 | 300.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;893 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;903 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;913 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;923 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;933 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;943 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;953 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;963 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;973 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;983 | 96.1542 | 300.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:45;993 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;003 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;013 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;023 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;033 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;043 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;053 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;063 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;073 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;083 | 96.1542 | 300.1492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;093 | 96.1542 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;103 | 96.1542 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;113 | 96.1542 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;123 | 96.1542 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;133 | 96.1542 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;143 | 96.1542 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;153 | 96.1542 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;163 | 96.1542 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;173 | 96.1532 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;183 | 96.1532 | 300.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;193 | 96.1532 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;203 | 96.1532 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;213 | 96.1532 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;223 | 96.1532 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;233 | 96.1532 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;243 | 96.1532 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;253 | 96.1532 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;263 | 96.1532 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;273 | 96.1542 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;283 | 96.1542 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;293 | 96.1542 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;303 | 96.1542 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;313 | 96.1542 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;323 | 96.1542 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;333 | 96.1542 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;343 | 96.1542 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;353 | 96.1542 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;363 | 96.1542 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;373 | 96.1552 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;383 | 96.1552 | 300.1645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;393 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;403 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;413 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;423 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;433 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;443 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;453 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;463 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;473 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;483 | 96.1552 | 300.1892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;493 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;503 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;513 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;523 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;533 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;543 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;553 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;563 | 96.1552 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;573 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;583 | 96.1542 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;593 | 96.1542 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;603 | 96.1542 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;613 | 96.1542 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;623 | 96.1542 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;633 | 96.1542 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;643 | 96.1542 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;653 | 96.1542 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;663 | 96.1542 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;673 | 96.1552 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;683 | 96.1552 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;693 | 96.1552 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;703 | 96.1552 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;713 | 96.1552 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;723 | 96.1552 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;733 | 96.1552 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;743 | 96.1552 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;753 | 96.1552 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;763 | 96.1552 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;773 | 96.1532 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;783 | 96.1532 | 300.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;793 | 96.1532 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;803 | 96.1532 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;813 | 96.1532 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;823 | 96.1532 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;833 | 96.1532 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;843 | 96.1532 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;853 | 96.1532 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;863 | 96.1532 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;873 | 96.1542 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;883 | 96.1542 | 300.1998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;893 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;903 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;913 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;923 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;933 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;943 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;953 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;963 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;973 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;983 | 96.1542 | 300.1786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:46;993 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;003 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;013 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;023 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;033 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;043 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;053 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;063 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;073 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;083 | 96.1542 | 300.1687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;093 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;103 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;113 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;123 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;133 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;143 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;153 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;163 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;173 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;183 | 96.1542 | 300.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;193 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;203 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;213 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;223 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;233 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;243 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;253 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;263 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;273 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;283 | 96.1542 | 300.1228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;293 | 96.1542 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;303 | 96.1542 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;313 | 96.1542 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;323 | 96.1542 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;333 | 96.1542 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;343 | 96.1542 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;353 | 96.1542 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;363 | 96.1542 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;373 | 96.1532 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;383 | 96.1532 | 300.1082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;393 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;403 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;413 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;423 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;433 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;443 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;453 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;463 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;473 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;483 | 96.1532 | 300.1103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;493 | 96.1532 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;503 | 96.1532 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;513 | 96.1532 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;523 | 96.1532 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;533 | 96.1532 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;543 | 96.1532 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;553 | 96.1532 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;563 | 96.1532 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;573 | 96.1522 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;583 | 96.1522 | 300.1056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;593 | 96.1522 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;603 | 96.1522 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;613 | 96.1522 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;623 | 96.1522 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;633 | 96.1522 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;643 | 96.1522 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;653 | 96.1522 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;663 | 96.1522 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;673 | 96.1532 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;683 | 96.1532 | 300.1043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;693 | 96.1532 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;703 | 96.1532 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;713 | 96.1532 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;723 | 96.1532 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;733 | 96.1532 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;743 | 96.1532 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;753 | 96.1532 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;763 | 96.1532 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;773 | 96.1542 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;783 | 96.1542 | 300.1202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;793 | 96.1542 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;803 | 96.1542 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;813 | 96.1542 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;823 | 96.1542 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;833 | 96.1542 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;843 | 96.1542 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;853 | 96.1542 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;863 | 96.1542 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;873 | 96.1532 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;883 | 96.1532 | 300.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;893 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;903 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;913 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;923 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;933 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;943 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;953 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;963 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;973 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;983 | 96.1532 | 300.1098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:47;993 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;003 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;013 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;023 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;033 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;043 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;053 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;063 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;073 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;083 | 96.1532 | 300.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;093 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;103 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;113 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;123 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;133 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;143 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;153 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;163 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;173 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;183 | 96.1532 | 300.106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;193 | 96.1532 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;203 | 96.1532 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;213 | 96.1532 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;223 | 96.1532 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;233 | 96.1532 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;243 | 96.1532 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;253 | 96.1532 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;263 | 96.1532 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;273 | 96.1522 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;283 | 96.1522 | 300.095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;293 | 96.1522 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;303 | 96.1522 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;313 | 96.1522 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;323 | 96.1522 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;333 | 96.1522 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;343 | 96.1522 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;353 | 96.1522 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;363 | 96.1522 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;373 | 96.1542 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;383 | 96.1542 | 300.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;393 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;403 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;413 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;423 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;433 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;443 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;453 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;463 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;473 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;483 | 96.1542 | 300.1083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;493 | 96.1542 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;503 | 96.1552 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;513 | 96.1552 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;523 | 96.1552 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;533 | 96.1552 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;543 | 96.1552 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;553 | 96.1552 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;563 | 96.1552 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;573 | 96.1552 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;583 | 96.1552 | 300.1172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;593 | 96.1552 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;603 | 96.1542 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;613 | 96.1542 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;623 | 96.1542 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;633 | 96.1542 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;643 | 96.1542 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;653 | 96.1542 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;663 | 96.1542 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;673 | 96.1542 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;683 | 96.1542 | 300.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;693 | 96.1542 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;703 | 96.1532 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;713 | 96.1532 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;723 | 96.1532 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;733 | 96.1532 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;743 | 96.1532 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;753 | 96.1532 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;763 | 96.1532 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;773 | 96.1532 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;783 | 96.1532 | 300.1255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;793 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;803 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;813 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;823 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;833 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;843 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;853 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;863 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;873 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;883 | 96.1532 | 300.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;893 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;903 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;913 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;923 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;933 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;943 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;953 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;963 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;973 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;983 | 96.1532 | 300.1399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:48;993 | 96.1532 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;003 | 96.1522 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;013 | 96.1522 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;023 | 96.1522 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;033 | 96.1522 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;043 | 96.1522 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;053 | 96.1522 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;063 | 96.1522 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;073 | 96.1522 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;083 | 96.1522 | 300.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;093 | 96.1522 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;103 | 96.1532 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;113 | 96.1532 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;123 | 96.1532 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;133 | 96.1532 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;143 | 96.1532 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;153 | 96.1532 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;163 | 96.1532 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;173 | 96.1532 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;183 | 96.1532 | 300.1313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;193 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;203 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;213 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;223 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;233 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;243 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;253 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;263 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;273 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;283 | 96.1532 | 300.1337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;293 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;303 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;313 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;323 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;333 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;343 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;353 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;363 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;373 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;383 | 96.1532 | 300.1378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;393 | 96.1532 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;403 | 96.1522 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;413 | 96.1522 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;423 | 96.1522 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;433 | 96.1522 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;443 | 96.1522 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;453 | 96.1522 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;463 | 96.1522 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;473 | 96.1522 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;483 | 96.1522 | 300.162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;493 | 96.1522 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;503 | 96.1532 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;513 | 96.1532 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;523 | 96.1532 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;533 | 96.1532 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;543 | 96.1532 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;553 | 96.1532 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;563 | 96.1532 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;573 | 96.1532 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;583 | 96.1532 | 300.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;593 | 96.1532 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;603 | 96.1522 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;613 | 96.1522 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;623 | 96.1522 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;633 | 96.1522 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;643 | 96.1522 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;653 | 96.1522 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;663 | 96.1522 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;673 | 96.1522 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;683 | 96.1522 | 300.1573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;693 | 96.1522 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;703 | 96.1532 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;713 | 96.1532 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;723 | 96.1532 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;733 | 96.1532 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;743 | 96.1532 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;753 | 96.1532 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;763 | 96.1532 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;773 | 96.1532 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;783 | 96.1532 | 300.1278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;793 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;803 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;813 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;823 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;833 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;843 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;853 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;863 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;873 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;883 | 96.1532 | 300.115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;893 | 96.1532 | 300.1022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:04:49;903 | 96.1532 | 300.1022 | 100 | 300 | 100

## Escalon_asc
Header: | Date | Time | GatePositionActual_pc | AO02_MW | SpeedRef_Control_SP | MW_Setpoint | SP_TEST_ERROR_SP
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;119 | 58.1335 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;129 | 58.1335 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;139 | 58.1335 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;149 | 58.1335 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;159 | 58.1335 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;169 | 58.1335 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;179 | 58.1335 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;189 | 58.1335 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;199 | 58.1335 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;209 | 58.1335 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;219 | 58.1335 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;229 | 58.1345 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;239 | 58.1345 | 153.659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;249 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;259 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;269 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;279 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;289 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;299 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;309 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;319 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;329 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;339 | 58.1345 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;349 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;359 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;369 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;379 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;389 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;399 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;409 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;419 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;429 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;439 | 58.1345 | 153.7078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;449 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;459 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;469 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;479 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;489 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;499 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;509 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;519 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;529 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;539 | 58.1345 | 153.7285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;549 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;559 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;569 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;579 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;589 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;599 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;609 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;619 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;629 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;639 | 58.1345 | 153.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;649 | 58.1345 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;659 | 58.1345 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;669 | 58.1345 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;679 | 58.1345 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;689 | 58.1345 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;699 | 58.1345 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;709 | 58.1345 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;719 | 58.1345 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;729 | 58.1335 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;739 | 58.1335 | 153.7427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;749 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;759 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;769 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;779 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;789 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;799 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;809 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;819 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;829 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;839 | 58.1335 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;849 | 58.1335 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;859 | 58.1335 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;869 | 58.1335 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;879 | 58.1335 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;889 | 58.1335 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;899 | 58.1335 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;909 | 58.1335 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;919 | 58.1335 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;929 | 58.1345 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;939 | 58.1345 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;949 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;959 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;969 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;979 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;989 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:50;999 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;009 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;019 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;029 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;039 | 58.1345 | 153.7358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;049 | 58.1345 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;059 | 58.1345 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;069 | 58.1355 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;079 | 58.1355 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;089 | 58.1355 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;099 | 58.1355 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;109 | 58.1355 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;119 | 58.1355 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;129 | 58.1355 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;139 | 58.1355 | 153.7269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;149 | 58.1355 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;159 | 58.1355 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;169 | 58.1335 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;179 | 58.1335 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;189 | 58.1335 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;199 | 58.1335 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;209 | 58.1335 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;219 | 58.1335 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;229 | 58.1335 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;239 | 58.1335 | 153.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;249 | 58.1335 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;259 | 58.1335 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;269 | 58.1355 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;279 | 58.1355 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;289 | 58.1355 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;299 | 58.1355 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;309 | 58.1355 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;319 | 58.1355 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;329 | 58.1355 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;339 | 58.1355 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;349 | 58.1355 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;359 | 58.1355 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;369 | 58.1335 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;379 | 58.1335 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;389 | 58.1335 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;399 | 58.1335 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;409 | 58.1335 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;419 | 58.1335 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;429 | 58.1335 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;439 | 58.1335 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;449 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;459 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;469 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;479 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;489 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;499 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;509 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;519 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;529 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;539 | 58.1335 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;549 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;559 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;569 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;579 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;589 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;599 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;609 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;619 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;629 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;639 | 58.1335 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;649 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;659 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;669 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;679 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;689 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;699 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;709 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;719 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;729 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;739 | 58.1335 | 153.7383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;749 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;759 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;769 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;779 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;789 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;799 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;809 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;819 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;829 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;839 | 58.1335 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;849 | 58.1335 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;859 | 58.1355 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;869 | 58.1355 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;879 | 58.1355 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;889 | 58.1355 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;899 | 58.1355 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;909 | 58.1355 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;919 | 58.1355 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;929 | 58.1355 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;939 | 58.1355 | 153.7449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;949 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;959 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;969 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;979 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;989 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:51;999 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;009 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;019 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;029 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;039 | 58.1355 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;049 | 58.1355 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;059 | 58.1355 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;069 | 58.1345 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;079 | 58.1345 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;089 | 58.1345 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;099 | 58.1345 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;109 | 58.1345 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;119 | 58.1345 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;129 | 58.1345 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;139 | 58.1345 | 153.7307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;149 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;159 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;169 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;179 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;189 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;199 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;209 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;219 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;229 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;239 | 58.1345 | 153.7288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;249 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;259 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;269 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;279 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;289 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;299 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;309 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;319 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;329 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;339 | 58.1345 | 153.7345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;349 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;359 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;369 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;379 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;389 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;399 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;409 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;419 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;429 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;439 | 58.1345 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;449 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;459 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;469 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;479 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;489 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;499 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;509 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;519 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;529 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;539 | 58.1345 | 153.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;549 | 58.1345 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;559 | 58.1355 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;569 | 58.1355 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;579 | 58.1355 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;589 | 58.1355 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;599 | 58.1355 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;609 | 58.1355 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;619 | 58.1355 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;629 | 58.1355 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;639 | 58.1355 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;649 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;659 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;669 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;679 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;689 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;699 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;709 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;719 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;729 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;739 | 58.1355 | 153.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;749 | 58.1355 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;759 | 58.1355 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;769 | 58.1365 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;779 | 58.1365 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;789 | 58.1365 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;799 | 58.1365 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;809 | 58.1365 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;819 | 58.1365 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;829 | 58.1365 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;839 | 58.1365 | 153.742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;849 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;859 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;869 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;879 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;889 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;899 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;909 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;919 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;929 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;939 | 58.1365 | 153.7399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;949 | 58.1365 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;959 | 58.1365 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;969 | 58.1355 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;979 | 58.1355 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;989 | 58.1355 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:52;999 | 58.1355 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;009 | 58.1355 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;019 | 58.1355 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;029 | 58.1355 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;039 | 58.1355 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;049 | 58.1355 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;059 | 58.1355 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;069 | 58.1375 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;079 | 58.1375 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;089 | 58.1375 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;099 | 58.1375 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;109 | 58.1375 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;119 | 58.1375 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;129 | 58.1375 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;139 | 58.1375 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;149 | 58.1375 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;159 | 58.1375 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;169 | 58.1365 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;179 | 58.1365 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;189 | 58.1365 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;199 | 58.1365 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;209 | 58.1365 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;219 | 58.1365 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;229 | 58.1365 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;239 | 58.1365 | 153.7378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;249 | 58.1365 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;259 | 58.1355 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;269 | 58.1355 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;279 | 58.1355 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;289 | 58.1355 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;299 | 58.1355 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;309 | 58.1355 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;319 | 58.1355 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;329 | 58.1355 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;339 | 58.1355 | 153.7477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;349 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;359 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;369 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;379 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;389 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;399 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;409 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;419 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;429 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;439 | 58.1355 | 153.7524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;449 | 58.1355 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;459 | 58.1365 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;469 | 58.1365 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;479 | 58.1365 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;489 | 58.1365 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;499 | 58.1365 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;509 | 58.1365 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;519 | 58.1365 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;529 | 58.1365 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;539 | 58.1365 | 153.7459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;549 | 58.1365 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;559 | 58.1365 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;569 | 58.1365 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;579 | 58.1345 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;589 | 58.1345 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;599 | 58.1345 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;609 | 58.1345 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;619 | 58.1345 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;629 | 58.1345 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;639 | 58.1345 | 153.7361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;649 | 58.1345 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;659 | 58.1345 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;669 | 58.1345 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;679 | 58.1365 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;689 | 58.1365 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;699 | 58.1365 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;709 | 58.1365 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;719 | 58.1365 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;729 | 58.1365 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;739 | 58.1365 | 153.7251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;749 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;759 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;769 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;779 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;789 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;799 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;809 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;819 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;829 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;839 | 58.1365 | 153.712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;849 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;859 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;869 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;879 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;889 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;899 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;909 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;919 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;929 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;939 | 58.1365 | 153.6989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;949 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;959 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;969 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;979 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;989 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:53;999 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;009 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;019 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;029 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;039 | 58.1365 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;049 | 58.1365 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;059 | 58.1365 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;069 | 58.1365 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;079 | 58.1355 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;089 | 58.1355 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;099 | 58.1355 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;109 | 58.1355 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;119 | 58.1355 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;129 | 58.1355 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;139 | 58.1355 | 153.6749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;149 | 58.1355 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;159 | 58.1355 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;169 | 58.1355 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;179 | 58.1375 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;189 | 58.1375 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;199 | 58.1375 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;209 | 58.1375 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;219 | 58.1375 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;229 | 58.1375 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;239 | 58.1375 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;249 | 58.1375 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;259 | 58.1375 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;269 | 58.1375 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;279 | 58.1365 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;289 | 58.1365 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;299 | 58.1365 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;309 | 58.1365 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;319 | 58.1365 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;329 | 58.1365 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;339 | 58.1365 | 153.6733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;349 | 58.1365 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;359 | 58.1365 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;369 | 58.1365 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;379 | 58.1375 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;389 | 58.1375 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;399 | 58.1375 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;409 | 58.1375 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;419 | 58.1375 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;429 | 58.1375 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;439 | 58.1375 | 153.7028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;449 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;459 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;469 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;479 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;489 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;499 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;509 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;519 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;529 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;539 | 58.1375 | 153.7497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;549 | 58.1375 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;559 | 58.1375 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;569 | 58.1375 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;579 | 58.1385 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;589 | 58.1385 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;599 | 58.1385 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;609 | 58.1385 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;619 | 58.1385 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;629 | 58.1385 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;639 | 58.1385 | 153.8005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;649 | 58.1385 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;659 | 58.1385 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;669 | 58.1385 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;679 | 58.1365 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;689 | 58.1365 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;699 | 58.1365 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;709 | 58.1365 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;719 | 58.1365 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;729 | 58.1365 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;739 | 58.1365 | 153.8491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;749 | 58.1365 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;759 | 58.1365 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;769 | 58.1365 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;779 | 58.1375 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;789 | 58.1375 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;799 | 58.1375 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;809 | 58.1375 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;819 | 58.1375 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;829 | 58.1375 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;839 | 58.1375 | 153.8922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;849 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;859 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;869 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;879 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;889 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;899 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;909 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;919 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;929 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;939 | 58.1375 | 153.9181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;949 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;959 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;969 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;979 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;989 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:54;999 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;009 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;019 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;029 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;039 | 58.1375 | 153.927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;049 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;059 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;069 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;079 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;089 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;099 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;109 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;119 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;129 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;139 | 58.1375 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;149 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;159 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;169 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;179 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;189 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;199 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;209 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;219 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;229 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;239 | 58.1375 | 153.9331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;249 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;259 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;269 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;279 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;289 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;299 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;309 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;319 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;329 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;339 | 58.1375 | 153.9249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;349 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;359 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;369 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;379 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;389 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;399 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;409 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;419 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;429 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;439 | 58.1375 | 153.9125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;449 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;459 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;469 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;479 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;489 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;499 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;509 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;519 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;529 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;539 | 58.1375 | 153.8978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;549 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;559 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;569 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;579 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;589 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;599 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;609 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;619 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;629 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;639 | 58.1375 | 153.8742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;649 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;659 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;669 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;679 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;689 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;699 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;709 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;719 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;729 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;739 | 58.1375 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;749 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;759 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;769 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;779 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;789 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;799 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;809 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;819 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;829 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;839 | 58.1375 | 153.8545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;849 | 58.1375 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;859 | 58.1375 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;869 | 58.1375 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;879 | 58.1385 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;889 | 58.1385 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;899 | 58.1385 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;909 | 58.1385 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;919 | 58.1385 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;929 | 58.1385 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;939 | 58.1385 | 153.8734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;949 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;959 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;969 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;979 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;989 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:55;999 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;009 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;019 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;029 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;039 | 58.1385 | 153.9009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;049 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;059 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;069 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;079 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;089 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;099 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;109 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;119 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;129 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;139 | 58.1385 | 153.9275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;149 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;159 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;169 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;179 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;189 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;199 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;209 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;219 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;229 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;239 | 58.1385 | 153.946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;249 | 58.1385 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;259 | 58.1385 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;269 | 58.1385 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;279 | 58.1395 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;289 | 58.1395 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;299 | 58.1395 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;309 | 58.1395 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;319 | 58.1395 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;329 | 58.1395 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;339 | 58.1395 | 153.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;349 | 58.1395 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;359 | 58.1395 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;369 | 58.1395 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;379 | 58.1385 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;389 | 58.1385 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;399 | 58.1385 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;409 | 58.1385 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;419 | 58.1385 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;429 | 58.1385 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;439 | 58.1385 | 153.9468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;449 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;459 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;469 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;479 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;489 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;499 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;509 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;519 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;529 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;539 | 58.1385 | 153.9561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;549 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;559 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;569 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;579 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;589 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;599 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;609 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;619 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;629 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;639 | 58.1385 | 153.9725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;649 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;659 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;669 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;679 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;689 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;699 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;709 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;719 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;729 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;739 | 58.1385 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;749 | 58.1385 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;759 | 58.1385 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;769 | 58.1385 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;779 | 58.1375 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;789 | 58.1375 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;799 | 58.1375 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;809 | 58.1375 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;819 | 58.1375 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;829 | 58.1375 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;839 | 58.1375 | 154.0068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;849 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;859 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;869 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;879 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;889 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;899 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;909 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;919 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;929 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;939 | 58.1375 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;949 | 58.1375 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;959 | 58.1375 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;969 | 58.1375 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;979 | 58.1385 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;989 | 58.1385 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:56;999 | 58.1385 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;009 | 58.1385 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;019 | 58.1385 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;029 | 58.1385 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;039 | 58.1385 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;049 | 58.1385 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;059 | 58.1385 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;069 | 58.1385 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;079 | 58.1375 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;089 | 58.1375 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;099 | 58.1375 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;109 | 58.1375 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;119 | 58.1375 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;129 | 58.1375 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;139 | 58.1375 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;149 | 58.1375 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;159 | 58.1375 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;169 | 58.1375 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;179 | 58.1385 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;189 | 58.1385 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;199 | 58.1385 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;209 | 58.1385 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;219 | 58.1385 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;229 | 58.1385 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;239 | 58.1385 | 153.9861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;249 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;259 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;269 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;279 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;289 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;299 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;309 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;319 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;329 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;339 | 58.1385 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;349 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;359 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;369 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;379 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;389 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;399 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;409 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;419 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;429 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;439 | 58.1385 | 154.0197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;449 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;459 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;469 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;479 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;489 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;499 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;509 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;519 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;529 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;539 | 58.1385 | 154.0465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;549 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;559 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;569 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;579 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;589 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;599 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;609 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;619 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;629 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;639 | 58.1385 | 154.0671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;649 | 58.1385 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;659 | 58.1385 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;669 | 58.1385 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;679 | 58.1385 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;689 | 58.1385 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;699 | 58.1395 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;709 | 58.1395 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;719 | 58.1395 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;729 | 58.1395 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;739 | 58.1395 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;749 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;759 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;769 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;779 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;789 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;799 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;809 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;819 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;829 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;839 | 58.1395 | 154.0668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;849 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;859 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;869 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;879 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;889 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;899 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;909 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;919 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;929 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;939 | 58.1395 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;949 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;959 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;969 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;979 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;989 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:57;999 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;009 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;019 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;029 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;039 | 58.1395 | 154.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;049 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;059 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;069 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;079 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;089 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;099 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;109 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;119 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;129 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;139 | 58.1395 | 154.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;149 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;159 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;169 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;179 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;189 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;199 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;209 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;219 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;229 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;239 | 58.1395 | 154.1159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;249 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;259 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;269 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;279 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;289 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;299 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;309 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;319 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;329 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;339 | 58.1395 | 154.1131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;349 | 58.1395 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;359 | 58.1395 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;369 | 58.1395 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;379 | 58.1395 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;389 | 58.1395 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;399 | 58.1385 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;409 | 58.1385 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;419 | 58.1385 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;429 | 58.1385 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;439 | 58.1385 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;449 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;459 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;469 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;479 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;489 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;499 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;509 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;519 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;529 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;539 | 58.1385 | 154.0803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;549 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;559 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;569 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;579 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;589 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;599 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;609 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;619 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;629 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;639 | 58.1385 | 154.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;649 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;659 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;669 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;679 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;689 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;699 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;709 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;719 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;729 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;739 | 58.1385 | 154.0809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;749 | 58.1385 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;759 | 58.1385 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;769 | 58.1385 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;779 | 58.1385 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;789 | 58.1385 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;799 | 58.1385 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;809 | 58.1385 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;819 | 58.1385 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;829 | 58.1405 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;839 | 58.1405 | 154.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;849 | 58.1405 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;859 | 58.1405 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;869 | 58.1405 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;879 | 58.1405 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;889 | 58.1405 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;899 | 58.1405 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;909 | 58.1405 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;919 | 58.1405 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;929 | 58.1395 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;939 | 58.1395 | 154.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;949 | 58.1395 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;959 | 58.1395 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;969 | 58.1395 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;979 | 58.1395 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;989 | 58.1395 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:58;999 | 58.1395 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;009 | 58.1395 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;019 | 58.1395 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;029 | 58.1385 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;039 | 58.1385 | 154.127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;049 | 58.1385 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;059 | 58.1385 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;069 | 58.1385 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;079 | 58.1385 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;089 | 58.1385 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;099 | 58.1385 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;109 | 58.1385 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;119 | 58.1385 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;129 | 58.1395 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;139 | 58.1395 | 154.1269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;149 | 58.1395 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;159 | 58.1395 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;169 | 58.1395 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;179 | 58.1395 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;189 | 58.1395 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;199 | 58.1395 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;209 | 58.1395 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;219 | 58.1395 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;229 | 58.1425 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;239 | 58.1425 | 154.1299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;249 | 58.1425 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;259 | 58.1425 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;269 | 58.1425 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;279 | 58.1425 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;289 | 58.1425 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;299 | 58.1425 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;309 | 58.1425 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;319 | 58.1425 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;329 | 58.1415 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;339 | 58.1415 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;349 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;359 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;369 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;379 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;389 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;399 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;409 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;419 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;429 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;439 | 58.1415 | 154.1693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;449 | 58.1415 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;459 | 58.1415 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;469 | 58.1415 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;479 | 58.1415 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;489 | 58.1415 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;499 | 58.1415 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;509 | 58.1415 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;519 | 58.1415 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;529 | 58.1405 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;539 | 58.1405 | 154.1953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;549 | 58.1405 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;559 | 58.1405 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;569 | 58.1405 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;579 | 58.1405 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;589 | 58.1405 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;599 | 58.1405 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;609 | 58.1405 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;619 | 58.1405 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;629 | 58.1415 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;639 | 58.1415 | 154.2118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;649 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;659 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;669 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;679 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;689 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;699 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;709 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;719 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;729 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;739 | 58.1415 | 154.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;749 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;759 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;769 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;779 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;789 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;799 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;809 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;819 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;829 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;839 | 58.1415 | 154.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;849 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;859 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;869 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;879 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;889 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;899 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;909 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;919 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;929 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;939 | 58.1415 | 154.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;949 | 58.1415 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;959 | 58.1415 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;969 | 58.1415 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;979 | 58.1415 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;989 | 58.1415 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:09:59;999 | 58.1415 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;009 | 58.1415 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;019 | 58.1415 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;029 | 58.1405 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;039 | 58.1405 | 154.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;049 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;059 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;069 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;079 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;089 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;099 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;109 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;119 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;129 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;139 | 58.1405 | 154.0889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;149 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;159 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;169 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;179 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;189 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;199 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;209 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;219 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;229 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;239 | 58.1405 | 154.0741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;249 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;259 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;269 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;279 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;289 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;299 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;309 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;319 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;329 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;339 | 58.1405 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;349 | 58.1405 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;359 | 58.1405 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;369 | 58.1405 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;379 | 58.1405 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;389 | 58.1405 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;399 | 58.1405 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;409 | 58.1405 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;419 | 58.1405 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;429 | 58.1415 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;439 | 58.1415 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;449 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;459 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;469 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;479 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;489 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;499 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;509 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;519 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;529 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;539 | 58.1415 | 154.0484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;549 | 58.1415 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;559 | 58.1415 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;569 | 58.1415 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;579 | 58.1415 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;589 | 58.1415 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;599 | 58.1415 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;609 | 58.1415 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;619 | 58.1415 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;629 | 58.1425 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;639 | 58.1425 | 154.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;649 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;659 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;669 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;679 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;689 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;699 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;709 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;719 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;729 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;739 | 58.1425 | 154.0615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;749 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;759 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;769 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;779 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;789 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;799 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;809 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;819 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;829 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;839 | 58.1425 | 154.0841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;849 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;859 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;869 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;879 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;889 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;899 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;909 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;919 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;929 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;939 | 58.1425 | 154.1082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;949 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;959 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;969 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;979 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;989 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:00;999 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;009 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;019 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;029 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;039 | 58.1425 | 154.1225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;049 | 58.1425 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;059 | 58.1425 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;069 | 58.1415 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;079 | 58.1415 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;089 | 58.1415 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;099 | 58.1415 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;109 | 58.1415 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;119 | 58.1415 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;129 | 58.1415 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;139 | 58.1415 | 154.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;149 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;159 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;169 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;179 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;189 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;199 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;209 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;219 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;229 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;239 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;249 | 58.1415 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;259 | 58.1435 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;269 | 58.1435 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;279 | 58.1435 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;289 | 58.1435 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;299 | 58.1435 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;309 | 58.1435 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;319 | 58.1435 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;329 | 58.1435 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;339 | 58.1435 | 154.1136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;349 | 58.1435 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;359 | 58.1435 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;369 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;379 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;389 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;399 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;409 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;419 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;429 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;439 | 58.1415 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;449 | 58.1415 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;459 | 58.1425 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;469 | 58.1425 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;479 | 58.1425 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;489 | 58.1425 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;499 | 58.1425 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;509 | 58.1425 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;519 | 58.1425 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;529 | 58.1425 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;539 | 58.1425 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;549 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;559 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;569 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;579 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;589 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;599 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;609 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;619 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;629 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;639 | 58.1425 | 154.1357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;649 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;659 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;669 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;679 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;689 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;699 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;709 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;719 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;729 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;739 | 58.1425 | 154.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;749 | 58.1425 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;759 | 58.1415 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;769 | 58.1415 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;779 | 58.1415 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;789 | 58.1415 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;799 | 58.1415 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;809 | 58.1415 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;819 | 58.1415 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;829 | 58.1415 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;839 | 58.1415 | 154.1498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;849 | 58.1415 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;859 | 58.1415 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;869 | 58.1425 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;879 | 58.1425 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;889 | 58.1425 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;899 | 58.1425 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;909 | 58.1425 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;919 | 58.1425 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;929 | 58.1425 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;939 | 58.1425 | 154.1453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;949 | 58.1425 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;959 | 58.1425 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;969 | 58.1435 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;979 | 58.1435 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;989 | 58.1435 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:01;999 | 58.1435 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;009 | 58.1435 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;019 | 58.1435 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;029 | 58.1435 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;039 | 58.1435 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;049 | 58.1435 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;059 | 58.1435 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;069 | 58.1425 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;079 | 58.1425 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;089 | 58.1425 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;099 | 58.1425 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;109 | 58.1425 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;119 | 58.1425 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;129 | 58.1425 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;139 | 58.1425 | 154.1408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;149 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;159 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;169 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;179 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;189 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;199 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;209 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;219 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;229 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;239 | 58.1425 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;249 | 58.1425 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;259 | 58.1425 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;269 | 58.1415 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;279 | 58.1415 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;289 | 58.1415 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;299 | 58.1415 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;309 | 58.1415 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;319 | 58.1415 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;329 | 58.1415 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;339 | 58.1415 | 154.1413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;349 | 58.1415 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;359 | 58.1425 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;369 | 58.1425 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;379 | 58.1425 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;389 | 58.1425 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;399 | 58.1425 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;409 | 58.1425 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;419 | 58.1425 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;429 | 58.1425 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;439 | 58.1425 | 154.1412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;449 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;459 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;469 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;479 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;489 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;499 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;509 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;519 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;529 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;539 | 58.1425 | 154.1246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;549 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;559 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;569 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;579 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;589 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;599 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;609 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;619 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;629 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;639 | 58.1425 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;649 | 58.1425 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;659 | 58.1425 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;669 | 58.1435 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;679 | 58.1435 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;689 | 58.1435 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;699 | 58.1435 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;709 | 58.1435 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;719 | 58.1435 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;729 | 58.1435 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;739 | 58.1435 | 154.0371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;749 | 58.1435 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;759 | 58.1435 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;769 | 58.1425 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;779 | 58.1425 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;789 | 58.1425 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;799 | 58.1425 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;809 | 58.1425 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;819 | 58.1425 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;829 | 58.1425 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;839 | 58.1425 | 153.9871 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;849 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;859 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;869 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;879 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;889 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;899 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;909 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;919 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;929 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;939 | 58.1425 | 153.9423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;949 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;959 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;969 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;979 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;989 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:02;999 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;009 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;019 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;029 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;039 | 58.1425 | 153.914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;049 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;059 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;069 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;079 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;089 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;099 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;109 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;119 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;129 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;139 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;149 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;159 | 58.1425 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;169 | 58.1435 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;179 | 58.1435 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;189 | 58.1435 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;199 | 58.1435 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;209 | 58.1435 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;219 | 58.1435 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;229 | 58.1435 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;239 | 58.1435 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;249 | 58.1435 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;259 | 58.1435 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;269 | 58.1425 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;279 | 58.1425 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;289 | 58.1425 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;299 | 58.1425 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;309 | 58.1425 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;319 | 58.1425 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;329 | 58.1425 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;339 | 58.1425 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;349 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;359 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;369 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;379 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;389 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;399 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;409 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;419 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;429 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;439 | 58.1425 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;449 | 58.1425 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;459 | 58.1425 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;469 | 58.1435 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;479 | 58.1435 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;489 | 58.1435 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;499 | 58.1435 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;509 | 58.1435 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;519 | 58.1435 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;529 | 58.1435 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;539 | 58.1435 | 153.9789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;549 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;559 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;569 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;579 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;589 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;599 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;609 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;619 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;629 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;639 | 58.1435 | 154.022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;649 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;659 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;669 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;679 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;689 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;699 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;709 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;719 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;729 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;739 | 58.1435 | 154.0648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;749 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;759 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;769 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;779 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;789 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;799 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;809 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;819 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;829 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;839 | 58.1435 | 154.1062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;849 | 58.1435 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;859 | 58.1435 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;869 | 58.1435 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;879 | 58.1445 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;889 | 58.1445 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;899 | 58.1445 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;909 | 58.1445 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;919 | 58.1445 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;929 | 58.1445 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;939 | 58.1445 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;949 | 58.1445 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;959 | 58.1445 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;969 | 58.1445 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;979 | 58.1435 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;989 | 58.1435 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:03;999 | 58.1435 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;009 | 58.1435 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;019 | 58.1435 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;029 | 58.1435 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;039 | 58.1435 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;049 | 58.1435 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;059 | 58.1435 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;069 | 58.1435 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;079 | 58.1455 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;089 | 58.1455 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;099 | 58.1455 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;109 | 58.1455 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;119 | 58.1455 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;129 | 58.1455 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;139 | 58.1455 | 154.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;149 | 58.1455 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;159 | 58.1455 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;169 | 58.1455 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;179 | 58.1445 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;189 | 58.1445 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;199 | 58.1445 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;209 | 58.1445 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;219 | 58.1445 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;229 | 58.1445 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;239 | 58.1445 | 154.1189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;249 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;259 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;269 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;279 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;289 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;299 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;309 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;319 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;329 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;339 | 58.1445 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;349 | 58.1445 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;359 | 58.1445 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;369 | 58.1445 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;379 | 58.1435 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;389 | 58.1435 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;399 | 58.1435 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;409 | 58.1435 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;419 | 58.1435 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;429 | 58.1435 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;439 | 58.1435 | 154.0748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;449 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;459 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;469 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;479 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;489 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;499 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;509 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;519 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;529 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;539 | 58.1435 | 154.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;549 | 58.1435 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;559 | 58.1435 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;569 | 58.1435 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;579 | 58.1445 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;589 | 58.1445 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;599 | 58.1445 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;609 | 58.1445 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;619 | 58.1445 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;629 | 58.1445 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;639 | 58.1445 | 154.0559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;649 | 58.1445 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;659 | 58.1445 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;669 | 58.1445 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;679 | 58.1455 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;689 | 58.1455 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;699 | 58.1455 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;709 | 58.1455 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;719 | 58.1455 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;729 | 58.1455 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;739 | 58.1455 | 154.0546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;749 | 58.1455 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;759 | 58.1455 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;769 | 58.1455 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;779 | 58.1465 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;789 | 58.1465 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;799 | 58.1465 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;809 | 58.1465 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;819 | 58.1465 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;829 | 58.1465 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;839 | 58.1465 | 154.0569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;849 | 58.1465 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;859 | 58.1465 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;869 | 58.1465 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;879 | 58.1445 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;889 | 58.1445 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;899 | 58.1445 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;909 | 58.1445 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;919 | 58.1445 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;929 | 58.1445 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;939 | 58.1445 | 154.0655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;949 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;959 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;969 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;979 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;989 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:04;999 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;009 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;019 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;029 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;039 | 58.1445 | 154.0755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;049 | 58.1445 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;059 | 58.1445 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;069 | 58.1445 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;079 | 58.1455 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;089 | 58.1455 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;099 | 58.1455 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;109 | 58.1455 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;119 | 58.1455 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;129 | 58.1455 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;139 | 58.1455 | 154.0821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;149 | 58.1455 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;159 | 58.1455 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;169 | 58.1455 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;179 | 58.1465 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;189 | 58.1465 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;199 | 58.1465 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;209 | 58.1465 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;219 | 58.1465 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;229 | 58.1465 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;239 | 58.1465 | 154.092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;249 | 58.1465 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;259 | 58.1465 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;269 | 58.1465 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;279 | 58.1455 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;289 | 58.1455 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;299 | 58.1455 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;309 | 58.1455 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;319 | 58.1455 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;329 | 58.1455 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;339 | 58.1455 | 154.1064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;349 | 58.1455 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;359 | 58.1455 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;369 | 58.1455 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;379 | 58.1465 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;389 | 58.1465 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;399 | 58.1465 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;409 | 58.1465 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;419 | 58.1465 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;429 | 58.1465 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;439 | 58.1465 | 154.1144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;449 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;459 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;469 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;479 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;489 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;499 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;509 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;519 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;529 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;539 | 58.1465 | 154.1109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;549 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;559 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;569 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;579 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;589 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;599 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;609 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;619 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;629 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;639 | 58.1465 | 154.0991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;649 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;659 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;669 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;679 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;689 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;699 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;709 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;719 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;729 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;739 | 58.1465 | 154.0781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;749 | 58.1465 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;759 | 58.1465 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;769 | 58.1465 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;779 | 58.1475 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;789 | 58.1475 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;799 | 58.1475 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;809 | 58.1475 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;819 | 58.1475 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;829 | 58.1475 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;839 | 58.1475 | 154.0493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;849 | 58.1475 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;859 | 58.1475 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;869 | 58.1475 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;879 | 58.1465 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;889 | 58.1465 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;899 | 58.1465 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;909 | 58.1465 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;919 | 58.1465 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;929 | 58.1465 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;939 | 58.1465 | 154.0229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;949 | 58.1465 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;959 | 58.1465 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;969 | 58.1465 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;979 | 58.1455 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;989 | 58.1455 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:05;999 | 58.1455 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;009 | 58.1455 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;019 | 58.1455 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;029 | 58.1455 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;039 | 58.1455 | 154.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;049 | 58.1455 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;059 | 58.1455 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;069 | 58.1455 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;079 | 58.1465 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;089 | 58.1465 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;099 | 58.1465 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;109 | 58.1465 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;119 | 58.1465 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;129 | 58.1465 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;139 | 58.1465 | 153.9908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;149 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;159 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;169 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;179 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;189 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;199 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;209 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;219 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;229 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;239 | 58.1465 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;249 | 58.1465 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;259 | 58.1465 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;269 | 58.1465 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;279 | 58.1475 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;289 | 58.1475 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;299 | 58.1475 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;309 | 58.1475 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;319 | 58.1475 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;329 | 58.1475 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;339 | 58.1475 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;349 | 58.1475 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;359 | 58.1475 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;369 | 58.1475 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;379 | 58.1455 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;389 | 58.1455 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;399 | 58.1455 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;409 | 58.1455 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;419 | 58.1455 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;429 | 58.1455 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;439 | 58.1455 | 153.9473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;449 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;459 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;469 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;479 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;489 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;499 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;509 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;519 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;529 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;539 | 58.1455 | 153.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;549 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;559 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;569 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;579 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;589 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;599 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;609 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;619 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;629 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;639 | 58.1455 | 153.9018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;649 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;659 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;669 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;679 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;689 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;699 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;709 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;719 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;729 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;739 | 58.1455 | 153.8873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;749 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;759 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;769 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;779 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;789 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;799 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;809 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;819 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;829 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;839 | 58.1455 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;849 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;859 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;869 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;879 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;889 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;899 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;909 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;919 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;929 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;939 | 58.1455 | 153.8631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;949 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;959 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;969 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;979 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;989 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:06;999 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;009 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;019 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;029 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;039 | 58.1455 | 153.8494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;049 | 58.1455 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;059 | 58.1455 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;069 | 58.1455 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;079 | 58.1465 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;089 | 58.1465 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;099 | 58.1465 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;109 | 58.1465 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;119 | 58.1465 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;129 | 58.1465 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;139 | 58.1465 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;149 | 58.1465 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;159 | 58.1465 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;169 | 58.1465 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;179 | 58.1455 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;189 | 58.1455 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;199 | 58.1455 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;209 | 58.1455 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;219 | 58.1455 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;229 | 58.1455 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;239 | 58.1455 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;249 | 58.1455 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;259 | 58.1455 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;269 | 58.1455 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;279 | 58.1455 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;289 | 58.1455 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;299 | 58.1465 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;309 | 58.1465 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;319 | 58.1465 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;329 | 58.1465 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;339 | 58.1465 | 153.8209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;349 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;359 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;369 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;379 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;389 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;399 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;409 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;419 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;429 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;439 | 58.1465 | 153.8178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;449 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;459 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;469 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;479 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;489 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;499 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;509 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;519 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;529 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;539 | 58.1465 | 153.8173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;549 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;559 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;569 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;579 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;589 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;599 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;609 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;619 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;629 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;639 | 58.1465 | 153.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;649 | 58.1465 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;659 | 58.1465 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;669 | 58.1465 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;679 | 58.1465 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;689 | 58.1465 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;699 | 58.1475 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;709 | 58.1475 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;719 | 58.1475 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;729 | 58.1475 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;739 | 58.1475 | 153.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;749 | 58.1475 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;759 | 58.1475 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;769 | 58.1475 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;779 | 58.1475 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;789 | 58.1475 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;799 | 58.1465 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;809 | 58.1465 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;819 | 58.1465 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;829 | 58.1465 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;839 | 58.1465 | 153.8245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;849 | 58.1465 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;859 | 58.1465 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;869 | 58.1465 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;879 | 58.1465 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;889 | 58.1465 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;899 | 58.1475 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;909 | 58.1475 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;919 | 58.1475 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;929 | 58.1475 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;939 | 58.1475 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;949 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;959 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;969 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;979 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;989 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:07;999 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;009 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;019 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;029 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;039 | 58.1475 | 153.8468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;049 | 58.1475 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;059 | 58.1475 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;069 | 58.1475 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;079 | 58.1475 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;089 | 58.1475 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;099 | 58.1465 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;109 | 58.1465 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;119 | 58.1465 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;129 | 58.1465 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;139 | 58.1465 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;149 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;159 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;169 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;179 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;189 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;199 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;209 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;219 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;229 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;239 | 58.1465 | 153.8749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;249 | 58.1465 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;259 | 58.1465 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;269 | 58.1465 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;279 | 58.1465 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;289 | 58.1465 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;299 | 58.1475 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;309 | 58.1475 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;319 | 58.1475 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;329 | 58.1475 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;339 | 58.1475 | 153.8806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;349 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;359 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;369 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;379 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;389 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;399 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;409 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;419 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;429 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;439 | 58.1475 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;449 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;459 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;469 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;479 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;489 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;499 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;509 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;519 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;529 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;539 | 58.1475 | 153.8575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;549 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;559 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;569 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;579 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;589 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;599 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;609 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;619 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;629 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;639 | 58.1475 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;649 | 58.1475 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;659 | 58.1475 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;669 | 58.1475 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;679 | 58.1475 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;689 | 58.1475 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;699 | 58.1475 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;709 | 58.1475 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;719 | 58.1475 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;729 | 58.1465 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;739 | 58.1465 | 153.8167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;749 | 58.1465 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;759 | 58.1465 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;769 | 58.1465 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;779 | 58.1465 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;789 | 58.1465 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;799 | 58.1465 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;809 | 58.1465 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;819 | 58.1465 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;829 | 58.1475 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;839 | 58.1475 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;849 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;859 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;869 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;879 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;889 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;899 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;909 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;919 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;929 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;939 | 58.1475 | 153.8025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;949 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;959 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;969 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;979 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;989 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:08;999 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;009 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;019 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;029 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;039 | 58.1475 | 153.8043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;049 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;059 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;069 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;079 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;089 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;099 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;109 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;119 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;129 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;139 | 58.1475 | 153.8131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;149 | 58.1475 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;159 | 58.1475 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;169 | 58.1475 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;179 | 58.1475 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;189 | 58.1475 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;199 | 58.1475 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;209 | 58.1475 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;219 | 58.1475 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;229 | 58.1485 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;239 | 58.1485 | 153.8243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;249 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;259 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;269 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;279 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;289 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;299 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;309 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;319 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;329 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;339 | 58.1485 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;349 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;359 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;369 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;379 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;389 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;399 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;409 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;419 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;429 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;439 | 58.1485 | 153.86 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;449 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;459 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;469 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;479 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;489 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;499 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;509 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;519 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;529 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;539 | 58.1485 | 153.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;549 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;559 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;569 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;579 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;589 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;599 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;609 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;619 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;629 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;639 | 58.1485 | 153.896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;649 | 58.1485 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;659 | 58.1485 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;669 | 58.1485 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;679 | 58.1485 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;689 | 58.1485 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;699 | 58.1485 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;709 | 58.1485 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;719 | 58.1485 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;729 | 58.1475 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;739 | 58.1475 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;749 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;759 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;769 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;779 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;789 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;799 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;809 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;819 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;829 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;839 | 58.1475 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;849 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;859 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;869 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;879 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;889 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;899 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;909 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;919 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;929 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;939 | 58.1475 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;949 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;959 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;969 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;979 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;989 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:09;999 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;009 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;019 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;029 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;039 | 58.1475 | 153.8724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;049 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;059 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;069 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;079 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;089 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;099 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;109 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;119 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;129 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;139 | 58.1475 | 153.8661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;149 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;159 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;169 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;179 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;189 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;199 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;209 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;219 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;229 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;239 | 58.1475 | 153.8629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;249 | 58.1475 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;259 | 58.1475 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;269 | 58.1475 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;279 | 58.1475 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;289 | 58.1475 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;299 | 58.1475 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;309 | 58.1475 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;319 | 58.1475 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;329 | 58.1485 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;339 | 58.1485 | 153.8589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;349 | 58.1485 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;359 | 58.1485 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;369 | 58.1485 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;379 | 58.1485 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;389 | 58.1485 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;399 | 58.1485 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;409 | 58.1485 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;419 | 58.1485 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;429 | 58.1475 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;439 | 58.1475 | 153.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;449 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;459 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;469 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;479 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;489 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;499 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;509 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;519 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;529 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;539 | 58.1475 | 153.8538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;549 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;559 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;569 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;579 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;589 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;599 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;609 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;619 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;629 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;639 | 58.1475 | 153.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;649 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;659 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;669 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;679 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;689 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;699 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;709 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;719 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;729 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;739 | 58.1475 | 153.8535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;749 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;759 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;769 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;779 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;789 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;799 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;809 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;819 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;829 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;839 | 58.1475 | 153.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;849 | 58.1475 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;859 | 58.1475 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;869 | 58.1475 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;879 | 58.1475 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;889 | 58.1475 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;899 | 58.1475 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;909 | 58.1475 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;919 | 58.1475 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;929 | 58.1485 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;939 | 58.1485 | 153.8944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;949 | 58.1485 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;959 | 58.1485 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;969 | 58.1485 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;979 | 58.1485 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;989 | 58.1485 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:10;999 | 58.1485 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;009 | 58.1485 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;019 | 58.1485 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;029 | 58.1475 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;039 | 58.1475 | 153.9166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;049 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;059 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;069 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;079 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;089 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;099 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;109 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;119 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;129 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;139 | 58.1475 | 153.9321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;149 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;159 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;169 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;179 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;189 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;199 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;209 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;219 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;229 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;239 | 58.1475 | 153.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;249 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;259 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;269 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;279 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;289 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;299 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;309 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;319 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;329 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;339 | 58.1475 | 153.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;349 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;359 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;369 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;379 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;389 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;399 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;409 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;419 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;429 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;439 | 58.1475 | 153.8959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;449 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;459 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;469 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;479 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;489 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;499 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;509 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;519 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;529 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;539 | 58.1475 | 153.8752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;549 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;559 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;569 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;579 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;589 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;599 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;609 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;619 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;629 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;639 | 58.1475 | 153.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;649 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;659 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;669 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;679 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;689 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;699 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;709 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;719 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;729 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;739 | 58.1475 | 153.8481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;749 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;759 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;769 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;779 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;789 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;799 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;809 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;819 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;829 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;839 | 58.1475 | 153.8423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;849 | 58.1475 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;859 | 58.1475 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;869 | 58.1485 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;879 | 58.1485 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;889 | 58.1485 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;899 | 58.1485 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;909 | 58.1485 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;919 | 58.1485 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;929 | 58.1485 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;939 | 58.1485 | 153.8435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;949 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;959 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;969 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;979 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;989 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:11;999 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;009 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;019 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;029 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;039 | 58.1485 | 153.854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;049 | 58.1485 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;059 | 58.1485 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;069 | 58.1475 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;079 | 58.1475 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;089 | 58.1475 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;099 | 58.1475 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;109 | 58.1475 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;119 | 58.1475 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;129 | 58.1475 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;139 | 58.1475 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;149 | 58.1475 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;159 | 58.1475 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;169 | 58.1485 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;179 | 58.1485 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;189 | 58.1485 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;199 | 58.1485 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;209 | 58.1485 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;219 | 58.1485 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;229 | 58.1485 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;239 | 58.1485 | 153.9173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;249 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;259 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;269 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;279 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;289 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;299 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;309 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;319 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;329 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;339 | 58.1485 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;349 | 58.1485 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;359 | 58.1485 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;369 | 58.1495 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;379 | 58.1495 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;389 | 58.1495 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;399 | 58.1495 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;409 | 58.1495 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;419 | 58.1495 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;429 | 58.1495 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;439 | 58.1495 | 154.0017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;449 | 58.1495 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;459 | 58.1495 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;469 | 58.1485 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;479 | 58.1485 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;489 | 58.1485 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;499 | 58.1485 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;509 | 58.1485 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;519 | 58.1485 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;529 | 58.1485 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;539 | 58.1485 | 154.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;549 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;559 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;569 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;579 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;589 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;599 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;609 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;619 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;629 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;639 | 58.1485 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;649 | 58.1485 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;659 | 58.1485 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;669 | 58.1495 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;679 | 58.1495 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;689 | 58.1495 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;699 | 58.1495 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;709 | 58.1495 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;719 | 58.1495 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;729 | 58.1495 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;739 | 58.1495 | 154.0379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;749 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;759 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;769 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;779 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;789 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;799 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;809 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;819 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;829 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;839 | 58.1495 | 154.0132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;849 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;859 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;869 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;879 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;889 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;899 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;909 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;919 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;929 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;939 | 58.1495 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;949 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;959 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;969 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;979 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;989 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:12;999 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;009 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;019 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;029 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;039 | 58.1495 | 153.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;049 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;059 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;069 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;079 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;089 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;099 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;109 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;119 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;129 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;139 | 58.1495 | 153.9618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;149 | 58.1495 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;159 | 58.1495 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;169 | 58.1485 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;179 | 58.1485 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;189 | 58.1485 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;199 | 58.1485 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;209 | 58.1485 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;219 | 58.1485 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;229 | 58.1485 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;239 | 58.1485 | 153.9572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;249 | 58.1485 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;259 | 58.1485 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;269 | 58.1505 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;279 | 58.1505 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;289 | 58.1505 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;299 | 58.1505 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;309 | 58.1505 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;319 | 58.1505 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;329 | 58.1505 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;339 | 58.1505 | 153.9528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;349 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;359 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;369 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;379 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;389 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;399 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;409 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;419 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;429 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;439 | 58.1505 | 153.9505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;449 | 58.1505 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;459 | 58.1505 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;469 | 58.1495 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;479 | 58.1495 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;489 | 58.1495 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;499 | 58.1495 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;509 | 58.1495 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;519 | 58.1495 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;529 | 58.1495 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;539 | 58.1495 | 153.9628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;549 | 58.1495 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;559 | 58.1495 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;569 | 58.1485 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;579 | 58.1485 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;589 | 58.1485 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;599 | 58.1485 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;609 | 58.1485 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;619 | 58.1485 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;629 | 58.1485 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;639 | 58.1485 | 153.9971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;649 | 58.1485 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;659 | 58.1485 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;669 | 58.1485 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;679 | 58.1495 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;689 | 58.1495 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;699 | 58.1495 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;709 | 58.1495 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;719 | 58.1495 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;729 | 58.1495 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;739 | 58.1495 | 154.0387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;749 | 58.1495 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;759 | 58.1495 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;769 | 58.1495 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;779 | 58.1505 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;789 | 58.1505 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;799 | 58.1505 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;809 | 58.1505 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;819 | 58.1505 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;829 | 58.1505 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;839 | 58.1505 | 154.0814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;849 | 58.1505 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;859 | 58.1505 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;869 | 58.1505 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;879 | 58.1515 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;889 | 58.1515 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;899 | 58.1515 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;909 | 58.1515 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;919 | 58.1515 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;929 | 58.1515 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;939 | 58.1515 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;949 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;959 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;969 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;979 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;989 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:13;999 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;009 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;019 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;029 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;039 | 58.1515 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;049 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;059 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;069 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;079 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;089 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;099 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;109 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;119 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;129 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;139 | 58.1515 | 154.1888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;149 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;159 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;169 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;179 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;189 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;199 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;209 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;219 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;229 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;239 | 58.1515 | 154.1839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;249 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;259 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;269 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;279 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;289 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;299 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;309 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;319 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;329 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;339 | 58.1515 | 154.1642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;349 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;359 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;369 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;379 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;389 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;399 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;409 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;419 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;429 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;439 | 58.1515 | 154.1493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;449 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;459 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;469 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;479 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;489 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;499 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;509 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;519 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;529 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;539 | 58.1515 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;549 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;559 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;569 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;579 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;589 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;599 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;609 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;619 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;629 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;639 | 58.1515 | 154.1324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;649 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;659 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;669 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;679 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;689 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;699 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;709 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;719 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;729 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;739 | 58.1515 | 154.143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;749 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;759 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;769 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;779 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;789 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;799 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;809 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;819 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;829 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;839 | 58.1515 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;849 | 58.1515 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;859 | 58.1515 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;869 | 58.1515 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;879 | 58.1505 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;889 | 58.1505 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;899 | 58.1505 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;909 | 58.1505 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;919 | 58.1505 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;929 | 58.1505 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;939 | 58.1505 | 154.1755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;949 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;959 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;969 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;979 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;989 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:14;999 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;009 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;019 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;029 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;039 | 58.1505 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;049 | 58.1505 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;059 | 58.1505 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;069 | 58.1505 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;079 | 58.1515 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;089 | 58.1515 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;099 | 58.1515 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;109 | 58.1515 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;119 | 58.1515 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;129 | 58.1515 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;139 | 58.1515 | 154.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;149 | 58.1515 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;159 | 58.1515 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;169 | 58.1515 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;179 | 58.1505 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;189 | 58.1505 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;199 | 58.1505 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;209 | 58.1505 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;219 | 58.1505 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;229 | 58.1505 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;239 | 58.1505 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;249 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;259 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;269 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;279 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;289 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;299 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;309 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;319 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;329 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;339 | 58.1505 | 154.268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;349 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;359 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;369 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;379 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;389 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;399 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;409 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;419 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;429 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;439 | 58.1505 | 154.307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;449 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;459 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;469 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;479 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;489 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;499 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;509 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;519 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;529 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;539 | 58.1505 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;549 | 58.1505 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;559 | 58.1505 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;569 | 58.1505 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;579 | 58.1515 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;589 | 58.1515 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;599 | 58.1515 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;609 | 58.1515 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;619 | 58.1515 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;629 | 58.1515 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;639 | 58.1515 | 154.3401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;649 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;659 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;669 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;679 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;689 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;699 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;709 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;719 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;729 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;739 | 58.1515 | 154.3306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;749 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;759 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;769 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;779 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;789 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;799 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;809 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;819 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;829 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;839 | 58.1515 | 154.3227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;849 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;859 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;869 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;879 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;889 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;899 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;909 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;919 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;929 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;939 | 58.1515 | 154.3055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;949 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;959 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;969 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;979 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;989 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:15;999 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;009 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;019 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;029 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;039 | 58.1515 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;049 | 58.1515 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;059 | 58.1515 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;069 | 58.1515 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;079 | 58.1525 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;089 | 58.1525 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;099 | 58.1525 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;109 | 58.1525 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;119 | 58.1525 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;129 | 58.1525 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;139 | 58.1525 | 154.254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;149 | 58.1525 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;159 | 58.1525 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;169 | 58.1525 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;179 | 58.1505 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;189 | 58.1505 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;199 | 58.1505 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;209 | 58.1505 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;219 | 58.1505 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;229 | 58.1505 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;239 | 58.1505 | 154.2238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;249 | 58.1505 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;259 | 58.1505 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;269 | 58.1505 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;279 | 58.1515 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;289 | 58.1515 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;299 | 58.1515 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;309 | 58.1515 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;319 | 58.1515 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;329 | 58.1515 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;339 | 58.1515 | 154.1792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;349 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;359 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;369 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;379 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;389 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;399 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;409 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;419 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;429 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;439 | 58.1515 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;449 | 58.1515 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;459 | 58.1515 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;469 | 58.1515 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;479 | 58.1505 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;489 | 58.1505 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;499 | 58.1505 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;509 | 58.1505 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;519 | 58.1505 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;529 | 58.1505 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;539 | 58.1505 | 154.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;549 | 58.1505 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;559 | 58.1505 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;569 | 58.1505 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;579 | 58.1515 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;589 | 58.1515 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;599 | 58.1515 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;609 | 58.1515 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;619 | 58.1515 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;629 | 58.1515 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;639 | 58.1515 | 154.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;649 | 58.1515 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;659 | 58.1515 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;669 | 58.1515 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;679 | 58.1525 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;689 | 58.1525 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;699 | 58.1525 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;709 | 58.1525 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;719 | 58.1525 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;729 | 58.1525 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;739 | 58.1525 | 154.1476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;749 | 58.1525 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;759 | 58.1525 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;769 | 58.1525 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;779 | 58.1515 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;789 | 58.1515 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;799 | 58.1515 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;809 | 58.1515 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;819 | 58.1515 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;829 | 58.1515 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;839 | 58.1515 | 154.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;849 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;859 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;869 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;879 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;889 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;899 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;909 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;919 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;929 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;939 | 58.1515 | 154.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;949 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;959 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;969 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;979 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;989 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:16;999 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;009 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;019 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;029 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;039 | 58.1515 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;049 | 58.1515 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;059 | 58.1515 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;069 | 58.1515 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;079 | 58.1525 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;089 | 58.1525 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;099 | 58.1525 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;109 | 58.1525 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;119 | 58.1525 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;129 | 58.1525 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;139 | 58.1525 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;149 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;159 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;169 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;179 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;189 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;199 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;209 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;219 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;229 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;239 | 58.1525 | 154.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;249 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;259 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;269 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;279 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;289 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;299 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;309 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;319 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;329 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;339 | 58.1525 | 154.1766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;349 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;359 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;369 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;379 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;389 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;399 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;409 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;419 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;429 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;439 | 58.1525 | 154.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;449 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;459 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;469 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;479 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;489 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;499 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;509 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;519 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;529 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;539 | 58.1525 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;549 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;559 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;569 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;579 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;589 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;599 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;609 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;619 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;629 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;639 | 58.1525 | 154.1954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;649 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;659 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;669 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;679 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;689 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;699 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;709 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;719 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;729 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;739 | 58.1525 | 154.1869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;749 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;759 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;769 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;779 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;789 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;799 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;809 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;819 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;829 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;839 | 58.1525 | 154.182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;849 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;859 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;869 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;879 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;889 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;899 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;909 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;919 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;929 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;939 | 58.1525 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;949 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;959 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;969 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;979 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;989 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:17;999 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;009 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;019 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;029 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;039 | 58.1525 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;049 | 58.1525 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;059 | 58.1525 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;069 | 58.1525 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;079 | 58.1525 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;089 | 58.1525 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;099 | 58.1535 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;109 | 58.1535 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;119 | 58.1535 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;129 | 58.1535 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;139 | 58.1535 | 154.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;149 | 58.1535 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;159 | 58.1535 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;169 | 58.1535 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;179 | 58.1535 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;189 | 58.1535 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;199 | 58.1525 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;209 | 58.1525 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;219 | 58.1525 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;229 | 58.1525 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;239 | 58.1525 | 154.2722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;249 | 58.1525 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;259 | 58.1525 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;269 | 58.1525 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;279 | 58.1525 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;289 | 58.1525 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;299 | 58.1535 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;309 | 58.1535 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;319 | 58.1535 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;329 | 58.1535 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;339 | 58.1535 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;349 | 58.1535 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;359 | 58.1535 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;369 | 58.1535 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;379 | 58.1535 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;389 | 58.1535 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;399 | 58.1525 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;409 | 58.1525 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;419 | 58.1525 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;429 | 58.1525 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;439 | 58.1525 | 154.3408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;449 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;459 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;469 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;479 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;489 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;499 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;509 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;519 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;529 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;539 | 58.1525 | 154.3534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;549 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;559 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;569 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;579 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;589 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;599 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;609 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;619 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;629 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;639 | 58.1525 | 154.3594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;649 | 58.1525 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;659 | 58.1525 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;669 | 58.1525 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;679 | 58.1525 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;689 | 58.1525 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;699 | 58.1525 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;709 | 58.1525 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;719 | 58.1525 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;729 | 58.1535 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;739 | 58.1535 | 154.3522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;749 | 58.1535 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;759 | 58.1535 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;769 | 58.1535 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;779 | 58.1535 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;789 | 58.1535 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;799 | 58.1535 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;809 | 58.1535 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;819 | 58.1535 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;829 | 58.1525 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;839 | 58.1525 | 154.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;849 | 58.1525 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;859 | 58.1525 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;869 | 58.1525 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;879 | 58.1525 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;889 | 58.1525 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;899 | 58.1525 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;909 | 58.1525 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;919 | 58.1525 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;929 | 58.1545 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;939 | 58.1545 | 154.3591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;949 | 58.1545 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;959 | 58.1545 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;969 | 58.1545 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;979 | 58.1545 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;989 | 58.1545 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:18;999 | 58.1545 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;009 | 58.1545 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;019 | 58.1545 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;029 | 58.1535 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;039 | 58.1535 | 154.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;049 | 58.1535 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;059 | 58.1535 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;069 | 58.1535 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;079 | 58.1535 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;089 | 58.1535 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;099 | 58.1535 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;109 | 58.1535 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;119 | 58.1535 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;129 | 58.1525 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;139 | 58.1525 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;149 | 58.1525 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;159 | 58.1525 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;169 | 58.1525 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;179 | 58.1525 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;189 | 58.1525 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;199 | 58.1525 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;209 | 58.1525 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;219 | 58.1525 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;229 | 58.1535 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;239 | 58.1535 | 154.35 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;249 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;259 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;269 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;279 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;289 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;299 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;309 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;319 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;329 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;339 | 58.1535 | 154.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;349 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;359 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;369 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;379 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;389 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;399 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;409 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;419 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;429 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;439 | 58.1535 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;449 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;459 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;469 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;479 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;489 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;499 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;509 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;519 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;529 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;539 | 58.1535 | 154.3099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;549 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;559 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;569 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;579 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;589 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;599 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;609 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;619 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;629 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;639 | 58.1535 | 154.3194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;649 | 58.1535 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;659 | 58.1535 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;669 | 58.1535 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;679 | 58.1535 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;689 | 58.1535 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;699 | 58.1535 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;709 | 58.1535 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;719 | 58.1535 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;729 | 58.1525 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;739 | 58.1525 | 154.332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;749 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;759 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;769 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;779 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;789 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;799 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;809 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;819 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;829 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;839 | 58.1525 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;849 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;859 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;869 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;879 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;889 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;899 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;909 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;919 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;929 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;939 | 58.1525 | 154.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;949 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;959 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;969 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;979 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;989 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:19;999 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;009 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;019 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;029 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;039 | 58.1525 | 154.3653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;049 | 58.1525 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;059 | 58.1525 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;069 | 58.1525 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;079 | 58.1525 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;089 | 58.1525 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;099 | 58.1525 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;109 | 58.1525 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;119 | 58.1525 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;129 | 58.1515 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;139 | 58.1515 | 154.3617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;149 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;159 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;169 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;179 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;189 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;199 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;209 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;219 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;229 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;239 | 58.1515 | 154.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;249 | 58.1515 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;259 | 58.1515 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;269 | 58.1515 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;279 | 58.1515 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;289 | 58.1515 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;299 | 58.1515 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;309 | 58.1515 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;319 | 58.1515 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;329 | 58.1525 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;339 | 58.1525 | 154.3548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;349 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;359 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;369 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;379 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;389 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;399 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;409 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;419 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;429 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;439 | 58.1525 | 154.3485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;449 | 58.1525 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;459 | 58.1525 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;469 | 58.1525 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;479 | 58.1525 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;489 | 58.1525 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;499 | 58.1525 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;509 | 58.1525 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;519 | 58.1525 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;529 | 58.1545 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;539 | 58.1545 | 154.3333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;549 | 58.1545 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;559 | 58.1545 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;569 | 58.1545 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;579 | 58.1545 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;589 | 58.1545 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;599 | 58.1545 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;609 | 58.1545 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;619 | 58.1545 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;629 | 58.1535 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;639 | 58.1535 | 154.3177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;649 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;659 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;669 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;679 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;689 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;699 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;709 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;719 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;729 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;739 | 58.1535 | 154.2968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;749 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;759 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;769 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;779 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;789 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;799 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;809 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;819 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;829 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;839 | 58.1535 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;849 | 58.1535 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;859 | 58.1535 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;869 | 58.1535 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;879 | 58.1535 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;889 | 58.1535 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;899 | 58.1535 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;909 | 58.1535 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;919 | 58.1535 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;929 | 58.1545 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;939 | 58.1545 | 154.2461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;949 | 58.1545 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;959 | 58.1545 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;969 | 58.1545 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;979 | 58.1545 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;989 | 58.1545 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:20;999 | 58.1545 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;009 | 58.1545 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;019 | 58.1545 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;029 | 58.1535 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;039 | 58.1535 | 154.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;049 | 58.1535 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;059 | 58.1535 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;069 | 58.1535 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;079 | 58.1535 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;089 | 58.1535 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;099 | 58.1535 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;109 | 58.1535 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;119 | 58.1535 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;129 | 58.1545 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;139 | 58.1545 | 154.2693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;149 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;159 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;169 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;179 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;189 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;199 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;209 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;219 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;229 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;239 | 58.1545 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;249 | 58.1545 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;259 | 58.1545 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;269 | 58.1535 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;279 | 58.1535 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;289 | 58.1535 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;299 | 58.1535 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;309 | 58.1535 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;319 | 58.1535 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;329 | 58.1535 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;339 | 58.1535 | 154.3323 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;349 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;359 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;369 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;379 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;389 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;399 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;409 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;419 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;429 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;439 | 58.1535 | 154.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;449 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;459 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;469 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;479 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;489 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;499 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;509 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;519 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;529 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;539 | 58.1535 | 154.372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;549 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;559 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;569 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;579 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;589 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;599 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;609 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;619 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;629 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;639 | 58.1535 | 154.382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;649 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;659 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;669 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;679 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;689 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;699 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;709 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;719 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;729 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;739 | 58.1535 | 154.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;749 | 58.1535 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;759 | 58.1535 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;769 | 58.1525 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;779 | 58.1525 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;789 | 58.1525 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;799 | 58.1525 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;809 | 58.1525 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;819 | 58.1525 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;829 | 58.1525 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;839 | 58.1525 | 154.4152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;849 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;859 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;869 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;879 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;889 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;899 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;909 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;919 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;929 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;939 | 58.1525 | 154.4263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;949 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;959 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;969 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;979 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;989 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:21;999 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;009 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;019 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;029 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;039 | 58.1525 | 154.4341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;049 | 58.1525 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;059 | 58.1525 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;069 | 58.1535 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;079 | 58.1535 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;089 | 58.1535 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;099 | 58.1535 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;109 | 58.1535 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;119 | 58.1535 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;129 | 58.1535 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;139 | 58.1535 | 154.4307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;149 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;159 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;169 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;179 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;189 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;199 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;209 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;219 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;229 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;239 | 58.1535 | 154.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;249 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;259 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;269 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;279 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;289 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;299 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;309 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;319 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;329 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;339 | 58.1535 | 154.4073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;349 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;359 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;369 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;379 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;389 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;399 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;409 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;419 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;429 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;439 | 58.1535 | 154.421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;449 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;459 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;469 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;479 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;489 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;499 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;509 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;519 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;529 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;539 | 58.1535 | 154.4397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;549 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;559 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;569 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;579 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;589 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;599 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;609 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;619 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;629 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;639 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;649 | 58.1535 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;659 | 58.1535 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;669 | 58.1545 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;679 | 58.1545 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;689 | 58.1545 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;699 | 58.1545 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;709 | 58.1545 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;719 | 58.1545 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;729 | 58.1545 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;739 | 58.1545 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;749 | 58.1545 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;759 | 58.1545 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;769 | 58.1535 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;779 | 58.1535 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;789 | 58.1535 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;799 | 58.1535 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;809 | 58.1535 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;819 | 58.1535 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;829 | 58.1535 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;839 | 58.1535 | 154.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;849 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;859 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;869 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;879 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;889 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;899 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;909 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;919 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;929 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;939 | 58.1535 | 154.5165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;949 | 58.1535 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;959 | 58.1535 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;969 | 58.1525 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;979 | 58.1525 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;989 | 58.1525 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:22;999 | 58.1525 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;009 | 58.1525 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;019 | 58.1525 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;029 | 58.1525 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;039 | 58.1525 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;049 | 58.1525 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;059 | 58.1525 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;069 | 58.1535 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;079 | 58.1535 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;089 | 58.1535 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;099 | 58.1535 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;109 | 58.1535 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;119 | 58.1535 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;129 | 58.1535 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;139 | 58.1535 | 154.5291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;149 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;159 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;169 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;179 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;189 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;199 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;209 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;219 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;229 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;239 | 58.1535 | 154.5383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;249 | 58.1535 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;259 | 58.1535 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;269 | 58.1525 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;279 | 58.1525 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;289 | 58.1525 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;299 | 58.1525 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;309 | 58.1525 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;319 | 58.1525 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;329 | 58.1525 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;339 | 58.1525 | 154.548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;349 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;359 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;369 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;379 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;389 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;399 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;409 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;419 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;429 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;439 | 58.1525 | 154.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;449 | 58.1525 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;459 | 58.1525 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;469 | 58.1535 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;479 | 58.1535 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;489 | 58.1535 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;499 | 58.1535 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;509 | 58.1535 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;519 | 58.1535 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;529 | 58.1535 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;539 | 58.1535 | 154.5602 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;549 | 58.1535 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;559 | 58.1535 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;569 | 58.1525 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;579 | 58.1525 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;589 | 58.1525 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;599 | 58.1525 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;609 | 58.1525 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;619 | 58.1525 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;629 | 58.1525 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;639 | 58.1525 | 154.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;649 | 58.1525 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;659 | 58.1525 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;669 | 58.1535 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;679 | 58.1535 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;689 | 58.1535 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;699 | 58.1535 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;709 | 58.1535 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;719 | 58.1535 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;729 | 58.1535 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;739 | 58.1535 | 154.5192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;749 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;759 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;769 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;779 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;789 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;799 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;809 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;819 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;829 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;839 | 58.1535 | 154.5196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;849 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;859 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;869 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;879 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;889 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;899 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;909 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;919 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;929 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;939 | 58.1535 | 154.5231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;949 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;959 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;969 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;979 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;989 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:23;999 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;009 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;019 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;029 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;039 | 58.1535 | 154.5293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;049 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;059 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;069 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;079 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;089 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;099 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;109 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;119 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;129 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;139 | 58.1535 | 154.5492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;149 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;159 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;169 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;179 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;189 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;199 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;209 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;219 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;229 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;239 | 58.1535 | 154.5895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;249 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;259 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;269 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;279 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;289 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;299 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;309 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;319 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;329 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;339 | 58.1535 | 154.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;349 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;359 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;369 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;379 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;389 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;399 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;409 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;419 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;429 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;439 | 58.1535 | 154.641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;449 | 58.1535 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;459 | 58.1535 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;469 | 58.1535 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;479 | 58.1545 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;489 | 58.1545 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;499 | 58.1545 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;509 | 58.1545 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;519 | 58.1545 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;529 | 58.1545 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;539 | 58.1545 | 154.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;549 | 58.1545 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;559 | 58.1545 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;569 | 58.1545 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;579 | 58.1535 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;589 | 58.1535 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;599 | 58.1535 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;609 | 58.1535 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;619 | 58.1535 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;629 | 58.1535 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;639 | 58.1535 | 154.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;649 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;659 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;669 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;679 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;689 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;699 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;709 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;719 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;729 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;739 | 58.1535 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;749 | 58.1535 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;759 | 58.1535 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;769 | 58.1535 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;779 | 58.1525 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;789 | 58.1525 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;799 | 58.1525 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;809 | 58.1525 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;819 | 58.1525 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;829 | 58.1525 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;839 | 58.1525 | 154.7219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;849 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;859 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;869 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;879 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;889 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;899 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;909 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;919 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;929 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;939 | 58.1525 | 154.7256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;949 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;959 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;969 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;979 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;989 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:24;999 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;009 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;019 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;029 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;039 | 58.1525 | 154.7062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;049 | 58.1525 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;059 | 58.1525 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;069 | 58.1525 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;079 | 58.1535 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;089 | 58.1535 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;099 | 58.1535 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;109 | 58.1535 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;119 | 58.1535 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;129 | 58.1535 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;139 | 58.1535 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;149 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;159 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;169 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;179 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;189 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;199 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;209 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;219 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;229 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;239 | 58.1535 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;249 | 58.1535 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;259 | 58.1535 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;269 | 58.1535 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;279 | 58.1525 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;289 | 58.1525 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;299 | 58.1525 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;309 | 58.1525 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;319 | 58.1525 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;329 | 58.1525 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;339 | 58.1525 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;349 | 58.1525 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;359 | 58.1525 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;369 | 58.1525 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;379 | 58.1535 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;389 | 58.1535 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;399 | 58.1535 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;409 | 58.1535 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;419 | 58.1535 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;429 | 58.1535 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;439 | 58.1535 | 154.653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;449 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;459 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;469 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;479 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;489 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;499 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;509 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;519 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;529 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;539 | 58.1535 | 154.6715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;549 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;559 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;569 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;579 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;589 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;599 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;609 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;619 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;629 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;639 | 58.1535 | 154.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;649 | 58.1535 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;659 | 58.1535 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;669 | 58.1535 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;679 | 58.1555 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;689 | 58.1555 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;699 | 58.1555 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;709 | 58.1555 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;719 | 58.1555 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;729 | 58.1555 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;739 | 58.1555 | 154.7166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;749 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;759 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;769 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;779 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;789 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;799 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;809 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;819 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;829 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;839 | 58.1555 | 154.7159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;849 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;859 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;869 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;879 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;889 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;899 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;909 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;919 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;929 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;939 | 58.1555 | 154.7234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;949 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;959 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;969 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;979 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;989 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:25;999 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;009 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;019 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;029 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;039 | 58.1555 | 154.7374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;049 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;059 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;069 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;079 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;089 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;099 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;109 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;119 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;129 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;139 | 58.1555 | 154.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;149 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;159 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;169 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;179 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;189 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;199 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;209 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;219 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;229 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;239 | 58.1555 | 154.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;249 | 58.1555 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;259 | 58.1555 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;269 | 58.1555 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;279 | 58.1545 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;289 | 58.1545 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;299 | 58.1545 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;309 | 58.1545 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;319 | 58.1545 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;329 | 58.1545 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;339 | 58.1545 | 154.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;349 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;359 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;369 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;379 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;389 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;399 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;409 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;419 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;429 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;439 | 58.1545 | 154.7446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;449 | 58.1545 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;459 | 58.1545 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;469 | 58.1545 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;479 | 58.1535 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;489 | 58.1535 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;499 | 58.1535 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;509 | 58.1535 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;519 | 58.1535 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;529 | 58.1535 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;539 | 58.1535 | 154.71 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;549 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;559 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;569 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;579 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;589 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;599 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;609 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;619 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;629 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;639 | 58.1535 | 154.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;649 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;659 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;669 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;679 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;689 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;699 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;709 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;719 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;729 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;739 | 58.1535 | 154.6462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;749 | 58.1535 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;759 | 58.1535 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;769 | 58.1535 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;779 | 58.1525 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;789 | 58.1525 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;799 | 58.1525 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;809 | 58.1525 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;819 | 58.1525 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;829 | 58.1525 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;839 | 58.1525 | 154.6247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;849 | 58.1525 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;859 | 58.1525 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;869 | 58.1525 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;879 | 58.1535 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;889 | 58.1535 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;899 | 58.1535 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;909 | 58.1535 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;919 | 58.1535 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;929 | 58.1535 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;939 | 58.1535 | 154.6241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;949 | 58.1535 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;959 | 58.1535 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;969 | 58.1535 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;979 | 58.1545 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;989 | 58.1545 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:26;999 | 58.1545 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;009 | 58.1545 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;019 | 58.1545 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;029 | 58.1545 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;039 | 58.1545 | 154.6437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;049 | 58.1545 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;059 | 58.1545 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;069 | 58.1545 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;079 | 58.1535 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;089 | 58.1535 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;099 | 58.1535 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;109 | 58.1535 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;119 | 58.1535 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;129 | 58.1535 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;139 | 58.1535 | 154.6594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;149 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;159 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;169 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;179 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;189 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;199 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;209 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;219 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;229 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;239 | 58.1535 | 154.6725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;249 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;259 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;269 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;279 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;289 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;299 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;309 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;319 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;329 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;339 | 58.1535 | 154.6957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;349 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;359 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;369 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;379 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;389 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;399 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;409 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;419 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;429 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;439 | 58.1535 | 154.7253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;449 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;459 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;469 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;479 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;489 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;499 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;509 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;519 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;529 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;539 | 58.1535 | 154.7552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;549 | 58.1535 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;559 | 58.1535 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;569 | 58.1535 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;579 | 58.1535 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;589 | 58.1535 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;599 | 58.1555 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;609 | 58.1555 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;619 | 58.1555 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;629 | 58.1555 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;639 | 58.1555 | 154.7841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;649 | 58.1555 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;659 | 58.1555 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;669 | 58.1555 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;679 | 58.1555 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;689 | 58.1555 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;699 | 58.1545 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;709 | 58.1545 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;719 | 58.1545 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;729 | 58.1545 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;739 | 58.1545 | 154.8051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;749 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;759 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;769 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;779 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;789 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;799 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;809 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;819 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;829 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;839 | 58.1545 | 154.8015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;849 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;859 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;869 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;879 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;889 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;899 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;909 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;919 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;929 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;939 | 58.1545 | 154.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;949 | 58.1545 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;959 | 58.1545 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;969 | 58.1545 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;979 | 58.1545 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;989 | 58.1545 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:27;999 | 58.1535 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;009 | 58.1535 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;019 | 58.1535 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;029 | 58.1535 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;039 | 58.1535 | 154.7473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;049 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;059 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;069 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;079 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;089 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;099 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;109 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;119 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;129 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;139 | 58.1535 | 154.7165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;149 | 58.1535 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;159 | 58.1535 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;169 | 58.1535 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;179 | 58.1535 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;189 | 58.1535 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;199 | 58.1545 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;209 | 58.1545 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;219 | 58.1545 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;229 | 58.1545 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;239 | 58.1545 | 154.6868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;249 | 58.1545 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;259 | 58.1545 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;269 | 58.1545 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;279 | 58.1545 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;289 | 58.1545 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;299 | 58.1535 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;309 | 58.1535 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;319 | 58.1535 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;329 | 58.1535 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;339 | 58.1535 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;349 | 58.1535 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;359 | 58.1535 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;369 | 58.1535 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;379 | 58.1535 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;389 | 58.1535 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;399 | 58.1545 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;409 | 58.1545 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;419 | 58.1545 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;429 | 58.1545 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;439 | 58.1545 | 154.6624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;449 | 58.1545 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;459 | 58.1545 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;469 | 58.1545 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;479 | 58.1545 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;489 | 58.1545 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;499 | 58.1525 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;509 | 58.1525 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;519 | 58.1525 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;529 | 58.1525 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;539 | 58.1525 | 154.6533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;549 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;559 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;569 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;579 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;589 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;599 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;609 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;619 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;629 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;639 | 58.1525 | 154.6492 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;649 | 58.1525 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;659 | 58.1525 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;669 | 58.1525 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;679 | 58.1525 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;689 | 58.1525 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;699 | 58.1555 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;709 | 58.1555 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;719 | 58.1555 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;729 | 58.1555 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;739 | 58.1555 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;749 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;759 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;769 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;779 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;789 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;799 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;809 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;819 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;829 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;839 | 58.1555 | 154.6767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;849 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;859 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;869 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;879 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;889 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;899 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;909 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;919 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;929 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;939 | 58.1555 | 154.6944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;949 | 58.1555 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;959 | 58.1555 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;969 | 58.1555 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;979 | 58.1555 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;989 | 58.1555 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:28;999 | 58.1555 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;009 | 58.1555 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;019 | 58.1555 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;029 | 58.1545 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;039 | 58.1545 | 154.7094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;049 | 58.1545 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;059 | 58.1545 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;069 | 58.1545 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;079 | 58.1545 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;089 | 58.1545 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;099 | 58.1545 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;109 | 58.1545 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;119 | 58.1545 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;129 | 58.1555 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;139 | 58.1555 | 154.7133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;149 | 58.1555 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;159 | 58.1555 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;169 | 58.1555 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;179 | 58.1555 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;189 | 58.1555 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;199 | 58.1555 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;209 | 58.1555 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;219 | 58.1555 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;229 | 58.1545 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;239 | 58.1545 | 154.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;249 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;259 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;269 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;279 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;289 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;299 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;309 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;319 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;329 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;339 | 58.1545 | 154.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;349 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;359 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;369 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;379 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;389 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;399 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;409 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;419 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;429 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;439 | 58.1545 | 154.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;449 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;459 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;469 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;479 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;489 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;499 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;509 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;519 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;529 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;539 | 58.1545 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;549 | 58.1545 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;559 | 58.1545 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;569 | 58.1545 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;579 | 58.1545 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;589 | 58.1545 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;599 | 58.1545 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;609 | 58.1545 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;619 | 58.1545 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;629 | 58.1535 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;639 | 58.1535 | 154.6048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;649 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;659 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;669 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;679 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;689 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;699 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;709 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;719 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;729 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;739 | 58.1535 | 154.5953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;749 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;759 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;769 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;779 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;789 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;799 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;809 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;819 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;829 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;839 | 58.1535 | 154.5919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;849 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;859 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;869 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;879 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;889 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;899 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;909 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;919 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;929 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;939 | 58.1535 | 154.5776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;949 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;959 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;969 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;979 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;989 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:29;999 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;009 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;019 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;029 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;039 | 58.1535 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;049 | 58.1535 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;059 | 58.1535 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;069 | 58.1535 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;079 | 58.1535 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;089 | 58.1535 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;099 | 58.1535 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;109 | 58.1535 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;119 | 58.1535 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;129 | 58.1525 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;139 | 58.1525 | 154.5721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;149 | 58.1525 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;159 | 58.1525 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;169 | 58.1525 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;179 | 58.1525 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;189 | 58.1525 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;199 | 58.1525 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;209 | 58.1525 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;219 | 58.1525 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;229 | 58.1545 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;239 | 58.1545 | 154.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;249 | 58.1545 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;259 | 58.1545 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;269 | 58.1545 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;279 | 58.1545 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;289 | 58.1545 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;299 | 58.1545 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;309 | 58.1545 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;319 | 58.1545 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;329 | 58.1525 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;339 | 58.1525 | 154.5921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;349 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;359 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;369 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;379 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;389 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;399 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;409 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;419 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;429 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;439 | 58.1525 | 154.6121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;449 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;459 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;469 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;479 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;489 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;499 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;509 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;519 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;529 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;539 | 58.1525 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;549 | 58.1525 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;559 | 58.1525 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;569 | 58.1525 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;579 | 58.1525 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;589 | 58.1525 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;599 | 58.1525 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;609 | 58.1525 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;619 | 58.1525 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;629 | 58.1535 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;639 | 58.1535 | 154.6265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;649 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;659 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;669 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;679 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;689 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;699 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;709 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;719 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;729 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;739 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;749 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;759 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;769 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;779 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;789 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;799 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;809 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;819 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;829 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;839 | 58.1535 | 154.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;849 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;859 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;869 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;879 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;889 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;899 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;909 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;919 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;929 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;939 | 58.1535 | 154.5882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;949 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;959 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;969 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;979 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;989 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:30;999 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;009 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;019 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;029 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;039 | 58.1535 | 154.5559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;049 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;059 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;069 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;079 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;089 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;099 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;109 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;119 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;129 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;139 | 58.1535 | 154.5362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;149 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;159 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;169 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;179 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;189 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;199 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;209 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;219 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;229 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;239 | 58.1535 | 154.5239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;249 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;259 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;269 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;279 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;289 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;299 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;309 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;319 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;329 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;339 | 58.1535 | 154.5069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;349 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;359 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;369 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;379 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;389 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;399 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;409 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;419 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;429 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;439 | 58.1535 | 154.5032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;449 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;459 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;469 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;479 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;489 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;499 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;509 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;519 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;529 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;539 | 58.1535 | 154.5193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;549 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;559 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;569 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;579 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;589 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;599 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;609 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;619 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;629 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;639 | 58.1535 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;649 | 58.1535 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;659 | 58.1535 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;669 | 58.1525 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;679 | 58.1525 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;689 | 58.1525 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;699 | 58.1525 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;709 | 58.1525 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;719 | 58.1525 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;729 | 58.1525 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;739 | 58.1525 | 154.5419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;749 | 58.1525 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;759 | 58.1525 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;769 | 58.1535 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;779 | 58.1535 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;789 | 58.1535 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;799 | 58.1535 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;809 | 58.1535 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;819 | 58.1535 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;829 | 58.1535 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;839 | 58.1535 | 154.5633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;849 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;859 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;869 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;879 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;889 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;899 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;909 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;919 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;929 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;939 | 58.1535 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;949 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;959 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;969 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;979 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;989 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:31;999 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;009 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;019 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;029 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;039 | 58.1535 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;049 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;059 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;069 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;079 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;089 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;099 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;109 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;119 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;129 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;139 | 58.1535 | 154.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;149 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;159 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;169 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;179 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;189 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;199 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;209 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;219 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;229 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;239 | 58.1535 | 154.6032 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;249 | 58.1535 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;259 | 58.1535 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;269 | 58.1545 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;279 | 58.1545 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;289 | 58.1545 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;299 | 58.1545 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;309 | 58.1545 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;319 | 58.1545 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;329 | 58.1545 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;339 | 58.1545 | 154.6027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;349 | 58.1545 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;359 | 58.1545 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;369 | 58.1535 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;379 | 58.1535 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;389 | 58.1535 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;399 | 58.1535 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;409 | 58.1535 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;419 | 58.1535 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;429 | 58.1535 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;439 | 58.1535 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;449 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;459 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;469 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;479 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;489 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;499 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;509 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;519 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;529 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;539 | 58.1535 | 154.6107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;549 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;559 | 58.1535 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;569 | 58.1525 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;579 | 58.1525 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;589 | 58.1525 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;599 | 58.1525 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;609 | 58.1525 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;619 | 58.1525 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;629 | 58.1525 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;639 | 58.1525 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;649 | 58.1525 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;659 | 58.1525 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;669 | 58.1535 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;679 | 58.1535 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;689 | 58.1535 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;699 | 58.1535 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;709 | 58.1535 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;719 | 58.1535 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;729 | 58.1535 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;739 | 58.1535 | 154.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;749 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;759 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;769 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;779 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;789 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;799 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;809 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;819 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;829 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;839 | 58.1535 | 154.5866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;849 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;859 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;869 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;879 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;889 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;899 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;909 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;919 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;929 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;939 | 58.1535 | 154.5672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;949 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;959 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;969 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;979 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;989 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:32;999 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;009 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;019 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;029 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;039 | 58.1535 | 154.5409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;049 | 58.1535 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;059 | 58.1535 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;069 | 58.1525 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;079 | 58.1525 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;089 | 58.1525 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;099 | 58.1525 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;109 | 58.1525 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;119 | 58.1525 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;129 | 58.1525 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;139 | 58.1525 | 154.5202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;149 | 58.1525 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;159 | 58.1535 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;169 | 58.1535 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;179 | 58.1535 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;189 | 58.1535 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;199 | 58.1535 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;209 | 58.1535 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;219 | 58.1535 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;229 | 58.1535 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;239 | 58.1535 | 154.5201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;249 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;259 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;269 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;279 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;289 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;299 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;309 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;319 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;329 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;339 | 58.1535 | 154.5229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;349 | 58.1535 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;359 | 58.1535 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;369 | 58.1525 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;379 | 58.1525 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;389 | 58.1525 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;399 | 58.1525 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;409 | 58.1525 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;419 | 58.1525 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;429 | 58.1525 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;439 | 58.1525 | 154.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;449 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;459 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;469 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;479 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;489 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;499 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;509 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;519 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;529 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;539 | 58.1525 | 154.5001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;549 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;559 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;569 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;579 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;589 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;599 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;609 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;619 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;629 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;639 | 58.1525 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;649 | 58.1525 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;659 | 58.1525 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;669 | 58.1515 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;679 | 58.1515 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;689 | 58.1515 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;699 | 58.1515 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;709 | 58.1515 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;719 | 58.1515 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;729 | 58.1515 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;739 | 58.1515 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;749 | 58.1515 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;759 | 58.1515 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;769 | 58.1525 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;779 | 58.1525 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;789 | 58.1525 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;799 | 58.1525 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;809 | 58.1525 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;819 | 58.1525 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;829 | 58.1525 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;839 | 58.1525 | 154.4311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;849 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;859 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;869 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;879 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;889 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;899 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;909 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;919 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;929 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;939 | 58.1525 | 154.4193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;949 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;959 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;969 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;979 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;989 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:33;999 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;009 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;019 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;029 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;039 | 58.1525 | 154.4145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;049 | 58.1525 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;059 | 58.1525 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;069 | 58.1525 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;079 | 58.1535 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;089 | 58.1535 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;099 | 58.1535 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;109 | 58.1535 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;119 | 58.1535 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;129 | 58.1535 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;139 | 58.1535 | 154.4196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;149 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;159 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;169 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;179 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;189 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;199 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;209 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;219 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;229 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;239 | 58.1535 | 154.4295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;249 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;259 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;269 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;279 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;289 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;299 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;309 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;319 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;329 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;339 | 58.1535 | 154.4438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;349 | 58.1535 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;359 | 58.1535 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;369 | 58.1535 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;379 | 58.1525 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;389 | 58.1525 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;399 | 58.1525 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;409 | 58.1525 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;419 | 58.1525 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;429 | 58.1525 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;439 | 58.1525 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;449 | 58.1525 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;459 | 58.1525 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;469 | 58.1525 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;479 | 58.1535 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;489 | 58.1535 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;499 | 58.1535 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;509 | 58.1535 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;519 | 58.1535 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;529 | 58.1535 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;539 | 58.1535 | 154.4577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;549 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;559 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;569 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;579 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;589 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;599 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;609 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;619 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;629 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;639 | 58.1535 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;649 | 58.1535 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;659 | 58.1535 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;669 | 58.1535 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;679 | 58.1525 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;689 | 58.1525 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;699 | 58.1525 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;709 | 58.1525 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;719 | 58.1525 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;729 | 58.1525 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;739 | 58.1525 | 154.4891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;749 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;759 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;769 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;779 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;789 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;799 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;809 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;819 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;829 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;839 | 58.1525 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;849 | 58.1525 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;859 | 58.1525 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;869 | 58.1525 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;879 | 58.1535 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;889 | 58.1535 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;899 | 58.1535 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;909 | 58.1535 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;919 | 58.1535 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;929 | 58.1535 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;939 | 58.1535 | 154.5381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;949 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;959 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;969 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;979 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;989 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:34;999 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;009 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;019 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;029 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;039 | 58.1535 | 154.5479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;049 | 58.1535 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;059 | 58.1535 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;069 | 58.1535 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;079 | 58.1525 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;089 | 58.1525 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;099 | 58.1525 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;109 | 58.1525 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;119 | 58.1525 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;129 | 58.1525 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;139 | 58.1525 | 154.5397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;149 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;159 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;169 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;179 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;189 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;199 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;209 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;219 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;229 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;239 | 58.1525 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;249 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;259 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;269 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;279 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;289 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;299 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;309 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;319 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;329 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;339 | 58.1525 | 154.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;349 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;359 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;369 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;379 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;389 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;399 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;409 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;419 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;429 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;439 | 58.1525 | 154.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;449 | 58.1525 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;459 | 58.1525 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;469 | 58.1525 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;479 | 58.1515 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;489 | 58.1515 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;499 | 58.1515 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;509 | 58.1515 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;519 | 58.1515 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;529 | 58.1515 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;539 | 58.1515 | 154.402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;549 | 58.1515 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;559 | 58.1515 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;569 | 58.1515 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;579 | 58.1525 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;589 | 58.1525 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;599 | 58.1525 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;609 | 58.1525 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;619 | 58.1525 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;629 | 58.1525 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;639 | 58.1525 | 154.3663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;649 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;659 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;669 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;679 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;689 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;699 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;709 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;719 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;729 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;739 | 58.1525 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;749 | 58.1525 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;759 | 58.1525 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;769 | 58.1525 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;779 | 58.1515 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;789 | 58.1515 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;799 | 58.1515 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;809 | 58.1515 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;819 | 58.1515 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;829 | 58.1515 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;839 | 58.1515 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;849 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;859 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;869 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;879 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;889 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;899 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;909 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;919 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;929 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;939 | 58.1515 | 154.2801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;949 | 58.1515 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;959 | 58.1515 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;969 | 58.1515 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;979 | 58.1525 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;989 | 58.1525 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:35;999 | 58.1525 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;009 | 58.1525 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;019 | 58.1525 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;029 | 58.1525 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;039 | 58.1525 | 154.2756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;049 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;059 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;069 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;079 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;089 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;099 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;109 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;119 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;129 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;139 | 58.1525 | 154.2961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;149 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;159 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;169 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;179 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;189 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;199 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;209 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;219 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;229 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;239 | 58.1525 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;249 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;259 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;269 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;279 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;289 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;299 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;309 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;319 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;329 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;339 | 58.1525 | 154.3543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;349 | 58.1525 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;359 | 58.1525 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;369 | 58.1525 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;379 | 58.1535 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;389 | 58.1535 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;399 | 58.1535 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;409 | 58.1535 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;419 | 58.1535 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;429 | 58.1535 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;439 | 58.1535 | 154.3827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;449 | 58.1535 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;459 | 58.1535 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;469 | 58.1535 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;479 | 58.1515 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;489 | 58.1515 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;499 | 58.1515 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;509 | 58.1515 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;519 | 58.1515 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;529 | 58.1515 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;539 | 58.1515 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;549 | 58.1515 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;559 | 58.1515 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;569 | 58.1515 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;579 | 58.1525 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;589 | 58.1525 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;599 | 58.1525 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;609 | 58.1525 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;619 | 58.1525 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;629 | 58.1525 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;639 | 58.1525 | 154.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;649 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;659 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;669 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;679 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;689 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;699 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;709 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;719 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;729 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;739 | 58.1525 | 154.3944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;749 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;759 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;769 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;779 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;789 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;799 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;809 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;819 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;829 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;839 | 58.1525 | 154.4084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;849 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;859 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;869 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;879 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;889 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;899 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;909 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;919 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;929 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;939 | 58.1525 | 154.4195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;949 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;959 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;969 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;979 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;989 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:36;999 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;009 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;019 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;029 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;039 | 58.1525 | 154.4201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;049 | 58.1525 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;059 | 58.1525 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;069 | 58.1525 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;079 | 58.1515 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;089 | 58.1515 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;099 | 58.1515 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;109 | 58.1515 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;119 | 58.1515 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;129 | 58.1515 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;139 | 58.1515 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;149 | 58.1515 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;159 | 58.1515 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;169 | 58.1515 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;179 | 58.1525 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;189 | 58.1525 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;199 | 58.1525 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;209 | 58.1525 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;219 | 58.1525 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;229 | 58.1525 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;239 | 58.1525 | 154.3901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;249 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;259 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;269 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;279 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;289 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;299 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;309 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;319 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;329 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;339 | 58.1525 | 154.3517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;349 | 58.1525 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;359 | 58.1525 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;369 | 58.1525 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;379 | 58.1515 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;389 | 58.1515 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;399 | 58.1515 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;409 | 58.1515 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;419 | 58.1515 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;429 | 58.1515 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;439 | 58.1515 | 154.327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;449 | 58.1515 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;459 | 58.1515 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;469 | 58.1515 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;479 | 58.1525 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;489 | 58.1525 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;499 | 58.1525 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;509 | 58.1525 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;519 | 58.1525 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;529 | 58.1525 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;539 | 58.1525 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;549 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;559 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;569 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;579 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;589 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;599 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;609 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;619 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;629 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;639 | 58.1525 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;649 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;659 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;669 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;679 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;689 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;699 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;709 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;719 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;729 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;739 | 58.1525 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;749 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;759 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;769 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;779 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;789 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;799 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;809 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;819 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;829 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;839 | 58.1525 | 154.3486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;849 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;859 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;869 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;879 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;889 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;899 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;909 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;919 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;929 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;939 | 58.1525 | 154.3544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;949 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;959 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;969 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;979 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;989 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:37;999 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;009 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;019 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;029 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;039 | 58.1525 | 154.3457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;049 | 58.1525 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;059 | 58.1525 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;069 | 58.1525 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;079 | 58.1525 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;089 | 58.1525 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;099 | 58.1515 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;109 | 58.1515 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;119 | 58.1515 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;129 | 58.1515 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;139 | 58.1515 | 154.3466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;149 | 58.1515 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;159 | 58.1515 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;169 | 58.1515 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;179 | 58.1515 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;189 | 58.1515 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;199 | 58.1525 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;209 | 58.1525 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;219 | 58.1525 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;229 | 58.1525 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;239 | 58.1525 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;249 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;259 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;269 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;279 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;289 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;299 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;309 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;319 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;329 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;339 | 58.1525 | 154.3688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;349 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;359 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;369 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;379 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;389 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;399 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;409 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;419 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;429 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;439 | 58.1525 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;449 | 58.1525 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;459 | 58.1525 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;469 | 58.1525 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;479 | 58.1525 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;489 | 58.1525 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;499 | 58.1515 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;509 | 58.1515 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;519 | 58.1515 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;529 | 58.1515 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;539 | 58.1515 | 154.3692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;549 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;559 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;569 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;579 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;589 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;599 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;609 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;619 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;629 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;639 | 58.1515 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;649 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;659 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;669 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;679 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;689 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;699 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;709 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;719 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;729 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;739 | 58.1515 | 154.3167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;749 | 58.1515 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;759 | 58.1515 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;769 | 58.1515 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;779 | 58.1515 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;789 | 58.1515 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;799 | 58.1525 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;809 | 58.1525 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;819 | 58.1525 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;829 | 58.1525 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;839 | 58.1525 | 154.2948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;849 | 58.1525 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;859 | 58.1525 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;869 | 58.1525 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;879 | 58.1525 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;889 | 58.1525 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;899 | 58.1525 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;909 | 58.1525 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;919 | 58.1525 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;929 | 58.1515 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;939 | 58.1515 | 154.2932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;949 | 58.1515 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;959 | 58.1515 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;969 | 58.1515 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;979 | 58.1515 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;989 | 58.1515 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:38;999 | 58.1515 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;009 | 58.1515 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;019 | 58.1515 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;029 | 58.1525 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;039 | 58.1525 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;049 | 58.1525 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;059 | 58.1525 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;069 | 58.1525 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;079 | 58.1525 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;089 | 58.1525 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;099 | 58.1525 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;109 | 58.1525 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;119 | 58.1525 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;129 | 58.1515 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;139 | 58.1515 | 154.2981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;149 | 58.1515 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;159 | 58.1515 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;169 | 58.1515 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;179 | 58.1515 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;189 | 58.1515 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;199 | 58.1515 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;209 | 58.1515 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;219 | 58.1515 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;229 | 58.1525 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;239 | 58.1525 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;249 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;259 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;269 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;279 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;289 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;299 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;309 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;319 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;329 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;339 | 58.1525 | 154.3277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;349 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;359 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;369 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;379 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;389 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;399 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;409 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;419 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;429 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;439 | 58.1525 | 154.3296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;449 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;459 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;469 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;479 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;489 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;499 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;509 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;519 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;529 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;539 | 58.1525 | 154.3438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;549 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;559 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;569 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;579 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;589 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;599 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;609 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;619 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;629 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;639 | 58.1525 | 154.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;649 | 58.1525 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;659 | 58.1525 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;669 | 58.1525 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;679 | 58.1525 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;689 | 58.1525 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;699 | 58.1525 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;709 | 58.1525 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;719 | 58.1525 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;729 | 58.1515 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;739 | 58.1515 | 154.3808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;749 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;759 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;769 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;779 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;789 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;799 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;809 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;819 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;829 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;839 | 58.1515 | 154.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;849 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;859 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;869 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;879 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;889 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;899 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;909 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;919 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;929 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;939 | 58.1515 | 154.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;949 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;959 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;969 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;979 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;989 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:39;999 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;009 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;019 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;029 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;039 | 58.1515 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;049 | 58.1515 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;059 | 58.1515 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;069 | 58.1515 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;079 | 58.1515 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;089 | 58.1515 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;099 | 58.1515 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;109 | 58.1515 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;119 | 58.1515 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;129 | 58.1505 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;139 | 58.1505 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;149 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;159 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;169 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;179 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;189 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;199 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;209 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;219 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;229 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;239 | 58.1505 | 154.2926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;249 | 58.1505 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;259 | 58.1505 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;269 | 58.1505 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;279 | 58.1505 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;289 | 58.1505 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;299 | 58.1505 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;309 | 58.1505 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;319 | 58.1505 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;329 | 58.1515 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;339 | 58.1515 | 154.2876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;349 | 58.1515 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;359 | 58.1515 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;369 | 58.1515 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;379 | 58.1515 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;389 | 58.1515 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;399 | 58.1515 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;409 | 58.1515 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;419 | 58.1515 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;429 | 58.1505 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;439 | 58.1505 | 154.2906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;449 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;459 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;469 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;479 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;489 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;499 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;509 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;519 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;529 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;539 | 58.1505 | 154.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;549 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;559 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;569 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;579 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;589 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;599 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;609 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;619 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;629 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;639 | 58.1505 | 154.3192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;649 | 58.1505 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;659 | 58.1505 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;669 | 58.1505 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;679 | 58.1505 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;689 | 58.1505 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;699 | 58.1505 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;709 | 58.1505 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;719 | 58.1505 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;729 | 58.1515 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;739 | 58.1515 | 154.3278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;749 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;759 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;769 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;779 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;789 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;799 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;809 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;819 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;829 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;839 | 58.1515 | 154.3293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;849 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;859 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;869 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;879 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;889 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;899 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;909 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;919 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;929 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;939 | 58.1515 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;949 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;959 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;969 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;979 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;989 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:40;999 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;009 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;019 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;029 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;039 | 58.1515 | 154.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;049 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;059 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;069 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;079 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;089 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;099 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;109 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;119 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;129 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;139 | 58.1515 | 154.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;149 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;159 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;169 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;179 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;189 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;199 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;209 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;219 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;229 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;239 | 58.1515 | 154.4093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;249 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;259 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;269 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;279 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;289 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;299 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;309 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;319 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;329 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;339 | 58.1515 | 154.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;349 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;359 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;369 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;379 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;389 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;399 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;409 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;419 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;429 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;439 | 58.1515 | 154.406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;449 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;459 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;469 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;479 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;489 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;499 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;509 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;519 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;529 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;539 | 58.1515 | 154.3819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;549 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;559 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;569 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;579 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;589 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;599 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;609 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;619 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;629 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;639 | 58.1515 | 154.3664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;649 | 58.1515 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;659 | 58.1515 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;669 | 58.1525 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;679 | 58.1525 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;689 | 58.1525 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;699 | 58.1525 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;709 | 58.1525 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;719 | 58.1525 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;729 | 58.1525 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;739 | 58.1525 | 154.3589 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;749 | 58.1525 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;759 | 58.1525 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;769 | 58.1505 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;779 | 58.1505 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;789 | 58.1505 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;799 | 58.1505 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;809 | 58.1505 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;819 | 58.1505 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;829 | 58.1505 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;839 | 58.1505 | 154.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;849 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;859 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;869 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;879 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;889 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;899 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;909 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;919 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;929 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;939 | 58.1505 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;949 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;959 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;969 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;979 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;989 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:41;999 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;009 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;019 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;029 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;039 | 58.1505 | 154.3739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;049 | 58.1505 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;059 | 58.1505 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;069 | 58.1515 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;079 | 58.1515 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;089 | 58.1515 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;099 | 58.1515 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;109 | 58.1515 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;119 | 58.1515 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;129 | 58.1515 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;139 | 58.1515 | 154.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;149 | 58.1515 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;159 | 58.1505 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;169 | 58.1505 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;179 | 58.1505 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;189 | 58.1505 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;199 | 58.1505 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;209 | 58.1505 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;219 | 58.1505 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;229 | 58.1505 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;239 | 58.1505 | 154.4091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;249 | 58.1505 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;259 | 58.1505 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;269 | 58.1515 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;279 | 58.1515 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;289 | 58.1515 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;299 | 58.1515 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;309 | 58.1515 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;319 | 58.1515 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;329 | 58.1515 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;339 | 58.1515 | 154.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;349 | 58.1515 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;359 | 58.1505 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;369 | 58.1505 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;379 | 58.1505 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;389 | 58.1505 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;399 | 58.1505 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;409 | 58.1505 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;419 | 58.1505 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;429 | 58.1505 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;439 | 58.1505 | 154.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;449 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;459 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;469 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;479 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;489 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;499 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;509 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;519 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;529 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;539 | 58.1505 | 154.4945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;549 | 58.1505 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;559 | 58.1505 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;569 | 58.1515 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;579 | 58.1515 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;589 | 58.1515 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;599 | 58.1515 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;609 | 58.1515 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;619 | 58.1515 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;629 | 58.1515 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;639 | 58.1515 | 154.5014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;649 | 58.1515 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;659 | 58.1515 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;669 | 58.1505 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;679 | 58.1505 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;689 | 58.1505 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;699 | 58.1505 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;709 | 58.1505 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;719 | 58.1505 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;729 | 58.1505 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;739 | 58.1505 | 154.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;749 | 58.1505 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;759 | 58.1505 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;769 | 58.1515 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;779 | 58.1515 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;789 | 58.1515 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;799 | 58.1515 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;809 | 58.1515 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;819 | 58.1515 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;829 | 58.1515 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;839 | 58.1515 | 154.4587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;849 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;859 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;869 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;879 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;889 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;899 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;909 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;919 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;929 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;939 | 58.1515 | 154.4173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;949 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;959 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;969 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;979 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;989 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:42;999 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;009 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;019 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;029 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;039 | 58.1515 | 154.3862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;049 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;059 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;069 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;079 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;089 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;099 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;109 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;119 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;129 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;139 | 58.1515 | 154.367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;149 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;159 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;169 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;179 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;189 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;199 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;209 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;219 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;229 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;239 | 58.1515 | 154.3587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;249 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;259 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;269 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;279 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;289 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;299 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;309 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;319 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;329 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;339 | 58.1515 | 154.3686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;349 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;359 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;369 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;379 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;389 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;399 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;409 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;419 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;429 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;439 | 58.1515 | 154.3924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;449 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;459 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;469 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;479 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;489 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;499 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;509 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;519 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;529 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;539 | 58.1515 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;549 | 58.1515 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;559 | 58.1515 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;569 | 58.1505 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;579 | 58.1505 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;589 | 58.1505 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;599 | 58.1505 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;609 | 58.1505 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;619 | 58.1505 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;629 | 58.1505 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;639 | 58.1505 | 154.4242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;649 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;659 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;669 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;679 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;689 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;699 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;709 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;719 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;729 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;739 | 58.1505 | 154.4446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;749 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;759 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;769 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;779 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;789 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;799 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;809 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;819 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;829 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;839 | 58.1505 | 154.4614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;849 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;859 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;869 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;879 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;889 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;899 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;909 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;919 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;929 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;939 | 58.1505 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;949 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;959 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;969 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;979 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;989 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:43;999 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;009 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;019 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;029 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;039 | 58.1505 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;049 | 58.1505 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;059 | 58.1505 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;069 | 58.1505 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;079 | 58.1515 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;089 | 58.1515 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;099 | 58.1515 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;109 | 58.1515 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;119 | 58.1515 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;129 | 58.1515 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;139 | 58.1515 | 154.4896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;149 | 58.1515 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;159 | 58.1515 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;169 | 58.1515 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;179 | 58.1505 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;189 | 58.1505 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;199 | 58.1505 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;209 | 58.1505 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;219 | 58.1505 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;229 | 58.1505 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;239 | 58.1505 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;249 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;259 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;269 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;279 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;289 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;299 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;309 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;319 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;329 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;339 | 58.1505 | 154.4885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;349 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;359 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;369 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;379 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;389 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;399 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;409 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;419 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;429 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;439 | 58.1505 | 154.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;449 | 58.1505 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;459 | 58.1505 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;469 | 58.1505 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;479 | 58.1515 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;489 | 58.1515 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;499 | 58.1515 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;509 | 58.1515 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;519 | 58.1515 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;529 | 58.1515 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;539 | 58.1515 | 154.4658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;549 | 58.1515 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;559 | 58.1515 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;569 | 58.1515 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;579 | 58.1495 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;589 | 58.1495 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;599 | 58.1495 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;609 | 58.1495 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;619 | 58.1495 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;629 | 58.1495 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;639 | 58.1495 | 154.4513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;649 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;659 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;669 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;679 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;689 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;699 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;709 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;719 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;729 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;739 | 58.1495 | 154.4271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;749 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;759 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;769 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;779 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;789 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;799 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;809 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;819 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;829 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;839 | 58.1495 | 154.413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;849 | 58.1495 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;859 | 58.1495 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;869 | 58.1495 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;879 | 58.1505 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;889 | 58.1505 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;899 | 58.1505 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;909 | 58.1505 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;919 | 58.1505 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;929 | 58.1505 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;939 | 58.1505 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;949 | 58.1505 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;959 | 58.1505 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;969 | 58.1505 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;979 | 58.1495 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;989 | 58.1495 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:44;999 | 58.1495 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;009 | 58.1495 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;019 | 58.1495 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;029 | 58.1495 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;039 | 58.1495 | 154.4046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;049 | 58.1495 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;059 | 58.1495 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;069 | 58.1495 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;079 | 58.1485 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;089 | 58.1485 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;099 | 58.1485 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;109 | 58.1485 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;119 | 58.1485 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;129 | 58.1485 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;139 | 58.1485 | 154.4098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;149 | 58.1485 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;159 | 58.1485 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;169 | 58.1485 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;179 | 58.1495 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;189 | 58.1495 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;199 | 58.1495 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;209 | 58.1495 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;219 | 58.1495 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;229 | 58.1495 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;239 | 58.1495 | 154.4312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;249 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;259 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;269 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;279 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;289 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;299 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;309 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;319 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;329 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;339 | 58.1495 | 154.4462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;349 | 58.1495 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;359 | 58.1495 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;369 | 58.1495 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;379 | 58.1485 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;389 | 58.1485 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;399 | 58.1485 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;409 | 58.1485 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;419 | 58.1485 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;429 | 58.1485 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;439 | 58.1485 | 154.4501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;449 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;459 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;469 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;479 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;489 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;499 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;509 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;519 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;529 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;539 | 58.1485 | 154.4599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;549 | 58.1485 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;559 | 58.1485 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;569 | 58.1485 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;579 | 58.1495 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;589 | 58.1495 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;599 | 58.1495 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;609 | 58.1495 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;619 | 58.1495 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;629 | 58.1495 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;639 | 58.1495 | 154.4656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;649 | 58.1495 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;659 | 58.1495 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;669 | 58.1495 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;679 | 58.1485 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;689 | 58.1485 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;699 | 58.1485 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;709 | 58.1485 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;719 | 58.1485 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;729 | 58.1485 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;739 | 58.1485 | 154.4518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;749 | 58.1485 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;759 | 58.1485 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;769 | 58.1485 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;779 | 58.1495 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;789 | 58.1495 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;799 | 58.1495 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;809 | 58.1495 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;819 | 58.1495 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;829 | 58.1495 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;839 | 58.1495 | 154.4376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;849 | 58.1495 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;859 | 58.1495 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;869 | 58.1495 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;879 | 58.1485 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;889 | 58.1485 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;899 | 58.1485 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;909 | 58.1485 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;919 | 58.1485 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;929 | 58.1485 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;939 | 58.1485 | 154.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;949 | 58.1485 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;959 | 58.1485 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;969 | 58.1485 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;979 | 58.1495 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;989 | 58.1495 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:45;999 | 58.1495 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;009 | 58.1495 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;019 | 58.1495 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;029 | 58.1495 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;039 | 58.1495 | 154.4235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;049 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;059 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;069 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;079 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;089 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;099 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;109 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;119 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;129 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;139 | 58.1495 | 154.4049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;149 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;159 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;169 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;179 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;189 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;199 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;209 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;219 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;229 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;239 | 58.1495 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;249 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;259 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;269 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;279 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;289 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;299 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;309 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;319 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;329 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;339 | 58.1495 | 154.4119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;349 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;359 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;369 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;379 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;389 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;399 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;409 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;419 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;429 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;439 | 58.1495 | 154.4182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;449 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;459 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;469 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;479 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;489 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;499 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;509 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;519 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;529 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;539 | 58.1495 | 154.4334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;549 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;559 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;569 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;579 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;589 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;599 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;609 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;619 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;629 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;639 | 58.1495 | 154.4623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;649 | 58.1495 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;659 | 58.1495 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;669 | 58.1495 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;679 | 58.1505 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;689 | 58.1505 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;699 | 58.1505 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;709 | 58.1505 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;719 | 58.1505 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;729 | 58.1505 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;739 | 58.1505 | 154.4925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;749 | 58.1505 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;759 | 58.1505 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;769 | 58.1505 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;779 | 58.1485 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;789 | 58.1485 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;799 | 58.1485 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;809 | 58.1485 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;819 | 58.1485 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;829 | 58.1485 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;839 | 58.1485 | 154.526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;849 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;859 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;869 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;879 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;889 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;899 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;909 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;919 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;929 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;939 | 58.1485 | 154.5699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;949 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;959 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;969 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;979 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;989 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:46;999 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;009 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;019 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;029 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;039 | 58.1485 | 154.6042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;049 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;059 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;069 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;079 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;089 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;099 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;109 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;119 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;129 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;139 | 58.1485 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;149 | 58.1485 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;159 | 58.1485 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;169 | 58.1485 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;179 | 58.1495 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;189 | 58.1495 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;199 | 58.1495 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;209 | 58.1495 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;219 | 58.1495 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;229 | 58.1495 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;239 | 58.1495 | 154.6083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;249 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;259 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;269 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;279 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;289 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;299 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;309 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;319 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;329 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;339 | 58.1495 | 154.5993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;349 | 58.1495 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;359 | 58.1495 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;369 | 58.1495 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;379 | 58.1485 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;389 | 58.1485 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;399 | 58.1485 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;409 | 58.1485 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;419 | 58.1485 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;429 | 58.1485 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;439 | 58.1485 | 154.5786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;449 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;459 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;469 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;479 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;489 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;499 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;509 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;519 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;529 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;539 | 58.1485 | 154.5547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;549 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;559 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;569 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;579 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;589 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;599 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;609 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;619 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;629 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;639 | 58.1485 | 154.5436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;649 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;659 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;669 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;679 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;689 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;699 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;709 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;719 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;729 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;739 | 58.1485 | 154.5356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;749 | 58.1485 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;759 | 58.1485 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;769 | 58.1485 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;779 | 58.1485 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;789 | 58.1485 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;799 | 58.1495 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;809 | 58.1495 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;819 | 58.1495 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;829 | 58.1495 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;839 | 58.1495 | 154.5216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;849 | 58.1495 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;859 | 58.1495 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;869 | 58.1495 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;879 | 58.1495 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;889 | 58.1495 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;899 | 58.1485 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;909 | 58.1485 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;919 | 58.1485 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;929 | 58.1485 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;939 | 58.1485 | 154.5086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;949 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;959 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;969 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;979 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;989 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:47;999 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;009 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;019 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;029 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;039 | 58.1485 | 154.4981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;049 | 58.1485 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;059 | 58.1485 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;069 | 58.1485 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;079 | 58.1485 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;089 | 58.1485 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;099 | 58.1475 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;109 | 58.1475 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;119 | 58.1475 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;129 | 58.1475 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;139 | 58.1475 | 154.483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;149 | 58.1475 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;159 | 58.1475 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;169 | 58.1475 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;179 | 58.1475 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;189 | 58.1475 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;199 | 58.1485 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;209 | 58.1485 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;219 | 58.1485 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;229 | 58.1485 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;239 | 58.1485 | 154.4726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;249 | 58.1485 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;259 | 58.1485 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;269 | 58.1485 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;279 | 58.1485 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;289 | 58.1485 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;299 | 58.1475 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;309 | 58.1475 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;319 | 58.1475 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;329 | 58.1475 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;339 | 58.1475 | 154.4785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;349 | 58.1475 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;359 | 58.1475 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;369 | 58.1475 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;379 | 58.1475 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;389 | 58.1475 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;399 | 58.1485 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;409 | 58.1485 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;419 | 58.1485 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;429 | 58.1485 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;439 | 58.1485 | 154.4858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;449 | 58.1485 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;459 | 58.1485 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;469 | 58.1485 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;479 | 58.1485 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;489 | 58.1485 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;499 | 58.1475 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;509 | 58.1475 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;519 | 58.1475 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;529 | 58.1475 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;539 | 58.1475 | 154.4835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;549 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;559 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;569 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;579 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;589 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;599 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;609 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;619 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;629 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;639 | 58.1475 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;649 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;659 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;669 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;679 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;689 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;699 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;709 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;719 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;729 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;739 | 58.1475 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;749 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;759 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;769 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;779 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;789 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;799 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;809 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;819 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;829 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;839 | 58.1475 | 154.4511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;849 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;859 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;869 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;879 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;889 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;899 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;909 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;919 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;929 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;939 | 58.1475 | 154.4458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;949 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;959 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;969 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;979 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;989 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:48;999 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;009 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;019 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;029 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;039 | 58.1475 | 154.4558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;049 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;059 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;069 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;079 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;089 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;099 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;109 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;119 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;129 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;139 | 58.1475 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;149 | 58.1475 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;159 | 58.1475 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;169 | 58.1475 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;179 | 58.1475 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;189 | 58.1475 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;199 | 58.1475 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;209 | 58.1475 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;219 | 58.1475 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;229 | 58.1485 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;239 | 58.1485 | 154.4806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;249 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;259 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;269 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;279 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;289 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;299 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;309 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;319 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;329 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;339 | 58.1485 | 154.4917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;349 | 58.1485 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;359 | 58.1485 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;369 | 58.1485 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;379 | 58.1485 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;389 | 58.1485 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;399 | 58.1485 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;409 | 58.1485 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;419 | 58.1485 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;429 | 58.1495 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;439 | 58.1495 | 154.502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;449 | 58.1495 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;459 | 58.1495 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;469 | 58.1495 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;479 | 58.1495 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;489 | 58.1495 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;499 | 58.1495 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;509 | 58.1495 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;519 | 58.1495 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;529 | 58.1485 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;539 | 58.1485 | 154.5078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;549 | 58.1485 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;559 | 58.1485 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;569 | 58.1485 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;579 | 58.1485 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;589 | 58.1485 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;599 | 58.1485 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;609 | 58.1485 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;619 | 58.1485 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;629 | 58.1475 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;639 | 58.1475 | 154.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;649 | 58.1475 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;659 | 58.1475 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;669 | 58.1475 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;679 | 58.1475 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;689 | 58.1475 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;699 | 58.1475 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;709 | 58.1475 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;719 | 58.1475 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;729 | 58.1485 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;739 | 58.1485 | 154.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;749 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;759 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;769 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;779 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;789 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;799 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;809 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;819 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;829 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;839 | 58.1485 | 154.6068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;849 | 58.1485 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;859 | 58.1485 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;869 | 58.1485 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;879 | 58.1485 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;889 | 58.1485 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;899 | 58.1485 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;909 | 58.1485 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;919 | 58.1485 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;929 | 58.1475 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;939 | 58.1475 | 154.6325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;949 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;959 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;969 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;979 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;989 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:49;999 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;009 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;019 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;029 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;039 | 58.1475 | 154.638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;049 | 58.1475 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;059 | 58.1475 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;069 | 58.1475 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;079 | 58.1475 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;089 | 58.1475 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;099 | 58.1475 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;109 | 58.1475 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;119 | 58.1475 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;129 | 58.1465 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;139 | 58.1465 | 154.6179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;149 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;159 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;169 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;179 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;189 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;199 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;209 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;219 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;229 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;239 | 58.1465 | 154.5742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;249 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;259 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;269 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;279 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;289 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;299 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;309 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;319 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;329 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;339 | 58.1465 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;349 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;359 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;369 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;379 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;389 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;399 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;409 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;419 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;429 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;439 | 58.1465 | 154.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;449 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;459 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;469 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;479 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;489 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;499 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;509 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;519 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;529 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;539 | 58.1465 | 154.4989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;549 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;559 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;569 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;579 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;589 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;599 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;609 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;619 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;629 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;639 | 58.1465 | 154.4849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;649 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;659 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;669 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;679 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;689 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;699 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;709 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;719 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;729 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;739 | 58.1465 | 154.4769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;749 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;759 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;769 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;779 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;789 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;799 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;809 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;819 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;829 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;839 | 58.1465 | 154.4718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;849 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;859 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;869 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;879 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;889 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;899 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;909 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;919 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;929 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;939 | 58.1465 | 154.4645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;949 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;959 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;969 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;979 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;989 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:50;999 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;009 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;019 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;029 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;039 | 58.1465 | 154.4711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;049 | 58.1465 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;059 | 58.1465 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;069 | 58.1465 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;079 | 58.1465 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;089 | 58.1465 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;099 | 58.1465 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;109 | 58.1465 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;119 | 58.1465 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;129 | 58.1455 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;139 | 58.1455 | 154.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;149 | 58.1455 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;159 | 58.1455 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;169 | 58.1455 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;179 | 58.1455 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;189 | 58.1455 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;199 | 58.1455 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;209 | 58.1455 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;219 | 58.1455 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;229 | 58.1465 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;239 | 58.1465 | 154.5191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;249 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;259 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;269 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;279 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;289 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;299 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;309 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;319 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;329 | 58.1485 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;339 | 58.1485 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;349 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;359 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;369 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;379 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;389 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;399 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;409 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;419 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;429 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;439 | 58.1485 | 154.5432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;449 | 58.1485 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;459 | 58.1465 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;469 | 58.1465 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;479 | 58.1465 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;489 | 58.1465 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;499 | 58.1465 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;509 | 58.1465 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;519 | 58.1465 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;529 | 58.1465 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;539 | 58.1465 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;549 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;559 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;569 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;579 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;589 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;599 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;609 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;619 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;629 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;639 | 58.1465 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;649 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;659 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;669 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;679 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;689 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;699 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;709 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;719 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;729 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;739 | 58.1465 | 154.5309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;749 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;759 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;769 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;779 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;789 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;799 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;809 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;819 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;829 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;839 | 58.1465 | 154.5443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;849 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;859 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;869 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;879 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;889 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;899 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;909 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;919 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;929 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;939 | 58.1465 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;949 | 58.1465 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;959 | 58.1465 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;969 | 58.1455 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;979 | 58.1455 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;989 | 58.1455 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:51;999 | 58.1455 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;009 | 58.1455 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;019 | 58.1455 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;029 | 58.1455 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;039 | 58.1455 | 154.5289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;049 | 58.1455 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;059 | 58.1455 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;069 | 58.1465 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;079 | 58.1465 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;089 | 58.1465 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;099 | 58.1465 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;109 | 58.1465 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;119 | 58.1465 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;129 | 58.1465 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;139 | 58.1465 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;149 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;159 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;169 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;179 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;189 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;199 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;209 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;219 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;229 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;239 | 58.1465 | 154.4955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;249 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;259 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;269 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;279 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;289 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;299 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;309 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;319 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;329 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;339 | 58.1465 | 154.4756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;349 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;359 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;369 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;379 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;389 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;399 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;409 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;419 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;429 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;439 | 58.1465 | 154.4805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;449 | 58.1465 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;459 | 58.1465 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;469 | 58.1455 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;479 | 58.1455 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;489 | 58.1455 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;499 | 58.1455 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;509 | 58.1455 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;519 | 58.1455 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;529 | 58.1455 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;539 | 58.1455 | 154.5138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;549 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;559 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;569 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;579 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;589 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;599 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;609 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;619 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;629 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;639 | 58.1455 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;649 | 58.1455 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;659 | 58.1455 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;669 | 58.1475 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;679 | 58.1475 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;689 | 58.1475 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;699 | 58.1475 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;709 | 58.1475 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;719 | 58.1475 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;729 | 58.1475 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;739 | 58.1475 | 154.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;749 | 58.1475 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;759 | 58.1475 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;769 | 58.1455 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;779 | 58.1455 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;789 | 58.1455 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;799 | 58.1455 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;809 | 58.1455 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;819 | 58.1455 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;829 | 58.1455 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;839 | 58.1455 | 154.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;849 | 58.1455 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;859 | 58.1455 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;869 | 58.1465 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;879 | 58.1465 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;889 | 58.1465 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;899 | 58.1465 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;909 | 58.1465 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;919 | 58.1465 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;929 | 58.1465 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;939 | 58.1465 | 154.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;949 | 58.1465 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;959 | 58.1465 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;969 | 58.1455 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;979 | 58.1455 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;989 | 58.1455 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:52;999 | 58.1455 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;009 | 58.1455 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;019 | 58.1455 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;029 | 58.1455 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;039 | 58.1455 | 154.5886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;049 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;059 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;069 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;079 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;089 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;099 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;109 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;119 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;129 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;139 | 58.1455 | 154.5702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;149 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;159 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;169 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;179 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;189 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;199 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;209 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;219 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;229 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;239 | 58.1455 | 154.5612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;249 | 58.1455 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;259 | 58.1435 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;269 | 58.1435 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;279 | 58.1435 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;289 | 58.1435 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;299 | 58.1435 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;309 | 58.1435 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;319 | 58.1435 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;329 | 58.1435 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;339 | 58.1435 | 154.5442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;349 | 58.1435 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;359 | 58.1435 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;369 | 58.1445 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;379 | 58.1445 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;389 | 58.1445 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;399 | 58.1445 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;409 | 58.1445 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;419 | 58.1445 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;429 | 58.1445 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;439 | 58.1445 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;449 | 58.1445 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;459 | 58.1445 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;469 | 58.1425 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;479 | 58.1425 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;489 | 58.1425 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;499 | 58.1425 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;509 | 58.1425 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;519 | 58.1425 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;529 | 58.1425 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;539 | 58.1425 | 154.5088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;549 | 58.1425 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;559 | 58.1425 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;569 | 58.1445 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;579 | 58.1445 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;589 | 58.1445 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;599 | 58.1445 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;609 | 58.1445 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;619 | 58.1445 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;629 | 58.1445 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;639 | 58.1445 | 154.4901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;649 | 58.1445 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;659 | 58.1445 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;669 | 58.1435 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;679 | 58.1435 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;689 | 58.1435 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;699 | 58.1435 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;709 | 58.1435 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;719 | 58.1435 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;729 | 58.1435 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;739 | 58.1435 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;749 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;759 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;769 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;779 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;789 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;799 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;809 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;819 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;829 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;839 | 58.1435 | 154.4566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;849 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;859 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;869 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;879 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;889 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;899 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;909 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;919 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;929 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;939 | 58.1435 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;949 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;959 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;969 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;979 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;989 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:53;999 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;009 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;019 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;029 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;039 | 58.1435 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;049 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;059 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;069 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;079 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;089 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;099 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;109 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;119 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;129 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;139 | 58.1435 | 154.486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;149 | 58.1435 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;159 | 58.1435 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;169 | 58.1435 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;179 | 58.1445 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;189 | 58.1445 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;199 | 58.1445 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;209 | 58.1445 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;219 | 58.1445 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;229 | 58.1445 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;239 | 58.1445 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;249 | 58.1445 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;259 | 58.1445 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;269 | 58.1445 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;279 | 58.1435 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;289 | 58.1435 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;299 | 58.1435 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;309 | 58.1435 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;319 | 58.1435 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;329 | 58.1435 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;339 | 58.1435 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;349 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;359 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;369 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;379 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;389 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;399 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;409 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;419 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;429 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;439 | 58.1435 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;449 | 58.1435 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;459 | 58.1435 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;469 | 58.1435 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;479 | 58.1445 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;489 | 58.1445 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;499 | 58.1445 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;509 | 58.1445 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;519 | 58.1445 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;529 | 58.1445 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;539 | 58.1445 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;549 | 58.1445 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;559 | 58.1445 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;569 | 58.1445 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;579 | 58.1435 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;589 | 58.1435 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;599 | 58.1435 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;609 | 58.1435 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;619 | 58.1435 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;629 | 58.1435 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;639 | 58.1435 | 154.5173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;649 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;659 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;669 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;679 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;689 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;699 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;709 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;719 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;729 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;739 | 58.1435 | 154.5345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;749 | 58.1435 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;759 | 58.1435 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;769 | 58.1435 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;779 | 58.1445 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;789 | 58.1445 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;799 | 58.1445 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;809 | 58.1445 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;819 | 58.1445 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;829 | 58.1445 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;839 | 58.1445 | 154.543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;849 | 58.1445 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;859 | 58.1445 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;869 | 58.1445 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;879 | 58.1435 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;889 | 58.1435 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;899 | 58.1435 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;909 | 58.1435 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;919 | 58.1435 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;929 | 58.1435 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;939 | 58.1435 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;949 | 58.1435 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;959 | 58.1435 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;969 | 58.1435 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;979 | 58.1425 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;989 | 58.1425 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:54;999 | 58.1425 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;009 | 58.1425 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;019 | 58.1425 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;029 | 58.1425 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;039 | 58.1425 | 154.5283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;049 | 58.1425 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;059 | 58.1425 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;069 | 58.1425 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;079 | 58.1415 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;089 | 58.1415 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;099 | 58.1415 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;109 | 58.1415 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;119 | 58.1415 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;129 | 58.1415 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;139 | 58.1415 | 154.5021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;149 | 58.1415 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;159 | 58.1415 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;169 | 58.1415 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;179 | 58.1425 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;189 | 58.1425 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;199 | 58.1425 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;209 | 58.1425 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;219 | 58.1425 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;229 | 58.1425 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;239 | 58.1425 | 154.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;249 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;259 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;269 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;279 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;289 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;299 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;309 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;319 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;329 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;339 | 58.1425 | 154.4373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;349 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;359 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;369 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;379 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;389 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;399 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;409 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;419 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;429 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;439 | 58.1425 | 154.4203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;449 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;459 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;469 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;479 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;489 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;499 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;509 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;519 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;529 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;539 | 58.1425 | 154.4086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;549 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;559 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;569 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;579 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;589 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;599 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;609 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;619 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;629 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;639 | 58.1425 | 154.4105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;649 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;659 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;669 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;679 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;689 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;699 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;709 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;719 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;729 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;739 | 58.1425 | 154.4279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;749 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;759 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;769 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;779 | 58.1435 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;789 | 58.1435 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;799 | 58.1435 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;809 | 58.1435 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;819 | 58.1435 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;829 | 58.1435 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;839 | 58.1435 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;849 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;859 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;869 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;879 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;889 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;899 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;909 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;919 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;929 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;939 | 58.1435 | 154.4574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;949 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;959 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;969 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;979 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;989 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:55;999 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;009 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;019 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;029 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;039 | 58.1435 | 154.4696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;049 | 58.1435 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;059 | 58.1435 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;069 | 58.1435 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;079 | 58.1425 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;089 | 58.1425 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;099 | 58.1425 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;109 | 58.1425 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;119 | 58.1425 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;129 | 58.1425 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;139 | 58.1425 | 154.4742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;149 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;159 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;169 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;179 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;189 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;199 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;209 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;219 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;229 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;239 | 58.1425 | 154.4635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;249 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;259 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;269 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;279 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;289 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;299 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;309 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;319 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;329 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;339 | 58.1425 | 154.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;349 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;359 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;369 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;379 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;389 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;399 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;409 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;419 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;429 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;439 | 58.1425 | 154.4245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;449 | 58.1425 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;459 | 58.1425 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;469 | 58.1425 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;479 | 58.1415 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;489 | 58.1415 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;499 | 58.1415 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;509 | 58.1415 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;519 | 58.1415 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;529 | 58.1415 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;539 | 58.1415 | 154.3934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;549 | 58.1415 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;559 | 58.1415 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;569 | 58.1415 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;579 | 58.1425 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;589 | 58.1425 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;599 | 58.1425 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;609 | 58.1425 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;619 | 58.1425 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;629 | 58.1425 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;639 | 58.1425 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;649 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;659 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;669 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;679 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;689 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;699 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;709 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;719 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;729 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;739 | 58.1425 | 154.3356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;749 | 58.1425 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;759 | 58.1425 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;769 | 58.1425 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;779 | 58.1415 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;789 | 58.1415 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;799 | 58.1415 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;809 | 58.1415 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;819 | 58.1415 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;829 | 58.1415 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;839 | 58.1415 | 154.322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;849 | 58.1415 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;859 | 58.1415 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;869 | 58.1415 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;879 | 58.1405 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;889 | 58.1405 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;899 | 58.1405 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;909 | 58.1405 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;919 | 58.1405 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;929 | 58.1405 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;939 | 58.1405 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;949 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;959 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;969 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;979 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;989 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:56;999 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;009 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;019 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;029 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;039 | 58.1405 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;049 | 58.1405 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;059 | 58.1405 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;069 | 58.1405 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;079 | 58.1415 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;089 | 58.1415 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;099 | 58.1415 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;109 | 58.1415 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;119 | 58.1415 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;129 | 58.1415 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;139 | 58.1415 | 154.3171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;149 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;159 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;169 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;179 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;189 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;199 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;209 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;219 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;229 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;239 | 58.1415 | 154.3248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;249 | 58.1415 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;259 | 58.1415 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;269 | 58.1415 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;279 | 58.1425 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;289 | 58.1425 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;299 | 58.1425 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;309 | 58.1425 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;319 | 58.1425 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;329 | 58.1425 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;339 | 58.1425 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;349 | 58.1425 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;359 | 58.1425 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;369 | 58.1425 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;379 | 58.1415 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;389 | 58.1415 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;399 | 58.1415 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;409 | 58.1415 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;419 | 58.1415 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;429 | 58.1415 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;439 | 58.1415 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;449 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;459 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;469 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;479 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;489 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;499 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;509 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;519 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;529 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;539 | 58.1415 | 154.3826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;549 | 58.1415 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;559 | 58.1415 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;569 | 58.1415 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;579 | 58.1425 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;589 | 58.1425 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;599 | 58.1425 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;609 | 58.1425 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;619 | 58.1425 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;629 | 58.1425 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;639 | 58.1425 | 154.4 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;649 | 58.1425 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;659 | 58.1425 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;669 | 58.1425 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;679 | 58.1425 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;689 | 58.1425 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;699 | 58.1415 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;709 | 58.1415 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;719 | 58.1415 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;729 | 58.1415 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;739 | 58.1415 | 154.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;749 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;759 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;769 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;779 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;789 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;799 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;809 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;819 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;829 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;839 | 58.1415 | 154.4308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;849 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;859 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;869 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;879 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;889 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;899 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;909 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;919 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;929 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;939 | 58.1415 | 154.424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;949 | 58.1415 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;959 | 58.1415 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;969 | 58.1415 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;979 | 58.1415 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;989 | 58.1415 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:57;999 | 58.1405 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;009 | 58.1405 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;019 | 58.1405 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;029 | 58.1405 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;039 | 58.1405 | 154.4054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;049 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;059 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;069 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;079 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;089 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;099 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;109 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;119 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;129 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;139 | 58.1405 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;149 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;159 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;169 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;179 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;189 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;199 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;209 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;219 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;229 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;239 | 58.1405 | 154.4001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;249 | 58.1405 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;259 | 58.1405 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;269 | 58.1405 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;279 | 58.1405 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;289 | 58.1405 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;299 | 58.1395 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;309 | 58.1395 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;319 | 58.1395 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;329 | 58.1395 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;339 | 58.1395 | 154.4077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;349 | 58.1395 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;359 | 58.1395 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;369 | 58.1395 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;379 | 58.1395 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;389 | 58.1395 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;399 | 58.1405 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;409 | 58.1405 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;419 | 58.1405 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;429 | 58.1405 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;439 | 58.1405 | 154.4274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;449 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;459 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;469 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;479 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;489 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;499 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;509 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;519 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;529 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;539 | 58.1405 | 154.4525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;549 | 58.1405 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;559 | 58.1405 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;569 | 58.1405 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;579 | 58.1405 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;589 | 58.1405 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;599 | 58.1395 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;609 | 58.1395 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;619 | 58.1395 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;629 | 58.1395 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;639 | 58.1395 | 154.4615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;649 | 58.1395 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;659 | 58.1395 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;669 | 58.1395 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;679 | 58.1395 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;689 | 58.1395 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;699 | 58.1385 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;709 | 58.1385 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;719 | 58.1385 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;729 | 58.1385 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;739 | 58.1385 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;749 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;759 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;769 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;779 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;789 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;799 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;809 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;819 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;829 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;839 | 58.1385 | 154.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;849 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;859 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;869 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;879 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;889 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;899 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;909 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;919 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;929 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;939 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;949 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;959 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;969 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;979 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;989 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:58;999 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;009 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;019 | 58.1405 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;029 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;039 | 58.1385 | 154.4893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;049 | 58.1385 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;059 | 58.1385 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;069 | 58.1385 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;079 | 58.1385 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;089 | 58.1385 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;099 | 58.1385 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;109 | 58.1385 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;119 | 58.1385 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;129 | 58.1405 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;139 | 58.1405 | 154.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;149 | 58.1405 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;159 | 58.1405 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;169 | 58.1405 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;179 | 58.1405 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;189 | 58.1405 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;199 | 58.1405 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;209 | 58.1405 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;219 | 58.1405 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;229 | 58.1395 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;239 | 58.1395 | 154.4883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;249 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;259 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;269 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;279 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;289 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;299 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;309 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;319 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;329 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;339 | 58.1395 | 154.4651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;349 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;359 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;369 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;379 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;389 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;399 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;409 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;419 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;429 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;439 | 58.1395 | 154.4353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;449 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;459 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;469 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;479 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;489 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;499 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;509 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;519 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;529 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;539 | 58.1395 | 154.4179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;549 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;559 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;569 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;579 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;589 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;599 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;609 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;619 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;629 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;639 | 58.1395 | 154.3975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;649 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;659 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;669 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;679 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;689 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;699 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;709 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;719 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;729 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;739 | 58.1395 | 154.3734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;749 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;759 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;769 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;779 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;789 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;799 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;809 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;819 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;829 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;839 | 58.1395 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;849 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;859 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;869 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;879 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;889 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;899 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;909 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;919 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;929 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;939 | 58.1395 | 154.3867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;949 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;959 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;969 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;979 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;989 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:10:59;999 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;009 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;019 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;029 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;039 | 58.1395 | 154.4075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;049 | 58.1395 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;059 | 58.1395 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;069 | 58.1395 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;079 | 58.1395 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;089 | 58.1395 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;099 | 58.1395 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;109 | 58.1395 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;119 | 58.1395 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;129 | 58.1385 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;139 | 58.1385 | 154.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;149 | 58.1385 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;159 | 58.1385 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;169 | 58.1385 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;179 | 58.1385 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;189 | 58.1385 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;199 | 58.1385 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;209 | 58.1385 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;219 | 58.1385 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;229 | 58.1375 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;239 | 58.1375 | 154.479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;249 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;259 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;269 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;279 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;289 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;299 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;309 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;319 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;329 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;339 | 58.1375 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;349 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;359 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;369 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;379 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;389 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;399 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;409 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;419 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;429 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;439 | 58.1375 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;449 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;459 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;469 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;479 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;489 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;499 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;509 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;519 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;529 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;539 | 58.1375 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;549 | 58.1375 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;559 | 58.1375 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;569 | 58.1375 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;579 | 58.1375 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;589 | 58.1375 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;599 | 58.1375 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;609 | 58.1375 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;619 | 58.1375 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;629 | 58.1385 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;639 | 58.1385 | 154.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;649 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;659 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;669 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;679 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;689 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;699 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;709 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;719 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;729 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;739 | 58.1385 | 154.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;749 | 58.1385 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;759 | 58.1385 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;769 | 58.1385 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;779 | 58.1385 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;789 | 58.1385 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;799 | 58.1385 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;809 | 58.1385 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;819 | 58.1385 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;829 | 58.1375 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;839 | 58.1375 | 154.5788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;849 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;859 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;869 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;879 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;889 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;899 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;909 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;919 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;929 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;939 | 58.1375 | 154.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;949 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;959 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;969 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;979 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;989 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:00;999 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;009 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;019 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;029 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;039 | 58.1375 | 154.5544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;049 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;059 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;069 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;079 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;089 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;099 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;109 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;119 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;129 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;139 | 58.1375 | 154.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;149 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;159 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;169 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;179 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;189 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;199 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;209 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;219 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;229 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;239 | 58.1375 | 154.5379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;249 | 58.1375 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;259 | 58.1375 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;269 | 58.1375 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;279 | 58.1375 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;289 | 58.1375 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;299 | 58.1375 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;309 | 58.1375 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;319 | 58.1375 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;329 | 58.1365 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;339 | 58.1365 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;349 | 58.1365 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;359 | 58.1365 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;369 | 58.1365 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;379 | 58.1365 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;389 | 58.1365 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;399 | 58.1365 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;409 | 58.1365 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;419 | 58.1365 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;429 | 58.1375 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;439 | 58.1375 | 154.5629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;449 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;459 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;469 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;479 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;489 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;499 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;509 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;519 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;529 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;539 | 58.1375 | 154.5807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;549 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;559 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;569 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;579 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;589 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;599 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;609 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;619 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;629 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;639 | 58.1375 | 154.6074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;649 | 58.1375 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;659 | 58.1375 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;669 | 58.1365 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;679 | 58.1365 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;689 | 58.1365 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;699 | 58.1365 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;709 | 58.1365 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;719 | 58.1365 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;729 | 58.1365 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;739 | 58.1365 | 154.6309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;749 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;759 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;769 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;779 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;789 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;799 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;809 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;819 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;829 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;839 | 58.1365 | 154.6526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;849 | 58.1365 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;859 | 58.1375 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;869 | 58.1375 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;879 | 58.1375 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;889 | 58.1375 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;899 | 58.1375 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;909 | 58.1375 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;919 | 58.1375 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;929 | 58.1375 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;939 | 58.1375 | 154.6821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;949 | 58.1375 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;959 | 58.1375 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;969 | 58.1365 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;979 | 58.1365 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;989 | 58.1365 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:01;999 | 58.1365 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;009 | 58.1365 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;019 | 58.1365 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;029 | 58.1365 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;039 | 58.1365 | 154.7063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;049 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;059 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;069 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;079 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;089 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;099 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;109 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;119 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;129 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;139 | 58.1365 | 154.7129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;149 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;159 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;169 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;179 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;189 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;199 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;209 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;219 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;229 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;239 | 58.1365 | 154.7059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;249 | 58.1365 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;259 | 58.1375 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;269 | 58.1375 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;279 | 58.1375 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;289 | 58.1375 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;299 | 58.1375 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;309 | 58.1375 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;319 | 58.1375 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;329 | 58.1375 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;339 | 58.1375 | 154.6886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;349 | 58.1375 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;359 | 58.1375 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;369 | 58.1365 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;379 | 58.1365 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;389 | 58.1365 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;399 | 58.1365 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;409 | 58.1365 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;419 | 58.1365 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;429 | 58.1365 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;439 | 58.1365 | 154.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;449 | 58.1365 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;459 | 58.1355 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;469 | 58.1355 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;479 | 58.1355 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;489 | 58.1355 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;499 | 58.1355 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;509 | 58.1355 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;519 | 58.1355 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;529 | 58.1355 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;539 | 58.1355 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;549 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;559 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;569 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;579 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;589 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;599 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;609 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;619 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;629 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;639 | 58.1355 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;649 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;659 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;669 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;679 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;689 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;699 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;709 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;719 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;729 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;739 | 58.1355 | 154.6085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;749 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;759 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;769 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;779 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;789 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;799 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;809 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;819 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;829 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;839 | 58.1355 | 154.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;849 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;859 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;869 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;879 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;889 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;899 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;909 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;919 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;929 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;939 | 58.1355 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;949 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;959 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;969 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;979 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;989 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:02;999 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;009 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;019 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;029 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;039 | 58.1355 | 154.5756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;049 | 58.1355 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;059 | 58.1355 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;069 | 58.1365 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;079 | 58.1365 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;089 | 58.1365 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;099 | 58.1365 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;109 | 58.1365 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;119 | 58.1365 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;129 | 58.1365 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;139 | 58.1365 | 154.5667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;149 | 58.1365 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;159 | 58.1355 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;169 | 58.1355 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;179 | 58.1355 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;189 | 58.1355 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;199 | 58.1355 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;209 | 58.1355 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;219 | 58.1355 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;229 | 58.1355 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;239 | 58.1355 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;249 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;259 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;269 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;279 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;289 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;299 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;309 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;319 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;329 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;339 | 58.1355 | 154.6004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;349 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;359 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;369 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;379 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;389 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;399 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;409 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;419 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;429 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;439 | 58.1355 | 154.626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;449 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;459 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;469 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;479 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;489 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;499 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;509 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;519 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;529 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;539 | 58.1355 | 154.6347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;549 | 58.1355 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;559 | 58.1355 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;569 | 58.1345 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;579 | 58.1345 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;589 | 58.1345 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;599 | 58.1345 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;609 | 58.1345 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;619 | 58.1345 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;629 | 58.1345 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;639 | 58.1345 | 154.633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;649 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;659 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;669 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;679 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;689 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;699 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;709 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;719 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;729 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;739 | 58.1345 | 154.6242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;749 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;759 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;769 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;779 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;789 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;799 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;809 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;819 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;829 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;839 | 58.1345 | 154.6084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;849 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;859 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;869 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;879 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;889 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;899 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;909 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;919 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;929 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;939 | 58.1345 | 154.5972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;949 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;959 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;969 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;979 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;989 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:03;999 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;009 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;019 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;029 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;039 | 58.1345 | 154.6006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;049 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;059 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;069 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;079 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;089 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;099 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;109 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;119 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;129 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;139 | 58.1345 | 154.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;149 | 58.1345 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;159 | 58.1345 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;169 | 58.1345 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;179 | 58.1335 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;189 | 58.1335 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;199 | 58.1335 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;209 | 58.1335 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;219 | 58.1335 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;229 | 58.1335 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;239 | 58.1335 | 154.6125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;249 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;259 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;269 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;279 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;289 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;299 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;309 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;319 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;329 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;339 | 58.1335 | 154.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;349 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;359 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;369 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;379 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;389 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;399 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;409 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;419 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;429 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;439 | 58.1335 | 154.6142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;449 | 58.1335 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;459 | 58.1335 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;469 | 58.1335 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;479 | 58.1345 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;489 | 58.1345 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;499 | 58.1345 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;509 | 58.1345 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;519 | 58.1345 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;529 | 58.1345 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;539 | 58.1345 | 154.6224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;549 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;559 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;569 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;579 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;589 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;599 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;609 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;619 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;629 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;639 | 58.1345 | 154.6274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;649 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;659 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;669 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;679 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;689 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;699 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;709 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;719 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;729 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;739 | 58.1345 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;749 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;759 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;769 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;779 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;789 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;799 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;809 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;819 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;829 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;839 | 58.1345 | 154.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;849 | 58.1345 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;859 | 58.1345 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;869 | 58.1345 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;879 | 58.1355 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;889 | 58.1355 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;899 | 58.1355 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;909 | 58.1355 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;919 | 58.1355 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;929 | 58.1355 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;939 | 58.1355 | 154.6888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;949 | 58.1355 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;959 | 58.1355 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;969 | 58.1355 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;979 | 58.1335 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;989 | 58.1335 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:04;999 | 58.1335 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;009 | 58.1335 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;019 | 58.1335 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;029 | 58.1335 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;039 | 58.1335 | 154.6895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;049 | 58.1335 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;059 | 58.1335 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;069 | 58.1335 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;079 | 58.1345 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;089 | 58.1345 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;099 | 58.1345 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;109 | 58.1345 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;119 | 58.1345 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;129 | 58.1345 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;139 | 58.1345 | 154.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;149 | 58.1345 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;159 | 58.1345 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;169 | 58.1345 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;179 | 58.1325 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;189 | 58.1325 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;199 | 58.1325 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;209 | 58.1325 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;219 | 58.1325 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;229 | 58.1325 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;239 | 58.1325 | 154.6702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;249 | 58.1325 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;259 | 58.1325 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;269 | 58.1325 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;279 | 58.1335 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;289 | 58.1335 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;299 | 58.1335 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;309 | 58.1335 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;319 | 58.1335 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;329 | 58.1335 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;339 | 58.1335 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;349 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;359 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;369 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;379 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;389 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;399 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;409 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;419 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;429 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;439 | 58.1335 | 154.6166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;449 | 58.1335 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;459 | 58.1335 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;469 | 58.1335 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;479 | 58.1325 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;489 | 58.1325 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;499 | 58.1325 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;509 | 58.1325 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;519 | 58.1325 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;529 | 58.1325 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;539 | 58.1325 | 154.6118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;549 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;559 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;569 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;579 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;589 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;599 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;609 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;619 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;629 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;639 | 58.1325 | 154.6026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;649 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;659 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;669 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;679 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;689 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;699 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;709 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;719 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;729 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;739 | 58.1325 | 154.5843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;749 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;759 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;769 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;779 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;789 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;799 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;809 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;819 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;829 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;839 | 58.1325 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;849 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;859 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;869 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;879 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;889 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;899 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;909 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;919 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;929 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;939 | 58.1325 | 154.5719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;949 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;959 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;969 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;979 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;989 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:05;999 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;009 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;019 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;029 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;039 | 58.1325 | 154.5658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;049 | 58.1325 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;059 | 58.1325 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;069 | 58.1325 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;079 | 58.1345 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;089 | 58.1345 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;099 | 58.1345 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;109 | 58.1345 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;119 | 58.1345 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;129 | 58.1345 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;139 | 58.1345 | 154.5799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;149 | 58.1345 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;159 | 58.1345 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;169 | 58.1345 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;179 | 58.1335 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;189 | 58.1335 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;199 | 58.1335 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;209 | 58.1335 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;219 | 58.1335 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;229 | 58.1335 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;239 | 58.1335 | 154.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;249 | 58.1335 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;259 | 58.1335 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;269 | 58.1335 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;279 | 58.1325 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;289 | 58.1325 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;299 | 58.1325 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;309 | 58.1325 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;319 | 58.1325 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;329 | 58.1325 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;339 | 58.1325 | 154.6586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;349 | 58.1325 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;359 | 58.1325 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;369 | 58.1325 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;379 | 58.1315 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;389 | 58.1315 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;399 | 58.1315 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;409 | 58.1315 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;419 | 58.1315 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;429 | 58.1315 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;439 | 58.1315 | 154.6736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;449 | 58.1315 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;459 | 58.1315 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;469 | 58.1315 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;479 | 58.1325 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;489 | 58.1325 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;499 | 58.1325 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;509 | 58.1325 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;519 | 58.1325 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;529 | 58.1325 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;539 | 58.1325 | 154.6807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;549 | 58.1325 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;559 | 58.1325 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;569 | 58.1325 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;579 | 58.1305 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;589 | 58.1305 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;599 | 58.1305 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;609 | 58.1305 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;619 | 58.1305 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;629 | 58.1305 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;639 | 58.1305 | 154.6721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;649 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;659 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;669 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;679 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;689 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;699 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;709 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;719 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;729 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;739 | 58.1305 | 154.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;749 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;759 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;769 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;779 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;789 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;799 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;809 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;819 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;829 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;839 | 58.1305 | 154.6069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;849 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;859 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;869 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;879 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;889 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;899 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;909 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;919 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;929 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;939 | 58.1305 | 154.5822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;949 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;959 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;969 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;979 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;989 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:06;999 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;009 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;019 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;029 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;039 | 58.1305 | 154.5467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;049 | 58.1305 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;059 | 58.1305 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;069 | 58.1305 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;079 | 58.1295 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;089 | 58.1295 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;099 | 58.1295 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;109 | 58.1295 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;119 | 58.1295 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;129 | 58.1295 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;139 | 58.1295 | 154.5028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;149 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;159 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;169 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;179 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;189 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;199 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;209 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;219 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;229 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;239 | 58.1295 | 154.4675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;249 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;259 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;269 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;279 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;289 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;299 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;309 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;319 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;329 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;339 | 58.1295 | 154.4422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;349 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;359 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;369 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;379 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;389 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;399 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;409 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;419 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;429 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;439 | 58.1295 | 154.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;449 | 58.1295 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;459 | 58.1295 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;469 | 58.1295 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;479 | 58.1305 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;489 | 58.1305 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;499 | 58.1305 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;509 | 58.1305 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;519 | 58.1305 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;529 | 58.1305 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;539 | 58.1305 | 154.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;549 | 58.1305 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;559 | 58.1305 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;569 | 58.1305 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;579 | 58.1315 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;589 | 58.1315 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;599 | 58.1315 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;609 | 58.1315 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;619 | 58.1315 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;629 | 58.1315 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;639 | 58.1315 | 154.4643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;649 | 58.1315 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;659 | 58.1315 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;669 | 58.1315 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;679 | 58.1305 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;689 | 58.1305 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;699 | 58.1305 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;709 | 58.1305 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;719 | 58.1305 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;729 | 58.1305 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;739 | 58.1305 | 154.4902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;749 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;759 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;769 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;779 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;789 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;799 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;809 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;819 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;829 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;839 | 58.1305 | 154.5055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;849 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;859 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;869 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;879 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;889 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;899 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;909 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;919 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;929 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;939 | 58.1305 | 154.5172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;949 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;959 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;969 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;979 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;989 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:07;999 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;009 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;019 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;029 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;039 | 58.1305 | 154.5205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;049 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;059 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;069 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;079 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;089 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;099 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;109 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;119 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;129 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;139 | 58.1305 | 154.5158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;149 | 58.1305 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;159 | 58.1305 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;169 | 58.1305 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;179 | 58.1305 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;189 | 58.1305 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;199 | 58.1295 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;209 | 58.1295 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;219 | 58.1295 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;229 | 58.1295 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;239 | 58.1295 | 154.5288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;249 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;259 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;269 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;279 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;289 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;299 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;309 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;319 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;329 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;339 | 58.1295 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;349 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;359 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;369 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;379 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;389 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;399 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;409 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;419 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;429 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;439 | 58.1295 | 154.582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;449 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;459 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;469 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;479 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;489 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;499 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;509 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;519 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;529 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;539 | 58.1295 | 154.5825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;549 | 58.1295 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;559 | 58.1295 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;569 | 58.1295 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;579 | 58.1295 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;589 | 58.1295 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;599 | 58.1285 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;609 | 58.1285 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;619 | 58.1285 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;629 | 58.1285 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;639 | 58.1285 | 154.5687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;649 | 58.1285 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;659 | 58.1285 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;669 | 58.1285 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;679 | 58.1285 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;689 | 58.1285 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;699 | 58.1295 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;709 | 58.1295 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;719 | 58.1295 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;729 | 58.1295 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;739 | 58.1295 | 154.5448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;749 | 58.1295 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;759 | 58.1295 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;769 | 58.1295 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;779 | 58.1295 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;789 | 58.1295 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;799 | 58.1285 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;809 | 58.1285 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;819 | 58.1285 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;829 | 58.1285 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;839 | 58.1285 | 154.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;849 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;859 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;869 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;879 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;889 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;899 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;909 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;919 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;929 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;939 | 58.1285 | 154.5047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;949 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;959 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;969 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;979 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;989 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:08;999 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;009 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;019 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;029 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;039 | 58.1285 | 154.509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;049 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;059 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;069 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;079 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;089 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;099 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;109 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;119 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;129 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;139 | 58.1285 | 154.5137 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;149 | 58.1285 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;159 | 58.1285 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;169 | 58.1285 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;179 | 58.1285 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;189 | 58.1285 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;199 | 58.1285 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;209 | 58.1285 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;219 | 58.1285 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;229 | 58.1275 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;239 | 58.1275 | 154.5161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;249 | 58.1275 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;259 | 58.1275 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;269 | 58.1275 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;279 | 58.1275 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;289 | 58.1275 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;299 | 58.1275 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;309 | 58.1275 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;319 | 58.1275 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;329 | 58.1285 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;339 | 58.1285 | 154.5177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;349 | 58.1285 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;359 | 58.1285 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;369 | 58.1285 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;379 | 58.1285 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;389 | 58.1285 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;399 | 58.1285 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;409 | 58.1285 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;419 | 58.1285 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;429 | 58.1295 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;439 | 58.1295 | 154.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;449 | 58.1295 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;459 | 58.1295 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;469 | 58.1295 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;479 | 58.1295 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;489 | 58.1295 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;499 | 58.1295 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;509 | 58.1295 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;519 | 58.1295 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;529 | 58.1285 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;539 | 58.1285 | 154.4953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;549 | 58.1285 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;559 | 58.1285 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;569 | 58.1285 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;579 | 58.1285 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;589 | 58.1285 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;599 | 58.1285 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;609 | 58.1285 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;619 | 58.1285 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;629 | 58.1275 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;639 | 58.1275 | 154.4839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;649 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;659 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;669 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;679 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;689 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;699 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;709 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;719 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;729 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;739 | 58.1275 | 154.4803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;749 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;759 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;769 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;779 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;789 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;799 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;809 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;819 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;829 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;839 | 58.1275 | 154.4807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;849 | 58.1275 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;859 | 58.1275 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;869 | 58.1275 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;879 | 58.1275 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;889 | 58.1275 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;899 | 58.1275 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;909 | 58.1275 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;919 | 58.1275 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;929 | 58.1265 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;939 | 58.1265 | 154.4801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;949 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;959 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;969 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;979 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;989 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:09;999 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;009 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;019 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;029 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;039 | 58.1265 | 154.4752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;049 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;059 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;069 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;079 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;089 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;099 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;109 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;119 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;129 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;139 | 58.1265 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;149 | 58.1265 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;159 | 58.1265 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;169 | 58.1265 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;179 | 58.1265 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;189 | 58.1265 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;199 | 58.1265 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;209 | 58.1265 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;219 | 58.1265 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;229 | 58.1255 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;239 | 58.1255 | 154.45 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;249 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;259 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;269 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;279 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;289 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;299 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;309 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;319 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;329 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;339 | 58.1255 | 154.4505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;349 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;359 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;369 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;379 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;389 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;399 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;409 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;419 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;429 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;439 | 58.1255 | 154.4671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;449 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;459 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;469 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;479 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;489 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;499 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;509 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;519 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;529 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;539 | 58.1255 | 154.4903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;549 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;559 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;569 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;579 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;589 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;599 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;609 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;619 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;629 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;639 | 58.1255 | 154.5157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;649 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;659 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;669 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;679 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;689 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;699 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;709 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;719 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;729 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;739 | 58.1255 | 154.5401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;749 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;759 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;769 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;779 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;789 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;799 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;809 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;819 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;829 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;839 | 58.1255 | 154.5566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;849 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;859 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;869 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;879 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;889 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;899 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;909 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;919 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;929 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;939 | 58.1255 | 154.5655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;949 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;959 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;969 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;979 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;989 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:10;999 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;009 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;019 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;029 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;039 | 58.1255 | 154.5757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;049 | 58.1255 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;059 | 58.1255 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;069 | 58.1255 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;079 | 58.1255 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;089 | 58.1255 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;099 | 58.1255 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;109 | 58.1255 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;119 | 58.1255 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;129 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;139 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;149 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;159 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;169 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;179 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;189 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;199 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;209 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;219 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;229 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;239 | 58.1245 | 154.584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;249 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;259 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;269 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;279 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;289 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;299 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;309 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;319 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;329 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;339 | 58.1245 | 154.5787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;349 | 58.1245 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;359 | 58.1245 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;369 | 58.1245 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;379 | 58.1245 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;389 | 58.1245 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;399 | 58.1245 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;409 | 58.1245 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;419 | 58.1245 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;429 | 58.1235 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;439 | 58.1235 | 154.5726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;449 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;459 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;469 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;479 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;489 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;499 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;509 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;519 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;529 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;539 | 58.1235 | 154.5682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;549 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;559 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;569 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;579 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;589 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;599 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;609 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;619 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;629 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;639 | 58.1235 | 154.5733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;649 | 58.1235 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;659 | 58.1235 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;669 | 58.1225 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;679 | 58.1225 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;689 | 58.1225 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;699 | 58.1225 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;709 | 58.1225 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;719 | 58.1225 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;729 | 58.1225 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;739 | 58.1225 | 154.5974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;749 | 58.1225 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;759 | 58.1225 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;769 | 58.1215 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;779 | 58.1215 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;789 | 58.1215 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;799 | 58.1215 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;809 | 58.1215 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;819 | 58.1215 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;829 | 58.1215 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;839 | 58.1215 | 154.6272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;849 | 58.1215 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;859 | 58.1215 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;869 | 58.1235 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;879 | 58.1235 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;889 | 58.1235 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;899 | 58.1235 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;909 | 58.1235 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;919 | 58.1235 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;929 | 58.1235 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;939 | 58.1235 | 154.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;949 | 58.1235 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;959 | 58.1235 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;969 | 58.1225 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;979 | 58.1225 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;989 | 58.1225 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:11;999 | 58.1225 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;009 | 58.1225 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;019 | 58.1225 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;029 | 58.1225 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;039 | 58.1225 | 154.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;049 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;059 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;069 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;079 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;089 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;099 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;109 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;119 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;129 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;139 | 58.1225 | 154.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;149 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;159 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;169 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;179 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;189 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;199 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;209 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;219 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;229 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;239 | 58.1225 | 154.6834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;249 | 58.1225 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;259 | 58.1205 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;269 | 58.1205 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;279 | 58.1205 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;289 | 58.1205 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;299 | 58.1205 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;309 | 58.1205 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;319 | 58.1205 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;329 | 58.1205 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;339 | 58.1205 | 154.6768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;349 | 58.1205 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;359 | 58.1205 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;369 | 58.1225 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;379 | 58.1225 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;389 | 58.1225 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;399 | 58.1225 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;409 | 58.1225 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;419 | 58.1225 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;429 | 58.1225 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;439 | 58.1225 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;449 | 58.1225 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;459 | 58.1215 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;469 | 58.1215 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;479 | 58.1215 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;489 | 58.1215 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;499 | 58.1215 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;509 | 58.1215 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;519 | 58.1215 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;529 | 58.1215 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;539 | 58.1215 | 154.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;549 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;559 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;569 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;579 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;589 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;599 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;609 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;619 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;629 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;639 | 58.1215 | 154.687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;649 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;659 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;669 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;679 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;689 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;699 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;709 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;719 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;729 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;739 | 58.1215 | 154.6959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;749 | 58.1215 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;759 | 58.1215 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;769 | 58.1205 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;779 | 58.1205 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;789 | 58.1205 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;799 | 58.1205 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;809 | 58.1205 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;819 | 58.1205 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;829 | 58.1205 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;839 | 58.1205 | 154.7048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;849 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;859 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;869 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;879 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;889 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;899 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;909 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;919 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;929 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;939 | 58.1205 | 154.69 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;949 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;959 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;969 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;979 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;989 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:12;999 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;009 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;019 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;029 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;039 | 58.1205 | 154.6559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;049 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;059 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;069 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;079 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;089 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;099 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;109 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;119 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;129 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;139 | 58.1205 | 154.6257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;149 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;159 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;169 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;179 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;189 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;199 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;209 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;219 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;229 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;239 | 58.1205 | 154.608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;249 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;259 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;269 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;279 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;289 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;299 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;309 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;319 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;329 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;339 | 58.1205 | 154.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;349 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;359 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;369 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;379 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;389 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;399 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;409 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;419 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;429 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;439 | 58.1205 | 154.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;449 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;459 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;469 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;479 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;489 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;499 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;509 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;519 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;529 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;539 | 58.1205 | 154.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;549 | 58.1205 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;559 | 58.1205 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;569 | 58.1195 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;579 | 58.1195 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;589 | 58.1195 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;599 | 58.1195 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;609 | 58.1195 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;619 | 58.1195 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;629 | 58.1195 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;639 | 58.1195 | 154.7134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;649 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;659 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;669 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;679 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;689 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;699 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;709 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;719 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;729 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;739 | 58.1195 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;749 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;759 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;769 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;779 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;789 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;799 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;809 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;819 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;829 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;839 | 58.1195 | 154.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;849 | 58.1195 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;859 | 58.1175 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;869 | 58.1175 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;879 | 58.1175 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;889 | 58.1175 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;899 | 58.1175 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;909 | 58.1175 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;919 | 58.1175 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;929 | 58.1175 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;939 | 58.1175 | 154.8522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;949 | 58.1175 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;959 | 58.1175 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;969 | 58.1165 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;979 | 58.1165 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;989 | 58.1165 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:13;999 | 58.1165 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;009 | 58.1165 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;019 | 58.1165 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;029 | 58.1165 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;039 | 58.1165 | 154.8638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;049 | 58.1165 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;059 | 58.1185 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;069 | 58.1185 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;079 | 58.1185 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;089 | 58.1185 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;099 | 58.1185 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;109 | 58.1185 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;119 | 58.1185 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;129 | 58.1185 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;139 | 58.1185 | 154.8656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;149 | 58.1185 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;159 | 58.1185 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;169 | 58.1185 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;179 | 58.1175 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;189 | 58.1175 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;199 | 58.1175 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;209 | 58.1175 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;219 | 58.1175 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;229 | 58.1175 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;239 | 58.1175 | 154.8654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;249 | 58.1175 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;259 | 58.1175 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;269 | 58.1175 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;279 | 58.1165 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;289 | 58.1165 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;299 | 58.1165 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;309 | 58.1165 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;319 | 58.1165 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;329 | 58.1165 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;339 | 58.1165 | 154.8571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;349 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;359 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;369 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;379 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;389 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;399 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;409 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;419 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;429 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;439 | 58.1165 | 154.8263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;449 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;459 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;469 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;479 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;489 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;499 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;509 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;519 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;529 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;539 | 58.1165 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;549 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;559 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;569 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;579 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;589 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;599 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;609 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;619 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;629 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;639 | 58.1165 | 154.7385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;649 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;659 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;669 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;679 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;689 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;699 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;709 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;719 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;729 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;739 | 58.1165 | 154.7053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;749 | 58.1165 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;759 | 58.1165 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;769 | 58.1165 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;779 | 58.1155 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;789 | 58.1155 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;799 | 58.1155 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;809 | 58.1155 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;819 | 58.1155 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;829 | 58.1155 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;839 | 58.1155 | 154.6869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;849 | 58.1155 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;859 | 58.1155 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;869 | 58.1155 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;879 | 58.1165 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;889 | 58.1165 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;899 | 58.1165 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;909 | 58.1165 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;919 | 58.1165 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;929 | 58.1165 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;939 | 58.1165 | 154.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;949 | 58.1165 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;959 | 58.1165 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;969 | 58.1165 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;979 | 58.1155 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;989 | 58.1155 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:14;999 | 58.1155 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;009 | 58.1155 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;019 | 58.1155 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;029 | 58.1155 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;039 | 58.1155 | 154.7037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;049 | 58.1155 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;059 | 58.1155 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;069 | 58.1155 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;079 | 58.1165 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;089 | 58.1165 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;099 | 58.1165 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;109 | 58.1165 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;119 | 58.1165 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;129 | 58.1165 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;139 | 58.1165 | 154.7154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;149 | 58.1165 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;159 | 58.1165 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;169 | 58.1165 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;179 | 58.1155 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;189 | 58.1155 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;199 | 58.1155 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;209 | 58.1155 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;219 | 58.1155 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;229 | 58.1155 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;239 | 58.1155 | 154.7226 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;249 | 58.1155 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;259 | 58.1155 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;269 | 58.1155 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;279 | 58.1165 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;289 | 58.1165 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;299 | 58.1165 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;309 | 58.1165 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;319 | 58.1165 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;329 | 58.1165 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;339 | 58.1165 | 154.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;349 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;359 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;369 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;379 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;389 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;399 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;409 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;419 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;429 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;439 | 58.1165 | 154.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;449 | 58.1165 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;459 | 58.1165 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;469 | 58.1165 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;479 | 58.1145 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;489 | 58.1145 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;499 | 58.1145 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;509 | 58.1145 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;519 | 58.1145 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;529 | 58.1145 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;539 | 58.1145 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;549 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;559 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;569 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;579 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;589 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;599 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;609 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;619 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;629 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;639 | 58.1145 | 154.7507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;649 | 58.1145 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;659 | 58.1145 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;669 | 58.1145 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;679 | 58.1125 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;689 | 58.1125 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;699 | 58.1125 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;709 | 58.1125 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;719 | 58.1125 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;729 | 58.1125 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;739 | 58.1125 | 154.7612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;749 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;759 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;769 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;779 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;789 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;799 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;809 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;819 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;829 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;839 | 58.1125 | 154.7658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;849 | 58.1125 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;859 | 58.1125 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;869 | 58.1125 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;879 | 58.1115 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;889 | 58.1115 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;899 | 58.1115 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;909 | 58.1115 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;919 | 58.1115 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;929 | 58.1115 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;939 | 58.1115 | 154.763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;949 | 58.1115 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;959 | 58.1115 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;969 | 58.1115 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;979 | 58.1125 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;989 | 58.1125 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:15;999 | 58.1125 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;009 | 58.1125 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;019 | 58.1125 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;029 | 58.1125 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;039 | 58.1125 | 154.7554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;049 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;059 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;069 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;079 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;089 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;099 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;109 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;119 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;129 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;139 | 58.1125 | 154.7531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;149 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;159 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;169 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;179 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;189 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;199 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;209 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;219 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;229 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;239 | 58.1125 | 154.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;249 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;259 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;269 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;279 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;289 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;299 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;309 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;319 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;329 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;339 | 58.1125 | 154.7813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;349 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;359 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;369 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;379 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;389 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;399 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;409 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;419 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;429 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;439 | 58.1125 | 154.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;449 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;459 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;469 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;479 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;489 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;499 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;509 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;519 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;529 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;539 | 58.1125 | 154.8118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;549 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;559 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;569 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;579 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;589 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;599 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;609 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;619 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;629 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;639 | 58.1125 | 154.8068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;649 | 58.1125 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;659 | 58.1125 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;669 | 58.1125 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;679 | 58.1135 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;689 | 58.1135 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;699 | 58.1135 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;709 | 58.1135 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;719 | 58.1135 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;729 | 58.1135 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;739 | 58.1135 | 154.7914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;749 | 58.1135 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;759 | 58.1135 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;769 | 58.1135 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;779 | 58.1125 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;789 | 58.1125 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;799 | 58.1125 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;809 | 58.1125 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;819 | 58.1125 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;829 | 58.1125 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;839 | 58.1125 | 154.7884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;849 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;859 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;869 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;879 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;889 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;899 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;909 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;919 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;929 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;939 | 58.1125 | 154.8064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;949 | 58.1125 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;959 | 58.1125 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;969 | 58.1125 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;979 | 58.1115 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;989 | 58.1115 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:16;999 | 58.1115 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;009 | 58.1115 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;019 | 58.1115 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;029 | 58.1115 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;039 | 58.1115 | 154.8352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;049 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;059 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;069 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;079 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;089 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;099 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;109 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;119 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;129 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;139 | 58.1115 | 154.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;149 | 58.1115 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;159 | 58.1115 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;169 | 58.1115 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;179 | 58.1105 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;189 | 58.1105 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;199 | 58.1105 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;209 | 58.1105 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;219 | 58.1105 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;229 | 58.1105 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;239 | 58.1105 | 154.8593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;249 | 58.1105 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;259 | 58.1105 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;269 | 58.1105 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;279 | 58.1085 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;289 | 58.1085 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;299 | 58.1085 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;309 | 58.1085 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;319 | 58.1085 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;329 | 58.1085 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;339 | 58.1085 | 154.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;349 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;359 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;369 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;379 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;389 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;399 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;409 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;419 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;429 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;439 | 58.1085 | 154.7764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;449 | 58.1085 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;459 | 58.1085 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;469 | 58.1085 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;479 | 58.1095 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;489 | 58.1095 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;499 | 58.1095 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;509 | 58.1095 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;519 | 58.1095 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;529 | 58.1095 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;539 | 58.1095 | 154.7185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;549 | 58.1095 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;559 | 58.1095 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;569 | 58.1095 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;579 | 58.1085 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;589 | 58.1085 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;599 | 58.1085 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;609 | 58.1085 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;619 | 58.1085 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;629 | 58.1085 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;639 | 58.1085 | 154.6712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;649 | 58.1085 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;659 | 58.1085 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;669 | 58.1085 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;679 | 58.1095 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;689 | 58.1095 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;699 | 58.1095 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;709 | 58.1095 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;719 | 58.1095 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;729 | 58.1095 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;739 | 58.1095 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;749 | 58.1095 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;759 | 58.1095 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;769 | 58.1095 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;779 | 58.1085 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;789 | 58.1085 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;799 | 58.1085 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;809 | 58.1085 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;819 | 58.1085 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;829 | 58.1085 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;839 | 58.1085 | 154.6244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;849 | 58.1085 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;859 | 58.1085 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;869 | 58.1085 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;879 | 58.1085 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;889 | 58.1085 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;899 | 58.1075 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;909 | 58.1075 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;919 | 58.1075 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;929 | 58.1075 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;939 | 58.1075 | 154.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;949 | 58.1075 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;959 | 58.1075 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;969 | 58.1075 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;979 | 58.1075 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;989 | 58.1075 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:17;999 | 58.1095 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;009 | 58.1095 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;019 | 58.1095 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;029 | 58.1095 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;039 | 58.1095 | 154.6295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;049 | 58.1095 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;059 | 58.1095 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;069 | 58.1095 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;079 | 58.1095 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;089 | 58.1095 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;099 | 58.1075 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;109 | 58.1075 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;119 | 58.1075 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;129 | 58.1075 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;139 | 58.1075 | 154.6405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;149 | 58.1075 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;159 | 58.1075 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;169 | 58.1075 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;179 | 58.1075 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;189 | 58.1075 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;199 | 58.1085 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;209 | 58.1085 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;219 | 58.1085 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;229 | 58.1085 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;239 | 58.1085 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;249 | 58.1085 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;259 | 58.1085 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;269 | 58.1085 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;279 | 58.1085 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;289 | 58.1085 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;299 | 58.1075 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;309 | 58.1075 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;319 | 58.1075 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;329 | 58.1075 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;339 | 58.1075 | 154.6856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;349 | 58.1075 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;359 | 58.1075 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;369 | 58.1075 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;379 | 58.1075 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;389 | 58.1075 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;399 | 58.1085 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;409 | 58.1085 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;419 | 58.1085 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;429 | 58.1085 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;439 | 58.1085 | 154.7125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;449 | 58.1085 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;459 | 58.1085 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;469 | 58.1085 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;479 | 58.1085 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;489 | 58.1085 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;499 | 58.1075 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;509 | 58.1075 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;519 | 58.1075 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;529 | 58.1075 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;539 | 58.1075 | 154.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;549 | 58.1075 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;559 | 58.1075 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;569 | 58.1075 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;579 | 58.1075 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;589 | 58.1075 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;599 | 58.1065 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;609 | 58.1065 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;619 | 58.1065 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;629 | 58.1065 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;639 | 58.1065 | 154.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;649 | 58.1065 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;659 | 58.1065 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;669 | 58.1065 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;679 | 58.1065 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;689 | 58.1065 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;699 | 58.1075 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;709 | 58.1075 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;719 | 58.1075 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;729 | 58.1075 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;739 | 58.1075 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;749 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;759 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;769 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;779 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;789 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;799 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;809 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;819 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;829 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;839 | 58.1075 | 154.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;849 | 58.1075 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;859 | 58.1075 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;869 | 58.1075 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;879 | 58.1075 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;889 | 58.1075 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;899 | 58.1055 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;909 | 58.1055 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;919 | 58.1055 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;929 | 58.1055 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;939 | 58.1055 | 154.6487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;949 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;959 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;969 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;979 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;989 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:18;999 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;009 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;019 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;029 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;039 | 58.1055 | 154.6356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;049 | 58.1055 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;059 | 58.1055 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;069 | 58.1055 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;079 | 58.1055 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;089 | 58.1055 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;099 | 58.1045 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;109 | 58.1045 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;119 | 58.1045 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;129 | 58.1045 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;139 | 58.1045 | 154.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;149 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;159 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;169 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;179 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;189 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;199 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;209 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;219 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;229 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;239 | 58.1045 | 154.6479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;249 | 58.1045 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;259 | 58.1045 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;269 | 58.1045 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;279 | 58.1045 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;289 | 58.1045 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;299 | 58.1045 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;309 | 58.1045 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;319 | 58.1045 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;329 | 58.1035 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;339 | 58.1035 | 154.6502 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;349 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;359 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;369 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;379 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;389 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;399 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;409 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;419 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;429 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;439 | 58.1035 | 154.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;449 | 58.1035 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;459 | 58.1035 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;469 | 58.1035 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;479 | 58.1035 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;489 | 58.1035 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;499 | 58.1035 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;509 | 58.1035 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;519 | 58.1035 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;529 | 58.1045 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;539 | 58.1045 | 154.6408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;549 | 58.1045 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;559 | 58.1045 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;569 | 58.1045 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;579 | 58.1045 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;589 | 58.1045 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;599 | 58.1045 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;609 | 58.1045 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;619 | 58.1045 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;629 | 58.1035 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;639 | 58.1035 | 154.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;649 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;659 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;669 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;679 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;689 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;699 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;709 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;719 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;729 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;739 | 58.1035 | 154.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;749 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;759 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;769 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;779 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;789 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;799 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;809 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;819 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;829 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;839 | 58.1035 | 154.6691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;849 | 58.1035 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;859 | 58.1035 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;869 | 58.1035 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;879 | 58.1035 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;889 | 58.1035 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;899 | 58.1035 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;909 | 58.1035 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;919 | 58.1035 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;929 | 58.1045 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;939 | 58.1045 | 154.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;949 | 58.1045 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;959 | 58.1045 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;969 | 58.1045 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;979 | 58.1045 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;989 | 58.1045 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:19;999 | 58.1045 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;009 | 58.1045 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;019 | 58.1045 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;029 | 58.1025 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;039 | 58.1025 | 154.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;049 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;059 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;069 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;079 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;089 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;099 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;109 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;119 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;129 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;139 | 58.1025 | 154.6196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;149 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;159 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;169 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;179 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;189 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;199 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;209 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;219 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;229 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;239 | 58.1025 | 154.5697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;249 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;259 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;269 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;279 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;289 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;299 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;309 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;319 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;329 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;339 | 58.1025 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;349 | 58.1025 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;359 | 58.1025 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;369 | 58.1025 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;379 | 58.1025 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;389 | 58.1025 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;399 | 58.1025 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;409 | 58.1025 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;419 | 58.1025 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;429 | 58.1015 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;439 | 58.1015 | 154.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;449 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;459 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;469 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;479 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;489 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;499 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;509 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;519 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;529 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;539 | 58.1015 | 154.5131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;549 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;559 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;569 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;579 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;589 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;599 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;609 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;619 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;629 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;639 | 58.1015 | 154.5355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;649 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;659 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;669 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;679 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;689 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;699 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;709 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;719 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;729 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;739 | 58.1015 | 154.5558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;749 | 58.1015 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;759 | 58.1015 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;769 | 58.1015 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;779 | 58.1015 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;789 | 58.1015 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;799 | 58.1015 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;809 | 58.1015 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;819 | 58.1015 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;829 | 58.1005 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;839 | 58.1005 | 154.5601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;849 | 58.1005 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;859 | 58.1005 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;869 | 58.1005 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;879 | 58.1005 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;889 | 58.1005 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;899 | 58.1005 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;909 | 58.1005 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;919 | 58.1005 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;929 | 58.0985 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;939 | 58.0985 | 154.5534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;949 | 58.0985 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;959 | 58.0985 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;969 | 58.0985 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;979 | 58.0985 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;989 | 58.0985 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:20;999 | 58.0985 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;009 | 58.0985 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;019 | 58.0985 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;029 | 58.0995 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;039 | 58.0995 | 154.5517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;049 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;059 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;069 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;079 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;089 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;099 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;109 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;119 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;129 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;139 | 58.0995 | 154.5669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;149 | 58.0995 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;159 | 58.0995 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;169 | 58.0995 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;179 | 58.0995 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;189 | 58.0995 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;199 | 58.0995 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;209 | 58.0995 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;219 | 58.0995 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;229 | 58.0985 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;239 | 58.0985 | 154.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;249 | 58.0985 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;259 | 58.0985 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;269 | 58.0985 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;279 | 58.0985 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;289 | 58.0985 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;299 | 58.0985 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;309 | 58.0985 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;319 | 58.0985 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;329 | 58.0995 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;339 | 58.0995 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;349 | 58.0995 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;359 | 58.0995 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;369 | 58.0995 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;379 | 58.0995 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;389 | 58.0995 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;399 | 58.0995 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;409 | 58.0995 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;419 | 58.0995 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;429 | 58.0985 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;439 | 58.0985 | 154.6392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;449 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;459 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;469 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;479 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;489 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;499 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;509 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;519 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;529 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;539 | 58.0985 | 154.6319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;549 | 58.0985 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;559 | 58.0985 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;569 | 58.0985 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;579 | 58.0985 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;589 | 58.0985 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;599 | 58.0985 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;609 | 58.0985 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;619 | 58.0985 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;629 | 58.0975 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;639 | 58.0975 | 154.6146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;649 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;659 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;669 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;679 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;689 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;699 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;709 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;719 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;729 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;739 | 58.0975 | 154.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;749 | 58.0975 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;759 | 58.0975 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;769 | 58.0985 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;779 | 58.0985 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;789 | 58.0985 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;799 | 58.0985 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;809 | 58.0985 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;819 | 58.0985 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;829 | 58.0985 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;839 | 58.0985 | 154.5875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;849 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;859 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;869 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;879 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;889 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;899 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;909 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;919 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;929 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;939 | 58.0985 | 154.5795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;949 | 58.0985 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;959 | 58.0985 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;969 | 58.0965 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;979 | 58.0965 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;989 | 58.0965 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:21;999 | 58.0965 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;009 | 58.0965 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;019 | 58.0965 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;029 | 58.0965 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;039 | 58.0965 | 154.573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;049 | 58.0965 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;059 | 58.0955 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;069 | 58.0955 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;079 | 58.0955 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;089 | 58.0955 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;099 | 58.0955 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;109 | 58.0955 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;119 | 58.0955 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;129 | 58.0955 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;139 | 58.0955 | 154.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;149 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;159 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;169 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;179 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;189 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;199 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;209 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;219 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;229 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;239 | 58.0955 | 154.5471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;249 | 58.0955 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;259 | 58.0965 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;269 | 58.0965 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;279 | 58.0965 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;289 | 58.0965 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;299 | 58.0965 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;309 | 58.0965 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;319 | 58.0965 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;329 | 58.0965 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;339 | 58.0965 | 154.5318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;349 | 58.0965 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;359 | 58.0965 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;369 | 58.0955 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;379 | 58.0955 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;389 | 58.0955 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;399 | 58.0955 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;409 | 58.0955 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;419 | 58.0955 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;429 | 58.0955 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;439 | 58.0955 | 154.529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;449 | 58.0955 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;459 | 58.0965 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;469 | 58.0965 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;479 | 58.0965 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;489 | 58.0965 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;499 | 58.0965 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;509 | 58.0965 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;519 | 58.0965 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;529 | 58.0965 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;539 | 58.0965 | 154.5417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;549 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;559 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;569 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;579 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;589 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;599 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;609 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;619 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;629 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;639 | 58.0965 | 154.5678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;649 | 58.0965 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;659 | 58.0955 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;669 | 58.0955 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;679 | 58.0955 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;689 | 58.0955 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;699 | 58.0955 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;709 | 58.0955 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;719 | 58.0955 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;729 | 58.0955 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;739 | 58.0955 | 154.6039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;749 | 58.0955 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;759 | 58.0955 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;769 | 58.0945 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;779 | 58.0945 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;789 | 58.0945 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;799 | 58.0945 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;809 | 58.0945 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;819 | 58.0945 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;829 | 58.0945 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;839 | 58.0945 | 154.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;849 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;859 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;869 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;879 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;889 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;899 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;909 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;919 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;929 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;939 | 58.0945 | 154.6469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;949 | 58.0945 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;959 | 58.0935 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;969 | 58.0935 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;979 | 58.0935 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;989 | 58.0935 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:22;999 | 58.0935 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;009 | 58.0935 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;019 | 58.0935 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;029 | 58.0935 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;039 | 58.0935 | 154.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;049 | 58.0935 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;059 | 58.0935 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;069 | 58.0925 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;079 | 58.0925 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;089 | 58.0925 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;099 | 58.0925 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;109 | 58.0925 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;119 | 58.0925 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;129 | 58.0925 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;139 | 58.0925 | 154.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;149 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;159 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;169 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;179 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;189 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;199 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;209 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;219 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;229 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;239 | 58.0925 | 154.614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;249 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;259 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;269 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;279 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;289 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;299 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;309 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;319 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;329 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;339 | 58.0925 | 154.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;349 | 58.0925 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;359 | 58.0915 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;369 | 58.0915 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;379 | 58.0915 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;389 | 58.0915 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;399 | 58.0915 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;409 | 58.0915 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;419 | 58.0915 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;429 | 58.0915 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;439 | 58.0915 | 154.5908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;449 | 58.0915 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;459 | 58.0915 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;469 | 58.0925 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;479 | 58.0925 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;489 | 58.0925 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;499 | 58.0925 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;509 | 58.0925 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;519 | 58.0925 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;529 | 58.0925 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;539 | 58.0925 | 154.5838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;549 | 58.0925 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;559 | 58.0925 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;569 | 58.0915 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;579 | 58.0915 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;589 | 58.0915 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;599 | 58.0915 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;609 | 58.0915 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;619 | 58.0915 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;629 | 58.0915 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;639 | 58.0915 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;649 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;659 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;669 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;679 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;689 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;699 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;709 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;719 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;729 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;739 | 58.0915 | 154.547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;749 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;759 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;769 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;779 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;789 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;799 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;809 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;819 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;829 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;839 | 58.0915 | 154.5438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;849 | 58.0915 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;859 | 58.0925 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;869 | 58.0925 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;879 | 58.0925 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;889 | 58.0925 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;899 | 58.0925 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;909 | 58.0925 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;919 | 58.0925 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;929 | 58.0925 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;939 | 58.0925 | 154.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;949 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;959 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;969 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;979 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;989 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:23;999 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;009 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;019 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;029 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;039 | 58.0925 | 154.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;049 | 58.0925 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;059 | 58.0915 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;069 | 58.0915 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;079 | 58.0915 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;089 | 58.0915 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;099 | 58.0915 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;109 | 58.0915 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;119 | 58.0915 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;129 | 58.0915 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;139 | 58.0915 | 154.6062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;149 | 58.0915 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;159 | 58.0915 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;169 | 58.0905 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;179 | 58.0905 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;189 | 58.0905 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;199 | 58.0905 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;209 | 58.0905 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;219 | 58.0905 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;229 | 58.0905 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;239 | 58.0905 | 154.6391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;249 | 58.0905 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;259 | 58.0905 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;269 | 58.0905 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;279 | 58.0895 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;289 | 58.0895 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;299 | 58.0895 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;309 | 58.0895 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;319 | 58.0895 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;329 | 58.0895 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;339 | 58.0895 | 154.66 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;349 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;359 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;369 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;379 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;389 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;399 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;409 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;419 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;429 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;439 | 58.0895 | 154.6703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;449 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;459 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;469 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;479 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;489 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;499 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;509 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;519 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;529 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;539 | 58.0895 | 154.6693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;549 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;559 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;569 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;579 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;589 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;599 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;609 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;619 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;629 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;639 | 58.0895 | 154.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;649 | 58.0895 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;659 | 58.0895 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;669 | 58.0895 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;679 | 58.0885 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;689 | 58.0885 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;699 | 58.0885 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;709 | 58.0885 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;719 | 58.0885 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;729 | 58.0885 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;739 | 58.0885 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;749 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;759 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;769 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;779 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;789 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;799 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;809 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;819 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;829 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;839 | 58.0885 | 154.6063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;849 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;859 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;869 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;879 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;889 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;899 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;909 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;919 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;929 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;939 | 58.0885 | 154.5706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;949 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;959 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;969 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;979 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;989 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:24;999 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;009 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;019 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;029 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;039 | 58.0885 | 154.5352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;049 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;059 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;069 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;079 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;089 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;099 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;109 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;119 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;129 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;139 | 58.0885 | 154.4962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;149 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;159 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;169 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;179 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;189 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;199 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;209 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;219 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;229 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;239 | 58.0885 | 154.4763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;249 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;259 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;269 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;279 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;289 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;299 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;309 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;319 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;329 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;339 | 58.0885 | 154.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;349 | 58.0885 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;359 | 58.0885 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;369 | 58.0885 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;379 | 58.0875 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;389 | 58.0875 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;399 | 58.0875 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;409 | 58.0875 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;419 | 58.0875 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;429 | 58.0875 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;439 | 58.0875 | 154.5015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;449 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;459 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;469 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;479 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;489 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;499 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;509 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;519 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;529 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;539 | 58.0875 | 154.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;549 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;559 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;569 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;579 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;589 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;599 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;609 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;619 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;629 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;639 | 58.0875 | 154.5366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;649 | 58.0875 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;659 | 58.0875 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;669 | 58.0875 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;679 | 58.0885 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;689 | 58.0885 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;699 | 58.0885 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;709 | 58.0885 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;719 | 58.0885 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;729 | 58.0885 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;739 | 58.0885 | 154.5472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;749 | 58.0885 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;759 | 58.0885 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;769 | 58.0885 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;779 | 58.0875 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;789 | 58.0875 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;799 | 58.0875 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;809 | 58.0875 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;819 | 58.0875 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;829 | 58.0875 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;839 | 58.0875 | 154.5447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;849 | 58.0875 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;859 | 58.0875 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;869 | 58.0875 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;879 | 58.0885 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;889 | 58.0885 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;899 | 58.0885 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;909 | 58.0885 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;919 | 58.0885 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;929 | 58.0885 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;939 | 58.0885 | 154.5449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;949 | 58.0885 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;959 | 58.0885 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;969 | 58.0885 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;979 | 58.0855 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;989 | 58.0855 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:25;999 | 58.0855 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;009 | 58.0855 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;019 | 58.0855 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;029 | 58.0855 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;039 | 58.0855 | 154.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;049 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;059 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;069 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;079 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;089 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;099 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;109 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;119 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;129 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;139 | 58.0855 | 154.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;149 | 58.0855 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;159 | 58.0855 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;169 | 58.0855 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;179 | 58.0845 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;189 | 58.0845 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;199 | 58.0845 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;209 | 58.0845 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;219 | 58.0845 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;229 | 58.0845 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;239 | 58.0845 | 154.5649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;249 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;259 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;269 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;279 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;289 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;299 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;309 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;319 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;329 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;339 | 58.0845 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;349 | 58.0845 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;359 | 58.0845 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;369 | 58.0845 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;379 | 58.0835 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;389 | 58.0835 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;399 | 58.0835 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;409 | 58.0835 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;419 | 58.0835 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;429 | 58.0835 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;439 | 58.0835 | 154.5491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;449 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;459 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;469 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;479 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;489 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;499 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;509 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;519 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;529 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;539 | 58.0835 | 154.523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;549 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;559 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;569 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;579 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;589 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;599 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;609 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;619 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;629 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;639 | 58.0835 | 154.5081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;649 | 58.0835 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;659 | 58.0835 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;669 | 58.0835 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;679 | 58.0825 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;689 | 58.0825 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;699 | 58.0825 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;709 | 58.0825 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;719 | 58.0825 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;729 | 58.0825 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;739 | 58.0825 | 154.5147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;749 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;759 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;769 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;779 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;789 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;799 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;809 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;819 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;829 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;839 | 58.0825 | 154.5346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;849 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;859 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;869 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;879 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;889 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;899 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;909 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;919 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;929 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;939 | 58.0825 | 154.5645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;949 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;959 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;969 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;979 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;989 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:26;999 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;009 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;019 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;029 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;039 | 58.0825 | 154.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;049 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;059 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;069 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;079 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;089 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;099 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;109 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;119 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;129 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;139 | 58.0825 | 154.6279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;149 | 58.0825 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;159 | 58.0825 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;169 | 58.0825 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;179 | 58.0815 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;189 | 58.0815 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;199 | 58.0815 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;209 | 58.0815 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;219 | 58.0815 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;229 | 58.0815 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;239 | 58.0815 | 154.6369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;249 | 58.0815 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;259 | 58.0815 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;269 | 58.0815 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;279 | 58.0825 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;289 | 58.0825 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;299 | 58.0825 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;309 | 58.0825 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;319 | 58.0825 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;329 | 58.0825 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;339 | 58.0825 | 154.6411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;349 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;359 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;369 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;379 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;389 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;399 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;409 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;419 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;429 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;439 | 58.0825 | 154.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;449 | 58.0825 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;459 | 58.0825 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;469 | 58.0825 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;479 | 58.0815 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;489 | 58.0815 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;499 | 58.0815 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;509 | 58.0815 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;519 | 58.0815 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;529 | 58.0815 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;539 | 58.0815 | 154.6539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;549 | 58.0815 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;559 | 58.0815 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;569 | 58.0815 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;579 | 58.0825 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;589 | 58.0825 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;599 | 58.0825 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;609 | 58.0825 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;619 | 58.0825 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;629 | 58.0825 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;639 | 58.0825 | 154.667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;649 | 58.0825 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;659 | 58.0825 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;669 | 58.0825 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;679 | 58.0815 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;689 | 58.0815 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;699 | 58.0815 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;709 | 58.0815 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;719 | 58.0815 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;729 | 58.0815 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;739 | 58.0815 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;749 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;759 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;769 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;779 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;789 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;799 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;809 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;819 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;829 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;839 | 58.0815 | 154.6998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;849 | 58.0815 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;859 | 58.0815 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;869 | 58.0815 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;879 | 58.0795 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;889 | 58.0795 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;899 | 58.0795 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;909 | 58.0795 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;919 | 58.0795 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;929 | 58.0795 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;939 | 58.0795 | 154.6941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;949 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;959 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;969 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;979 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;989 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:27;999 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;009 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;019 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;029 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;039 | 58.0795 | 154.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;049 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;059 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;069 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;079 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;089 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;099 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;109 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;119 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;129 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;139 | 58.0795 | 154.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;149 | 58.0795 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;159 | 58.0795 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;169 | 58.0795 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;179 | 58.0795 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;189 | 58.0795 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;199 | 58.0785 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;209 | 58.0785 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;219 | 58.0785 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;229 | 58.0785 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;239 | 58.0785 | 154.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;249 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;259 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;269 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;279 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;289 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;299 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;309 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;319 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;329 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;339 | 58.0785 | 154.6285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;349 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;359 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;369 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;379 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;389 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;399 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;409 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;419 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;429 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;439 | 58.0785 | 154.6321 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;449 | 58.0785 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;459 | 58.0785 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;469 | 58.0785 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;479 | 58.0785 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;489 | 58.0785 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;499 | 58.0775 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;509 | 58.0775 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;519 | 58.0775 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;529 | 58.0775 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;539 | 58.0775 | 154.6426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;549 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;559 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;569 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;579 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;589 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;599 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;609 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;619 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;629 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;639 | 58.0775 | 154.6537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;649 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;659 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;669 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;679 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;689 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;699 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;709 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;719 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;729 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;739 | 58.0775 | 154.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;749 | 58.0775 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;759 | 58.0775 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;769 | 58.0775 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;779 | 58.0775 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;789 | 58.0775 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;799 | 58.0765 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;809 | 58.0765 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;819 | 58.0765 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;829 | 58.0765 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;839 | 58.0765 | 154.6812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;849 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;859 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;869 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;879 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;889 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;899 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;909 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;919 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;929 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;939 | 58.0765 | 154.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;949 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;959 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;969 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;979 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;989 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:28;999 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;009 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;019 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;029 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;039 | 58.0765 | 154.6548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;049 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;059 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;069 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;079 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;089 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;099 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;109 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;119 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;129 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;139 | 58.0765 | 154.6431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;149 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;159 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;169 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;179 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;189 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;199 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;209 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;219 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;229 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;239 | 58.0765 | 154.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;249 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;259 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;269 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;279 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;289 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;299 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;309 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;319 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;329 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;339 | 58.0765 | 154.5867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;349 | 58.0765 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;359 | 58.0765 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;369 | 58.0765 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;379 | 58.0765 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;389 | 58.0765 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;399 | 58.0765 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;409 | 58.0765 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;419 | 58.0765 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;429 | 58.0755 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;439 | 58.0755 | 154.5606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;449 | 58.0755 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;459 | 58.0755 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;469 | 58.0755 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;479 | 58.0755 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;489 | 58.0755 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;499 | 58.0755 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;509 | 58.0755 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;519 | 58.0755 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;529 | 58.0735 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;539 | 58.0735 | 154.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;549 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;559 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;569 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;579 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;589 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;599 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;609 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;619 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;629 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;639 | 58.0735 | 154.5266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;649 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;659 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;669 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;679 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;689 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;699 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;709 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;719 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;729 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;739 | 58.0735 | 154.5287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;749 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;759 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;769 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;779 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;789 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;799 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;809 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;819 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;829 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;839 | 58.0735 | 154.5604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;849 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;859 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;869 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;879 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;889 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;899 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;909 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;919 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;929 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;939 | 58.0735 | 154.5944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;949 | 58.0735 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;959 | 58.0735 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;969 | 58.0735 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;979 | 58.0735 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;989 | 58.0735 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:29;999 | 58.0735 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;009 | 58.0735 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;019 | 58.0735 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;029 | 58.0725 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;039 | 58.0725 | 154.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;049 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;059 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;069 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;079 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;089 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;099 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;109 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;119 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;129 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;139 | 58.0725 | 154.6373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;149 | 58.0725 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;159 | 58.0725 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;169 | 58.0725 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;179 | 58.0725 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;189 | 58.0725 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;199 | 58.0725 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;209 | 58.0725 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;219 | 58.0725 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;229 | 58.0715 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;239 | 58.0715 | 154.6365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;249 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;259 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;269 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;279 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;289 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;299 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;309 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;319 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;329 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;339 | 58.0715 | 154.6072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;349 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;359 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;369 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;379 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;389 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;399 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;409 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;419 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;429 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;439 | 58.0715 | 154.5768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;449 | 58.0715 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;459 | 58.0715 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;469 | 58.0715 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;479 | 58.0715 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;489 | 58.0715 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;499 | 58.0715 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;509 | 58.0715 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;519 | 58.0715 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;529 | 58.0725 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;539 | 58.0725 | 154.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;549 | 58.0725 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;559 | 58.0725 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;569 | 58.0725 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;579 | 58.0725 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;589 | 58.0725 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;599 | 58.0725 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;609 | 58.0725 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;619 | 58.0725 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;629 | 58.0715 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;639 | 58.0715 | 154.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;649 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;659 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;669 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;679 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;689 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;699 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;709 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;719 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;729 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;739 | 58.0715 | 154.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;749 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;759 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;769 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;779 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;789 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;799 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;809 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;819 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;829 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;839 | 58.0715 | 154.472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;849 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;859 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;869 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;879 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;889 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;899 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;909 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;919 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;929 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;939 | 58.0715 | 154.4228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;949 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;959 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;969 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;979 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;989 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:30;999 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;009 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;019 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;029 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;039 | 58.0715 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;049 | 58.0715 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;059 | 58.0715 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;069 | 58.0715 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;079 | 58.0715 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;089 | 58.0715 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;099 | 58.0715 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;109 | 58.0715 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;119 | 58.0715 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;129 | 58.0705 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;139 | 58.0705 | 154.2615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;149 | 58.0705 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;159 | 58.0705 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;169 | 58.0705 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;179 | 58.0705 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;189 | 58.0705 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;199 | 58.0705 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;209 | 58.0705 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;219 | 58.0705 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;229 | 58.0695 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;239 | 58.0695 | 154.2012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;249 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;259 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;269 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;279 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;289 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;299 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;309 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;319 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;329 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;339 | 58.0695 | 154.1575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;349 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;359 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;369 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;379 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;389 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;399 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;409 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;419 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;429 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;439 | 58.0695 | 154.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;449 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;459 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;469 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;479 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;489 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;499 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;509 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;519 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;529 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;539 | 58.0695 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;549 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;559 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;569 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;579 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;589 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;599 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;609 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;619 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;629 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;639 | 58.0695 | 154.1782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;649 | 58.0695 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;659 | 58.0695 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;669 | 58.0695 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;679 | 58.0695 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;689 | 58.0695 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;699 | 58.0695 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;709 | 58.0695 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;719 | 58.0695 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;729 | 58.0685 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;739 | 58.0685 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;749 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;759 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;769 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;779 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;789 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;799 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;809 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;819 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;829 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;839 | 58.0685 | 154.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;849 | 58.0685 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;859 | 58.0685 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;869 | 58.0675 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;879 | 58.0675 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;889 | 58.0675 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;899 | 58.0675 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;909 | 58.0675 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;919 | 58.0675 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;929 | 58.0675 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;939 | 58.0675 | 154.1597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;949 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;959 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;969 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;979 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;989 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:31;999 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;009 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;019 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;029 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;039 | 58.0675 | 154.1276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;049 | 58.0675 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;059 | 58.0675 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;069 | 58.0665 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;079 | 58.0665 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;089 | 58.0665 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;099 | 58.0665 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;109 | 58.0665 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;119 | 58.0665 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;129 | 58.0665 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;139 | 58.0665 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;149 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;159 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;169 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;179 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;189 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;199 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;209 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;219 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;229 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;239 | 58.0665 | 154.0536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;249 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;259 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;269 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;279 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;289 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;299 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;309 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;319 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;329 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;339 | 58.0665 | 154.0163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;349 | 58.0665 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;359 | 58.0655 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;369 | 58.0655 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;379 | 58.0655 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;389 | 58.0655 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;399 | 58.0655 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;409 | 58.0655 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;419 | 58.0655 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;429 | 58.0655 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;439 | 58.0655 | 153.9644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;449 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;459 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;469 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;479 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;489 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;499 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;509 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;519 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;529 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;539 | 58.0655 | 153.9343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;549 | 58.0655 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;559 | 58.0655 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;569 | 58.0665 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;579 | 58.0665 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;589 | 58.0665 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;599 | 58.0665 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;609 | 58.0665 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;619 | 58.0665 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;629 | 58.0665 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;639 | 58.0665 | 153.9346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;649 | 58.0665 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;659 | 58.0655 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;669 | 58.0655 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;679 | 58.0655 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;689 | 58.0655 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;699 | 58.0655 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;709 | 58.0655 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;719 | 58.0655 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;729 | 58.0655 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;739 | 58.0655 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;749 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;759 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;769 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;779 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;789 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;799 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;809 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;819 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;829 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;839 | 58.0655 | 153.9404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;849 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;859 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;869 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;879 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;889 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;899 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;909 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;919 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;929 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;939 | 58.0655 | 153.9429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;949 | 58.0655 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;959 | 58.0655 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;969 | 58.0645 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;979 | 58.0645 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;989 | 58.0645 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:32;999 | 58.0645 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;009 | 58.0645 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;019 | 58.0645 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;029 | 58.0645 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;039 | 58.0645 | 153.9332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;049 | 58.0645 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;059 | 58.0635 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;069 | 58.0635 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;079 | 58.0635 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;089 | 58.0635 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;099 | 58.0635 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;109 | 58.0635 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;119 | 58.0635 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;129 | 58.0635 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;139 | 58.0635 | 153.9075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;149 | 58.0635 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;159 | 58.0635 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;169 | 58.0645 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;179 | 58.0645 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;189 | 58.0645 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;199 | 58.0645 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;209 | 58.0645 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;219 | 58.0645 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;229 | 58.0645 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;239 | 58.0645 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;249 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;259 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;269 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;279 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;289 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;299 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;309 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;319 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;329 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;339 | 58.0645 | 153.8718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;349 | 58.0645 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;359 | 58.0645 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;369 | 58.0625 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;379 | 58.0625 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;389 | 58.0625 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;399 | 58.0625 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;409 | 58.0625 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;419 | 58.0625 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;429 | 58.0625 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;439 | 58.0625 | 153.8551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;449 | 58.0625 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;459 | 58.0625 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;469 | 58.0635 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;479 | 58.0635 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;489 | 58.0635 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;499 | 58.0635 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;509 | 58.0635 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;519 | 58.0635 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;529 | 58.0635 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;539 | 58.0635 | 153.8379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;549 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;559 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;569 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;579 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;589 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;599 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;609 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;619 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;629 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;639 | 58.0635 | 153.8236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;649 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;659 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;669 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;679 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;689 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;699 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;709 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;719 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;729 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;739 | 58.0635 | 153.7982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;749 | 58.0635 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;759 | 58.0625 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;769 | 58.0625 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;779 | 58.0625 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;789 | 58.0625 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;799 | 58.0625 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;809 | 58.0625 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;819 | 58.0625 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;829 | 58.0625 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;839 | 58.0625 | 153.7595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;849 | 58.0625 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;859 | 58.0625 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;869 | 58.0605 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;879 | 58.0605 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;889 | 58.0605 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;899 | 58.0605 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;909 | 58.0605 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;919 | 58.0605 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;929 | 58.0605 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;939 | 58.0605 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;949 | 58.0605 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;959 | 58.0615 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;969 | 58.0615 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;979 | 58.0615 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;989 | 58.0615 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:33;999 | 58.0615 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;009 | 58.0615 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;019 | 58.0615 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;029 | 58.0615 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;039 | 58.0615 | 153.7175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;049 | 58.0615 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;059 | 58.0615 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;069 | 58.0605 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;079 | 58.0605 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;089 | 58.0605 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;099 | 58.0605 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;109 | 58.0605 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;119 | 58.0605 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;129 | 58.0605 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;139 | 58.0605 | 153.7105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;149 | 58.0605 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;159 | 58.0625 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;169 | 58.0625 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;179 | 58.0625 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;189 | 58.0625 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;199 | 58.0625 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;209 | 58.0625 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;219 | 58.0625 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;229 | 58.0625 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;239 | 58.0625 | 153.7089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;249 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;259 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;269 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;279 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;289 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;299 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;309 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;319 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;329 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;339 | 58.0625 | 153.7102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;349 | 58.0625 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;359 | 58.0625 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;369 | 58.0625 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;379 | 58.0615 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;389 | 58.0615 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;399 | 58.0615 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;409 | 58.0615 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;419 | 58.0615 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;429 | 58.0615 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;439 | 58.0615 | 153.7114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;449 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;459 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;469 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;479 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;489 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;499 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;509 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;519 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;529 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;539 | 58.0615 | 153.6987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;549 | 58.0615 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;559 | 58.0615 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;569 | 58.0615 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;579 | 58.0605 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;589 | 58.0605 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;599 | 58.0605 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;609 | 58.0605 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;619 | 58.0605 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;629 | 58.0605 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;639 | 58.0605 | 153.6716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;649 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;659 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;669 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;679 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;689 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;699 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;709 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;719 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;729 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;739 | 58.0605 | 153.654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;749 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;759 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;769 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;779 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;789 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;799 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;809 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;819 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;829 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;839 | 58.0605 | 153.649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;849 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;859 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;869 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;879 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;889 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;899 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;909 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;919 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;929 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;939 | 58.0605 | 153.6472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;949 | 58.0605 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;959 | 58.0605 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;969 | 58.0605 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;979 | 58.0595 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;989 | 58.0595 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:34;999 | 58.0595 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;009 | 58.0595 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;019 | 58.0595 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;029 | 58.0595 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;039 | 58.0595 | 153.6461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;049 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;059 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;069 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;079 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;089 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;099 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;109 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;119 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;129 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;139 | 58.0595 | 153.6427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;149 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;159 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;169 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;179 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;189 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;199 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;209 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;219 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;229 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;239 | 58.0595 | 153.6208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;249 | 58.0595 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;259 | 58.0595 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;269 | 58.0595 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;279 | 58.0585 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;289 | 58.0585 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;299 | 58.0585 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;309 | 58.0585 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;319 | 58.0585 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;329 | 58.0585 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;339 | 58.0585 | 153.5856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;349 | 58.0585 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;359 | 58.0585 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;369 | 58.0585 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;379 | 58.0575 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;389 | 58.0575 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;399 | 58.0575 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;409 | 58.0575 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;419 | 58.0575 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;429 | 58.0575 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;439 | 58.0575 | 153.5665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;449 | 58.0575 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;459 | 58.0575 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;469 | 58.0575 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;479 | 58.0565 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;489 | 58.0565 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;499 | 58.0565 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;509 | 58.0565 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;519 | 58.0565 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;529 | 58.0565 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;539 | 58.0565 | 153.5659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;549 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;559 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;569 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;579 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;589 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;599 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;609 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;619 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;629 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;639 | 58.0565 | 153.572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;649 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;659 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;669 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;679 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;689 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;699 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;709 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;719 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;729 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;739 | 58.0565 | 153.5879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;749 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;759 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;769 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;779 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;789 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;799 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;809 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;819 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;829 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;839 | 58.0565 | 153.6108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;849 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;859 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;869 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;879 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;889 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;899 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;909 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;919 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;929 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;939 | 58.0565 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;949 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;959 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;969 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;979 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;989 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:35;999 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;009 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;019 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;029 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;039 | 58.0565 | 153.6172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;049 | 58.0565 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;059 | 58.0565 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;069 | 58.0565 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;079 | 58.0575 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;089 | 58.0575 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;099 | 58.0575 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;109 | 58.0575 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;119 | 58.0575 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;129 | 58.0575 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;139 | 58.0575 | 153.6248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;149 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;159 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;169 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;179 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;189 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;199 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;209 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;219 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;229 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;239 | 58.0575 | 153.6452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;249 | 58.0575 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;259 | 58.0575 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;269 | 58.0575 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;279 | 58.0555 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;289 | 58.0555 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;299 | 58.0555 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;309 | 58.0555 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;319 | 58.0555 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;329 | 58.0555 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;339 | 58.0555 | 153.6717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;349 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;359 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;369 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;379 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;389 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;399 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;409 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;419 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;429 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;439 | 58.0555 | 153.7009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;449 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;459 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;469 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;479 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;489 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;499 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;509 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;519 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;529 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;539 | 58.0555 | 153.7223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;549 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;559 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;569 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;579 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;589 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;599 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;609 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;619 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;629 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;639 | 58.0555 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;649 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;659 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;669 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;679 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;689 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;699 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;709 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;719 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;729 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;739 | 58.0555 | 153.6713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;749 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;759 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;769 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;779 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;789 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;799 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;809 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;819 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;829 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;839 | 58.0555 | 153.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;849 | 58.0555 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;859 | 58.0555 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;869 | 58.0555 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;879 | 58.0545 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;889 | 58.0545 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;899 | 58.0545 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;909 | 58.0545 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;919 | 58.0545 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;929 | 58.0545 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;939 | 58.0545 | 153.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;949 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;959 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;969 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;979 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;989 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:36;999 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;009 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;019 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;029 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;039 | 58.0545 | 153.5839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;049 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;059 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;069 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;079 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;089 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;099 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;109 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;119 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;129 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;139 | 58.0545 | 153.5924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;149 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;159 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;169 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;179 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;189 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;199 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;209 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;219 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;229 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;239 | 58.0545 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;249 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;259 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;269 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;279 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;289 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;299 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;309 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;319 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;329 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;339 | 58.0545 | 153.6641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;349 | 58.0545 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;359 | 58.0545 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;369 | 58.0545 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;379 | 58.0535 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;389 | 58.0535 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;399 | 58.0535 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;409 | 58.0535 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;419 | 58.0535 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;429 | 58.0535 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;439 | 58.0535 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;449 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;459 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;469 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;479 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;489 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;499 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;509 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;519 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;529 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;539 | 58.0535 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;549 | 58.0535 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;559 | 58.0535 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;569 | 58.0535 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;579 | 58.0525 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;589 | 58.0525 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;599 | 58.0525 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;609 | 58.0525 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;619 | 58.0525 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;629 | 58.0525 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;639 | 58.0525 | 153.7676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;649 | 58.0525 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;659 | 58.0525 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;669 | 58.0525 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;679 | 58.0515 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;689 | 58.0515 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;699 | 58.0515 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;709 | 58.0515 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;719 | 58.0515 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;729 | 58.0515 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;739 | 58.0515 | 153.7971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;749 | 58.0515 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;759 | 58.0515 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;769 | 58.0515 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;779 | 58.0525 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;789 | 58.0525 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;799 | 58.0525 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;809 | 58.0525 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;819 | 58.0525 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;829 | 58.0525 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;839 | 58.0525 | 153.8324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;849 | 58.0525 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;859 | 58.0525 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;869 | 58.0525 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;879 | 58.0505 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;889 | 58.0505 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;899 | 58.0505 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;909 | 58.0505 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;919 | 58.0505 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;929 | 58.0505 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;939 | 58.0505 | 153.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;949 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;959 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;969 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;979 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;989 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:37;999 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;009 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;019 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;029 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;039 | 58.0505 | 153.8695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;049 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;059 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;069 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;079 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;089 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;099 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;109 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;119 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;129 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;139 | 58.0505 | 153.8555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;149 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;159 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;169 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;179 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;189 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;199 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;209 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;219 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;229 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;239 | 58.0505 | 153.845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;249 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;259 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;269 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;279 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;289 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;299 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;309 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;319 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;329 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;339 | 58.0505 | 153.83 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;349 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;359 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;369 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;379 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;389 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;399 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;409 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;419 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;429 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;439 | 58.0505 | 153.8083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;449 | 58.0505 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;459 | 58.0505 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;469 | 58.0505 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;479 | 58.0505 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;489 | 58.0505 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;499 | 58.0495 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;509 | 58.0495 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;519 | 58.0495 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;529 | 58.0495 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;539 | 58.0495 | 153.8012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;549 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;559 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;569 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;579 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;589 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;599 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;609 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;619 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;629 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;639 | 58.0495 | 153.8066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;649 | 58.0495 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;659 | 58.0495 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;669 | 58.0495 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;679 | 58.0495 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;689 | 58.0495 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;699 | 58.0485 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;709 | 58.0485 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;719 | 58.0485 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;729 | 58.0485 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;739 | 58.0485 | 153.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;749 | 58.0485 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;759 | 58.0485 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;769 | 58.0485 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;779 | 58.0485 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;789 | 58.0485 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;799 | 58.0495 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;809 | 58.0495 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;819 | 58.0495 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;829 | 58.0495 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;839 | 58.0495 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;849 | 58.0495 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;859 | 58.0495 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;869 | 58.0495 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;879 | 58.0495 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;889 | 58.0495 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;899 | 58.0485 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;909 | 58.0485 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;919 | 58.0485 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;929 | 58.0485 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;939 | 58.0485 | 153.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;949 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;959 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;969 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;979 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;989 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:38;999 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;009 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;019 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;029 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;039 | 58.0485 | 153.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;049 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;059 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;069 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;079 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;089 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;099 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;109 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;119 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;129 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;139 | 58.0485 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;149 | 58.0485 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;159 | 58.0485 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;169 | 58.0485 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;179 | 58.0485 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;189 | 58.0485 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;199 | 58.0495 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;209 | 58.0495 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;219 | 58.0495 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;229 | 58.0495 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;239 | 58.0495 | 153.9017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;249 | 58.0495 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;259 | 58.0495 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;269 | 58.0495 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;279 | 58.0495 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;289 | 58.0495 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;299 | 58.0485 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;309 | 58.0485 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;319 | 58.0485 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;329 | 58.0475 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;339 | 58.0475 | 153.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;349 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;359 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;369 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;379 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;389 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;399 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;409 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;419 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;429 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;439 | 58.0475 | 153.9402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;449 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;459 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;469 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;479 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;489 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;499 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;509 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;519 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;529 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;539 | 58.0475 | 153.9391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;549 | 58.0475 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;559 | 58.0475 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;569 | 58.0475 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;579 | 58.0475 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;589 | 58.0475 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;599 | 58.0475 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;609 | 58.0475 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;619 | 58.0475 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;629 | 58.0465 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;639 | 58.0465 | 153.9403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;649 | 58.0465 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;659 | 58.0465 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;669 | 58.0465 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;679 | 58.0465 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;689 | 58.0465 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;699 | 58.0465 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;709 | 58.0465 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;719 | 58.0465 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;729 | 58.0455 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;739 | 58.0455 | 153.9342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;749 | 58.0455 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;759 | 58.0455 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;769 | 58.0455 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;779 | 58.0455 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;789 | 58.0455 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;799 | 58.0455 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;809 | 58.0455 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;819 | 58.0455 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;829 | 58.0465 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;839 | 58.0465 | 153.922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;849 | 58.0465 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;859 | 58.0465 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;869 | 58.0465 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;879 | 58.0465 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;889 | 58.0465 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;899 | 58.0465 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;909 | 58.0465 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;919 | 58.0465 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;929 | 58.0455 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;939 | 58.0455 | 153.9197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;949 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;959 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;969 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;979 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;989 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:39;999 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;009 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;019 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;029 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;039 | 58.0455 | 153.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;049 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;059 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;069 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;079 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;089 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;099 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;109 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;119 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;129 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;139 | 58.0455 | 153.9237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;149 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;159 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;169 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;179 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;189 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;199 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;209 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;219 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;229 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;239 | 58.0455 | 153.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;249 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;259 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;269 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;279 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;289 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;299 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;309 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;319 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;329 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;339 | 58.0455 | 153.962 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;349 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;359 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;369 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;379 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;389 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;399 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;409 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;419 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;429 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;439 | 58.0455 | 153.9913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;449 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;459 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;469 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;479 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;489 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;499 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;509 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;519 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;529 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;539 | 58.0455 | 154.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;549 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;559 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;569 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;579 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;589 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;599 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;609 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;619 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;629 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;639 | 58.0455 | 154.0359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;649 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;659 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;669 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;679 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;689 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;699 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;709 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;719 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;729 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;739 | 58.0455 | 154.0449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;749 | 58.0455 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;759 | 58.0455 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;769 | 58.0455 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;779 | 58.0455 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;789 | 58.0455 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;799 | 58.0455 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;809 | 58.0455 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;819 | 58.0455 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;829 | 58.0445 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;839 | 58.0445 | 154.0358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;849 | 58.0445 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;859 | 58.0445 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;869 | 58.0445 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;879 | 58.0445 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;889 | 58.0445 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;899 | 58.0445 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;909 | 58.0445 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;919 | 58.0445 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;929 | 58.0455 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;939 | 58.0455 | 154.0187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;949 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;959 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;969 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;979 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;989 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:40;999 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;009 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;019 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;029 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;039 | 58.0455 | 153.9999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;049 | 58.0455 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;059 | 58.0455 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;069 | 58.0455 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;079 | 58.0455 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;089 | 58.0455 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;099 | 58.0455 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;109 | 58.0455 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;119 | 58.0455 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;129 | 58.0435 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;139 | 58.0435 | 153.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;149 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;159 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;169 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;179 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;189 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;199 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;209 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;219 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;229 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;239 | 58.0435 | 153.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;249 | 58.0435 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;259 | 58.0435 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;269 | 58.0435 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;279 | 58.0435 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;289 | 58.0435 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;299 | 58.0435 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;309 | 58.0435 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;319 | 58.0435 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;329 | 58.0425 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;339 | 58.0425 | 153.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;349 | 58.0425 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;359 | 58.0425 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;369 | 58.0425 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;379 | 58.0425 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;389 | 58.0425 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;399 | 58.0425 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;409 | 58.0425 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;419 | 58.0425 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;429 | 58.0435 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;439 | 58.0435 | 153.9766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;449 | 58.0435 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;459 | 58.0435 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;469 | 58.0435 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;479 | 58.0435 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;489 | 58.0435 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;499 | 58.0435 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;509 | 58.0435 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;519 | 58.0435 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;529 | 58.0425 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;539 | 58.0425 | 153.9891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;549 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;559 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;569 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;579 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;589 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;599 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;609 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;619 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;629 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;639 | 58.0425 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;649 | 58.0425 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;659 | 58.0425 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;669 | 58.0425 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;679 | 58.0425 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;689 | 58.0425 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;699 | 58.0425 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;709 | 58.0425 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;719 | 58.0425 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;729 | 58.0415 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;739 | 58.0415 | 154.0275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;749 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;759 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;769 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;779 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;789 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;799 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;809 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;819 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;829 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;839 | 58.0415 | 154.0411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;849 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;859 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;869 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;879 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;889 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;899 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;909 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;919 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;929 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;939 | 58.0415 | 154.0526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;949 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;959 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;969 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;979 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;989 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:41;999 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;009 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;019 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;029 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;039 | 58.0415 | 154.0725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;049 | 58.0415 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;059 | 58.0415 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;069 | 58.0425 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;079 | 58.0425 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;089 | 58.0425 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;099 | 58.0425 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;109 | 58.0425 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;119 | 58.0425 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;129 | 58.0425 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;139 | 58.0425 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;149 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;159 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;169 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;179 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;189 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;199 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;209 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;219 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;229 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;239 | 58.0425 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;249 | 58.0425 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;259 | 58.0425 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;269 | 58.0415 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;279 | 58.0415 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;289 | 58.0415 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;299 | 58.0415 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;309 | 58.0415 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;319 | 58.0415 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;329 | 58.0415 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;339 | 58.0415 | 154.1273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;349 | 58.0415 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;359 | 58.0425 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;369 | 58.0425 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;379 | 58.0425 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;389 | 58.0425 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;399 | 58.0425 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;409 | 58.0425 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;419 | 58.0425 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;429 | 58.0425 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;439 | 58.0425 | 154.1332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;449 | 58.0425 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;459 | 58.0425 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;469 | 58.0415 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;479 | 58.0415 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;489 | 58.0415 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;499 | 58.0415 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;509 | 58.0415 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;519 | 58.0415 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;529 | 58.0415 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;539 | 58.0415 | 154.1238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;549 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;559 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;569 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;579 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;589 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;599 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;609 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;619 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;629 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;639 | 58.0415 | 154.107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;649 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;659 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;669 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;679 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;689 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;699 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;709 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;719 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;729 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;739 | 58.0415 | 154.0946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;749 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;759 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;769 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;779 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;789 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;799 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;809 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;819 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;829 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;839 | 58.0415 | 154.0824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;849 | 58.0415 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;859 | 58.0425 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;869 | 58.0425 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;879 | 58.0425 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;889 | 58.0425 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;899 | 58.0425 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;909 | 58.0425 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;919 | 58.0425 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;929 | 58.0425 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;939 | 58.0425 | 154.0709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;949 | 58.0425 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;959 | 58.0425 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;969 | 58.0405 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;979 | 58.0405 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;989 | 58.0405 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:42;999 | 58.0405 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;009 | 58.0405 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;019 | 58.0405 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;029 | 58.0405 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;039 | 58.0405 | 154.0792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;049 | 58.0405 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;059 | 58.0415 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;069 | 58.0415 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;079 | 58.0415 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;089 | 58.0415 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;099 | 58.0415 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;109 | 58.0415 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;119 | 58.0415 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;129 | 58.0415 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;139 | 58.0415 | 154.1067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;149 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;159 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;169 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;179 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;189 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;199 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;209 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;219 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;229 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;239 | 58.0415 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;249 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;259 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;269 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;279 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;289 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;299 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;309 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;319 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;329 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;339 | 58.0415 | 154.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;349 | 58.0415 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;359 | 58.0415 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;369 | 58.0405 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;379 | 58.0405 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;389 | 58.0405 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;399 | 58.0405 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;409 | 58.0405 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;419 | 58.0405 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;429 | 58.0405 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;439 | 58.0405 | 154.2014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;449 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;459 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;469 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;479 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;489 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;499 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;509 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;519 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;529 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;539 | 58.0405 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;549 | 58.0405 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;559 | 58.0405 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;569 | 58.0395 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;579 | 58.0395 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;589 | 58.0395 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;599 | 58.0395 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;609 | 58.0395 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;619 | 58.0395 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;629 | 58.0395 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;639 | 58.0395 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;649 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;659 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;669 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;679 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;689 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;699 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;709 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;719 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;729 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;739 | 58.0395 | 154.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;749 | 58.0395 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;759 | 58.0385 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;769 | 58.0385 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;779 | 58.0385 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;789 | 58.0385 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;799 | 58.0385 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;809 | 58.0385 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;819 | 58.0385 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;829 | 58.0385 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;839 | 58.0385 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;849 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;859 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;869 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;879 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;889 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;899 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;909 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;919 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;929 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;939 | 58.0385 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;949 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;959 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;969 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;979 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;989 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:43;999 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;009 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;019 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;029 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;039 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;049 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;059 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;069 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;079 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;089 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;099 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;109 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;119 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;129 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;139 | 58.0385 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;149 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;159 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;169 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;179 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;189 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;199 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;209 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;219 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;229 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;239 | 58.0385 | 154.2536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;249 | 58.0385 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;259 | 58.0385 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;269 | 58.0395 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;279 | 58.0395 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;289 | 58.0395 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;299 | 58.0395 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;309 | 58.0395 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;319 | 58.0395 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;329 | 58.0395 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;339 | 58.0395 | 154.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;349 | 58.0395 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;359 | 58.0395 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;369 | 58.0395 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;379 | 58.0375 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;389 | 58.0375 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;399 | 58.0375 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;409 | 58.0375 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;419 | 58.0375 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;429 | 58.0375 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;439 | 58.0375 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;449 | 58.0375 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;459 | 58.0375 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;469 | 58.0375 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;479 | 58.0385 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;489 | 58.0385 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;499 | 58.0385 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;509 | 58.0385 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;519 | 58.0385 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;529 | 58.0385 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;539 | 58.0385 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;549 | 58.0385 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;559 | 58.0385 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;569 | 58.0385 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;579 | 58.0375 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;589 | 58.0375 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;599 | 58.0375 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;609 | 58.0375 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;619 | 58.0375 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;629 | 58.0375 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;639 | 58.0375 | 154.3314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;649 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;659 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;669 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;679 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;689 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;699 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;709 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;719 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;729 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;739 | 58.0375 | 154.3398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;749 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;759 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;769 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;779 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;789 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;799 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;809 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;819 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;829 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;839 | 58.0375 | 154.3478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;849 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;859 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;869 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;879 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;889 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;899 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;909 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;919 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;929 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;939 | 58.0375 | 154.3683 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;949 | 58.0375 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;959 | 58.0375 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;969 | 58.0375 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;979 | 58.0365 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;989 | 58.0365 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:44;999 | 58.0365 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;009 | 58.0365 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;019 | 58.0365 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;029 | 58.0365 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;039 | 58.0365 | 154.3921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;049 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;059 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;069 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;079 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;089 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;099 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;109 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;119 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;129 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;139 | 58.0365 | 154.4147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;149 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;159 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;169 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;179 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;189 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;199 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;209 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;219 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;229 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;239 | 58.0365 | 154.4377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;249 | 58.0365 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;259 | 58.0365 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;269 | 58.0365 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;279 | 58.0355 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;289 | 58.0355 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;299 | 58.0355 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;309 | 58.0355 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;319 | 58.0355 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;329 | 58.0355 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;339 | 58.0355 | 154.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;349 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;359 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;369 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;379 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;389 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;399 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;409 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;419 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;429 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;439 | 58.0355 | 154.4161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;449 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;459 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;469 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;479 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;489 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;499 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;509 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;519 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;529 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;539 | 58.0355 | 154.3818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;549 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;559 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;569 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;579 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;589 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;599 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;609 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;619 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;629 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;639 | 58.0355 | 154.3525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;649 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;659 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;669 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;679 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;689 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;699 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;709 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;719 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;729 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;739 | 58.0355 | 154.3263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;749 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;759 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;769 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;779 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;789 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;799 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;809 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;819 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;829 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;839 | 58.0355 | 154.3071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;849 | 58.0355 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;859 | 58.0355 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;869 | 58.0355 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;879 | 58.0345 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;889 | 58.0345 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;899 | 58.0345 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;909 | 58.0345 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;919 | 58.0345 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;929 | 58.0345 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;939 | 58.0345 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;949 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;959 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;969 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;979 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;989 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:45;999 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;009 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;019 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;029 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;039 | 58.0345 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;049 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;059 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;069 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;079 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;089 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;099 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;109 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;119 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;129 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;139 | 58.0345 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;149 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;159 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;169 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;179 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;189 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;199 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;209 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;219 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;229 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;239 | 58.0345 | 154.2583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;249 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;259 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;269 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;279 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;289 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;299 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;309 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;319 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;329 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;339 | 58.0345 | 154.2657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;349 | 58.0345 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;359 | 58.0345 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;369 | 58.0345 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;379 | 58.0335 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;389 | 58.0335 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;399 | 58.0335 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;409 | 58.0335 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;419 | 58.0335 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;429 | 58.0335 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;439 | 58.0335 | 154.2845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;449 | 58.0335 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;459 | 58.0335 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;469 | 58.0335 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;479 | 58.0345 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;489 | 58.0345 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;499 | 58.0345 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;509 | 58.0345 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;519 | 58.0345 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;529 | 58.0345 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;539 | 58.0345 | 154.3109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;549 | 58.0345 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;559 | 58.0345 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;569 | 58.0345 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;579 | 58.0335 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;589 | 58.0335 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;599 | 58.0335 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;609 | 58.0335 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;619 | 58.0335 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;629 | 58.0335 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;639 | 58.0335 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;649 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;659 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;669 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;679 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;689 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;699 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;709 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;719 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;729 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;739 | 58.0335 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;749 | 58.0335 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;759 | 58.0335 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;769 | 58.0335 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;779 | 58.0325 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;789 | 58.0325 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;799 | 58.0325 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;809 | 58.0325 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;819 | 58.0325 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;829 | 58.0325 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;839 | 58.0325 | 154.3315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;849 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;859 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;869 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;879 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;889 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;899 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;909 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;919 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;929 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;939 | 58.0325 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;949 | 58.0325 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;959 | 58.0325 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;969 | 58.0325 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;979 | 58.0335 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;989 | 58.0335 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:46;999 | 58.0335 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;009 | 58.0335 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;019 | 58.0335 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;029 | 58.0335 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;039 | 58.0335 | 154.2642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;049 | 58.0335 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;059 | 58.0335 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;069 | 58.0335 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;079 | 58.0325 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;089 | 58.0325 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;099 | 58.0325 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;109 | 58.0325 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;119 | 58.0325 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;129 | 58.0325 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;139 | 58.0325 | 154.2367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;149 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;159 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;169 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;179 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;189 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;199 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;209 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;219 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;229 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;239 | 58.0325 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;249 | 58.0325 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;259 | 58.0325 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;269 | 58.0325 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;279 | 58.0335 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;289 | 58.0335 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;299 | 58.0335 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;309 | 58.0335 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;319 | 58.0335 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;329 | 58.0335 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;339 | 58.0335 | 154.2256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;349 | 58.0335 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;359 | 58.0335 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;369 | 58.0335 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;379 | 58.0315 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;389 | 58.0315 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;399 | 58.0315 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;409 | 58.0315 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;419 | 58.0315 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;429 | 58.0315 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;439 | 58.0315 | 154.2306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;449 | 58.0315 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;459 | 58.0315 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;469 | 58.0315 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;479 | 58.0325 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;489 | 58.0325 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;499 | 58.0325 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;509 | 58.0325 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;519 | 58.0325 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;529 | 58.0325 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;539 | 58.0325 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;549 | 58.0325 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;559 | 58.0325 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;569 | 58.0325 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;579 | 58.0315 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;589 | 58.0315 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;599 | 58.0315 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;609 | 58.0315 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;619 | 58.0315 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;629 | 58.0315 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;639 | 58.0315 | 154.232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;649 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;659 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;669 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;679 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;689 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;699 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;709 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;719 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;729 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;739 | 58.0315 | 154.2431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;749 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;759 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;769 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;779 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;789 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;799 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;809 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;819 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;829 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;839 | 58.0315 | 154.2637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;849 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;859 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;869 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;879 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;889 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;899 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;909 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;919 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;929 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;939 | 58.0315 | 154.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;949 | 58.0315 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;959 | 58.0315 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;969 | 58.0315 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;979 | 58.0305 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;989 | 58.0305 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:47;999 | 58.0305 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;009 | 58.0305 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;019 | 58.0305 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;029 | 58.0305 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;039 | 58.0305 | 154.3145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;049 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;059 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;069 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;079 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;089 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;099 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;109 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;119 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;129 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;139 | 58.0305 | 154.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;149 | 58.0305 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;159 | 58.0305 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;169 | 58.0305 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;179 | 58.0305 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;189 | 58.0305 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;199 | 58.0295 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;209 | 58.0295 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;219 | 58.0295 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;229 | 58.0295 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;239 | 58.0295 | 154.3059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;249 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;259 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;269 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;279 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;289 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;299 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;309 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;319 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;329 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;339 | 58.0295 | 154.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;349 | 58.0295 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;359 | 58.0295 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;369 | 58.0295 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;379 | 58.0295 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;389 | 58.0295 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;399 | 58.0285 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;409 | 58.0285 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;419 | 58.0285 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;429 | 58.0285 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;439 | 58.0285 | 154.2618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;449 | 58.0285 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;459 | 58.0285 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;469 | 58.0285 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;479 | 58.0285 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;489 | 58.0285 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;499 | 58.0305 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;509 | 58.0305 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;519 | 58.0305 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;529 | 58.0305 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;539 | 58.0305 | 154.2522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;549 | 58.0305 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;559 | 58.0305 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;569 | 58.0305 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;579 | 58.0305 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;589 | 58.0305 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;599 | 58.0295 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;609 | 58.0295 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;619 | 58.0295 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;629 | 58.0295 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;639 | 58.0295 | 154.2505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;649 | 58.0295 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;659 | 58.0295 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;669 | 58.0295 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;679 | 58.0295 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;689 | 58.0295 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;699 | 58.0285 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;709 | 58.0285 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;719 | 58.0285 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;729 | 58.0285 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;739 | 58.0285 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;749 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;759 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;769 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;779 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;789 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;799 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;809 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;819 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;829 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;839 | 58.0285 | 154.2495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;849 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;859 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;869 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;879 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;889 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;899 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;909 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;919 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;929 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;939 | 58.0285 | 154.2434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;949 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;959 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;969 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;979 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;989 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:48;999 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;009 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;019 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;029 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;039 | 58.0285 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;049 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;059 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;069 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;079 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;089 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;099 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;109 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;119 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;129 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;139 | 58.0285 | 154.2535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;149 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;159 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;169 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;179 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;189 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;199 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;209 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;219 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;229 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;239 | 58.0285 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;249 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;259 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;269 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;279 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;289 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;299 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;309 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;319 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;329 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;339 | 58.0285 | 154.2985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;349 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;359 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;369 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;379 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;389 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;399 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;409 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;419 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;429 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;439 | 58.0285 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;449 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;459 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;469 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;479 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;489 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;499 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;509 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;519 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;529 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;539 | 58.0285 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;549 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;559 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;569 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;579 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;589 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;599 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;609 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;619 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;629 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;639 | 58.0285 | 154.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;649 | 58.0285 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;659 | 58.0285 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;669 | 58.0285 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;679 | 58.0285 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;689 | 58.0285 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;699 | 58.0285 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;709 | 58.0285 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;719 | 58.0285 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;729 | 58.0275 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;739 | 58.0275 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;749 | 58.0275 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;759 | 58.0275 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;769 | 58.0275 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;779 | 58.0275 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;789 | 58.0275 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;799 | 58.0275 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;809 | 58.0275 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;819 | 58.0275 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;829 | 58.0285 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;839 | 58.0285 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;849 | 58.0285 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;859 | 58.0285 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;869 | 58.0285 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;879 | 58.0285 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;889 | 58.0285 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;899 | 58.0285 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;909 | 58.0285 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;919 | 58.0285 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;929 | 58.0265 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;939 | 58.0265 | 154.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;949 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;959 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;969 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;979 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;989 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:49;999 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;009 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;019 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;029 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;039 | 58.0265 | 154.3656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;049 | 58.0265 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;059 | 58.0265 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;069 | 58.0265 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;079 | 58.0265 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;089 | 58.0265 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;099 | 58.0265 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;109 | 58.0265 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;119 | 58.0265 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;129 | 58.0255 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;139 | 58.0255 | 154.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;149 | 58.0255 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;159 | 58.0255 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;169 | 58.0255 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;179 | 58.0255 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;189 | 58.0255 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;199 | 58.0255 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;209 | 58.0255 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;219 | 58.0255 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;229 | 58.0265 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;239 | 58.0265 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;249 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;259 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;269 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;279 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;289 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;299 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;309 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;319 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;329 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;339 | 58.0265 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;349 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;359 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;369 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;379 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;389 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;399 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;409 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;419 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;429 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;439 | 58.0265 | 154.3193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;449 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;459 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;469 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;479 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;489 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;499 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;509 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;519 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;529 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;539 | 58.0265 | 154.3219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;549 | 58.0265 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;559 | 58.0265 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;569 | 58.0265 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;579 | 58.0265 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;589 | 58.0265 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;599 | 58.0265 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;609 | 58.0265 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;619 | 58.0265 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;629 | 58.0255 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;639 | 58.0255 | 154.3329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;649 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;659 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;669 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;679 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;689 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;699 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;709 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;719 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;729 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;739 | 58.0255 | 154.3538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;749 | 58.0255 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;759 | 58.0255 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;769 | 58.0255 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;779 | 58.0255 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;789 | 58.0255 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;799 | 58.0255 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;809 | 58.0255 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;819 | 58.0255 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;829 | 58.0275 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;839 | 58.0275 | 154.3786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;849 | 58.0275 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;859 | 58.0275 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;869 | 58.0275 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;879 | 58.0275 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;889 | 58.0275 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;899 | 58.0275 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;909 | 58.0275 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;919 | 58.0275 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;929 | 58.0255 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;939 | 58.0255 | 154.3876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;949 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;959 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;969 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;979 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;989 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:50;999 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;009 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;019 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;029 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;039 | 58.0255 | 154.3783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;049 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;059 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;069 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;079 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;089 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;099 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;109 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;119 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;129 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;139 | 58.0255 | 154.3613 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;149 | 58.0255 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;159 | 58.0255 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;169 | 58.0255 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;179 | 58.0255 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;189 | 58.0255 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;199 | 58.0255 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;209 | 58.0255 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;219 | 58.0255 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;229 | 58.0235 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;239 | 58.0235 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;249 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;259 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;269 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;279 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;289 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;299 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;309 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;319 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;329 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;339 | 58.0235 | 154.3068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;349 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;359 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;369 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;379 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;389 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;399 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;409 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;419 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;429 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;439 | 58.0235 | 154.275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;449 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;459 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;469 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;479 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;489 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;499 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;509 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;519 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;529 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;539 | 58.0235 | 154.2397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;549 | 58.0235 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;559 | 58.0235 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;569 | 58.0235 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;579 | 58.0235 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;589 | 58.0235 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;599 | 58.0235 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;609 | 58.0235 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;619 | 58.0235 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;629 | 58.0245 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;639 | 58.0245 | 154.1934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;649 | 58.0245 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;659 | 58.0245 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;669 | 58.0245 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;679 | 58.0245 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;689 | 58.0245 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;699 | 58.0245 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;709 | 58.0245 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;719 | 58.0245 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;729 | 58.0235 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;739 | 58.0235 | 154.1485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;749 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;759 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;769 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;779 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;789 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;799 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;809 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;819 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;829 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;839 | 58.0235 | 154.1227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;849 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;859 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;869 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;879 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;889 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;899 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;909 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;919 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;929 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;939 | 58.0235 | 154.1142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;949 | 58.0235 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;959 | 58.0245 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;969 | 58.0245 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;979 | 58.0245 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;989 | 58.0245 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:51;999 | 58.0245 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;009 | 58.0245 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;019 | 58.0245 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;029 | 58.0245 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;039 | 58.0245 | 154.1161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;049 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;059 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;069 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;079 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;089 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;099 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;109 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;119 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;129 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;139 | 58.0245 | 154.1264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;149 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;159 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;169 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;179 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;189 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;199 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;209 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;219 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;229 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;239 | 58.0245 | 154.1377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;249 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;259 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;269 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;279 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;289 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;299 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;309 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;319 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;329 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;339 | 58.0245 | 154.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;349 | 58.0245 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;359 | 58.0245 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;369 | 58.0235 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;379 | 58.0235 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;389 | 58.0235 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;399 | 58.0235 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;409 | 58.0235 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;419 | 58.0235 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;429 | 58.0235 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;439 | 58.0235 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;449 | 58.0235 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;459 | 58.0235 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;469 | 58.0245 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;479 | 58.0245 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;489 | 58.0245 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;499 | 58.0245 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;509 | 58.0245 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;519 | 58.0245 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;529 | 58.0245 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;539 | 58.0245 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;549 | 58.0245 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;559 | 58.0245 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;569 | 58.0235 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;579 | 58.0235 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;589 | 58.0235 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;599 | 58.0235 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;609 | 58.0235 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;619 | 58.0235 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;629 | 58.0235 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;639 | 58.0235 | 154.1147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;649 | 58.0235 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;659 | 58.0235 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;669 | 58.0225 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;679 | 58.0225 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;689 | 58.0225 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;699 | 58.0225 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;709 | 58.0225 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;719 | 58.0225 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;729 | 58.0225 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;739 | 58.0225 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;749 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;759 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;769 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;779 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;789 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;799 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;809 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;819 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;829 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;839 | 58.0225 | 154.1197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;849 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;859 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;869 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;879 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;889 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;899 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;909 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;919 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;929 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;939 | 58.0225 | 154.1256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;949 | 58.0225 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;959 | 58.0225 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;969 | 58.0235 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;979 | 58.0235 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;989 | 58.0235 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:52;999 | 58.0235 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;009 | 58.0235 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;019 | 58.0235 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;029 | 58.0235 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;039 | 58.0235 | 154.1105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;049 | 58.0235 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;059 | 58.0205 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;069 | 58.0205 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;079 | 58.0205 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;089 | 58.0205 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;099 | 58.0205 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;109 | 58.0205 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;119 | 58.0205 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;129 | 58.0205 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;139 | 58.0205 | 154.0765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;149 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;159 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;169 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;179 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;189 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;199 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;209 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;219 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;229 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;239 | 58.0205 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;249 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;259 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;269 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;279 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;289 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;299 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;309 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;319 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;329 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;339 | 58.0205 | 153.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;349 | 58.0205 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;359 | 58.0205 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;369 | 58.0195 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;379 | 58.0195 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;389 | 58.0195 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;399 | 58.0195 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;409 | 58.0195 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;419 | 58.0195 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;429 | 58.0195 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;439 | 58.0195 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;449 | 58.0195 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;459 | 58.0195 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;469 | 58.0205 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;479 | 58.0205 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;489 | 58.0205 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;499 | 58.0205 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;509 | 58.0205 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;519 | 58.0205 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;529 | 58.0205 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;539 | 58.0205 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;549 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;559 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;569 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;579 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;589 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;599 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;609 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;619 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;629 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;639 | 58.0205 | 154.0144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;649 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;659 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;669 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;679 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;689 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;699 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;709 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;719 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;729 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;739 | 58.0205 | 154.0401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;749 | 58.0205 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;759 | 58.0195 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;769 | 58.0195 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;779 | 58.0195 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;789 | 58.0195 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;799 | 58.0195 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;809 | 58.0195 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;819 | 58.0195 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;829 | 58.0195 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;839 | 58.0195 | 154.0588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;849 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;859 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;869 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;879 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;889 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;899 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;909 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;919 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;929 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;939 | 58.0195 | 154.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;949 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;959 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;969 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;979 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;989 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:53;999 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;009 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;019 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;029 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;039 | 58.0195 | 154.079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;049 | 58.0195 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;059 | 58.0195 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;069 | 58.0215 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;079 | 58.0215 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;089 | 58.0215 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;099 | 58.0215 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;109 | 58.0215 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;119 | 58.0215 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;129 | 58.0215 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;139 | 58.0215 | 154.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;149 | 58.0215 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;159 | 58.0195 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;169 | 58.0195 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;179 | 58.0195 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;189 | 58.0195 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;199 | 58.0195 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;209 | 58.0195 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;219 | 58.0195 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;229 | 58.0195 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;239 | 58.0195 | 154.091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;249 | 58.0195 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;259 | 58.0195 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;269 | 58.0205 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;279 | 58.0205 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;289 | 58.0205 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;299 | 58.0205 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;309 | 58.0205 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;319 | 58.0205 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;329 | 58.0205 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;339 | 58.0205 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;349 | 58.0205 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;359 | 58.0195 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;369 | 58.0195 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;379 | 58.0195 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;389 | 58.0195 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;399 | 58.0195 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;409 | 58.0195 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;419 | 58.0195 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;429 | 58.0195 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;439 | 58.0195 | 154.0556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;449 | 58.0195 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;459 | 58.0195 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;469 | 58.0195 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;479 | 58.0205 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;489 | 58.0205 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;499 | 58.0205 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;509 | 58.0205 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;519 | 58.0205 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;529 | 58.0205 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;539 | 58.0205 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;549 | 58.0205 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;559 | 58.0205 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;569 | 58.0205 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;579 | 58.0195 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;589 | 58.0195 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;599 | 58.0195 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;609 | 58.0195 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;619 | 58.0195 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;629 | 58.0195 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;639 | 58.0195 | 154.0045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;649 | 58.0195 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;659 | 58.0195 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;669 | 58.0195 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;679 | 58.0185 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;689 | 58.0185 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;699 | 58.0185 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;709 | 58.0185 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;719 | 58.0185 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;729 | 58.0185 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;739 | 58.0185 | 153.9746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;749 | 58.0185 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;759 | 58.0185 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;769 | 58.0185 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;779 | 58.0175 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;789 | 58.0175 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;799 | 58.0175 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;809 | 58.0175 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;819 | 58.0175 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;829 | 58.0175 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;839 | 58.0175 | 153.9504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;849 | 58.0175 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;859 | 58.0175 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;869 | 58.0175 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;879 | 58.0195 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;889 | 58.0195 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;899 | 58.0195 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;909 | 58.0195 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;919 | 58.0195 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;929 | 58.0195 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;939 | 58.0195 | 153.9353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;949 | 58.0195 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;959 | 58.0195 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;969 | 58.0195 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;979 | 58.0185 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;989 | 58.0185 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:54;999 | 58.0185 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;009 | 58.0185 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;019 | 58.0185 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;029 | 58.0185 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;039 | 58.0185 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;049 | 58.0185 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;059 | 58.0185 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;069 | 58.0185 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;079 | 58.0205 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;089 | 58.0205 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;099 | 58.0205 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;109 | 58.0205 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;119 | 58.0205 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;129 | 58.0205 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;139 | 58.0205 | 153.934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;149 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;159 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;169 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;179 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;189 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;199 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;209 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;219 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;229 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;239 | 58.0205 | 153.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;249 | 58.0205 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;259 | 58.0205 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;269 | 58.0205 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;279 | 58.0195 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;289 | 58.0195 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;299 | 58.0195 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;309 | 58.0195 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;319 | 58.0195 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;329 | 58.0195 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;339 | 58.0195 | 153.9688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;349 | 58.0195 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;359 | 58.0195 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;369 | 58.0195 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;379 | 58.0185 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;389 | 58.0185 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;399 | 58.0185 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;409 | 58.0185 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;419 | 58.0185 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;429 | 58.0185 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;439 | 58.0185 | 153.9803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;449 | 58.0185 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;459 | 58.0185 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;469 | 58.0185 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;479 | 58.0195 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;489 | 58.0195 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;499 | 58.0195 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;509 | 58.0195 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;519 | 58.0195 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;529 | 58.0195 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;539 | 58.0195 | 153.9909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;549 | 58.0195 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;559 | 58.0195 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;569 | 58.0195 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;579 | 58.0175 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;589 | 58.0175 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;599 | 58.0175 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;609 | 58.0175 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;619 | 58.0175 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;629 | 58.0175 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;639 | 58.0175 | 153.9988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;649 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;659 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;669 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;679 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;689 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;699 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;709 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;719 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;729 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;739 | 58.0175 | 153.9981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;749 | 58.0175 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;759 | 58.0175 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;769 | 58.0175 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;779 | 58.0165 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;789 | 58.0165 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;799 | 58.0165 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;809 | 58.0165 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;819 | 58.0165 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;829 | 58.0165 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;839 | 58.0165 | 153.9974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;849 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;859 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;869 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;879 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;889 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;899 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;909 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;919 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;929 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;939 | 58.0165 | 154.0043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;949 | 58.0165 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;959 | 58.0165 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;969 | 58.0165 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;979 | 58.0155 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;989 | 58.0155 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:55;999 | 58.0155 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;009 | 58.0155 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;019 | 58.0155 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;029 | 58.0155 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;039 | 58.0155 | 154.0105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;049 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;059 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;069 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;079 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;089 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;099 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;109 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;119 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;129 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;139 | 58.0155 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;149 | 58.0155 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;159 | 58.0155 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;169 | 58.0155 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;179 | 58.0165 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;189 | 58.0165 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;199 | 58.0165 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;209 | 58.0165 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;219 | 58.0165 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;229 | 58.0165 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;239 | 58.0165 | 154.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;249 | 58.0165 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;259 | 58.0165 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;269 | 58.0165 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;279 | 58.0155 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;289 | 58.0155 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;299 | 58.0155 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;309 | 58.0155 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;319 | 58.0155 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;329 | 58.0155 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;339 | 58.0155 | 153.9968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;349 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;359 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;369 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;379 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;389 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;399 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;409 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;419 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;429 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;439 | 58.0155 | 153.9801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;449 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;459 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;469 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;479 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;489 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;499 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;509 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;519 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;529 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;539 | 58.0155 | 153.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;549 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;559 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;569 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;579 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;589 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;599 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;609 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;619 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;629 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;639 | 58.0155 | 153.9933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;649 | 58.0155 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;659 | 58.0155 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;669 | 58.0155 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;679 | 58.0165 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;689 | 58.0165 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;699 | 58.0165 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;709 | 58.0165 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;719 | 58.0165 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;729 | 58.0165 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;739 | 58.0165 | 154.0154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;749 | 58.0165 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;759 | 58.0165 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;769 | 58.0165 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;779 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;789 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;799 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;809 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;819 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;829 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;839 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;849 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;859 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;869 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;879 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;889 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;899 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;909 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;919 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;929 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;939 | 58.0155 | 154.0436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;949 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;959 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;969 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;979 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;989 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:56;999 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;009 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;019 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;029 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;039 | 58.0155 | 154.0447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;049 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;059 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;069 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;079 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;089 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;099 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;109 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;119 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;129 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;139 | 58.0155 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;149 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;159 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;169 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;179 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;189 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;199 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;209 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;219 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;229 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;239 | 58.0155 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;249 | 58.0155 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;259 | 58.0155 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;269 | 58.0155 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;279 | 58.0125 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;289 | 58.0125 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;299 | 58.0125 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;309 | 58.0125 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;319 | 58.0125 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;329 | 58.0125 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;339 | 58.0125 | 154.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;349 | 58.0125 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;359 | 58.0125 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;369 | 58.0125 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;379 | 58.0145 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;389 | 58.0145 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;399 | 58.0145 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;409 | 58.0145 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;419 | 58.0145 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;429 | 58.0145 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;439 | 58.0145 | 154.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;449 | 58.0145 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;459 | 58.0145 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;469 | 58.0145 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;479 | 58.0135 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;489 | 58.0135 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;499 | 58.0135 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;509 | 58.0135 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;519 | 58.0135 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;529 | 58.0135 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;539 | 58.0135 | 154.0652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;549 | 58.0135 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;559 | 58.0135 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;569 | 58.0135 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;579 | 58.0125 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;589 | 58.0125 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;599 | 58.0125 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;609 | 58.0125 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;619 | 58.0125 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;629 | 58.0125 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;639 | 58.0125 | 154.0688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;649 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;659 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;669 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;679 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;689 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;699 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;709 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;719 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;729 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;739 | 58.0125 | 154.0694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;749 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;759 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;769 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;779 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;789 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;799 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;809 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;819 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;829 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;839 | 58.0125 | 154.072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;849 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;859 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;869 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;879 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;889 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;899 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;909 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;919 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;929 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;939 | 58.0125 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;949 | 58.0125 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;959 | 58.0125 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;969 | 58.0125 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;979 | 58.0135 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;989 | 58.0135 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:57;999 | 58.0135 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;009 | 58.0135 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;019 | 58.0135 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;029 | 58.0135 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;039 | 58.0135 | 154.1181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;049 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;059 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;069 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;079 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;089 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;099 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;109 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;119 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;129 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;139 | 58.0135 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;149 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;159 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;169 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;179 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;189 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;199 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;209 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;219 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;229 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;239 | 58.0135 | 154.1805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;249 | 58.0135 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;259 | 58.0135 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;269 | 58.0135 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;279 | 58.0135 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;289 | 58.0135 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;299 | 58.0125 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;309 | 58.0125 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;319 | 58.0125 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;329 | 58.0125 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;339 | 58.0125 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;349 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;359 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;369 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;379 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;389 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;399 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;409 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;419 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;429 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;439 | 58.0125 | 154.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;449 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;459 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;469 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;479 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;489 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;499 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;509 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;519 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;529 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;539 | 58.0125 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;549 | 58.0125 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;559 | 58.0125 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;569 | 58.0125 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;579 | 58.0125 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;589 | 58.0125 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;599 | 58.0115 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;609 | 58.0115 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;619 | 58.0115 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;629 | 58.0115 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;639 | 58.0115 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;649 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;659 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;669 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;679 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;689 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;699 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;709 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;719 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;729 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;739 | 58.0115 | 154.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;749 | 58.0115 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;759 | 58.0115 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;769 | 58.0115 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;779 | 58.0115 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;789 | 58.0115 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;799 | 58.0105 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;809 | 58.0105 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;819 | 58.0105 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;829 | 58.0105 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;839 | 58.0105 | 154.2331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;849 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;859 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;869 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;879 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;889 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;899 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;909 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;919 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;929 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;939 | 58.0105 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;949 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;959 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;969 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;979 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;989 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:58;999 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;009 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;019 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;029 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;039 | 58.0105 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;049 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;059 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;069 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;079 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;089 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;099 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;109 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;119 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;129 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;139 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;149 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;159 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;169 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;179 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;189 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;199 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;209 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;219 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;229 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;239 | 58.0105 | 154.2385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;249 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;259 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;269 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;279 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;289 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;299 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;309 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;319 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;329 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;339 | 58.0105 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;349 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;359 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;369 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;379 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;389 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;399 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;409 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;419 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;429 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;439 | 58.0105 | 154.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;449 | 58.0105 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;459 | 58.0105 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;469 | 58.0105 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;479 | 58.0105 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;489 | 58.0105 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;499 | 58.0105 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;509 | 58.0105 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;519 | 58.0105 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;529 | 58.0115 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;539 | 58.0115 | 154.2746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;549 | 58.0115 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;559 | 58.0115 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;569 | 58.0115 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;579 | 58.0115 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;589 | 58.0115 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;599 | 58.0115 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;609 | 58.0115 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;619 | 58.0115 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;629 | 58.0105 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;639 | 58.0105 | 154.2798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;649 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;659 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;669 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;679 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;689 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;699 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;709 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;719 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;729 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;739 | 58.0105 | 154.2771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;749 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;759 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;769 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;779 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;789 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;799 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;809 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;819 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;829 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;839 | 58.0105 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;849 | 58.0105 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;859 | 58.0105 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;869 | 58.0105 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;879 | 58.0105 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;889 | 58.0105 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;899 | 58.0105 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;909 | 58.0105 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;919 | 58.0105 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;929 | 58.0085 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;939 | 58.0085 | 154.2882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;949 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;959 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;969 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;979 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;989 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:11:59;999 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;009 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;019 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;029 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;039 | 58.0085 | 154.3066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;049 | 58.0085 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;059 | 58.0085 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;069 | 58.0085 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;079 | 58.0085 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;089 | 58.0085 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;099 | 58.0085 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;109 | 58.0085 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;119 | 58.0085 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;129 | 58.0075 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;139 | 58.0075 | 154.3202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;149 | 58.0075 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;159 | 58.0075 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;169 | 58.0075 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;179 | 58.0075 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;189 | 58.0075 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;199 | 58.0075 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;209 | 58.0075 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;219 | 58.0075 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;229 | 58.0095 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;239 | 58.0095 | 154.3102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;249 | 58.0095 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;259 | 58.0095 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;269 | 58.0095 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;279 | 58.0095 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;289 | 58.0095 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;299 | 58.0095 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;309 | 58.0095 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;319 | 58.0095 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;329 | 58.0085 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;339 | 58.0085 | 154.2829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;349 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;359 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;369 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;379 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;389 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;399 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;409 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;419 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;429 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;439 | 58.0085 | 154.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;449 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;459 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;469 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;479 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;489 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;499 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;509 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;519 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;529 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;539 | 58.0085 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;549 | 58.0085 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;559 | 58.0085 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;569 | 58.0085 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;579 | 58.0085 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;589 | 58.0085 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;599 | 58.0085 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;609 | 58.0085 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;619 | 58.0085 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;629 | 58.0075 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;639 | 58.0075 | 154.2248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;649 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;659 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;669 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;679 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;689 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;699 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;709 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;719 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;729 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;739 | 58.0075 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;749 | 58.0075 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;759 | 58.0075 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;769 | 58.0075 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;779 | 58.0075 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;789 | 58.0075 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;799 | 58.0075 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;809 | 58.0075 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;819 | 58.0075 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;829 | 58.0065 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;839 | 58.0065 | 154.2965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;849 | 58.0065 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;859 | 58.0065 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;869 | 58.0065 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;879 | 58.0065 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;889 | 58.0065 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;899 | 58.0065 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;909 | 58.0065 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;919 | 58.0065 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;929 | 58.0075 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;939 | 58.0075 | 154.3373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;949 | 58.0075 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;959 | 58.0075 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;969 | 58.0075 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;979 | 58.0075 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;989 | 58.0075 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:00;999 | 58.0075 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;009 | 58.0075 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;019 | 58.0075 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;029 | 58.0085 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;039 | 58.0085 | 154.3708 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;049 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;059 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;069 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;079 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;089 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;099 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;109 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;119 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;129 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;139 | 58.0085 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;149 | 58.0085 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;159 | 58.0085 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;169 | 58.0085 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;179 | 58.0085 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;189 | 58.0085 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;199 | 58.0085 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;209 | 58.0085 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;219 | 58.0085 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;229 | 58.0075 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;239 | 58.0075 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;249 | 58.0075 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;259 | 58.0075 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;269 | 58.0075 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;279 | 58.0075 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;289 | 58.0075 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;299 | 58.0075 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;309 | 58.0075 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;319 | 58.0075 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;329 | 58.0065 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;339 | 58.0065 | 154.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;349 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;359 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;369 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;379 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;389 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;399 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;409 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;419 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;429 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;439 | 58.0065 | 154.4347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;449 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;459 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;469 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;479 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;489 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;499 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;509 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;519 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;529 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;539 | 58.0065 | 154.4592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;549 | 58.0065 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;559 | 58.0065 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;569 | 58.0065 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;579 | 58.0065 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;589 | 58.0065 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;599 | 58.0065 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;609 | 58.0065 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;619 | 58.0065 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;629 | 58.0075 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;639 | 58.0075 | 154.4664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;649 | 58.0075 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;659 | 58.0075 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;669 | 58.0075 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;679 | 58.0075 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;689 | 58.0075 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;699 | 58.0075 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;709 | 58.0075 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;719 | 58.0075 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;729 | 58.0065 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;739 | 58.0065 | 154.4561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;749 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;759 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;769 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;779 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;789 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;799 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;809 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;819 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;829 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;839 | 58.0065 | 154.4331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;849 | 58.0065 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;859 | 58.0065 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;869 | 58.0065 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;879 | 58.0065 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;889 | 58.0065 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;899 | 58.0065 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;909 | 58.0065 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;919 | 58.0065 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;929 | 58.0055 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;939 | 58.0055 | 154.393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;949 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;959 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;969 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;979 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;989 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:01;999 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;009 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;019 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;029 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;039 | 58.0055 | 154.3499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;049 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;059 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;069 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;079 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;089 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;099 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;109 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;119 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;129 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;139 | 58.0055 | 154.3292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;149 | 58.0055 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;159 | 58.0055 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;169 | 58.0065 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;179 | 58.0065 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;189 | 58.0065 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;199 | 58.0065 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;209 | 58.0065 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;219 | 58.0065 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;229 | 58.0065 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;239 | 58.0065 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;249 | 58.0065 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;259 | 58.0055 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;269 | 58.0055 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;279 | 58.0055 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;289 | 58.0055 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;299 | 58.0055 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;309 | 58.0055 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;319 | 58.0055 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;329 | 58.0055 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;339 | 58.0055 | 154.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;349 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;359 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;369 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;379 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;389 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;399 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;409 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;419 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;429 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;439 | 58.0055 | 154.3209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;449 | 58.0055 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;459 | 58.0055 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;469 | 58.0045 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;479 | 58.0045 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;489 | 58.0045 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;499 | 58.0045 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;509 | 58.0045 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;519 | 58.0045 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;529 | 58.0045 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;539 | 58.0045 | 154.3259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;549 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;559 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;569 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;579 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;589 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;599 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;609 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;619 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;629 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;639 | 58.0045 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;649 | 58.0045 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;659 | 58.0045 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;669 | 58.0025 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;679 | 58.0025 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;689 | 58.0025 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;699 | 58.0025 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;709 | 58.0025 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;719 | 58.0025 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;729 | 58.0025 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;739 | 58.0025 | 154.32 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;749 | 58.0025 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;759 | 58.0025 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;769 | 58.0035 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;779 | 58.0035 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;789 | 58.0035 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;799 | 58.0035 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;809 | 58.0035 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;819 | 58.0035 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;829 | 58.0035 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;839 | 58.0035 | 154.3433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;849 | 58.0035 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;859 | 58.0035 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;869 | 58.0025 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;879 | 58.0025 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;889 | 58.0025 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;899 | 58.0025 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;909 | 58.0025 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;919 | 58.0025 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;929 | 58.0025 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;939 | 58.0025 | 154.3697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;949 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;959 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;969 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;979 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;989 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:02;999 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;009 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;019 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;029 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;039 | 58.0025 | 154.3795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;049 | 58.0025 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;059 | 58.0025 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;069 | 58.0035 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;079 | 58.0035 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;089 | 58.0035 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;099 | 58.0035 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;109 | 58.0035 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;119 | 58.0035 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;129 | 58.0035 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;139 | 58.0035 | 154.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;149 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;159 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;169 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;179 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;189 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;199 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;209 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;219 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;229 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;239 | 58.0035 | 154.3879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;249 | 58.0035 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;259 | 58.0035 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;269 | 58.0025 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;279 | 58.0025 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;289 | 58.0025 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;299 | 58.0025 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;309 | 58.0025 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;319 | 58.0025 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;329 | 58.0025 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;339 | 58.0025 | 154.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;349 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;359 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;369 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;379 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;389 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;399 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;409 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;419 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;429 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;439 | 58.0025 | 154.3816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;449 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;459 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;469 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;479 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;489 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;499 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;509 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;519 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;529 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;539 | 58.0025 | 154.3897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;549 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;559 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;569 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;579 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;589 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;599 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;609 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;619 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;629 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;639 | 58.0025 | 154.3925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;649 | 58.0025 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;659 | 58.0025 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;669 | 58.0015 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;679 | 58.0015 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;689 | 58.0015 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;699 | 58.0015 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;709 | 58.0015 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;719 | 58.0015 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;729 | 58.0015 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;739 | 58.0015 | 154.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;749 | 58.0015 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;759 | 58.0015 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;769 | 58.0025 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;779 | 58.0025 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;789 | 58.0025 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;799 | 58.0025 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;809 | 58.0025 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;819 | 58.0025 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;829 | 58.0025 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;839 | 58.0025 | 154.359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;849 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;859 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;869 | 58.0015 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;879 | 58.0015 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;889 | 58.0015 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;899 | 58.0015 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;909 | 58.0015 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;919 | 58.0015 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;929 | 58.0015 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;939 | 58.0015 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;949 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;959 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;969 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;979 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;989 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:03;999 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;009 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;019 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;029 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;039 | 58.0015 | 154.3079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;049 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;059 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;069 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;079 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;089 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;099 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;109 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;119 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;129 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;139 | 58.0015 | 154.2928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;149 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;159 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;169 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;179 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;189 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;199 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;209 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;219 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;229 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;239 | 58.0015 | 154.3056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;249 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;259 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;269 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;279 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;289 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;299 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;309 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;319 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;329 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;339 | 58.0015 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;349 | 58.0015 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;359 | 58.0015 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;369 | 58.0025 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;379 | 58.0025 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;389 | 58.0025 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;399 | 58.0025 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;409 | 58.0025 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;419 | 58.0025 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;429 | 58.0025 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;439 | 58.0025 | 154.3376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;449 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;459 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;469 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;479 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;489 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;499 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;509 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;519 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;529 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;539 | 58.0025 | 154.3361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;549 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;559 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;569 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;579 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;589 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;599 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;609 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;619 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;629 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;639 | 58.0025 | 154.3268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;649 | 58.0025 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;659 | 58.0025 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;669 | 58.0025 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;679 | 58.0015 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;689 | 58.0015 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;699 | 58.0015 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;709 | 58.0015 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;719 | 58.0015 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;729 | 58.0015 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;739 | 58.0015 | 154.3126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;749 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;759 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;769 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;779 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;789 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;799 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;809 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;819 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;829 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;839 | 58.0015 | 154.2884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;849 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;859 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;869 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;879 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;889 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;899 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;909 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;919 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;929 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;939 | 58.0015 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;949 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;959 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;969 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;979 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;989 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:04;999 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;009 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;019 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;029 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;039 | 58.0015 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;049 | 58.0015 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;059 | 58.0015 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;069 | 58.0015 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;079 | 58.0005 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;089 | 58.0005 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;099 | 58.0005 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;109 | 58.0005 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;119 | 58.0005 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;129 | 58.0005 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;139 | 58.0005 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;149 | 58.0005 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;159 | 58.0005 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;169 | 58.0005 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;179 | 57.9995 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;189 | 57.9995 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;199 | 57.9995 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;209 | 57.9995 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;219 | 57.9995 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;229 | 57.9995 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;239 | 57.9995 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;249 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;259 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;269 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;279 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;289 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;299 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;309 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;319 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;329 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;339 | 57.9995 | 154.3091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;349 | 57.9995 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;359 | 57.9995 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;369 | 57.9995 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;379 | 57.9985 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;389 | 57.9985 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;399 | 57.9985 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;409 | 57.9985 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;419 | 57.9985 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;429 | 57.9985 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;439 | 57.9985 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;449 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;459 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;469 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;479 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;489 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;499 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;509 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;519 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;529 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;539 | 57.9985 | 154.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;549 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;559 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;569 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;579 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;589 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;599 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;609 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;619 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;629 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;639 | 57.9985 | 154.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;649 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;659 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;669 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;679 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;689 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;699 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;709 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;719 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;729 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;739 | 57.9985 | 154.3427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;749 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;759 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;769 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;779 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;789 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;799 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;809 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;819 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;829 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;839 | 57.9985 | 154.3563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;849 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;859 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;869 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;879 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;889 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;899 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;909 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;919 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;929 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;939 | 57.9985 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;949 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;959 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;969 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;979 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;989 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:05;999 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;009 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;019 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;029 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;039 | 57.9985 | 154.3662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;049 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;059 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;069 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;079 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;089 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;099 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;109 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;119 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;129 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;139 | 57.9985 | 154.3687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;149 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;159 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;169 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;179 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;189 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;199 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;209 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;219 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;229 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;239 | 57.9985 | 154.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;249 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;259 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;269 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;279 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;289 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;299 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;309 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;319 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;329 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;339 | 57.9985 | 154.3562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;349 | 57.9985 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;359 | 57.9985 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;369 | 57.9985 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;379 | 57.9995 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;389 | 57.9995 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;399 | 57.9995 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;409 | 57.9995 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;419 | 57.9995 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;429 | 57.9995 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;439 | 57.9995 | 154.3595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;449 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;459 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;469 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;479 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;489 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;499 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;509 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;519 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;529 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;539 | 57.9995 | 154.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;549 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;559 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;569 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;579 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;589 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;599 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;609 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;619 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;629 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;639 | 57.9995 | 154.3354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;649 | 57.9995 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;659 | 57.9995 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;669 | 57.9995 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;679 | 57.9975 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;689 | 57.9975 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;699 | 57.9975 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;709 | 57.9975 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;719 | 57.9975 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;729 | 57.9975 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;739 | 57.9975 | 154.3182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;749 | 57.9975 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;759 | 57.9975 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;769 | 57.9975 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;779 | 57.9965 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;789 | 57.9965 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;799 | 57.9965 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;809 | 57.9965 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;819 | 57.9965 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;829 | 57.9965 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;839 | 57.9965 | 154.3023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;849 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;859 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;869 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;879 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;889 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;899 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;909 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;919 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;929 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;939 | 57.9965 | 154.2865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;949 | 57.9965 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;959 | 57.9965 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;969 | 57.9965 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;979 | 57.9975 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;989 | 57.9975 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:06;999 | 57.9975 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;009 | 57.9975 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;019 | 57.9975 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;029 | 57.9975 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;039 | 57.9975 | 154.2874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;049 | 57.9975 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;059 | 57.9975 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;069 | 57.9975 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;079 | 57.9965 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;089 | 57.9965 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;099 | 57.9965 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;109 | 57.9965 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;119 | 57.9965 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;129 | 57.9965 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;139 | 57.9965 | 154.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;149 | 57.9965 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;159 | 57.9965 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;169 | 57.9965 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;179 | 57.9975 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;189 | 57.9975 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;199 | 57.9975 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;209 | 57.9975 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;219 | 57.9975 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;229 | 57.9975 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;239 | 57.9975 | 154.3358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;249 | 57.9975 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;259 | 57.9975 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;269 | 57.9975 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;279 | 57.9965 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;289 | 57.9965 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;299 | 57.9965 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;309 | 57.9965 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;319 | 57.9965 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;329 | 57.9965 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;339 | 57.9965 | 154.3586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;349 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;359 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;369 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;379 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;389 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;399 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;409 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;419 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;429 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;439 | 57.9965 | 154.3757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;449 | 57.9965 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;459 | 57.9965 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;469 | 57.9965 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;479 | 57.9955 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;489 | 57.9955 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;499 | 57.9955 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;509 | 57.9955 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;519 | 57.9955 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;529 | 57.9955 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;539 | 57.9955 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;549 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;559 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;569 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;579 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;589 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;599 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;609 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;619 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;629 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;639 | 57.9955 | 154.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;649 | 57.9955 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;659 | 57.9955 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;669 | 57.9955 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;679 | 57.9945 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;689 | 57.9945 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;699 | 57.9945 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;709 | 57.9945 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;719 | 57.9945 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;729 | 57.9945 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;739 | 57.9945 | 154.3339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;749 | 57.9945 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;759 | 57.9945 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;769 | 57.9945 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;779 | 57.9955 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;789 | 57.9955 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;799 | 57.9955 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;809 | 57.9955 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;819 | 57.9955 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;829 | 57.9955 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;839 | 57.9955 | 154.3261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;849 | 57.9955 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;859 | 57.9955 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;869 | 57.9955 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;879 | 57.9945 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;889 | 57.9945 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;899 | 57.9945 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;909 | 57.9945 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;919 | 57.9945 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;929 | 57.9945 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;939 | 57.9945 | 154.3112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;949 | 57.9945 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;959 | 57.9945 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;969 | 57.9945 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;979 | 57.9955 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;989 | 57.9955 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:07;999 | 57.9955 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;009 | 57.9955 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;019 | 57.9955 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;029 | 57.9955 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;039 | 57.9955 | 154.2925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;049 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;059 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;069 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;079 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;089 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;099 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;109 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;119 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;129 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;139 | 57.9955 | 154.2825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;149 | 57.9955 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;159 | 57.9955 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;169 | 57.9955 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;179 | 57.9945 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;189 | 57.9945 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;199 | 57.9945 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;209 | 57.9945 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;219 | 57.9945 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;229 | 57.9945 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;239 | 57.9945 | 154.2694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;249 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;259 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;269 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;279 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;289 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;299 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;309 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;319 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;329 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;339 | 57.9945 | 154.2473 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;349 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;359 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;369 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;379 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;389 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;399 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;409 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;419 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;429 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;439 | 57.9945 | 154.2412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;449 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;459 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;469 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;479 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;489 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;499 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;509 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;519 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;529 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;539 | 57.9945 | 154.2555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;549 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;559 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;569 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;579 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;589 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;599 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;609 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;619 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;629 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;639 | 57.9945 | 154.269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;649 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;659 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;669 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;679 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;689 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;699 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;709 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;719 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;729 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;739 | 57.9945 | 154.283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;749 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;759 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;769 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;779 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;789 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;799 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;809 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;819 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;829 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;839 | 57.9945 | 154.3042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;849 | 57.9945 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;859 | 57.9945 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;869 | 57.9945 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;879 | 57.9945 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;889 | 57.9945 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;899 | 57.9935 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;909 | 57.9935 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;919 | 57.9935 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;929 | 57.9935 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;939 | 57.9935 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;949 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;959 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;969 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;979 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;989 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:08;999 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;009 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;019 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;029 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;039 | 57.9935 | 154.3075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;049 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;059 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;069 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;079 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;089 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;099 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;109 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;119 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;129 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;139 | 57.9935 | 154.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;149 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;159 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;169 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;179 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;189 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;199 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;209 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;219 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;229 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;239 | 57.9935 | 154.304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;249 | 57.9935 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;259 | 57.9935 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;269 | 57.9935 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;279 | 57.9935 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;289 | 57.9935 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;299 | 57.9945 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;309 | 57.9945 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;319 | 57.9945 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;329 | 57.9945 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;339 | 57.9945 | 154.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;349 | 57.9945 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;359 | 57.9945 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;369 | 57.9945 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;379 | 57.9945 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;389 | 57.9945 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;399 | 57.9935 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;409 | 57.9935 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;419 | 57.9935 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;429 | 57.9935 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;439 | 57.9935 | 154.2549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;449 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;459 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;469 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;479 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;489 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;499 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;509 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;519 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;529 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;539 | 57.9935 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;549 | 57.9935 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;559 | 57.9935 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;569 | 57.9935 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;579 | 57.9935 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;589 | 57.9935 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;599 | 57.9935 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;609 | 57.9935 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;619 | 57.9935 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;629 | 57.9925 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;639 | 57.9925 | 154.2141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;649 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;659 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;669 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;679 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;689 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;699 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;709 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;719 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;729 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;739 | 57.9925 | 154.1843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;749 | 57.9925 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;759 | 57.9925 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;769 | 57.9925 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;779 | 57.9925 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;789 | 57.9925 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;799 | 57.9925 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;809 | 57.9925 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;819 | 57.9925 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;829 | 57.9915 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;839 | 57.9915 | 154.1724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;849 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;859 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;869 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;879 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;889 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;899 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;909 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;919 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;929 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;939 | 57.9915 | 154.1758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;949 | 57.9915 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;959 | 57.9915 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;969 | 57.9915 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;979 | 57.9915 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;989 | 57.9915 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:09;999 | 57.9915 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;009 | 57.9915 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;019 | 57.9915 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;029 | 57.9925 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;039 | 57.9925 | 154.1754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;049 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;059 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;069 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;079 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;089 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;099 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;109 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;119 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;129 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;139 | 57.9925 | 154.1828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;149 | 57.9925 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;159 | 57.9925 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;169 | 57.9925 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;179 | 57.9925 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;189 | 57.9925 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;199 | 57.9925 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;209 | 57.9925 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;219 | 57.9925 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;229 | 57.9905 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;239 | 57.9905 | 154.2078 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;249 | 57.9905 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;259 | 57.9905 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;269 | 57.9905 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;279 | 57.9905 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;289 | 57.9905 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;299 | 57.9905 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;309 | 57.9905 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;319 | 57.9905 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;329 | 57.9915 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;339 | 57.9915 | 154.2262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;349 | 57.9915 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;359 | 57.9915 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;369 | 57.9915 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;379 | 57.9915 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;389 | 57.9915 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;399 | 57.9915 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;409 | 57.9915 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;419 | 57.9915 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;429 | 57.9905 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;439 | 57.9905 | 154.2316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;449 | 57.9905 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;459 | 57.9905 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;469 | 57.9905 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;479 | 57.9905 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;489 | 57.9905 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;499 | 57.9905 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;509 | 57.9905 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;519 | 57.9905 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;529 | 57.9915 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;539 | 57.9915 | 154.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;549 | 57.9915 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;559 | 57.9915 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;569 | 57.9915 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;579 | 57.9915 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;589 | 57.9915 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;599 | 57.9915 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;609 | 57.9915 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;619 | 57.9915 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;629 | 57.9905 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;639 | 57.9905 | 154.2498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;649 | 57.9905 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;659 | 57.9905 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;669 | 57.9905 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;679 | 57.9905 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;689 | 57.9905 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;699 | 57.9905 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;709 | 57.9905 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;719 | 57.9905 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;729 | 57.9895 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;739 | 57.9895 | 154.2408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;749 | 57.9895 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;759 | 57.9895 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;769 | 57.9895 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;779 | 57.9895 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;789 | 57.9895 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;799 | 57.9895 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;809 | 57.9895 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;819 | 57.9895 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;829 | 57.9905 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;839 | 57.9905 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;849 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;859 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;869 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;879 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;889 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;899 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;909 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;919 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;929 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;939 | 57.9905 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;949 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;959 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;969 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;979 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;989 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:10;999 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;009 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;019 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;029 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;039 | 57.9905 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;049 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;059 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;069 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;079 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;089 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;099 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;109 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;119 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;129 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;139 | 57.9905 | 154.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;149 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;159 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;169 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;179 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;189 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;199 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;209 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;219 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;229 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;239 | 57.9905 | 154.186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;249 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;259 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;269 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;279 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;289 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;299 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;309 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;319 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;329 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;339 | 57.9905 | 154.1883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;349 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;359 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;369 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;379 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;389 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;399 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;409 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;419 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;429 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;439 | 57.9905 | 154.1976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;449 | 57.9905 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;459 | 57.9905 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;469 | 57.9905 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;479 | 57.9905 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;489 | 57.9905 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;499 | 57.9905 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;509 | 57.9905 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;519 | 57.9905 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;529 | 57.9895 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;539 | 57.9895 | 154.2223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;549 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;559 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;569 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;579 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;589 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;599 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;609 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;619 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;629 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;639 | 57.9895 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;649 | 57.9895 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;659 | 57.9895 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;669 | 57.9895 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;679 | 57.9895 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;689 | 57.9895 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;699 | 57.9895 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;709 | 57.9895 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;719 | 57.9895 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;729 | 57.9905 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;739 | 57.9905 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;749 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;759 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;769 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;779 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;789 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;799 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;809 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;819 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;829 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;839 | 57.9905 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;849 | 57.9905 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;859 | 57.9905 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;869 | 57.9905 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;879 | 57.9905 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;889 | 57.9905 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;899 | 57.9905 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;909 | 57.9905 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;919 | 57.9905 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;929 | 57.9885 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;939 | 57.9885 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;949 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;959 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;969 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;979 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;989 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:11;999 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;009 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;019 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;029 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;039 | 57.9885 | 154.2302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;049 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;059 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;069 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;079 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;089 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;099 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;109 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;119 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;129 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;139 | 57.9885 | 154.1996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;149 | 57.9885 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;159 | 57.9885 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;169 | 57.9895 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;179 | 57.9895 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;189 | 57.9895 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;199 | 57.9895 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;209 | 57.9895 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;219 | 57.9895 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;229 | 57.9895 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;239 | 57.9895 | 154.1881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;249 | 57.9895 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;259 | 57.9895 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;269 | 57.9885 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;279 | 57.9885 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;289 | 57.9885 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;299 | 57.9885 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;309 | 57.9885 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;319 | 57.9885 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;329 | 57.9885 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;339 | 57.9885 | 154.1978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;349 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;359 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;369 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;379 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;389 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;399 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;409 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;419 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;429 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;439 | 57.9885 | 154.1992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;449 | 57.9885 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;459 | 57.9885 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;469 | 57.9865 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;479 | 57.9865 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;489 | 57.9865 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;499 | 57.9865 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;509 | 57.9865 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;519 | 57.9865 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;529 | 57.9865 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;539 | 57.9865 | 154.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;549 | 57.9865 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;559 | 57.9865 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;569 | 57.9875 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;579 | 57.9875 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;589 | 57.9875 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;599 | 57.9875 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;609 | 57.9875 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;619 | 57.9875 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;629 | 57.9875 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;639 | 57.9875 | 154.1699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;649 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;659 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;669 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;679 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;689 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;699 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;709 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;719 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;729 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;739 | 57.9875 | 154.1537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;749 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;759 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;769 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;779 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;789 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;799 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;809 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;819 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;829 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;839 | 57.9875 | 154.1401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;849 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;859 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;869 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;879 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;889 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;899 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;909 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;919 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;929 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;939 | 57.9875 | 154.145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;949 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;959 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;969 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;979 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;989 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:12;999 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;009 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;019 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;029 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;039 | 57.9875 | 154.1697 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;049 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;059 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;069 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;079 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;089 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;099 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;109 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;119 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;129 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;139 | 57.9875 | 154.1957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;149 | 57.9875 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;159 | 57.9865 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;169 | 57.9865 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;179 | 57.9865 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;189 | 57.9865 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;199 | 57.9865 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;209 | 57.9865 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;219 | 57.9865 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;229 | 57.9865 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;239 | 57.9865 | 154.2182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;249 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;259 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;269 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;279 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;289 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;299 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;309 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;319 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;329 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;339 | 57.9865 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;349 | 57.9865 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;359 | 57.9865 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;369 | 57.9875 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;379 | 57.9875 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;389 | 57.9875 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;399 | 57.9875 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;409 | 57.9875 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;419 | 57.9875 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;429 | 57.9875 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;439 | 57.9875 | 154.248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;449 | 57.9875 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;459 | 57.9875 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;469 | 57.9855 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;479 | 57.9855 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;489 | 57.9855 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;499 | 57.9855 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;509 | 57.9855 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;519 | 57.9855 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;529 | 57.9855 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;539 | 57.9855 | 154.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;549 | 57.9855 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;559 | 57.9855 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;569 | 57.9835 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;579 | 57.9835 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;589 | 57.9835 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;599 | 57.9835 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;609 | 57.9835 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;619 | 57.9835 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;629 | 57.9835 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;639 | 57.9835 | 154.2468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;649 | 57.9835 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;659 | 57.9845 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;669 | 57.9845 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;679 | 57.9845 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;689 | 57.9845 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;699 | 57.9845 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;709 | 57.9845 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;719 | 57.9845 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;729 | 57.9845 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;739 | 57.9845 | 154.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;749 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;759 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;769 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;779 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;789 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;799 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;809 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;819 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;829 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;839 | 57.9845 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;849 | 57.9845 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;859 | 57.9855 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;869 | 57.9855 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;879 | 57.9855 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;889 | 57.9855 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;899 | 57.9855 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;909 | 57.9855 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;919 | 57.9855 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;929 | 57.9855 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;939 | 57.9855 | 154.2747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;949 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;959 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;969 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;979 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;989 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:13;999 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;009 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;019 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;029 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;039 | 57.9855 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;049 | 57.9855 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;059 | 57.9845 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;069 | 57.9845 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;079 | 57.9845 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;089 | 57.9845 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;099 | 57.9845 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;109 | 57.9845 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;119 | 57.9845 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;129 | 57.9845 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;139 | 57.9845 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;149 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;159 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;169 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;179 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;189 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;199 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;209 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;219 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;229 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;239 | 57.9845 | 154.2813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;249 | 57.9845 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;259 | 57.9855 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;269 | 57.9855 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;279 | 57.9855 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;289 | 57.9855 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;299 | 57.9855 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;309 | 57.9855 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;319 | 57.9855 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;329 | 57.9855 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;339 | 57.9855 | 154.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;349 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;359 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;369 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;379 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;389 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;399 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;409 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;419 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;429 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;439 | 57.9855 | 154.3114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;449 | 57.9855 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;459 | 57.9855 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;469 | 57.9845 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;479 | 57.9845 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;489 | 57.9845 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;499 | 57.9845 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;509 | 57.9845 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;519 | 57.9845 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;529 | 57.9845 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;539 | 57.9845 | 154.3251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;549 | 57.9845 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;559 | 57.9855 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;569 | 57.9855 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;579 | 57.9855 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;589 | 57.9855 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;599 | 57.9855 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;609 | 57.9855 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;619 | 57.9855 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;629 | 57.9855 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;639 | 57.9855 | 154.3432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;649 | 57.9855 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;659 | 57.9855 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;669 | 57.9855 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;679 | 57.9845 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;689 | 57.9845 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;699 | 57.9845 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;709 | 57.9845 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;719 | 57.9845 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;729 | 57.9845 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;739 | 57.9845 | 154.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;749 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;759 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;769 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;779 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;789 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;799 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;809 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;819 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;829 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;839 | 57.9845 | 154.4015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;849 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;859 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;869 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;879 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;889 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;899 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;909 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;919 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;929 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;939 | 57.9845 | 154.4244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;949 | 57.9845 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;959 | 57.9845 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;969 | 57.9845 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;979 | 57.9835 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;989 | 57.9835 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:14;999 | 57.9835 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;009 | 57.9835 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;019 | 57.9835 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;029 | 57.9835 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;039 | 57.9835 | 154.4268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;049 | 57.9835 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;059 | 57.9835 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;069 | 57.9835 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;079 | 57.9825 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;089 | 57.9825 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;099 | 57.9825 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;109 | 57.9825 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;119 | 57.9825 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;129 | 57.9825 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;139 | 57.9825 | 154.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;149 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;159 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;169 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;179 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;189 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;199 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;209 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;219 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;229 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;239 | 57.9825 | 154.3941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;249 | 57.9825 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;259 | 57.9825 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;269 | 57.9825 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;279 | 57.9815 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;289 | 57.9815 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;299 | 57.9815 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;309 | 57.9815 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;319 | 57.9815 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;329 | 57.9815 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;339 | 57.9815 | 154.3441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;349 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;359 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;369 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;379 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;389 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;399 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;409 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;419 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;429 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;439 | 57.9815 | 154.2905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;449 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;459 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;469 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;479 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;489 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;499 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;509 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;519 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;529 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;539 | 57.9815 | 154.2509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;549 | 57.9815 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;559 | 57.9815 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;569 | 57.9815 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;579 | 57.9805 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;589 | 57.9805 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;599 | 57.9805 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;609 | 57.9805 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;619 | 57.9805 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;629 | 57.9805 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;639 | 57.9805 | 154.2151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;649 | 57.9805 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;659 | 57.9805 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;669 | 57.9805 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;679 | 57.9815 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;689 | 57.9815 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;699 | 57.9815 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;709 | 57.9815 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;719 | 57.9815 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;729 | 57.9815 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;739 | 57.9815 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;749 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;759 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;769 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;779 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;789 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;799 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;809 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;819 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;829 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;839 | 57.9815 | 154.1836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;849 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;859 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;869 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;879 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;889 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;899 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;909 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;919 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;929 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;939 | 57.9815 | 154.1907 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;949 | 57.9815 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;959 | 57.9815 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;969 | 57.9815 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;979 | 57.9825 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;989 | 57.9825 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:15;999 | 57.9825 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;009 | 57.9825 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;019 | 57.9825 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;029 | 57.9825 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;039 | 57.9825 | 154.1856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;049 | 57.9825 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;059 | 57.9825 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;069 | 57.9825 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;079 | 57.9815 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;089 | 57.9815 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;099 | 57.9815 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;109 | 57.9815 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;119 | 57.9815 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;129 | 57.9815 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;139 | 57.9815 | 154.1847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;149 | 57.9815 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;159 | 57.9815 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;169 | 57.9815 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;179 | 57.9805 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;189 | 57.9805 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;199 | 57.9805 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;209 | 57.9805 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;219 | 57.9805 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;229 | 57.9805 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;239 | 57.9805 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;249 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;259 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;269 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;279 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;289 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;299 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;309 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;319 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;329 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;339 | 57.9805 | 154.2081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;349 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;359 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;369 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;379 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;389 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;399 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;409 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;419 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;429 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;439 | 57.9805 | 154.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;449 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;459 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;469 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;479 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;489 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;499 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;509 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;519 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;529 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;539 | 57.9805 | 154.2307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;549 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;559 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;569 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;579 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;589 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;599 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;609 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;619 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;629 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;639 | 57.9805 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;649 | 57.9805 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;659 | 57.9805 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;669 | 57.9805 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;679 | 57.9795 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;689 | 57.9795 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;699 | 57.9795 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;709 | 57.9795 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;719 | 57.9795 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;729 | 57.9795 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;739 | 57.9795 | 154.217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;749 | 57.9795 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;759 | 57.9795 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;769 | 57.9795 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;779 | 57.9785 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;789 | 57.9785 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;799 | 57.9785 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;809 | 57.9785 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;819 | 57.9785 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;829 | 57.9785 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;839 | 57.9785 | 154.1899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;849 | 57.9785 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;859 | 57.9785 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;869 | 57.9785 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;879 | 57.9795 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;889 | 57.9795 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;899 | 57.9795 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;909 | 57.9795 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;919 | 57.9795 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;929 | 57.9795 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;939 | 57.9795 | 154.1735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;949 | 57.9795 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;959 | 57.9795 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;969 | 57.9795 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;979 | 57.9785 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;989 | 57.9785 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:16;999 | 57.9785 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;009 | 57.9785 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;019 | 57.9785 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;029 | 57.9785 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;039 | 57.9785 | 154.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;049 | 57.9785 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;059 | 57.9785 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;069 | 57.9785 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;079 | 57.9795 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;089 | 57.9795 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;099 | 57.9795 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;109 | 57.9795 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;119 | 57.9795 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;129 | 57.9795 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;139 | 57.9795 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;149 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;159 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;169 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;179 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;189 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;199 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;209 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;219 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;229 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;239 | 57.9795 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;249 | 57.9795 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;259 | 57.9795 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;269 | 57.9795 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;279 | 57.9785 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;289 | 57.9785 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;299 | 57.9785 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;309 | 57.9785 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;319 | 57.9785 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;329 | 57.9785 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;339 | 57.9785 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;349 | 57.9785 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;359 | 57.9785 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;369 | 57.9785 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;379 | 57.9795 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;389 | 57.9795 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;399 | 57.9795 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;409 | 57.9795 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;419 | 57.9795 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;429 | 57.9795 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;439 | 57.9795 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;449 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;459 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;469 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;479 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;489 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;499 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;509 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;519 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;529 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;539 | 57.9795 | 154.2173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;549 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;559 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;569 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;579 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;589 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;599 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;609 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;619 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;629 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;639 | 57.9795 | 154.2156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;649 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;659 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;669 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;679 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;689 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;699 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;709 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;719 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;729 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;739 | 57.9795 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;749 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;759 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;769 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;779 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;789 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;799 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;809 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;819 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;829 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;839 | 57.9795 | 154.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;849 | 57.9795 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;859 | 57.9795 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;869 | 57.9795 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;879 | 57.9785 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;889 | 57.9785 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;899 | 57.9785 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;909 | 57.9785 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;919 | 57.9785 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;929 | 57.9785 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;939 | 57.9785 | 154.2246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;949 | 57.9785 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;959 | 57.9785 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;969 | 57.9785 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;979 | 57.9775 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;989 | 57.9775 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:17;999 | 57.9775 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;009 | 57.9775 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;019 | 57.9775 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;029 | 57.9775 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;039 | 57.9775 | 154.2368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;049 | 57.9775 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;059 | 57.9775 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;069 | 57.9775 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;079 | 57.9785 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;089 | 57.9785 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;099 | 57.9785 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;109 | 57.9785 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;119 | 57.9785 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;129 | 57.9785 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;139 | 57.9785 | 154.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;149 | 57.9785 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;159 | 57.9785 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;169 | 57.9785 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;179 | 57.9775 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;189 | 57.9775 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;199 | 57.9775 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;209 | 57.9775 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;219 | 57.9775 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;229 | 57.9775 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;239 | 57.9775 | 154.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;249 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;259 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;269 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;279 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;289 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;299 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;309 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;319 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;329 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;339 | 57.9775 | 154.2178 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;349 | 57.9775 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;359 | 57.9775 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;369 | 57.9775 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;379 | 57.9775 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;389 | 57.9775 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;399 | 57.9765 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;409 | 57.9765 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;419 | 57.9765 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;429 | 57.9765 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;439 | 57.9765 | 154.2107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;449 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;459 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;469 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;479 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;489 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;499 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;509 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;519 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;529 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;539 | 57.9765 | 154.2094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;549 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;559 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;569 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;579 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;589 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;599 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;609 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;619 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;629 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;639 | 57.9765 | 154.2237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;649 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;659 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;669 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;679 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;689 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;699 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;709 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;719 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;729 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;739 | 57.9765 | 154.2371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;749 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;759 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;769 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;779 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;789 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;799 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;809 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;819 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;829 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;839 | 57.9765 | 154.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;849 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;859 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;869 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;879 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;889 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;899 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;909 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;919 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;929 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;939 | 57.9765 | 154.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;949 | 57.9765 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;959 | 57.9765 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;969 | 57.9765 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;979 | 57.9765 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;989 | 57.9765 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:18;999 | 57.9775 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;009 | 57.9775 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;019 | 57.9775 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;029 | 57.9775 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;039 | 57.9775 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;049 | 57.9775 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;059 | 57.9775 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;069 | 57.9775 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;079 | 57.9775 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;089 | 57.9775 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;099 | 57.9755 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;109 | 57.9755 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;119 | 57.9755 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;129 | 57.9755 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;139 | 57.9755 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;149 | 57.9755 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;159 | 57.9755 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;169 | 57.9755 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;179 | 57.9755 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;189 | 57.9755 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;199 | 57.9775 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;209 | 57.9775 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;219 | 57.9775 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;229 | 57.9775 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;239 | 57.9775 | 154.3348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;249 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;259 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;269 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;279 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;289 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;299 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;309 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;319 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;329 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;339 | 57.9775 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;349 | 57.9775 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;359 | 57.9775 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;369 | 57.9775 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;379 | 57.9775 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;389 | 57.9775 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;399 | 57.9765 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;409 | 57.9765 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;419 | 57.9765 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;429 | 57.9765 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;439 | 57.9765 | 154.3825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;449 | 57.9765 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;459 | 57.9765 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;469 | 57.9765 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;479 | 57.9765 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;489 | 57.9765 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;499 | 57.9775 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;509 | 57.9775 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;519 | 57.9775 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;529 | 57.9775 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;539 | 57.9775 | 154.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;549 | 57.9775 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;559 | 57.9775 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;569 | 57.9775 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;579 | 57.9775 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;589 | 57.9775 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;599 | 57.9755 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;609 | 57.9755 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;619 | 57.9755 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;629 | 57.9755 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;639 | 57.9755 | 154.3374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;649 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;659 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;669 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;679 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;689 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;699 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;709 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;719 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;729 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;739 | 57.9755 | 154.3098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;749 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;759 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;769 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;779 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;789 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;799 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;809 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;819 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;829 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;839 | 57.9755 | 154.285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;849 | 57.9755 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;859 | 57.9755 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;869 | 57.9755 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;879 | 57.9755 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;889 | 57.9755 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;899 | 57.9755 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;909 | 57.9755 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;919 | 57.9755 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;929 | 57.9745 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;939 | 57.9745 | 154.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;949 | 57.9745 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;959 | 57.9745 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;969 | 57.9745 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;979 | 57.9745 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;989 | 57.9745 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:19;999 | 57.9745 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;009 | 57.9745 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;019 | 57.9745 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;029 | 57.9755 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;039 | 57.9755 | 154.277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;049 | 57.9755 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;059 | 57.9755 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;069 | 57.9755 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;079 | 57.9755 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;089 | 57.9755 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;099 | 57.9755 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;109 | 57.9755 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;119 | 57.9755 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;129 | 57.9745 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;139 | 57.9745 | 154.2716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;149 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;159 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;169 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;179 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;189 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;199 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;209 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;219 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;229 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;239 | 57.9745 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;249 | 57.9745 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;259 | 57.9745 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;269 | 57.9745 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;279 | 57.9745 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;289 | 57.9745 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;299 | 57.9745 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;309 | 57.9745 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;319 | 57.9745 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;329 | 57.9735 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;339 | 57.9735 | 154.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;349 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;359 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;369 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;379 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;389 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;399 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;409 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;419 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;429 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;439 | 57.9735 | 154.1717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;449 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;459 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;469 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;479 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;489 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;499 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;509 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;519 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;529 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;539 | 57.9735 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;549 | 57.9735 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;559 | 57.9735 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;569 | 57.9735 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;579 | 57.9735 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;589 | 57.9735 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;599 | 57.9735 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;609 | 57.9735 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;619 | 57.9735 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;629 | 57.9725 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;639 | 57.9725 | 154.1301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;649 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;659 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;669 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;679 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;689 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;699 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;709 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;719 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;729 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;739 | 57.9725 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;749 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;759 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;769 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;779 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;789 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;799 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;809 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;819 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;829 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;839 | 57.9725 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;849 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;859 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;869 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;879 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;889 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;899 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;909 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;919 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;929 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;939 | 57.9725 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;949 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;959 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;969 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;979 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;989 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:20;999 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;009 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;019 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;029 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;039 | 57.9725 | 154.1254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;049 | 57.9725 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;059 | 57.9725 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;069 | 57.9725 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;079 | 57.9725 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;089 | 57.9725 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;099 | 57.9725 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;109 | 57.9725 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;119 | 57.9725 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;129 | 57.9735 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;139 | 57.9735 | 154.0856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;149 | 57.9735 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;159 | 57.9735 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;169 | 57.9735 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;179 | 57.9735 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;189 | 57.9735 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;199 | 57.9735 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;209 | 57.9735 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;219 | 57.9735 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;229 | 57.9725 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;239 | 57.9725 | 154.0314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;249 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;259 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;269 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;279 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;289 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;299 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;309 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;319 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;329 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;339 | 57.9725 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;349 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;359 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;369 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;379 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;389 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;399 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;409 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;419 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;429 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;439 | 57.9725 | 153.9704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;449 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;459 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;469 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;479 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;489 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;499 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;509 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;519 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;529 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;539 | 57.9725 | 153.9532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;549 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;559 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;569 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;579 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;589 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;599 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;609 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;619 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;629 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;639 | 57.9725 | 153.9397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;649 | 57.9725 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;659 | 57.9725 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;669 | 57.9725 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;679 | 57.9725 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;689 | 57.9725 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;699 | 57.9725 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;709 | 57.9725 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;719 | 57.9725 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;729 | 57.9705 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;739 | 57.9705 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;749 | 57.9705 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;759 | 57.9705 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;769 | 57.9705 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;779 | 57.9705 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;789 | 57.9705 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;799 | 57.9705 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;809 | 57.9705 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;819 | 57.9705 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;829 | 57.9715 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;839 | 57.9715 | 153.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;849 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;859 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;869 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;879 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;889 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;899 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;909 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;919 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;929 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;939 | 57.9715 | 153.9749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;949 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;959 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;969 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;979 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;989 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:21;999 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;009 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;019 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;029 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;039 | 57.9715 | 153.9975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;049 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;059 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;069 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;079 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;089 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;099 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;109 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;119 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;129 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;139 | 57.9715 | 154.0287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;149 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;159 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;169 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;179 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;189 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;199 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;209 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;219 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;229 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;239 | 57.9715 | 154.0398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;249 | 57.9715 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;259 | 57.9725 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;269 | 57.9725 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;279 | 57.9725 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;289 | 57.9725 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;299 | 57.9725 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;309 | 57.9725 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;319 | 57.9725 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;329 | 57.9725 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;339 | 57.9725 | 154.031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;349 | 57.9725 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;359 | 57.9725 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;369 | 57.9705 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;379 | 57.9705 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;389 | 57.9705 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;399 | 57.9705 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;409 | 57.9705 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;419 | 57.9705 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;429 | 57.9705 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;439 | 57.9705 | 154.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;449 | 57.9705 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;459 | 57.9715 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;469 | 57.9715 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;479 | 57.9715 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;489 | 57.9715 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;499 | 57.9715 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;509 | 57.9715 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;519 | 57.9715 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;529 | 57.9715 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;539 | 57.9715 | 154.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;549 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;559 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;569 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;579 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;589 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;599 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;609 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;619 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;629 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;639 | 57.9715 | 153.9695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;649 | 57.9715 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;659 | 57.9715 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;669 | 57.9695 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;679 | 57.9695 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;689 | 57.9695 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;699 | 57.9695 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;709 | 57.9695 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;719 | 57.9695 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;729 | 57.9695 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;739 | 57.9695 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;749 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;759 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;769 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;779 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;789 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;799 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;809 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;819 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;829 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;839 | 57.9695 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;849 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;859 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;869 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;879 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;889 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;899 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;909 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;919 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;929 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;939 | 57.9695 | 153.913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;949 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;959 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;969 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;979 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;989 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:22;999 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;009 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;019 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;029 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;039 | 57.9695 | 153.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;049 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;059 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;069 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;079 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;089 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;099 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;109 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;119 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;129 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;139 | 57.9695 | 153.892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;149 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;159 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;169 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;179 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;189 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;199 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;209 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;219 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;229 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;239 | 57.9695 | 153.8947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;249 | 57.9695 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;259 | 57.9695 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;269 | 57.9685 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;279 | 57.9685 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;289 | 57.9685 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;299 | 57.9685 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;309 | 57.9685 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;319 | 57.9685 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;329 | 57.9685 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;339 | 57.9685 | 153.8948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;349 | 57.9685 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;359 | 57.9685 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;369 | 57.9695 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;379 | 57.9695 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;389 | 57.9695 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;399 | 57.9695 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;409 | 57.9695 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;419 | 57.9695 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;429 | 57.9695 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;439 | 57.9695 | 153.9124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;449 | 57.9695 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;459 | 57.9685 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;469 | 57.9685 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;479 | 57.9685 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;489 | 57.9685 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;499 | 57.9685 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;509 | 57.9685 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;519 | 57.9685 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;529 | 57.9685 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;539 | 57.9685 | 153.9438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;549 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;559 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;569 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;579 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;589 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;599 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;609 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;619 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;629 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;639 | 57.9685 | 153.9593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;649 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;659 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;669 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;679 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;689 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;699 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;709 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;719 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;729 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;739 | 57.9685 | 153.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;749 | 57.9685 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;759 | 57.9685 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;769 | 57.9675 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;779 | 57.9675 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;789 | 57.9675 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;799 | 57.9675 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;809 | 57.9675 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;819 | 57.9675 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;829 | 57.9675 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;839 | 57.9675 | 153.9868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;849 | 57.9675 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;859 | 57.9685 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;869 | 57.9685 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;879 | 57.9685 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;889 | 57.9685 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;899 | 57.9685 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;909 | 57.9685 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;919 | 57.9685 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;929 | 57.9685 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;939 | 57.9685 | 153.9892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;949 | 57.9685 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;959 | 57.9685 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;969 | 57.9675 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;979 | 57.9675 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;989 | 57.9675 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:23;999 | 57.9675 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;009 | 57.9675 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;019 | 57.9675 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;029 | 57.9675 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;039 | 57.9675 | 153.9639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;049 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;059 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;069 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;079 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;089 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;099 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;109 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;119 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;129 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;139 | 57.9675 | 153.9385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;149 | 57.9675 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;159 | 57.9675 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;169 | 57.9685 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;179 | 57.9685 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;189 | 57.9685 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;199 | 57.9685 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;209 | 57.9685 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;219 | 57.9685 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;229 | 57.9685 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;239 | 57.9685 | 153.9154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;249 | 57.9685 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;259 | 57.9675 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;269 | 57.9675 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;279 | 57.9675 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;289 | 57.9675 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;299 | 57.9675 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;309 | 57.9675 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;319 | 57.9675 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;329 | 57.9675 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;339 | 57.9675 | 153.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;349 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;359 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;369 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;379 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;389 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;399 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;409 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;419 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;429 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;439 | 57.9675 | 153.8521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;449 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;459 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;469 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;479 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;489 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;499 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;509 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;519 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;529 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;539 | 57.9675 | 153.8439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;549 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;559 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;569 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;579 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;589 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;599 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;609 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;619 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;629 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;639 | 57.9675 | 153.8454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;649 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;659 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;669 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;679 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;689 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;699 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;709 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;719 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;729 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;739 | 57.9675 | 153.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;749 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;759 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;769 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;779 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;789 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;799 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;809 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;819 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;829 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;839 | 57.9675 | 153.8685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;849 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;859 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;869 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;879 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;889 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;899 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;909 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;919 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;929 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;939 | 57.9675 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;949 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;959 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;969 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;979 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;989 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:24;999 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;009 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;019 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;029 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;039 | 57.9675 | 153.9289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;049 | 57.9675 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;059 | 57.9675 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;069 | 57.9675 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;079 | 57.9665 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;089 | 57.9665 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;099 | 57.9665 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;109 | 57.9665 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;119 | 57.9665 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;129 | 57.9665 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;139 | 57.9665 | 153.9484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;149 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;159 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;169 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;179 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;189 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;199 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;209 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;219 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;229 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;239 | 57.9665 | 153.9606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;249 | 57.9665 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;259 | 57.9665 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;269 | 57.9665 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;279 | 57.9655 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;289 | 57.9655 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;299 | 57.9655 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;309 | 57.9655 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;319 | 57.9655 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;329 | 57.9655 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;339 | 57.9655 | 153.975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;349 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;359 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;369 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;379 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;389 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;399 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;409 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;419 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;429 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;439 | 57.9655 | 153.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;449 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;459 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;469 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;479 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;489 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;499 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;509 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;519 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;529 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;539 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;549 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;559 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;569 | 57.9655 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;579 | 57.9645 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;589 | 57.9645 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;599 | 57.9645 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;609 | 57.9645 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;619 | 57.9645 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;629 | 57.9645 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;639 | 57.9645 | 153.9623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;649 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;659 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;669 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;679 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;689 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;699 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;709 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;719 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;729 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;739 | 57.9645 | 153.9706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;749 | 57.9645 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;759 | 57.9645 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;769 | 57.9645 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;779 | 57.9655 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;789 | 57.9655 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;799 | 57.9655 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;809 | 57.9655 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;819 | 57.9655 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;829 | 57.9655 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;839 | 57.9655 | 153.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;849 | 57.9655 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;859 | 57.9655 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;869 | 57.9655 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;879 | 57.9645 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;889 | 57.9645 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;899 | 57.9645 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;909 | 57.9645 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;919 | 57.9645 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;929 | 57.9645 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;939 | 57.9645 | 153.974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;949 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;959 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;969 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;979 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;989 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:25;999 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;009 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;019 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;029 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;039 | 57.9645 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;049 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;059 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;069 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;079 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;089 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;099 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;109 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;119 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;129 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;139 | 57.9645 | 153.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;149 | 57.9645 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;159 | 57.9645 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;169 | 57.9645 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;179 | 57.9635 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;189 | 57.9635 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;199 | 57.9635 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;209 | 57.9635 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;219 | 57.9635 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;229 | 57.9635 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;239 | 57.9635 | 153.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;249 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;259 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;269 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;279 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;289 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;299 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;309 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;319 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;329 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;339 | 57.9635 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;349 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;359 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;369 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;379 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;389 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;399 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;409 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;419 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;429 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;439 | 57.9635 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;449 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;459 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;469 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;479 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;489 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;499 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;509 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;519 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;529 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;539 | 57.9635 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;549 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;559 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;569 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;579 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;589 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;599 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;609 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;619 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;629 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;639 | 57.9635 | 154.1407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;649 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;659 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;669 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;679 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;689 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;699 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;709 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;719 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;729 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;739 | 57.9635 | 154.2045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;749 | 57.9635 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;759 | 57.9635 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;769 | 57.9635 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;779 | 57.9625 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;789 | 57.9625 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;799 | 57.9625 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;809 | 57.9625 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;819 | 57.9625 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;829 | 57.9625 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;839 | 57.9625 | 154.2556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;849 | 57.9625 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;859 | 57.9625 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;869 | 57.9625 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;879 | 57.9635 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;889 | 57.9635 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;899 | 57.9635 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;909 | 57.9635 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;919 | 57.9635 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;929 | 57.9635 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;939 | 57.9635 | 154.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;949 | 57.9635 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;959 | 57.9635 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;969 | 57.9635 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;979 | 57.9625 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;989 | 57.9625 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:26;999 | 57.9625 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;009 | 57.9625 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;019 | 57.9625 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;029 | 57.9625 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;039 | 57.9625 | 154.3002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;049 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;059 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;069 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;079 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;089 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;099 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;109 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;119 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;129 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;139 | 57.9625 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;149 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;159 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;169 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;179 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;189 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;199 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;209 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;219 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;229 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;239 | 57.9625 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;249 | 57.9625 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;259 | 57.9625 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;269 | 57.9625 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;279 | 57.9615 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;289 | 57.9615 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;299 | 57.9615 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;309 | 57.9615 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;319 | 57.9615 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;329 | 57.9615 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;339 | 57.9615 | 154.2674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;349 | 57.9615 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;359 | 57.9615 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;369 | 57.9615 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;379 | 57.9625 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;389 | 57.9625 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;399 | 57.9625 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;409 | 57.9625 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;419 | 57.9625 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;429 | 57.9625 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;439 | 57.9625 | 154.259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;449 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;459 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;469 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;479 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;489 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;499 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;509 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;519 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;529 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;539 | 57.9625 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;549 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;559 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;569 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;579 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;589 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;599 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;609 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;619 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;629 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;639 | 57.9625 | 154.223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;649 | 57.9625 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;659 | 57.9625 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;669 | 57.9625 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;679 | 57.9635 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;689 | 57.9635 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;699 | 57.9635 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;709 | 57.9635 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;719 | 57.9635 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;729 | 57.9635 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;739 | 57.9635 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;749 | 57.9635 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;759 | 57.9635 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;769 | 57.9635 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;779 | 57.9625 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;789 | 57.9625 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;799 | 57.9625 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;809 | 57.9625 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;819 | 57.9625 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;829 | 57.9625 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;839 | 57.9625 | 154.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;849 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;859 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;869 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;879 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;889 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;899 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;909 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;919 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;929 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;939 | 57.9625 | 154.2229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;949 | 57.9625 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;959 | 57.9625 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;969 | 57.9625 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;979 | 57.9615 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;989 | 57.9615 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:27;999 | 57.9615 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;009 | 57.9615 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;019 | 57.9615 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;029 | 57.9615 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;039 | 57.9615 | 154.2466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;049 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;059 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;069 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;079 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;089 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;099 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;109 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;119 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;129 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;139 | 57.9615 | 154.2878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;149 | 57.9615 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;159 | 57.9615 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;169 | 57.9615 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;179 | 57.9625 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;189 | 57.9625 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;199 | 57.9625 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;209 | 57.9625 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;219 | 57.9625 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;229 | 57.9625 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;239 | 57.9625 | 154.319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;249 | 57.9625 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;259 | 57.9625 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;269 | 57.9625 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;279 | 57.9605 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;289 | 57.9605 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;299 | 57.9605 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;309 | 57.9605 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;319 | 57.9605 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;329 | 57.9605 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;339 | 57.9605 | 154.3406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;349 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;359 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;369 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;379 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;389 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;399 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;409 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;419 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;429 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;439 | 57.9605 | 154.3629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;449 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;459 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;469 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;479 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;489 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;499 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;509 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;519 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;529 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;539 | 57.9605 | 154.3716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;549 | 57.9605 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;559 | 57.9605 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;569 | 57.9605 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;579 | 57.9605 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;589 | 57.9605 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;599 | 57.9585 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;609 | 57.9585 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;619 | 57.9585 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;629 | 57.9585 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;639 | 57.9585 | 154.3616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;649 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;659 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;669 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;679 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;689 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;699 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;709 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;719 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;729 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;739 | 57.9585 | 154.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;749 | 57.9585 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;759 | 57.9585 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;769 | 57.9585 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;779 | 57.9585 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;789 | 57.9585 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;799 | 57.9595 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;809 | 57.9595 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;819 | 57.9595 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;829 | 57.9595 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;839 | 57.9595 | 154.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;849 | 57.9595 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;859 | 57.9595 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;869 | 57.9595 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;879 | 57.9595 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;889 | 57.9595 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;899 | 57.9585 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;909 | 57.9585 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;919 | 57.9585 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;929 | 57.9585 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;939 | 57.9585 | 154.3158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;949 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;959 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;969 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;979 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;989 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:28;999 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;009 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;019 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;029 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;039 | 57.9585 | 154.2807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;049 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;059 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;069 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;079 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;089 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;099 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;109 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;119 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;129 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;139 | 57.9585 | 154.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;149 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;159 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;169 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;179 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;189 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;199 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;209 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;219 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;229 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;239 | 57.9585 | 154.2595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;249 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;259 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;269 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;279 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;289 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;299 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;309 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;319 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;329 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;339 | 57.9585 | 154.2686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;349 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;359 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;369 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;379 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;389 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;399 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;409 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;419 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;429 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;439 | 57.9585 | 154.2954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;449 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;459 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;469 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;479 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;489 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;499 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;509 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;519 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;529 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;539 | 57.9585 | 154.3235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;549 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;559 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;569 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;579 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;589 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;599 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;609 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;619 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;629 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;639 | 57.9585 | 154.3234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;649 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;659 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;669 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;679 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;689 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;699 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;709 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;719 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;729 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;739 | 57.9585 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;749 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;759 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;769 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;779 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;789 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;799 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;809 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;819 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;829 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;839 | 57.9585 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;849 | 57.9585 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;859 | 57.9585 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;869 | 57.9585 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;879 | 57.9585 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;889 | 57.9585 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;899 | 57.9585 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;909 | 57.9585 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;919 | 57.9585 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;929 | 57.9575 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;939 | 57.9575 | 154.3275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;949 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;959 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;969 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;979 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;989 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:29;999 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;009 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;019 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;029 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;039 | 57.9575 | 154.3297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;049 | 57.9575 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;059 | 57.9575 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;069 | 57.9575 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;079 | 57.9575 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;089 | 57.9575 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;099 | 57.9575 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;109 | 57.9575 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;119 | 57.9575 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;129 | 57.9565 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;139 | 57.9565 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;149 | 57.9565 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;159 | 57.9565 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;169 | 57.9565 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;179 | 57.9565 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;189 | 57.9565 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;199 | 57.9565 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;209 | 57.9565 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;219 | 57.9565 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;229 | 57.9575 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;239 | 57.9575 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;249 | 57.9575 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;259 | 57.9575 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;269 | 57.9575 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;279 | 57.9575 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;289 | 57.9575 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;299 | 57.9575 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;309 | 57.9575 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;319 | 57.9575 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;329 | 57.9565 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;339 | 57.9565 | 154.315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;349 | 57.9565 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;359 | 57.9565 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;369 | 57.9565 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;379 | 57.9565 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;389 | 57.9565 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;399 | 57.9565 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;409 | 57.9565 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;419 | 57.9565 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;429 | 57.9575 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;439 | 57.9575 | 154.2793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;449 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;459 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;469 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;479 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;489 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;499 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;509 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;519 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;529 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;539 | 57.9575 | 154.2631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;549 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;559 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;569 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;579 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;589 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;599 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;609 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;619 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;629 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;639 | 57.9575 | 154.2656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;649 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;659 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;669 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;679 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;689 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;699 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;709 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;719 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;729 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;739 | 57.9575 | 154.2937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;749 | 57.9575 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;759 | 57.9575 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;769 | 57.9575 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;779 | 57.9575 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;789 | 57.9575 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;799 | 57.9575 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;809 | 57.9575 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;819 | 57.9575 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;829 | 57.9585 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;839 | 57.9585 | 154.3536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;849 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;859 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;869 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;879 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;889 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;899 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;909 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;919 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;929 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;939 | 57.9585 | 154.4149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;949 | 57.9585 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;959 | 57.9585 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;969 | 57.9585 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;979 | 57.9585 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;989 | 57.9585 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:30;999 | 57.9585 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;009 | 57.9585 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;019 | 57.9585 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;029 | 57.9575 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;039 | 57.9575 | 154.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;049 | 57.9575 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;059 | 57.9575 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;069 | 57.9575 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;079 | 57.9575 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;089 | 57.9575 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;099 | 57.9575 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;109 | 57.9575 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;119 | 57.9575 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;129 | 57.9585 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;139 | 57.9585 | 154.4533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;149 | 57.9585 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;159 | 57.9585 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;169 | 57.9585 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;179 | 57.9585 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;189 | 57.9585 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;199 | 57.9585 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;209 | 57.9585 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;219 | 57.9585 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;229 | 57.9565 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;239 | 57.9565 | 154.4647 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;249 | 57.9565 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;259 | 57.9565 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;269 | 57.9565 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;279 | 57.9565 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;289 | 57.9565 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;299 | 57.9565 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;309 | 57.9565 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;319 | 57.9565 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;329 | 57.9555 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;339 | 57.9555 | 154.4677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;349 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;359 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;369 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;379 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;389 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;399 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;409 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;419 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;429 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;439 | 57.9555 | 154.4695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;449 | 57.9555 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;459 | 57.9555 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;469 | 57.9555 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;479 | 57.9555 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;489 | 57.9555 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;499 | 57.9555 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;509 | 57.9555 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;519 | 57.9555 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;529 | 57.9545 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;539 | 57.9545 | 154.4909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;549 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;559 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;569 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;579 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;589 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;599 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;609 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;619 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;629 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;639 | 57.9545 | 154.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;649 | 57.9545 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;659 | 57.9545 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;669 | 57.9545 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;679 | 57.9545 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;689 | 57.9545 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;699 | 57.9545 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;709 | 57.9545 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;719 | 57.9545 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;729 | 57.9555 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;739 | 57.9555 | 154.4963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;749 | 57.9555 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;759 | 57.9555 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;769 | 57.9555 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;779 | 57.9555 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;789 | 57.9555 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;799 | 57.9555 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;809 | 57.9555 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;819 | 57.9555 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;829 | 57.9545 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;839 | 57.9545 | 154.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;849 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;859 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;869 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;879 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;889 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;899 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;909 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;919 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;929 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;939 | 57.9545 | 154.4437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;949 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;959 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;969 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;979 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;989 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:31;999 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;009 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;019 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;029 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;039 | 57.9545 | 154.4124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;049 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;059 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;069 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;079 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;089 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;099 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;109 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;119 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;129 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;139 | 57.9545 | 154.384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;149 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;159 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;169 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;179 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;189 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;199 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;209 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;219 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;229 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;239 | 57.9545 | 154.3702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;249 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;259 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;269 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;279 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;289 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;299 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;309 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;319 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;329 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;339 | 57.9545 | 154.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;349 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;359 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;369 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;379 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;389 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;399 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;409 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;419 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;429 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;439 | 57.9545 | 154.3414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;449 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;459 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;469 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;479 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;489 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;499 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;509 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;519 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;529 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;539 | 57.9545 | 154.3372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;549 | 57.9545 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;559 | 57.9545 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;569 | 57.9555 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;579 | 57.9555 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;589 | 57.9555 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;599 | 57.9555 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;609 | 57.9555 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;619 | 57.9555 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;629 | 57.9555 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;639 | 57.9555 | 154.3535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;649 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;659 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;669 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;679 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;689 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;699 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;709 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;719 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;729 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;739 | 57.9555 | 154.3752 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;749 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;759 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;769 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;779 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;789 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;799 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;809 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;819 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;829 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;839 | 57.9555 | 154.395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;849 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;859 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;869 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;879 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;889 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;899 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;909 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;919 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;929 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;939 | 57.9555 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;949 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;959 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;969 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;979 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;989 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:32;999 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;009 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;019 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;029 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;039 | 57.9555 | 154.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;049 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;059 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;069 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;079 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;089 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;099 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;109 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;119 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;129 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;139 | 57.9555 | 154.3572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;149 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;159 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;169 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;179 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;189 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;199 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;209 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;219 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;229 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;239 | 57.9555 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;249 | 57.9555 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;259 | 57.9555 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;269 | 57.9545 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;279 | 57.9545 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;289 | 57.9545 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;299 | 57.9545 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;309 | 57.9545 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;319 | 57.9545 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;329 | 57.9545 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;339 | 57.9545 | 154.2792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;349 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;359 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;369 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;379 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;389 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;399 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;409 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;419 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;429 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;439 | 57.9545 | 154.2576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;449 | 57.9545 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;459 | 57.9545 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;469 | 57.9555 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;479 | 57.9555 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;489 | 57.9555 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;499 | 57.9555 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;509 | 57.9555 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;519 | 57.9555 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;529 | 57.9555 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;539 | 57.9555 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;549 | 57.9555 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;559 | 57.9555 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;569 | 57.9545 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;579 | 57.9545 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;589 | 57.9545 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;599 | 57.9545 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;609 | 57.9545 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;619 | 57.9545 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;629 | 57.9545 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;639 | 57.9545 | 154.2659 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;649 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;659 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;669 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;679 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;689 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;699 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;709 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;719 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;729 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;739 | 57.9545 | 154.2707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;749 | 57.9545 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;759 | 57.9545 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;769 | 57.9535 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;779 | 57.9535 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;789 | 57.9535 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;799 | 57.9535 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;809 | 57.9535 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;819 | 57.9535 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;829 | 57.9535 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;839 | 57.9535 | 154.2564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;849 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;859 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;869 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;879 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;889 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;899 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;909 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;919 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;929 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;939 | 57.9535 | 154.2403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;949 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;959 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;969 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;979 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;989 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:33;999 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;009 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;019 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;029 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;039 | 57.9535 | 154.2285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;049 | 57.9535 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;059 | 57.9535 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;069 | 57.9525 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;079 | 57.9525 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;089 | 57.9525 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;099 | 57.9525 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;109 | 57.9525 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;119 | 57.9525 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;129 | 57.9525 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;139 | 57.9525 | 154.2184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;149 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;159 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;169 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;179 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;189 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;199 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;209 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;219 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;229 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;239 | 57.9525 | 154.2116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;249 | 57.9525 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;259 | 57.9525 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;269 | 57.9535 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;279 | 57.9535 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;289 | 57.9535 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;299 | 57.9535 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;309 | 57.9535 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;319 | 57.9535 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;329 | 57.9535 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;339 | 57.9535 | 154.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;349 | 57.9535 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;359 | 57.9535 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;369 | 57.9525 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;379 | 57.9525 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;389 | 57.9525 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;399 | 57.9525 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;409 | 57.9525 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;419 | 57.9525 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;429 | 57.9525 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;439 | 57.9525 | 154.1942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;449 | 57.9525 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;459 | 57.9535 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;469 | 57.9535 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;479 | 57.9535 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;489 | 57.9535 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;499 | 57.9535 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;509 | 57.9535 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;519 | 57.9535 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;529 | 57.9535 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;539 | 57.9535 | 154.1622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;549 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;559 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;569 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;579 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;589 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;599 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;609 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;619 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;629 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;639 | 57.9535 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;649 | 57.9535 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;659 | 57.9535 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;669 | 57.9525 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;679 | 57.9525 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;689 | 57.9525 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;699 | 57.9525 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;709 | 57.9525 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;719 | 57.9525 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;729 | 57.9525 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;739 | 57.9525 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;749 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;759 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;769 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;779 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;789 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;799 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;809 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;819 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;829 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;839 | 57.9525 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;849 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;859 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;869 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;879 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;889 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;899 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;909 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;919 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;929 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;939 | 57.9525 | 154.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;949 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;959 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;969 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;979 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;989 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:34;999 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;009 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;019 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;029 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;039 | 57.9525 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;049 | 57.9525 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;059 | 57.9525 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;069 | 57.9525 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;079 | 57.9535 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;089 | 57.9535 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;099 | 57.9535 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;109 | 57.9535 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;119 | 57.9535 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;129 | 57.9535 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;139 | 57.9535 | 154.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;149 | 57.9535 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;159 | 57.9535 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;169 | 57.9535 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;179 | 57.9515 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;189 | 57.9515 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;199 | 57.9515 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;209 | 57.9515 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;219 | 57.9515 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;229 | 57.9515 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;239 | 57.9515 | 154.0724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;249 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;259 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;269 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;279 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;289 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;299 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;309 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;319 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;329 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;339 | 57.9515 | 154.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;349 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;359 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;369 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;379 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;389 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;399 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;409 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;419 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;429 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;439 | 57.9515 | 154.0716 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;449 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;459 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;469 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;479 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;489 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;499 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;509 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;519 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;529 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;539 | 57.9515 | 154.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;549 | 57.9515 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;559 | 57.9515 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;569 | 57.9515 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;579 | 57.9505 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;589 | 57.9505 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;599 | 57.9505 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;609 | 57.9505 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;619 | 57.9505 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;629 | 57.9505 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;639 | 57.9505 | 154.0771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;649 | 57.9505 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;659 | 57.9505 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;669 | 57.9505 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;679 | 57.9515 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;689 | 57.9515 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;699 | 57.9515 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;709 | 57.9515 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;719 | 57.9515 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;729 | 57.9515 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;739 | 57.9515 | 154.0804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;749 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;759 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;769 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;779 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;789 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;799 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;809 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;819 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;829 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;839 | 57.9515 | 154.0943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;849 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;859 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;869 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;879 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;889 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;899 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;909 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;919 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;929 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;939 | 57.9515 | 154.0968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;949 | 57.9515 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;959 | 57.9515 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;969 | 57.9515 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;979 | 57.9505 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;989 | 57.9505 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:35;999 | 57.9505 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;009 | 57.9505 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;019 | 57.9505 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;029 | 57.9505 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;039 | 57.9505 | 154.0827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;049 | 57.9505 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;059 | 57.9505 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;069 | 57.9505 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;079 | 57.9515 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;089 | 57.9515 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;099 | 57.9515 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;109 | 57.9515 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;119 | 57.9515 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;129 | 57.9515 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;139 | 57.9515 | 154.068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;149 | 57.9515 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;159 | 57.9515 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;169 | 57.9515 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;179 | 57.9505 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;189 | 57.9505 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;199 | 57.9505 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;209 | 57.9505 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;219 | 57.9505 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;229 | 57.9505 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;239 | 57.9505 | 154.0514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;249 | 57.9505 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;259 | 57.9505 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;269 | 57.9505 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;279 | 57.9495 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;289 | 57.9495 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;299 | 57.9495 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;309 | 57.9495 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;319 | 57.9495 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;329 | 57.9495 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;339 | 57.9495 | 154.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;349 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;359 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;369 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;379 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;389 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;399 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;409 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;419 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;429 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;439 | 57.9495 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;449 | 57.9495 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;459 | 57.9495 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;469 | 57.9495 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;479 | 57.9505 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;489 | 57.9505 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;499 | 57.9505 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;509 | 57.9505 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;519 | 57.9505 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;529 | 57.9505 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;539 | 57.9505 | 154.0216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;549 | 57.9505 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;559 | 57.9505 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;569 | 57.9505 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;579 | 57.9495 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;589 | 57.9495 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;599 | 57.9495 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;609 | 57.9495 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;619 | 57.9495 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;629 | 57.9495 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;639 | 57.9495 | 154.0188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;649 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;659 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;669 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;679 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;689 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;699 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;709 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;719 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;729 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;739 | 57.9495 | 154.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;749 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;759 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;769 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;779 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;789 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;799 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;809 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;819 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;829 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;839 | 57.9495 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;849 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;859 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;869 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;879 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;889 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;899 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;909 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;919 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;929 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;939 | 57.9495 | 154.0168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;949 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;959 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;969 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;979 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;989 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:36;999 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;009 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;019 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;029 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;039 | 57.9495 | 154.012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;049 | 57.9495 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;059 | 57.9495 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;069 | 57.9495 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;079 | 57.9485 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;089 | 57.9485 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;099 | 57.9485 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;109 | 57.9485 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;119 | 57.9485 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;129 | 57.9485 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;139 | 57.9485 | 154.011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;149 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;159 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;169 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;179 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;189 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;199 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;209 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;219 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;229 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;239 | 57.9485 | 154.0176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;249 | 57.9485 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;259 | 57.9485 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;269 | 57.9485 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;279 | 57.9475 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;289 | 57.9475 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;299 | 57.9475 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;309 | 57.9475 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;319 | 57.9475 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;329 | 57.9475 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;339 | 57.9475 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;349 | 57.9475 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;359 | 57.9475 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;369 | 57.9475 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;379 | 57.9485 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;389 | 57.9485 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;399 | 57.9485 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;409 | 57.9485 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;419 | 57.9485 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;429 | 57.9485 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;439 | 57.9485 | 153.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;449 | 57.9485 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;459 | 57.9485 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;469 | 57.9485 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;479 | 57.9475 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;489 | 57.9475 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;499 | 57.9475 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;509 | 57.9475 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;519 | 57.9475 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;529 | 57.9475 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;539 | 57.9475 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;549 | 57.9475 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;559 | 57.9475 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;569 | 57.9475 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;579 | 57.9455 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;589 | 57.9455 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;599 | 57.9455 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;609 | 57.9455 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;619 | 57.9455 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;629 | 57.9455 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;639 | 57.9455 | 153.9553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;649 | 57.9455 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;659 | 57.9455 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;669 | 57.9455 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;679 | 57.9475 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;689 | 57.9475 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;699 | 57.9475 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;709 | 57.9475 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;719 | 57.9475 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;729 | 57.9475 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;739 | 57.9475 | 153.9293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;749 | 57.9475 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;759 | 57.9475 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;769 | 57.9475 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;779 | 57.9465 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;789 | 57.9465 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;799 | 57.9465 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;809 | 57.9465 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;819 | 57.9465 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;829 | 57.9465 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;839 | 57.9465 | 153.9091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;849 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;859 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;869 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;879 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;889 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;899 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;909 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;919 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;929 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;939 | 57.9465 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;949 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;959 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;969 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;979 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;989 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:37;999 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;009 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;019 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;029 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;039 | 57.9465 | 153.8774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;049 | 57.9465 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;059 | 57.9465 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;069 | 57.9465 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;079 | 57.9475 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;089 | 57.9475 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;099 | 57.9475 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;109 | 57.9475 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;119 | 57.9475 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;129 | 57.9475 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;139 | 57.9475 | 153.8526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;149 | 57.9475 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;159 | 57.9475 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;169 | 57.9475 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;179 | 57.9465 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;189 | 57.9465 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;199 | 57.9465 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;209 | 57.9465 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;219 | 57.9465 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;229 | 57.9465 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;239 | 57.9465 | 153.8408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;249 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;259 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;269 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;279 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;289 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;299 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;309 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;319 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;329 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;339 | 57.9465 | 153.8336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;349 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;359 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;369 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;379 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;389 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;399 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;409 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;419 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;429 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;439 | 57.9465 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;449 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;459 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;469 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;479 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;489 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;499 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;509 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;519 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;529 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;539 | 57.9465 | 153.8284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;549 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;559 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;569 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;579 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;589 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;599 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;609 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;619 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;629 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;639 | 57.9465 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;649 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;659 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;669 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;679 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;689 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;699 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;709 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;719 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;729 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;739 | 57.9465 | 153.8588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;749 | 57.9465 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;759 | 57.9465 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;769 | 57.9465 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;779 | 57.9465 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;789 | 57.9465 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;799 | 57.9455 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;809 | 57.9455 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;819 | 57.9455 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;829 | 57.9455 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;839 | 57.9455 | 153.8642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;849 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;859 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;869 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;879 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;889 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;899 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;909 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;919 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;929 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;939 | 57.9455 | 153.8737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;949 | 57.9455 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;959 | 57.9455 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;969 | 57.9455 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;979 | 57.9455 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;989 | 57.9455 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:38;999 | 57.9445 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;009 | 57.9445 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;019 | 57.9445 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;029 | 57.9445 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;039 | 57.9445 | 153.8748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;049 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;059 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;069 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;079 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;089 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;099 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;109 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;119 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;129 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;139 | 57.9445 | 153.8626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;149 | 57.9445 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;159 | 57.9445 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;169 | 57.9445 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;179 | 57.9445 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;189 | 57.9445 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;199 | 57.9455 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;209 | 57.9455 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;219 | 57.9455 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;229 | 57.9455 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;239 | 57.9455 | 153.8525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;249 | 57.9455 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;259 | 57.9455 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;269 | 57.9455 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;279 | 57.9455 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;289 | 57.9455 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;299 | 57.9445 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;309 | 57.9445 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;319 | 57.9445 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;329 | 57.9445 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;339 | 57.9445 | 153.8475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;349 | 57.9445 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;359 | 57.9445 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;369 | 57.9445 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;379 | 57.9445 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;389 | 57.9445 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;399 | 57.9455 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;409 | 57.9455 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;419 | 57.9455 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;429 | 57.9455 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;439 | 57.9455 | 153.8407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;449 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;459 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;469 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;479 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;489 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;499 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;509 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;519 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;529 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;539 | 57.9455 | 153.8391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;549 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;559 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;569 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;579 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;589 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;599 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;609 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;619 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;629 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;639 | 57.9455 | 153.8501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;649 | 57.9455 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;659 | 57.9455 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;669 | 57.9455 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;679 | 57.9455 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;689 | 57.9455 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;699 | 57.9435 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;709 | 57.9435 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;719 | 57.9435 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;729 | 57.9435 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;739 | 57.9435 | 153.862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;749 | 57.9435 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;759 | 57.9435 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;769 | 57.9435 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;779 | 57.9435 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;789 | 57.9435 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;799 | 57.9435 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;809 | 57.9435 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;819 | 57.9435 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;829 | 57.9445 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;839 | 57.9445 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;849 | 57.9445 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;859 | 57.9445 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;869 | 57.9445 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;879 | 57.9445 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;889 | 57.9445 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;899 | 57.9445 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;909 | 57.9445 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;919 | 57.9445 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;929 | 57.9455 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;939 | 57.9455 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;949 | 57.9455 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;959 | 57.9455 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;969 | 57.9455 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;979 | 57.9455 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;989 | 57.9455 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:39;999 | 57.9455 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;009 | 57.9455 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;019 | 57.9455 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;029 | 57.9445 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;039 | 57.9445 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;049 | 57.9445 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;059 | 57.9445 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;069 | 57.9445 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;079 | 57.9445 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;089 | 57.9445 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;099 | 57.9445 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;109 | 57.9445 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;119 | 57.9445 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;129 | 57.9435 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;139 | 57.9435 | 153.8735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;149 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;159 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;169 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;179 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;189 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;199 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;209 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;219 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;229 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;239 | 57.9435 | 153.8636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;249 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;259 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;269 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;279 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;289 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;299 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;309 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;319 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;329 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;339 | 57.9435 | 153.8527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;349 | 57.9435 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;359 | 57.9435 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;369 | 57.9435 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;379 | 57.9435 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;389 | 57.9435 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;399 | 57.9435 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;409 | 57.9435 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;419 | 57.9435 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;429 | 57.9425 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;439 | 57.9425 | 153.8388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;449 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;459 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;469 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;479 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;489 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;499 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;509 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;519 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;529 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;539 | 57.9425 | 153.8238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;549 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;559 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;569 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;579 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;589 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;599 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;609 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;619 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;629 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;639 | 57.9425 | 153.8159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;649 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;659 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;669 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;679 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;689 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;699 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;709 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;719 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;729 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;739 | 57.9425 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;749 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;759 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;769 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;779 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;789 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;799 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;809 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;819 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;829 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;839 | 57.9425 | 153.8075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;849 | 57.9425 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;859 | 57.9425 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;869 | 57.9425 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;879 | 57.9425 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;889 | 57.9425 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;899 | 57.9425 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;909 | 57.9425 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;919 | 57.9425 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;929 | 57.9415 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;939 | 57.9415 | 153.8115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;949 | 57.9415 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;959 | 57.9415 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;969 | 57.9415 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;979 | 57.9415 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;989 | 57.9415 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:40;999 | 57.9415 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;009 | 57.9415 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;019 | 57.9415 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;029 | 57.9425 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;039 | 57.9425 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;049 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;059 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;069 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;079 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;089 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;099 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;109 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;119 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;129 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;139 | 57.9425 | 153.8472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;149 | 57.9425 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;159 | 57.9425 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;169 | 57.9425 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;179 | 57.9425 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;189 | 57.9425 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;199 | 57.9425 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;209 | 57.9425 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;219 | 57.9425 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;229 | 57.9415 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;239 | 57.9415 | 153.861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;249 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;259 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;269 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;279 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;289 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;299 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;309 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;319 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;329 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;339 | 57.9415 | 153.8785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;349 | 57.9415 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;359 | 57.9415 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;369 | 57.9415 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;379 | 57.9415 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;389 | 57.9415 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;399 | 57.9415 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;409 | 57.9415 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;419 | 57.9415 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;429 | 57.9425 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;439 | 57.9425 | 153.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;449 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;459 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;469 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;479 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;489 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;499 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;509 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;519 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;529 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;539 | 57.9425 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;549 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;559 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;569 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;579 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;589 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;599 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;609 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;619 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;629 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;639 | 57.9425 | 153.9236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;649 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;659 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;669 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;679 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;689 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;699 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;709 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;719 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;729 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;739 | 57.9425 | 153.9326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;749 | 57.9425 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;759 | 57.9425 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;769 | 57.9425 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;779 | 57.9425 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;789 | 57.9425 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;799 | 57.9425 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;809 | 57.9425 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;819 | 57.9425 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;829 | 57.9415 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;839 | 57.9415 | 153.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;849 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;859 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;869 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;879 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;889 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;899 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;909 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;919 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;929 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;939 | 57.9415 | 153.9118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;949 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;959 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;969 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;979 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;989 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:41;999 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;009 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;019 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;029 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;039 | 57.9415 | 153.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;049 | 57.9415 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;059 | 57.9415 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;069 | 57.9415 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;079 | 57.9415 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;089 | 57.9415 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;099 | 57.9415 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;109 | 57.9415 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;119 | 57.9415 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;129 | 57.9405 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;139 | 57.9405 | 153.8804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;149 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;159 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;169 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;179 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;189 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;199 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;209 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;219 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;229 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;239 | 57.9405 | 153.8623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;249 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;259 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;269 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;279 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;289 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;299 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;309 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;319 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;329 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;339 | 57.9405 | 153.8515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;349 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;359 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;369 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;379 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;389 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;399 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;409 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;419 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;429 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;439 | 57.9405 | 153.8512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;449 | 57.9405 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;459 | 57.9405 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;469 | 57.9395 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;479 | 57.9395 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;489 | 57.9395 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;499 | 57.9395 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;509 | 57.9395 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;519 | 57.9395 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;529 | 57.9395 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;539 | 57.9395 | 153.8523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;549 | 57.9395 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;559 | 57.9395 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;569 | 57.9385 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;579 | 57.9385 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;589 | 57.9385 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;599 | 57.9385 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;609 | 57.9385 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;619 | 57.9385 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;629 | 57.9385 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;639 | 57.9385 | 153.8599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;649 | 57.9385 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;659 | 57.9395 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;669 | 57.9395 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;679 | 57.9395 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;689 | 57.9395 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;699 | 57.9395 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;709 | 57.9395 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;719 | 57.9395 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;729 | 57.9395 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;739 | 57.9395 | 153.8835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;749 | 57.9395 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;759 | 57.9395 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;769 | 57.9405 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;779 | 57.9405 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;789 | 57.9405 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;799 | 57.9405 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;809 | 57.9405 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;819 | 57.9405 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;829 | 57.9405 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;839 | 57.9405 | 153.9141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;849 | 57.9405 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;859 | 57.9405 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;869 | 57.9415 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;879 | 57.9415 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;889 | 57.9415 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;899 | 57.9415 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;909 | 57.9415 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;919 | 57.9415 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;929 | 57.9415 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;939 | 57.9415 | 153.9418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;949 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;959 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;969 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;979 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;989 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:42;999 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;009 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;019 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;029 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;039 | 57.9415 | 153.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;049 | 57.9415 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;059 | 57.9415 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;069 | 57.9425 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;079 | 57.9425 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;089 | 57.9425 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;099 | 57.9425 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;109 | 57.9425 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;119 | 57.9425 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;129 | 57.9425 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;139 | 57.9425 | 153.9928 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;149 | 57.9425 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;159 | 57.9425 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;169 | 57.9405 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;179 | 57.9405 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;189 | 57.9405 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;199 | 57.9405 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;209 | 57.9405 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;219 | 57.9405 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;229 | 57.9405 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;239 | 57.9405 | 153.9856 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;249 | 57.9405 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;259 | 57.9405 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;269 | 57.9415 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;279 | 57.9415 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;289 | 57.9415 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;299 | 57.9415 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;309 | 57.9415 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;319 | 57.9415 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;329 | 57.9415 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;339 | 57.9415 | 153.9581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;349 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;359 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;369 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;379 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;389 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;399 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;409 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;419 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;429 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;439 | 57.9415 | 153.9362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;449 | 57.9415 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;459 | 57.9415 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;469 | 57.9405 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;479 | 57.9405 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;489 | 57.9405 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;499 | 57.9405 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;509 | 57.9405 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;519 | 57.9405 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;529 | 57.9405 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;539 | 57.9405 | 153.9171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;549 | 57.9405 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;559 | 57.9385 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;569 | 57.9385 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;579 | 57.9385 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;589 | 57.9385 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;599 | 57.9385 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;609 | 57.9385 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;619 | 57.9385 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;629 | 57.9385 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;639 | 57.9385 | 153.8969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;649 | 57.9385 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;659 | 57.9385 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;669 | 57.9375 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;679 | 57.9375 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;689 | 57.9375 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;699 | 57.9375 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;709 | 57.9375 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;719 | 57.9375 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;729 | 57.9375 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;739 | 57.9375 | 153.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;749 | 57.9375 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;759 | 57.9395 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;769 | 57.9395 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;779 | 57.9395 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;789 | 57.9395 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;799 | 57.9395 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;809 | 57.9395 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;819 | 57.9395 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;829 | 57.9395 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;839 | 57.9395 | 153.8746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;849 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;859 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;869 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;879 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;889 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;899 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;909 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;919 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;929 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;939 | 57.9395 | 153.8539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;949 | 57.9395 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;959 | 57.9385 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;969 | 57.9385 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;979 | 57.9385 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;989 | 57.9385 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:43;999 | 57.9385 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;009 | 57.9385 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;019 | 57.9385 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;029 | 57.9385 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;039 | 57.9385 | 153.8349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;049 | 57.9385 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;059 | 57.9385 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;069 | 57.9375 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;079 | 57.9375 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;089 | 57.9375 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;099 | 57.9375 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;109 | 57.9375 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;119 | 57.9375 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;129 | 57.9375 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;139 | 57.9375 | 153.8358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;149 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;159 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;169 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;179 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;189 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;199 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;209 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;219 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;229 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;239 | 57.9375 | 153.8488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;249 | 57.9375 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;259 | 57.9375 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;269 | 57.9395 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;279 | 57.9395 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;289 | 57.9395 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;299 | 57.9395 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;309 | 57.9395 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;319 | 57.9395 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;329 | 57.9395 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;339 | 57.9395 | 153.869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;349 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;359 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;369 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;379 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;389 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;399 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;409 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;419 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;429 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;439 | 57.9395 | 153.905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;449 | 57.9395 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;459 | 57.9385 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;469 | 57.9385 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;479 | 57.9385 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;489 | 57.9385 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;499 | 57.9385 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;509 | 57.9385 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;519 | 57.9385 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;529 | 57.9385 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;539 | 57.9385 | 153.9475 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;549 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;559 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;569 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;579 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;589 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;599 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;609 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;619 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;629 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;639 | 57.9385 | 153.9696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;649 | 57.9385 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;659 | 57.9385 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;669 | 57.9375 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;679 | 57.9375 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;689 | 57.9375 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;699 | 57.9375 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;709 | 57.9375 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;719 | 57.9375 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;729 | 57.9375 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;739 | 57.9375 | 153.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;749 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;759 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;769 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;779 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;789 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;799 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;809 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;819 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;829 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;839 | 57.9375 | 154.0069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;849 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;859 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;869 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;879 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;889 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;899 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;909 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;919 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;929 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;939 | 57.9375 | 154.0336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;949 | 57.9375 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;959 | 57.9375 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;969 | 57.9375 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;979 | 57.9365 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;989 | 57.9365 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:44;999 | 57.9365 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;009 | 57.9365 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;019 | 57.9365 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;029 | 57.9365 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;039 | 57.9365 | 154.052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;049 | 57.9365 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;059 | 57.9365 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;069 | 57.9365 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;079 | 57.9375 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;089 | 57.9375 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;099 | 57.9375 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;109 | 57.9375 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;119 | 57.9375 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;129 | 57.9375 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;139 | 57.9375 | 154.0608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;149 | 57.9375 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;159 | 57.9375 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;169 | 57.9375 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;179 | 57.9365 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;189 | 57.9365 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;199 | 57.9365 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;209 | 57.9365 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;219 | 57.9365 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;229 | 57.9365 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;239 | 57.9365 | 154.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;249 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;259 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;269 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;279 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;289 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;299 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;309 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;319 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;329 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;339 | 57.9365 | 154.0712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;349 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;359 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;369 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;379 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;389 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;399 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;409 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;419 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;429 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;439 | 57.9365 | 154.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;449 | 57.9365 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;459 | 57.9365 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;469 | 57.9365 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;479 | 57.9375 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;489 | 57.9375 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;499 | 57.9375 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;509 | 57.9375 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;519 | 57.9375 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;529 | 57.9375 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;539 | 57.9375 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;549 | 57.9375 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;559 | 57.9375 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;569 | 57.9375 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;579 | 57.9355 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;589 | 57.9355 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;599 | 57.9355 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;609 | 57.9355 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;619 | 57.9355 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;629 | 57.9355 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;639 | 57.9355 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;649 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;659 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;669 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;679 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;689 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;699 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;709 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;719 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;729 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;739 | 57.9355 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;749 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;759 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;769 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;779 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;789 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;799 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;809 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;819 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;829 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;839 | 57.9355 | 154.0606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;849 | 57.9355 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;859 | 57.9355 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;869 | 57.9355 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;879 | 57.9365 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;889 | 57.9365 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;899 | 57.9365 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;909 | 57.9365 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;919 | 57.9365 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;929 | 57.9365 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;939 | 57.9365 | 154.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;949 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;959 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;969 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;979 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;989 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:45;999 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;009 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;019 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;029 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;039 | 57.9365 | 154.1665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;049 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;059 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;069 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;079 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;089 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;099 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;109 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;119 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;129 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;139 | 57.9365 | 154.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;149 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;159 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;169 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;179 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;189 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;199 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;209 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;219 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;229 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;239 | 57.9365 | 154.1615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;249 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;259 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;269 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;279 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;289 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;299 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;309 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;319 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;329 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;339 | 57.9365 | 154.1425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;349 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;359 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;369 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;379 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;389 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;399 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;409 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;419 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;429 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;439 | 57.9365 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;449 | 57.9365 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;459 | 57.9365 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;469 | 57.9365 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;479 | 57.9355 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;489 | 57.9355 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;499 | 57.9355 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;509 | 57.9355 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;519 | 57.9355 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;529 | 57.9355 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;539 | 57.9355 | 154.1334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;549 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;559 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;569 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;579 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;589 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;599 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;609 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;619 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;629 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;639 | 57.9355 | 154.1529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;649 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;659 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;669 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;679 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;689 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;699 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;709 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;719 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;729 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;739 | 57.9355 | 154.169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;749 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;759 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;769 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;779 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;789 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;799 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;809 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;819 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;829 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;839 | 57.9355 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;849 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;859 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;869 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;879 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;889 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;899 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;909 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;919 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;929 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;939 | 57.9355 | 154.1389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;949 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;959 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;969 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;979 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;989 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:46;999 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;009 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;019 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;029 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;039 | 57.9355 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;049 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;059 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;069 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;079 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;089 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;099 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;109 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;119 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;129 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;139 | 57.9355 | 154.095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;149 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;159 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;169 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;179 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;189 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;199 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;209 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;219 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;229 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;239 | 57.9355 | 154.0864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;249 | 57.9355 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;259 | 57.9355 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;269 | 57.9355 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;279 | 57.9345 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;289 | 57.9345 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;299 | 57.9345 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;309 | 57.9345 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;319 | 57.9345 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;329 | 57.9345 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;339 | 57.9345 | 154.0939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;349 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;359 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;369 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;379 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;389 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;399 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;409 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;419 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;429 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;439 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;449 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;459 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;469 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;479 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;489 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;499 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;509 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;519 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;529 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;539 | 57.9345 | 154.1116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;549 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;559 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;569 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;579 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;589 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;599 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;609 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;619 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;629 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;639 | 57.9345 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;649 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;659 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;669 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;679 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;689 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;699 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;709 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;719 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;729 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;739 | 57.9345 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;749 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;759 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;769 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;779 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;789 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;799 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;809 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;819 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;829 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;839 | 57.9345 | 154.1114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;849 | 57.9345 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;859 | 57.9345 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;869 | 57.9345 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;879 | 57.9335 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;889 | 57.9335 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;899 | 57.9335 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;909 | 57.9335 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;919 | 57.9335 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;929 | 57.9335 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;939 | 57.9335 | 154.1099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;949 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;959 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;969 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;979 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;989 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:47;999 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;009 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;019 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;029 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;039 | 57.9335 | 154.1123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;049 | 57.9335 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;059 | 57.9335 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;069 | 57.9335 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;079 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;089 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;099 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;109 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;119 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;129 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;139 | 57.9345 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;149 | 57.9345 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;159 | 57.9345 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;169 | 57.9345 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;179 | 57.9335 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;189 | 57.9335 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;199 | 57.9335 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;209 | 57.9335 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;219 | 57.9335 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;229 | 57.9335 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;239 | 57.9335 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;249 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;259 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;269 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;279 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;289 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;299 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;309 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;319 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;329 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;339 | 57.9335 | 154.0575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;349 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;359 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;369 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;379 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;389 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;399 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;409 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;419 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;429 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;439 | 57.9335 | 154.0357 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;449 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;459 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;469 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;479 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;489 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;499 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;509 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;519 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;529 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;539 | 57.9335 | 154.0179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;549 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;559 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;569 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;579 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;589 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;599 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;609 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;619 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;629 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;639 | 57.9335 | 154.0113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;649 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;659 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;669 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;679 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;689 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;699 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;709 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;719 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;729 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;739 | 57.9335 | 154.0203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;749 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;759 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;769 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;779 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;789 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;799 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;809 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;819 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;829 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;839 | 57.9335 | 154.0268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;849 | 57.9335 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;859 | 57.9335 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;869 | 57.9335 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;879 | 57.9335 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;889 | 57.9335 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;899 | 57.9325 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;909 | 57.9325 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;919 | 57.9325 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;929 | 57.9325 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;939 | 57.9325 | 154.0215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;949 | 57.9325 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;959 | 57.9325 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;969 | 57.9325 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;979 | 57.9325 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;989 | 57.9325 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:48;999 | 57.9335 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;009 | 57.9335 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;019 | 57.9335 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;029 | 57.9335 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;039 | 57.9335 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;049 | 57.9335 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;059 | 57.9335 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;069 | 57.9335 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;079 | 57.9335 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;089 | 57.9335 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;099 | 57.9325 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;109 | 57.9325 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;119 | 57.9325 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;129 | 57.9325 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;139 | 57.9325 | 154.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;149 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;159 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;169 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;179 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;189 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;199 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;209 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;219 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;229 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;239 | 57.9325 | 154.0488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;249 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;259 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;269 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;279 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;289 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;299 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;309 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;319 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;329 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;339 | 57.9325 | 154.0646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;349 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;359 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;369 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;379 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;389 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;399 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;409 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;419 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;429 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;439 | 57.9325 | 154.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;449 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;459 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;469 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;479 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;489 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;499 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;509 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;519 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;529 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;539 | 57.9325 | 154.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;549 | 57.9325 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;559 | 57.9325 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;569 | 57.9325 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;579 | 57.9325 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;589 | 57.9325 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;599 | 57.9315 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;609 | 57.9315 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;619 | 57.9315 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;629 | 57.9315 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;639 | 57.9315 | 154.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;649 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;659 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;669 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;679 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;689 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;699 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;709 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;719 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;729 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;739 | 57.9315 | 154.089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;749 | 57.9315 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;759 | 57.9315 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;769 | 57.9315 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;779 | 57.9315 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;789 | 57.9315 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;799 | 57.9325 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;809 | 57.9325 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;819 | 57.9325 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;829 | 57.9325 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;839 | 57.9325 | 154.0743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;849 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;859 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;869 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;879 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;889 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;899 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;909 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;919 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;929 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;939 | 57.9325 | 154.0564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;949 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;959 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;969 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;979 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;989 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:49;999 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;009 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;019 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;029 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;039 | 57.9325 | 154.0532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;049 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;059 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;069 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;079 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;089 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;099 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;109 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;119 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;129 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;139 | 57.9325 | 154.0756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;149 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;159 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;169 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;179 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;189 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;199 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;209 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;219 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;229 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;239 | 57.9325 | 154.1069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;249 | 57.9325 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;259 | 57.9325 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;269 | 57.9325 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;279 | 57.9325 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;289 | 57.9325 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;299 | 57.9325 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;309 | 57.9325 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;319 | 57.9325 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;329 | 57.9315 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;339 | 57.9315 | 154.138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;349 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;359 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;369 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;379 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;389 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;399 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;409 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;419 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;429 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;439 | 57.9315 | 154.1698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;449 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;459 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;469 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;479 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;489 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;499 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;509 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;519 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;529 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;539 | 57.9315 | 154.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;549 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;559 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;569 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;579 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;589 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;599 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;609 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;619 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;629 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;639 | 57.9315 | 154.1837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;649 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;659 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;669 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;679 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;689 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;699 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;709 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;719 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;729 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;739 | 57.9315 | 154.1675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;749 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;759 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;769 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;779 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;789 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;799 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;809 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;819 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;829 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;839 | 57.9315 | 154.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;849 | 57.9315 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;859 | 57.9315 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;869 | 57.9315 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;879 | 57.9315 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;889 | 57.9315 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;899 | 57.9315 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;909 | 57.9315 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;919 | 57.9315 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;929 | 57.9305 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;939 | 57.9305 | 154.1381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;949 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;959 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;969 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;979 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;989 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:50;999 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;009 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;019 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;029 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;039 | 57.9305 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;049 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;059 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;069 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;079 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;089 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;099 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;109 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;119 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;129 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;139 | 57.9305 | 154.1074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;149 | 57.9305 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;159 | 57.9305 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;169 | 57.9305 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;179 | 57.9305 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;189 | 57.9305 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;199 | 57.9305 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;209 | 57.9305 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;219 | 57.9305 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;229 | 57.9315 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;239 | 57.9315 | 154.1129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;249 | 57.9315 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;259 | 57.9315 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;269 | 57.9315 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;279 | 57.9315 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;289 | 57.9315 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;299 | 57.9315 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;309 | 57.9315 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;319 | 57.9315 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;329 | 57.9305 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;339 | 57.9305 | 154.1195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;349 | 57.9305 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;359 | 57.9305 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;369 | 57.9305 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;379 | 57.9305 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;389 | 57.9305 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;399 | 57.9305 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;409 | 57.9305 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;419 | 57.9305 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;429 | 57.9315 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;439 | 57.9315 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;449 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;459 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;469 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;479 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;489 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;499 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;509 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;519 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;529 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;539 | 57.9315 | 154.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;549 | 57.9315 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;559 | 57.9315 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;569 | 57.9315 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;579 | 57.9315 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;589 | 57.9315 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;599 | 57.9315 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;609 | 57.9315 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;619 | 57.9315 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;629 | 57.9305 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;639 | 57.9305 | 154.1678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;649 | 57.9305 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;659 | 57.9305 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;669 | 57.9305 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;679 | 57.9305 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;689 | 57.9305 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;699 | 57.9305 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;709 | 57.9305 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;719 | 57.9305 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;729 | 57.9315 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;739 | 57.9315 | 154.161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;749 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;759 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;769 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;779 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;789 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;799 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;809 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;819 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;829 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;839 | 57.9315 | 154.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;849 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;859 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;869 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;879 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;889 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;899 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;909 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;919 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;929 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;939 | 57.9315 | 154.1771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;949 | 57.9315 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;959 | 57.9315 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;969 | 57.9315 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;979 | 57.9315 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;989 | 57.9315 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:51;999 | 57.9315 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;009 | 57.9315 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;019 | 57.9315 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;029 | 57.9295 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;039 | 57.9295 | 154.187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;049 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;059 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;069 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;079 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;089 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;099 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;109 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;119 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;129 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;139 | 57.9295 | 154.2068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;149 | 57.9295 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;159 | 57.9295 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;169 | 57.9295 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;179 | 57.9295 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;189 | 57.9295 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;199 | 57.9295 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;209 | 57.9295 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;219 | 57.9295 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;229 | 57.9305 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;239 | 57.9305 | 154.2381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;249 | 57.9305 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;259 | 57.9305 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;269 | 57.9305 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;279 | 57.9305 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;289 | 57.9305 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;299 | 57.9305 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;309 | 57.9305 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;319 | 57.9305 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;329 | 57.9285 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;339 | 57.9285 | 154.2557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;349 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;359 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;369 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;379 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;389 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;399 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;409 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;419 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;429 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;439 | 57.9285 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;449 | 57.9285 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;459 | 57.9285 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;469 | 57.9295 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;479 | 57.9295 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;489 | 57.9295 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;499 | 57.9295 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;509 | 57.9295 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;519 | 57.9295 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;529 | 57.9295 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;539 | 57.9295 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;549 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;559 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;569 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;579 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;589 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;599 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;609 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;619 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;629 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;639 | 57.9295 | 154.2418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;649 | 57.9295 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;659 | 57.9285 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;669 | 57.9285 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;679 | 57.9285 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;689 | 57.9285 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;699 | 57.9285 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;709 | 57.9285 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;719 | 57.9285 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;729 | 57.9285 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;739 | 57.9285 | 154.2139 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;749 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;759 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;769 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;779 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;789 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;799 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;809 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;819 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;829 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;839 | 57.9285 | 154.1927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;849 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;859 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;869 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;879 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;889 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;899 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;909 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;919 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;929 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;939 | 57.9285 | 154.1879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;949 | 57.9285 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;959 | 57.9285 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;969 | 57.9295 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;979 | 57.9295 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;989 | 57.9295 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:52;999 | 57.9295 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;009 | 57.9295 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;019 | 57.9295 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;029 | 57.9295 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;039 | 57.9295 | 154.188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;049 | 57.9295 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;059 | 57.9305 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;069 | 57.9305 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;079 | 57.9305 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;089 | 57.9305 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;099 | 57.9305 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;109 | 57.9305 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;119 | 57.9305 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;129 | 57.9305 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;139 | 57.9305 | 154.1956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;149 | 57.9305 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;159 | 57.9305 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;169 | 57.9285 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;179 | 57.9285 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;189 | 57.9285 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;199 | 57.9285 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;209 | 57.9285 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;219 | 57.9285 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;229 | 57.9285 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;239 | 57.9285 | 154.216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;249 | 57.9285 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;259 | 57.9285 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;269 | 57.9305 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;279 | 57.9305 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;289 | 57.9305 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;299 | 57.9305 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;309 | 57.9305 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;319 | 57.9305 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;329 | 57.9305 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;339 | 57.9305 | 154.239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;349 | 57.9305 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;359 | 57.9305 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;369 | 57.9295 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;379 | 57.9295 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;389 | 57.9295 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;399 | 57.9295 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;409 | 57.9295 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;419 | 57.9295 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;429 | 57.9295 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;439 | 57.9295 | 154.2573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;449 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;459 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;469 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;479 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;489 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;499 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;509 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;519 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;529 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;539 | 57.9295 | 154.2833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;549 | 57.9295 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;559 | 57.9285 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;569 | 57.9285 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;579 | 57.9285 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;589 | 57.9285 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;599 | 57.9285 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;609 | 57.9285 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;619 | 57.9285 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;629 | 57.9285 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;639 | 57.9285 | 154.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;649 | 57.9285 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;659 | 57.9285 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;669 | 57.9275 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;679 | 57.9275 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;689 | 57.9275 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;699 | 57.9275 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;709 | 57.9275 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;719 | 57.9275 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;729 | 57.9275 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;739 | 57.9275 | 154.3347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;749 | 57.9275 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;759 | 57.9285 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;769 | 57.9285 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;779 | 57.9285 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;789 | 57.9285 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;799 | 57.9285 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;809 | 57.9285 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;819 | 57.9285 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;829 | 57.9285 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;839 | 57.9285 | 154.3316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;849 | 57.9285 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;859 | 57.9285 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;869 | 57.9265 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;879 | 57.9265 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;889 | 57.9265 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;899 | 57.9265 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;909 | 57.9265 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;919 | 57.9265 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;929 | 57.9265 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;939 | 57.9265 | 154.3118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;949 | 57.9265 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;959 | 57.9265 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;969 | 57.9275 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;979 | 57.9275 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;989 | 57.9275 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:53;999 | 57.9275 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;009 | 57.9275 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;019 | 57.9275 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;029 | 57.9275 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;039 | 57.9275 | 154.2794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;049 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;059 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;069 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;079 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;089 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;099 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;109 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;119 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;129 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;139 | 57.9275 | 154.2404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;149 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;159 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;169 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;179 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;189 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;199 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;209 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;219 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;229 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;239 | 57.9275 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;249 | 57.9275 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;259 | 57.9275 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;269 | 57.9265 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;279 | 57.9265 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;289 | 57.9265 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;299 | 57.9265 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;309 | 57.9265 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;319 | 57.9265 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;329 | 57.9265 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;339 | 57.9265 | 154.2007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;349 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;359 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;369 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;379 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;389 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;399 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;409 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;419 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;429 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;439 | 57.9265 | 154.1998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;449 | 57.9265 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;459 | 57.9275 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;469 | 57.9275 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;479 | 57.9275 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;489 | 57.9275 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;499 | 57.9275 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;509 | 57.9275 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;519 | 57.9275 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;529 | 57.9275 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;539 | 57.9275 | 154.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;549 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;559 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;569 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;579 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;589 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;599 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;609 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;619 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;629 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;639 | 57.9275 | 154.2259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;649 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;659 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;669 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;679 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;689 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;699 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;709 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;719 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;729 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;739 | 57.9275 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;749 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;759 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;769 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;779 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;789 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;799 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;809 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;819 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;829 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;839 | 57.9275 | 154.2551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;849 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;859 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;869 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;879 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;889 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;899 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;909 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;919 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;929 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;939 | 57.9275 | 154.2741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;949 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;959 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;969 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;979 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;989 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:54;999 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;009 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;019 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;029 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;039 | 57.9275 | 154.2978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;049 | 57.9275 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;059 | 57.9275 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;069 | 57.9275 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;079 | 57.9255 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;089 | 57.9255 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;099 | 57.9255 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;109 | 57.9255 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;119 | 57.9255 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;129 | 57.9255 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;139 | 57.9255 | 154.3186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;149 | 57.9255 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;159 | 57.9255 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;169 | 57.9255 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;179 | 57.9265 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;189 | 57.9265 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;199 | 57.9265 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;209 | 57.9265 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;219 | 57.9265 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;229 | 57.9265 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;239 | 57.9265 | 154.3319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;249 | 57.9265 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;259 | 57.9265 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;269 | 57.9265 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;279 | 57.9255 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;289 | 57.9255 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;299 | 57.9255 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;309 | 57.9255 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;319 | 57.9255 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;329 | 57.9255 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;339 | 57.9255 | 154.3403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;349 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;359 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;369 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;379 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;389 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;399 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;409 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;419 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;429 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;439 | 57.9255 | 154.3487 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;449 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;459 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;469 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;479 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;489 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;499 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;509 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;519 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;529 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;539 | 57.9255 | 154.347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;549 | 57.9255 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;559 | 57.9255 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;569 | 57.9255 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;579 | 57.9245 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;589 | 57.9245 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;599 | 57.9245 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;609 | 57.9245 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;619 | 57.9245 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;629 | 57.9245 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;639 | 57.9245 | 154.3318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;649 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;659 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;669 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;679 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;689 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;699 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;709 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;719 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;729 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;739 | 57.9245 | 154.3113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;749 | 57.9245 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;759 | 57.9245 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;769 | 57.9245 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;779 | 57.9255 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;789 | 57.9255 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;799 | 57.9255 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;809 | 57.9255 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;819 | 57.9255 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;829 | 57.9255 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;839 | 57.9255 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;849 | 57.9255 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;859 | 57.9255 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;869 | 57.9255 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;879 | 57.9245 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;889 | 57.9245 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;899 | 57.9245 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;909 | 57.9245 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;919 | 57.9245 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;929 | 57.9245 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;939 | 57.9245 | 154.2387 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;949 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;959 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;969 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;979 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;989 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:55;999 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;009 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;019 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;029 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;039 | 57.9245 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;049 | 57.9245 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;059 | 57.9245 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;069 | 57.9245 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;079 | 57.9255 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;089 | 57.9255 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;099 | 57.9255 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;109 | 57.9255 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;119 | 57.9255 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;129 | 57.9255 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;139 | 57.9255 | 154.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;149 | 57.9255 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;159 | 57.9255 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;169 | 57.9255 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;179 | 57.9245 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;189 | 57.9245 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;199 | 57.9245 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;209 | 57.9245 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;219 | 57.9245 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;229 | 57.9245 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;239 | 57.9245 | 154.1567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;249 | 57.9245 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;259 | 57.9245 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;269 | 57.9245 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;279 | 57.9255 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;289 | 57.9255 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;299 | 57.9255 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;309 | 57.9255 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;319 | 57.9255 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;329 | 57.9255 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;339 | 57.9255 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;349 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;359 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;369 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;379 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;389 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;399 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;409 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;419 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;429 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;439 | 57.9255 | 154.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;449 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;459 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;469 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;479 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;489 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;499 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;509 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;519 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;529 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;539 | 57.9255 | 154.1983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;549 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;559 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;569 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;579 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;589 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;599 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;609 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;619 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;629 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;639 | 57.9255 | 154.2265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;649 | 57.9255 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;659 | 57.9255 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;669 | 57.9255 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;679 | 57.9245 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;689 | 57.9245 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;699 | 57.9245 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;709 | 57.9245 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;719 | 57.9245 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;729 | 57.9245 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;739 | 57.9245 | 154.2533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;749 | 57.9245 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;759 | 57.9245 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;769 | 57.9245 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;779 | 57.9255 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;789 | 57.9255 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;799 | 57.9255 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;809 | 57.9255 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;819 | 57.9255 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;829 | 57.9255 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;839 | 57.9255 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;849 | 57.9255 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;859 | 57.9255 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;869 | 57.9255 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;879 | 57.9245 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;889 | 57.9245 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;899 | 57.9245 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;909 | 57.9245 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;919 | 57.9245 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;929 | 57.9245 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;939 | 57.9245 | 154.2872 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;949 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;959 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;969 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;979 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;989 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:56;999 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;009 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;019 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;029 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;039 | 57.9245 | 154.2818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;049 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;059 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;069 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;079 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;089 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;099 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;109 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;119 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;129 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;139 | 57.9245 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;149 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;159 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;169 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;179 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;189 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;199 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;209 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;219 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;229 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;239 | 57.9245 | 154.2827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;249 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;259 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;269 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;279 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;289 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;299 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;309 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;319 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;329 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;339 | 57.9245 | 154.2646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;349 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;359 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;369 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;379 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;389 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;399 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;409 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;419 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;429 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;439 | 57.9245 | 154.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;449 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;459 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;469 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;479 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;489 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;499 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;509 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;519 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;529 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;539 | 57.9245 | 154.2297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;549 | 57.9245 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;559 | 57.9245 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;569 | 57.9245 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;579 | 57.9235 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;589 | 57.9235 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;599 | 57.9235 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;609 | 57.9235 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;619 | 57.9235 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;629 | 57.9235 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;639 | 57.9235 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;649 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;659 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;669 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;679 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;689 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;699 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;709 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;719 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;729 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;739 | 57.9235 | 154.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;749 | 57.9235 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;759 | 57.9235 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;769 | 57.9235 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;779 | 57.9225 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;789 | 57.9225 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;799 | 57.9225 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;809 | 57.9225 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;819 | 57.9225 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;829 | 57.9225 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;839 | 57.9225 | 154.2267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;849 | 57.9225 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;859 | 57.9225 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;869 | 57.9225 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;879 | 57.9245 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;889 | 57.9245 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;899 | 57.9245 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;909 | 57.9245 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;919 | 57.9245 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;929 | 57.9245 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;939 | 57.9245 | 154.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;949 | 57.9245 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;959 | 57.9245 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;969 | 57.9245 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;979 | 57.9235 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;989 | 57.9235 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:57;999 | 57.9235 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;009 | 57.9235 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;019 | 57.9235 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;029 | 57.9235 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;039 | 57.9235 | 154.2621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;049 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;059 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;069 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;079 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;089 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;099 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;109 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;119 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;129 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;139 | 57.9235 | 154.2735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;149 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;159 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;169 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;179 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;189 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;199 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;209 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;219 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;229 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;239 | 57.9235 | 154.2812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;249 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;259 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;269 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;279 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;289 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;299 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;309 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;319 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;329 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;339 | 57.9235 | 154.2696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;349 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;359 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;369 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;379 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;389 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;399 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;409 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;419 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;429 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;439 | 57.9235 | 154.2518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;449 | 57.9235 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;459 | 57.9235 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;469 | 57.9235 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;479 | 57.9245 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;489 | 57.9245 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;499 | 57.9245 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;509 | 57.9245 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;519 | 57.9245 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;529 | 57.9245 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;539 | 57.9245 | 154.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;549 | 57.9245 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;559 | 57.9245 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;569 | 57.9245 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;579 | 57.9225 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;589 | 57.9225 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;599 | 57.9225 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;609 | 57.9225 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;619 | 57.9225 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;629 | 57.9225 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;639 | 57.9225 | 154.2575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;649 | 57.9225 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;659 | 57.9225 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;669 | 57.9225 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;679 | 57.9225 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;689 | 57.9225 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;699 | 57.9235 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;709 | 57.9235 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;719 | 57.9235 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;729 | 57.9235 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;739 | 57.9235 | 154.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;749 | 57.9235 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;759 | 57.9235 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;769 | 57.9235 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;779 | 57.9235 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;789 | 57.9235 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;799 | 57.9225 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;809 | 57.9225 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;819 | 57.9225 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;829 | 57.9225 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;839 | 57.9225 | 154.2718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;849 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;859 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;869 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;879 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;889 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;899 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;909 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;919 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;929 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;939 | 57.9225 | 154.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;949 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;959 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;969 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;979 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;989 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:58;999 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;009 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;019 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;029 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;039 | 57.9225 | 154.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;049 | 57.9225 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;059 | 57.9225 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;069 | 57.9225 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;079 | 57.9225 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;089 | 57.9225 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;099 | 57.9235 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;109 | 57.9235 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;119 | 57.9235 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;129 | 57.9235 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;139 | 57.9235 | 154.2998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;149 | 57.9235 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;159 | 57.9235 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;169 | 57.9235 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;179 | 57.9235 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;189 | 57.9235 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;199 | 57.9225 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;209 | 57.9225 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;219 | 57.9225 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;229 | 57.9225 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;239 | 57.9225 | 154.3123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;249 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;259 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;269 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;279 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;289 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;299 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;309 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;319 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;329 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;339 | 57.9225 | 154.3256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;349 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;359 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;369 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;379 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;389 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;399 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;409 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;419 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;429 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;439 | 57.9225 | 154.3346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;449 | 57.9225 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;459 | 57.9225 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;469 | 57.9225 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;479 | 57.9225 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;489 | 57.9225 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;499 | 57.9215 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;509 | 57.9215 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;519 | 57.9215 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;529 | 57.9215 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;539 | 57.9215 | 154.349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;549 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;559 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;569 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;579 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;589 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;599 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;609 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;619 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;629 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;639 | 57.9215 | 154.3634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;649 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;659 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;669 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;679 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;689 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;699 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;709 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;719 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;729 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;739 | 57.9215 | 154.3588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;749 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;759 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;769 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;779 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;789 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;799 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;809 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;819 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;829 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;839 | 57.9215 | 154.3434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;849 | 57.9215 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;859 | 57.9215 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;869 | 57.9215 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;879 | 57.9215 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;889 | 57.9215 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;899 | 57.9205 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;909 | 57.9205 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;919 | 57.9205 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;929 | 57.9205 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;939 | 57.9205 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;949 | 57.9205 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;959 | 57.9205 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;969 | 57.9205 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;979 | 57.9205 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;989 | 57.9205 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:12:59;999 | 57.9205 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;009 | 57.9205 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;019 | 57.9205 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;029 | 57.9215 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;039 | 57.9215 | 154.3257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;049 | 57.9215 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;059 | 57.9215 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;069 | 57.9215 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;079 | 57.9215 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;089 | 57.9215 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;099 | 57.9215 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;109 | 57.9215 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;119 | 57.9215 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;129 | 57.9225 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;139 | 57.9225 | 154.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;149 | 57.9225 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;159 | 57.9225 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;169 | 57.9225 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;179 | 57.9225 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;189 | 57.9225 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;199 | 57.9225 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;209 | 57.9225 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;219 | 57.9225 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;229 | 57.9215 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;239 | 57.9215 | 154.3103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;249 | 57.9215 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;259 | 57.9215 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;269 | 57.9215 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;279 | 57.9215 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;289 | 57.9215 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;299 | 57.9215 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;309 | 57.9215 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;319 | 57.9215 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;329 | 57.9205 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;339 | 57.9205 | 154.3001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;349 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;359 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;369 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;379 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;389 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;399 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;409 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;419 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;429 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;439 | 57.9205 | 154.2787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;449 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;459 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;469 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;479 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;489 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;499 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;509 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;519 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;529 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;539 | 57.9205 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;549 | 57.9205 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;559 | 57.9205 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;569 | 57.9205 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;579 | 57.9205 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;589 | 57.9205 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;599 | 57.9205 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;609 | 57.9205 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;619 | 57.9205 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;629 | 57.9195 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;639 | 57.9195 | 154.2704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;649 | 57.9195 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;659 | 57.9195 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;669 | 57.9195 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;679 | 57.9195 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;689 | 57.9195 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;699 | 57.9195 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;709 | 57.9195 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;719 | 57.9195 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;729 | 57.9205 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;739 | 57.9205 | 154.2889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;749 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;759 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;769 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;779 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;789 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;799 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;809 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;819 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;829 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;839 | 57.9205 | 154.313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;849 | 57.9205 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;859 | 57.9205 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;869 | 57.9205 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;879 | 57.9205 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;889 | 57.9205 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;899 | 57.9205 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;909 | 57.9205 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;919 | 57.9205 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;929 | 57.9195 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;939 | 57.9195 | 154.338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;949 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;959 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;969 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;979 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;989 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:00;999 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;009 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;019 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;029 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;039 | 57.9195 | 154.3519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;049 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;059 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;069 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;079 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;089 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;099 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;109 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;119 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;129 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;139 | 57.9195 | 154.3418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;149 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;159 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;169 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;179 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;189 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;199 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;209 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;219 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;229 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;239 | 57.9195 | 154.3165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;249 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;259 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;269 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;279 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;289 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;299 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;309 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;319 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;329 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;339 | 57.9195 | 154.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;349 | 57.9195 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;359 | 57.9195 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;369 | 57.9195 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;379 | 57.9195 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;389 | 57.9195 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;399 | 57.9195 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;409 | 57.9195 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;419 | 57.9195 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;429 | 57.9205 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;439 | 57.9205 | 154.2737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;449 | 57.9205 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;459 | 57.9205 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;469 | 57.9205 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;479 | 57.9205 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;489 | 57.9205 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;499 | 57.9205 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;509 | 57.9205 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;519 | 57.9205 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;529 | 57.9185 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;539 | 57.9185 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;549 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;559 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;569 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;579 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;589 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;599 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;609 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;619 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;629 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;639 | 57.9185 | 154.2791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;649 | 57.9185 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;659 | 57.9185 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;669 | 57.9185 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;679 | 57.9185 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;689 | 57.9185 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;699 | 57.9185 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;709 | 57.9185 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;719 | 57.9185 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;729 | 57.9205 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;739 | 57.9205 | 154.2808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;749 | 57.9205 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;759 | 57.9205 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;769 | 57.9205 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;779 | 57.9205 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;789 | 57.9205 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;799 | 57.9205 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;809 | 57.9205 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;819 | 57.9205 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;829 | 57.9195 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;839 | 57.9195 | 154.2664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;849 | 57.9195 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;859 | 57.9195 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;869 | 57.9195 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;879 | 57.9195 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;889 | 57.9195 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;899 | 57.9195 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;909 | 57.9195 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;919 | 57.9195 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;929 | 57.9185 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;939 | 57.9185 | 154.2494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;949 | 57.9185 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;959 | 57.9185 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;969 | 57.9185 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;979 | 57.9185 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;989 | 57.9185 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:01;999 | 57.9185 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;009 | 57.9185 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;019 | 57.9185 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;029 | 57.9195 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;039 | 57.9195 | 154.2411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;049 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;059 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;069 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;079 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;089 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;099 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;109 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;119 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;129 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;139 | 57.9195 | 154.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;149 | 57.9195 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;159 | 57.9195 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;169 | 57.9195 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;179 | 57.9195 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;189 | 57.9195 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;199 | 57.9195 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;209 | 57.9195 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;219 | 57.9195 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;229 | 57.9185 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;239 | 57.9185 | 154.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;249 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;259 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;269 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;279 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;289 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;299 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;309 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;319 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;329 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;339 | 57.9185 | 154.2858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;349 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;359 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;369 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;379 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;389 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;399 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;409 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;419 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;429 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;439 | 57.9185 | 154.3147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;449 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;459 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;469 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;479 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;489 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;499 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;509 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;519 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;529 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;539 | 57.9185 | 154.335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;549 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;559 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;569 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;579 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;589 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;599 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;609 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;619 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;629 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;639 | 57.9185 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;649 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;659 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;669 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;679 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;689 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;699 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;709 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;719 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;729 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;739 | 57.9185 | 154.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;749 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;759 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;769 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;779 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;789 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;799 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;809 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;819 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;829 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;839 | 57.9185 | 154.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;849 | 57.9185 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;859 | 57.9185 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;869 | 57.9175 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;879 | 57.9175 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;889 | 57.9175 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;899 | 57.9175 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;909 | 57.9175 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;919 | 57.9175 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;929 | 57.9175 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;939 | 57.9175 | 154.3334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;949 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;959 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;969 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;979 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;989 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:02;999 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;009 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;019 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;029 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;039 | 57.9175 | 154.3239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;049 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;059 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;069 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;079 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;089 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;099 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;109 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;119 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;129 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;139 | 57.9175 | 154.3035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;149 | 57.9175 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;159 | 57.9175 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;169 | 57.9165 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;179 | 57.9165 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;189 | 57.9165 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;199 | 57.9165 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;209 | 57.9165 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;219 | 57.9165 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;229 | 57.9165 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;239 | 57.9165 | 154.2668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;249 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;259 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;269 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;279 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;289 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;299 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;309 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;319 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;329 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;339 | 57.9165 | 154.2291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;349 | 57.9165 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;359 | 57.9165 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;369 | 57.9185 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;379 | 57.9185 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;389 | 57.9185 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;399 | 57.9185 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;409 | 57.9185 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;419 | 57.9185 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;429 | 57.9185 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;439 | 57.9185 | 154.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;449 | 57.9185 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;459 | 57.9175 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;469 | 57.9175 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;479 | 57.9175 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;489 | 57.9175 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;499 | 57.9175 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;509 | 57.9175 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;519 | 57.9175 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;529 | 57.9175 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;539 | 57.9175 | 154.1938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;549 | 57.9175 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;559 | 57.9175 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;569 | 57.9165 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;579 | 57.9165 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;589 | 57.9165 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;599 | 57.9165 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;609 | 57.9165 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;619 | 57.9165 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;629 | 57.9165 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;639 | 57.9165 | 154.2086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;649 | 57.9165 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;659 | 57.9175 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;669 | 57.9175 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;679 | 57.9175 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;689 | 57.9175 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;699 | 57.9175 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;709 | 57.9175 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;719 | 57.9175 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;729 | 57.9175 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;739 | 57.9175 | 154.2358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;749 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;759 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;769 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;779 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;789 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;799 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;809 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;819 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;829 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;839 | 57.9175 | 154.2593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;849 | 57.9175 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;859 | 57.9175 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;869 | 57.9165 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;879 | 57.9165 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;889 | 57.9165 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;899 | 57.9165 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;909 | 57.9165 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;919 | 57.9165 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;929 | 57.9165 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;939 | 57.9165 | 154.2709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;949 | 57.9165 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;959 | 57.9165 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;969 | 57.9175 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;979 | 57.9175 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;989 | 57.9175 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:03;999 | 57.9175 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;009 | 57.9175 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;019 | 57.9175 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;029 | 57.9175 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;039 | 57.9175 | 154.2837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;049 | 57.9175 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;059 | 57.9175 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;069 | 57.9165 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;079 | 57.9165 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;089 | 57.9165 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;099 | 57.9165 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;109 | 57.9165 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;119 | 57.9165 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;129 | 57.9165 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;139 | 57.9165 | 154.3006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;149 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;159 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;169 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;179 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;189 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;199 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;209 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;219 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;229 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;239 | 57.9165 | 154.3105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;249 | 57.9165 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;259 | 57.9165 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;269 | 57.9155 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;279 | 57.9155 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;289 | 57.9155 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;299 | 57.9155 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;309 | 57.9155 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;319 | 57.9155 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;329 | 57.9155 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;339 | 57.9155 | 154.3157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;349 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;359 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;369 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;379 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;389 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;399 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;409 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;419 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;429 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;439 | 57.9155 | 154.3231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;449 | 57.9155 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;459 | 57.9155 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;469 | 57.9165 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;479 | 57.9165 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;489 | 57.9165 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;499 | 57.9165 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;509 | 57.9165 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;519 | 57.9165 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;529 | 57.9165 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;539 | 57.9165 | 154.3195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;549 | 57.9165 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;559 | 57.9155 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;569 | 57.9155 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;579 | 57.9155 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;589 | 57.9155 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;599 | 57.9155 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;609 | 57.9155 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;619 | 57.9155 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;629 | 57.9155 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;639 | 57.9155 | 154.2995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;649 | 57.9155 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;659 | 57.9155 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;669 | 57.9145 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;679 | 57.9145 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;689 | 57.9145 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;699 | 57.9145 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;709 | 57.9145 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;719 | 57.9145 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;729 | 57.9145 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;739 | 57.9145 | 154.2799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;749 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;759 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;769 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;779 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;789 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;799 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;809 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;819 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;829 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;839 | 57.9145 | 154.2669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;849 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;859 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;869 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;879 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;889 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;899 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;909 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;919 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;929 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;939 | 57.9145 | 154.2596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;949 | 57.9145 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;959 | 57.9145 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;969 | 57.9155 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;979 | 57.9155 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;989 | 57.9155 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:04;999 | 57.9155 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;009 | 57.9155 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;019 | 57.9155 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;029 | 57.9155 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;039 | 57.9155 | 154.2701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;049 | 57.9155 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;059 | 57.9155 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;069 | 57.9155 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;079 | 57.9145 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;089 | 57.9145 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;099 | 57.9145 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;109 | 57.9145 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;119 | 57.9145 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;129 | 57.9145 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;139 | 57.9145 | 154.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;149 | 57.9145 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;159 | 57.9145 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;169 | 57.9145 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;179 | 57.9155 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;189 | 57.9155 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;199 | 57.9155 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;209 | 57.9155 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;219 | 57.9155 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;229 | 57.9155 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;239 | 57.9155 | 154.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;249 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;259 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;269 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;279 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;289 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;299 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;309 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;319 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;329 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;339 | 57.9155 | 154.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;349 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;359 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;369 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;379 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;389 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;399 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;409 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;419 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;429 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;439 | 57.9155 | 154.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;449 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;459 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;469 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;479 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;489 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;499 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;509 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;519 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;529 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;539 | 57.9155 | 154.3878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;549 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;559 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;569 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;579 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;589 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;599 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;609 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;619 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;629 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;639 | 57.9155 | 154.3935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;649 | 57.9155 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;659 | 57.9155 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;669 | 57.9155 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;679 | 57.9145 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;689 | 57.9145 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;699 | 57.9145 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;709 | 57.9145 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;719 | 57.9145 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;729 | 57.9145 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;739 | 57.9145 | 154.3843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;749 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;759 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;769 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;779 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;789 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;799 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;809 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;819 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;829 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;839 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;849 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;859 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;869 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;879 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;889 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;899 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;909 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;919 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;929 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;939 | 57.9145 | 154.3737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;949 | 57.9145 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;959 | 57.9145 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;969 | 57.9145 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;979 | 57.9155 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;989 | 57.9155 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:05;999 | 57.9155 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;009 | 57.9155 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;019 | 57.9155 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;029 | 57.9155 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;039 | 57.9155 | 154.3682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;049 | 57.9155 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;059 | 57.9155 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;069 | 57.9155 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;079 | 57.9145 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;089 | 57.9145 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;099 | 57.9145 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;109 | 57.9145 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;119 | 57.9145 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;129 | 57.9145 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;139 | 57.9145 | 154.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;149 | 57.9145 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;159 | 57.9145 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;169 | 57.9145 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;179 | 57.9135 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;189 | 57.9135 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;199 | 57.9135 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;209 | 57.9135 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;219 | 57.9135 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;229 | 57.9135 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;239 | 57.9135 | 154.3313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;249 | 57.9135 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;259 | 57.9135 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;269 | 57.9135 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;279 | 57.9145 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;289 | 57.9145 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;299 | 57.9145 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;309 | 57.9145 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;319 | 57.9145 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;329 | 57.9145 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;339 | 57.9145 | 154.3133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;349 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;359 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;369 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;379 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;389 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;399 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;409 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;419 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;429 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;439 | 57.9145 | 154.3005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;449 | 57.9145 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;459 | 57.9145 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;469 | 57.9145 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;479 | 57.9135 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;489 | 57.9135 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;499 | 57.9135 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;509 | 57.9135 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;519 | 57.9135 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;529 | 57.9135 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;539 | 57.9135 | 154.3051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;549 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;559 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;569 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;579 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;589 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;599 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;609 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;619 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;629 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;639 | 57.9135 | 154.3298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;649 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;659 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;669 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;679 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;689 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;699 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;709 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;719 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;729 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;739 | 57.9135 | 154.3576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;749 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;759 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;769 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;779 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;789 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;799 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;809 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;819 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;829 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;839 | 57.9135 | 154.3797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;849 | 57.9135 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;859 | 57.9135 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;869 | 57.9135 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;879 | 57.9145 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;889 | 57.9145 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;899 | 57.9145 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;909 | 57.9145 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;919 | 57.9145 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;929 | 57.9145 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;939 | 57.9145 | 154.3958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;949 | 57.9145 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;959 | 57.9145 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;969 | 57.9145 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;979 | 57.9135 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;989 | 57.9135 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:06;999 | 57.9135 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;009 | 57.9135 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;019 | 57.9135 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;029 | 57.9135 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;039 | 57.9135 | 154.4058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;049 | 57.9135 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;059 | 57.9135 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;069 | 57.9135 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;079 | 57.9145 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;089 | 57.9145 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;099 | 57.9145 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;109 | 57.9145 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;119 | 57.9145 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;129 | 57.9145 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;139 | 57.9145 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;149 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;159 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;169 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;179 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;189 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;199 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;209 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;219 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;229 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;239 | 57.9145 | 154.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;249 | 57.9145 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;259 | 57.9145 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;269 | 57.9145 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;279 | 57.9135 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;289 | 57.9135 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;299 | 57.9135 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;309 | 57.9135 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;319 | 57.9135 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;329 | 57.9135 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;339 | 57.9135 | 154.4234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;349 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;359 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;369 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;379 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;389 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;399 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;409 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;419 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;429 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;439 | 57.9135 | 154.4288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;449 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;459 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;469 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;479 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;489 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;499 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;509 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;519 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;529 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;539 | 57.9135 | 154.4253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;549 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;559 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;569 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;579 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;589 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;599 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;609 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;619 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;629 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;639 | 57.9135 | 154.4106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;649 | 57.9135 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;659 | 57.9135 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;669 | 57.9135 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;679 | 57.9125 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;689 | 57.9125 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;699 | 57.9125 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;709 | 57.9125 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;719 | 57.9125 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;729 | 57.9125 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;739 | 57.9125 | 154.3891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;749 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;759 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;769 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;779 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;789 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;799 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;809 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;819 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;829 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;839 | 57.9125 | 154.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;849 | 57.9125 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;859 | 57.9125 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;869 | 57.9125 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;879 | 57.9115 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;889 | 57.9115 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;899 | 57.9115 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;909 | 57.9115 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;919 | 57.9115 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;929 | 57.9115 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;939 | 57.9115 | 154.361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;949 | 57.9115 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;959 | 57.9115 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;969 | 57.9115 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;979 | 57.9105 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;989 | 57.9105 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:07;999 | 57.9105 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;009 | 57.9105 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;019 | 57.9105 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;029 | 57.9105 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;039 | 57.9105 | 154.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;049 | 57.9105 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;059 | 57.9105 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;069 | 57.9105 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;079 | 57.9115 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;089 | 57.9115 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;099 | 57.9115 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;109 | 57.9115 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;119 | 57.9115 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;129 | 57.9115 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;139 | 57.9115 | 154.4069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;149 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;159 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;169 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;179 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;189 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;199 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;209 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;219 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;229 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;239 | 57.9115 | 154.4495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;249 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;259 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;269 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;279 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;289 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;299 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;309 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;319 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;329 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;339 | 57.9115 | 154.4822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;349 | 57.9115 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;359 | 57.9115 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;369 | 57.9115 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;379 | 57.9125 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;389 | 57.9125 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;399 | 57.9125 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;409 | 57.9125 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;419 | 57.9125 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;429 | 57.9125 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;439 | 57.9125 | 154.4993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;449 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;459 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;469 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;479 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;489 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;499 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;509 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;519 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;529 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;539 | 57.9125 | 154.5024 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;549 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;559 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;569 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;579 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;589 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;599 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;609 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;619 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;629 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;639 | 57.9125 | 154.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;649 | 57.9125 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;659 | 57.9125 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;669 | 57.9125 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;679 | 57.9115 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;689 | 57.9115 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;699 | 57.9115 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;709 | 57.9115 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;719 | 57.9115 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;729 | 57.9115 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;739 | 57.9115 | 154.4794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;749 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;759 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;769 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;779 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;789 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;799 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;809 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;819 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;829 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;839 | 57.9115 | 154.4649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;849 | 57.9115 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;859 | 57.9115 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;869 | 57.9115 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;879 | 57.9115 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;889 | 57.9115 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;899 | 57.9125 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;909 | 57.9125 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;919 | 57.9125 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;929 | 57.9125 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;939 | 57.9125 | 154.4526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;949 | 57.9125 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;959 | 57.9125 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;969 | 57.9125 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;979 | 57.9125 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;989 | 57.9125 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:08;999 | 57.9105 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;009 | 57.9105 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;019 | 57.9105 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;029 | 57.9105 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;039 | 57.9105 | 154.4412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;049 | 57.9105 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;059 | 57.9105 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;069 | 57.9105 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;079 | 57.9105 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;089 | 57.9105 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;099 | 57.9115 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;109 | 57.9115 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;119 | 57.9115 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;129 | 57.9115 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;139 | 57.9115 | 154.4289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;149 | 57.9115 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;159 | 57.9115 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;169 | 57.9115 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;179 | 57.9115 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;189 | 57.9115 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;199 | 57.9105 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;209 | 57.9105 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;219 | 57.9105 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;229 | 57.9105 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;239 | 57.9105 | 154.4154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;249 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;259 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;269 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;279 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;289 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;299 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;309 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;319 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;329 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;339 | 57.9105 | 154.4037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;349 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;359 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;369 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;379 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;389 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;399 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;409 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;419 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;429 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;439 | 57.9105 | 154.3986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;449 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;459 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;469 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;479 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;489 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;499 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;509 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;519 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;529 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;539 | 57.9105 | 154.4102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;549 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;559 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;569 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;579 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;589 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;599 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;609 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;619 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;629 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;639 | 57.9105 | 154.4358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;649 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;659 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;669 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;679 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;689 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;699 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;709 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;719 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;729 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;739 | 57.9105 | 154.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;749 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;759 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;769 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;779 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;789 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;799 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;809 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;819 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;829 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;839 | 57.9105 | 154.4912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;849 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;859 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;869 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;879 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;889 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;899 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;909 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;919 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;929 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;939 | 57.9105 | 154.5168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;949 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;959 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;969 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;979 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;989 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:09;999 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;009 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;019 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;029 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;039 | 57.9105 | 154.5376 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;049 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;059 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;069 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;079 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;089 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;099 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;109 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;119 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;129 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;139 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;149 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;159 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;169 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;179 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;189 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;199 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;209 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;219 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;229 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;239 | 57.9105 | 154.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;249 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;259 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;269 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;279 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;289 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;299 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;309 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;319 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;329 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;339 | 57.9105 | 154.552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;349 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;359 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;369 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;379 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;389 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;399 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;409 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;419 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;429 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;439 | 57.9105 | 154.5207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;449 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;459 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;469 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;479 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;489 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;499 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;509 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;519 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;529 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;539 | 57.9105 | 154.4789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;549 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;559 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;569 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;579 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;589 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;599 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;609 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;619 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;629 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;639 | 57.9105 | 154.4372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;649 | 57.9105 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;659 | 57.9105 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;669 | 57.9105 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;679 | 57.9105 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;689 | 57.9105 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;699 | 57.9105 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;709 | 57.9105 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;719 | 57.9105 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;729 | 57.9095 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;739 | 57.9095 | 154.408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;749 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;759 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;769 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;779 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;789 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;799 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;809 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;819 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;829 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;839 | 57.9095 | 154.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;849 | 57.9095 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;859 | 57.9095 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;869 | 57.9095 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;879 | 57.9095 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;889 | 57.9095 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;899 | 57.9095 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;909 | 57.9095 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;919 | 57.9095 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;929 | 57.9105 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;939 | 57.9105 | 154.4097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;949 | 57.9105 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;959 | 57.9105 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;969 | 57.9105 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;979 | 57.9105 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;989 | 57.9105 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:10;999 | 57.9105 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;009 | 57.9105 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;019 | 57.9105 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;029 | 57.9095 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;039 | 57.9095 | 154.4325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;049 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;059 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;069 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;079 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;089 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;099 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;109 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;119 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;129 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;139 | 57.9095 | 154.4535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;149 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;159 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;169 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;179 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;189 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;199 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;209 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;219 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;229 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;239 | 57.9095 | 154.4724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;249 | 57.9095 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;259 | 57.9095 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;269 | 57.9095 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;279 | 57.9095 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;289 | 57.9095 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;299 | 57.9095 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;309 | 57.9095 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;319 | 57.9095 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;329 | 57.9085 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;339 | 57.9085 | 154.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;349 | 57.9085 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;359 | 57.9085 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;369 | 57.9085 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;379 | 57.9085 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;389 | 57.9085 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;399 | 57.9085 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;409 | 57.9085 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;419 | 57.9085 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;429 | 57.9095 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;439 | 57.9095 | 154.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;449 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;459 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;469 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;479 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;489 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;499 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;509 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;519 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;529 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;539 | 57.9095 | 154.5404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;549 | 57.9095 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;559 | 57.9095 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;569 | 57.9095 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;579 | 57.9095 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;589 | 57.9095 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;599 | 57.9095 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;609 | 57.9095 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;619 | 57.9095 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;629 | 57.9075 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;639 | 57.9075 | 154.5537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;649 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;659 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;669 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;679 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;689 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;699 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;709 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;719 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;729 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;739 | 57.9075 | 154.5452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;749 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;759 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;769 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;779 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;789 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;799 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;809 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;819 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;829 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;839 | 57.9075 | 154.515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;849 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;859 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;869 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;879 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;889 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;899 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;909 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;919 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;929 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;939 | 57.9075 | 154.4713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;949 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;959 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;969 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;979 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;989 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:11;999 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;009 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;019 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;029 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;039 | 57.9075 | 154.4225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;049 | 57.9075 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;059 | 57.9075 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;069 | 57.9075 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;079 | 57.9075 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;089 | 57.9075 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;099 | 57.9075 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;109 | 57.9075 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;119 | 57.9075 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;129 | 57.9065 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;139 | 57.9065 | 154.3812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;149 | 57.9065 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;159 | 57.9065 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;169 | 57.9065 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;179 | 57.9065 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;189 | 57.9065 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;199 | 57.9065 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;209 | 57.9065 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;219 | 57.9065 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;229 | 57.9055 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;239 | 57.9055 | 154.354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;249 | 57.9055 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;259 | 57.9055 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;269 | 57.9055 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;279 | 57.9055 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;289 | 57.9055 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;299 | 57.9055 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;309 | 57.9055 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;319 | 57.9055 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;329 | 57.9075 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;339 | 57.9075 | 154.3424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;349 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;359 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;369 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;379 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;389 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;399 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;409 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;419 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;429 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;439 | 57.9075 | 154.3345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;449 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;459 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;469 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;479 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;489 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;499 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;509 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;519 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;529 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;539 | 57.9075 | 154.3214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;549 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;559 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;569 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;579 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;589 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;599 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;609 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;619 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;629 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;639 | 57.9075 | 154.3014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;649 | 57.9075 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;659 | 57.9075 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;669 | 57.9055 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;679 | 57.9055 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;689 | 57.9055 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;699 | 57.9055 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;709 | 57.9055 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;719 | 57.9055 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;729 | 57.9055 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;739 | 57.9055 | 154.2802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;749 | 57.9055 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;759 | 57.9075 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;769 | 57.9075 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;779 | 57.9075 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;789 | 57.9075 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;799 | 57.9075 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;809 | 57.9075 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;819 | 57.9075 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;829 | 57.9075 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;839 | 57.9075 | 154.2687 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;849 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;859 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;869 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;879 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;889 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;899 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;909 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;919 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;929 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;939 | 57.9075 | 154.2705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;949 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;959 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;969 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;979 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;989 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:12;999 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;009 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;019 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;029 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;039 | 57.9075 | 154.2841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;049 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;059 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;069 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;079 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;089 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;099 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;109 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;119 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;129 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;139 | 57.9075 | 154.2934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;149 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;159 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;169 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;179 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;189 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;199 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;209 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;219 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;229 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;239 | 57.9075 | 154.2894 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;249 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;259 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;269 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;279 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;289 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;299 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;309 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;319 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;329 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;339 | 57.9075 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;349 | 57.9075 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;359 | 57.9075 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;369 | 57.9045 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;379 | 57.9045 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;389 | 57.9045 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;399 | 57.9045 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;409 | 57.9045 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;419 | 57.9045 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;429 | 57.9045 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;439 | 57.9045 | 154.2444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;449 | 57.9045 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;459 | 57.9055 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;469 | 57.9055 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;479 | 57.9055 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;489 | 57.9055 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;499 | 57.9055 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;509 | 57.9055 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;519 | 57.9055 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;529 | 57.9055 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;539 | 57.9055 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;549 | 57.9055 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;559 | 57.9055 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;569 | 57.9045 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;579 | 57.9045 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;589 | 57.9045 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;599 | 57.9045 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;609 | 57.9045 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;619 | 57.9045 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;629 | 57.9045 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;639 | 57.9045 | 154.1842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;649 | 57.9045 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;659 | 57.9035 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;669 | 57.9035 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;679 | 57.9035 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;689 | 57.9035 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;699 | 57.9035 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;709 | 57.9035 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;719 | 57.9035 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;729 | 57.9035 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;739 | 57.9035 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;749 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;759 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;769 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;779 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;789 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;799 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;809 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;819 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;829 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;839 | 57.9035 | 154.1411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;849 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;859 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;869 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;879 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;889 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;899 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;909 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;919 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;929 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;939 | 57.9035 | 154.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;949 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;959 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;969 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;979 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;989 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:13;999 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;009 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;019 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;029 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;039 | 57.9035 | 154.0998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;049 | 57.9035 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;059 | 57.9035 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;069 | 57.9045 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;079 | 57.9045 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;089 | 57.9045 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;099 | 57.9045 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;109 | 57.9045 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;119 | 57.9045 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;129 | 57.9045 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;139 | 57.9045 | 154.0878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;149 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;159 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;169 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;179 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;189 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;199 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;209 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;219 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;229 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;239 | 57.9045 | 154.0817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;249 | 57.9045 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;259 | 57.9045 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;269 | 57.9035 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;279 | 57.9035 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;289 | 57.9035 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;299 | 57.9035 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;309 | 57.9035 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;319 | 57.9035 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;329 | 57.9035 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;339 | 57.9035 | 154.0884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;349 | 57.9035 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;359 | 57.9045 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;369 | 57.9045 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;379 | 57.9045 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;389 | 57.9045 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;399 | 57.9045 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;409 | 57.9045 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;419 | 57.9045 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;429 | 57.9045 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;439 | 57.9045 | 154.108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;449 | 57.9045 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;459 | 57.9045 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;469 | 57.9035 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;479 | 57.9035 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;489 | 57.9035 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;499 | 57.9035 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;509 | 57.9035 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;519 | 57.9035 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;529 | 57.9035 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;539 | 57.9035 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;549 | 57.9035 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;559 | 57.9045 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;569 | 57.9045 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;579 | 57.9045 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;589 | 57.9045 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;599 | 57.9045 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;609 | 57.9045 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;619 | 57.9045 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;629 | 57.9045 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;639 | 57.9045 | 154.1017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;649 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;659 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;669 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;679 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;689 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;699 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;709 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;719 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;729 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;739 | 57.9045 | 154.0774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;749 | 57.9045 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;759 | 57.9045 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;769 | 57.9035 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;779 | 57.9035 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;789 | 57.9035 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;799 | 57.9035 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;809 | 57.9035 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;819 | 57.9035 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;829 | 57.9035 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;839 | 57.9035 | 154.0425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;849 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;859 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;869 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;879 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;889 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;899 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;909 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;919 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;929 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;939 | 57.9035 | 153.9993 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;949 | 57.9035 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;959 | 57.9025 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;969 | 57.9025 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;979 | 57.9025 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;989 | 57.9025 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:14;999 | 57.9025 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;009 | 57.9025 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;019 | 57.9025 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;029 | 57.9025 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;039 | 57.9025 | 153.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;049 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;059 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;069 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;079 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;089 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;099 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;109 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;119 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;129 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;139 | 57.9025 | 153.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;149 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;159 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;169 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;179 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;189 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;199 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;209 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;219 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;229 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;239 | 57.9025 | 153.9435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;249 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;259 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;269 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;279 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;289 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;299 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;309 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;319 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;329 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;339 | 57.9025 | 153.9252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;349 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;359 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;369 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;379 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;389 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;399 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;409 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;419 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;429 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;439 | 57.9025 | 153.8991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;449 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;459 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;469 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;479 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;489 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;499 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;509 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;519 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;529 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;539 | 57.9025 | 153.8812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;549 | 57.9025 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;559 | 57.9025 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;569 | 57.9025 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;579 | 57.9035 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;589 | 57.9035 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;599 | 57.9035 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;609 | 57.9035 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;619 | 57.9035 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;629 | 57.9035 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;639 | 57.9035 | 153.8701 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;649 | 57.9035 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;659 | 57.9035 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;669 | 57.9035 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;679 | 57.9025 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;689 | 57.9025 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;699 | 57.9025 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;709 | 57.9025 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;719 | 57.9025 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;729 | 57.9025 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;739 | 57.9025 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;749 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;759 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;769 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;779 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;789 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;799 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;809 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;819 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;829 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;839 | 57.9025 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;849 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;859 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;869 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;879 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;889 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;899 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;909 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;919 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;929 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;939 | 57.9025 | 153.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;949 | 57.9025 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;959 | 57.9025 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;969 | 57.9025 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;979 | 57.9035 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;989 | 57.9035 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:15;999 | 57.9035 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;009 | 57.9035 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;019 | 57.9035 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;029 | 57.9035 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;039 | 57.9035 | 153.8989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;049 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;059 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;069 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;079 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;089 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;099 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;109 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;119 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;129 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;139 | 57.9035 | 153.8956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;149 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;159 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;169 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;179 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;189 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;199 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;209 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;219 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;229 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;239 | 57.9035 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;249 | 57.9035 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;259 | 57.9035 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;269 | 57.9035 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;279 | 57.9025 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;289 | 57.9025 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;299 | 57.9025 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;309 | 57.9025 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;319 | 57.9025 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;329 | 57.9025 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;339 | 57.9025 | 153.8754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;349 | 57.9025 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;359 | 57.9025 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;369 | 57.9025 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;379 | 57.9035 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;389 | 57.9035 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;399 | 57.9035 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;409 | 57.9035 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;419 | 57.9035 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;429 | 57.9035 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;439 | 57.9035 | 153.8542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;449 | 57.9035 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;459 | 57.9035 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;469 | 57.9035 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;479 | 57.9015 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;489 | 57.9015 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;499 | 57.9015 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;509 | 57.9015 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;519 | 57.9015 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;529 | 57.9015 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;539 | 57.9015 | 153.842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;549 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;559 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;569 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;579 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;589 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;599 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;609 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;619 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;629 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;639 | 57.9015 | 153.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;649 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;659 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;669 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;679 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;689 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;699 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;709 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;719 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;729 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;739 | 57.9015 | 153.8165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;749 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;759 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;769 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;779 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;789 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;799 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;809 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;819 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;829 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;839 | 57.9015 | 153.7768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;849 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;859 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;869 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;879 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;889 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;899 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;909 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;919 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;929 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;939 | 57.9015 | 153.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;949 | 57.9015 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;959 | 57.9015 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;969 | 57.9015 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;979 | 57.8995 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;989 | 57.8995 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:16;999 | 57.8995 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;009 | 57.8995 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;019 | 57.8995 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;029 | 57.8995 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;039 | 57.8995 | 153.704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;049 | 57.8995 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;059 | 57.8995 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;069 | 57.8995 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;079 | 57.9015 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;089 | 57.9015 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;099 | 57.9015 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;109 | 57.9015 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;119 | 57.9015 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;129 | 57.9015 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;139 | 57.9015 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;149 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;159 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;169 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;179 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;189 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;199 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;209 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;219 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;229 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;239 | 57.9015 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;249 | 57.9015 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;259 | 57.9015 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;269 | 57.9015 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;279 | 57.8995 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;289 | 57.8995 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;299 | 57.8995 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;309 | 57.8995 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;319 | 57.8995 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;329 | 57.8995 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;339 | 57.8995 | 153.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;349 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;359 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;369 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;379 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;389 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;399 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;409 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;419 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;429 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;439 | 57.8995 | 153.7416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;449 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;459 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;469 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;479 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;489 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;499 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;509 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;519 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;529 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;539 | 57.8995 | 153.7656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;549 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;559 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;569 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;579 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;589 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;599 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;609 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;619 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;629 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;639 | 57.8995 | 153.777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;649 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;659 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;669 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;679 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;689 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;699 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;709 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;719 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;729 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;739 | 57.8995 | 153.7639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;749 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;759 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;769 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;779 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;789 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;799 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;809 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;819 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;829 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;839 | 57.8995 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;849 | 57.8995 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;859 | 57.8995 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;869 | 57.8995 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;879 | 57.8985 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;889 | 57.8985 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;899 | 57.8985 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;909 | 57.8985 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;919 | 57.8985 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;929 | 57.8985 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;939 | 57.8985 | 153.693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;949 | 57.8985 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;959 | 57.8985 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;969 | 57.8985 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;979 | 57.8995 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;989 | 57.8995 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:17;999 | 57.8995 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;009 | 57.8995 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;019 | 57.8995 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;029 | 57.8995 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;039 | 57.8995 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;049 | 57.8995 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;059 | 57.8995 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;069 | 57.8995 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;079 | 57.8985 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;089 | 57.8985 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;099 | 57.8985 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;109 | 57.8985 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;119 | 57.8985 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;129 | 57.8985 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;139 | 57.8985 | 153.6458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;149 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;159 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;169 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;179 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;189 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;199 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;209 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;219 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;229 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;239 | 57.8985 | 153.6223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;249 | 57.8985 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;259 | 57.8985 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;269 | 57.8985 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;279 | 57.8995 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;289 | 57.8995 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;299 | 57.8995 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;309 | 57.8995 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;319 | 57.8995 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;329 | 57.8995 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;339 | 57.8995 | 153.6014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;349 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;359 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;369 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;379 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;389 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;399 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;409 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;419 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;429 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;439 | 57.8995 | 153.5791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;449 | 57.8995 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;459 | 57.8995 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;469 | 57.8995 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;479 | 57.8985 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;489 | 57.8985 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;499 | 57.8985 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;509 | 57.8985 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;519 | 57.8985 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;529 | 57.8985 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;539 | 57.8985 | 153.556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;549 | 57.8985 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;559 | 57.8985 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;569 | 57.8985 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;579 | 57.8975 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;589 | 57.8975 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;599 | 57.8975 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;609 | 57.8975 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;619 | 57.8975 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;629 | 57.8975 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;639 | 57.8975 | 153.5441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;649 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;659 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;669 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;679 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;689 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;699 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;709 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;719 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;729 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;739 | 57.8975 | 153.5384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;749 | 57.8975 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;759 | 57.8975 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;769 | 57.8975 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;779 | 57.8985 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;789 | 57.8985 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;799 | 57.8985 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;809 | 57.8985 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;819 | 57.8985 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;829 | 57.8985 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;839 | 57.8985 | 153.5255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;849 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;859 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;869 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;879 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;889 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;899 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;909 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;919 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;929 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;939 | 57.8985 | 153.5026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;949 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;959 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;969 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;979 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;989 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:18;999 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;009 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;019 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;029 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;039 | 57.8985 | 153.47 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;049 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;059 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;069 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;079 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;089 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;099 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;109 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;119 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;129 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;139 | 57.8985 | 153.4269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;149 | 57.8985 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;159 | 57.8985 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;169 | 57.8985 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;179 | 57.8985 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;189 | 57.8985 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;199 | 57.8975 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;209 | 57.8975 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;219 | 57.8975 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;229 | 57.8975 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;239 | 57.8975 | 153.3799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;249 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;259 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;269 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;279 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;289 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;299 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;309 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;319 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;329 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;339 | 57.8975 | 153.3479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;349 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;359 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;369 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;379 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;389 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;399 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;409 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;419 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;429 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;439 | 57.8975 | 153.3308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;449 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;459 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;469 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;479 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;489 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;499 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;509 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;519 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;529 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;539 | 57.8975 | 153.3159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;549 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;559 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;569 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;579 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;589 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;599 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;609 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;619 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;629 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;639 | 57.8975 | 153.3057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;649 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;659 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;669 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;679 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;689 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;699 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;709 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;719 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;729 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;739 | 57.8975 | 153.3027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;749 | 57.8975 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;759 | 57.8975 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;769 | 57.8975 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;779 | 57.8975 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;789 | 57.8975 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;799 | 57.8985 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;809 | 57.8985 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;819 | 57.8985 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;829 | 57.8985 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;839 | 57.8985 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;849 | 57.8985 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;859 | 57.8985 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;869 | 57.8985 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;879 | 57.8985 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;889 | 57.8985 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;899 | 57.8955 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;909 | 57.8955 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;919 | 57.8955 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;929 | 57.8955 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;939 | 57.8955 | 153.305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;949 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;959 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;969 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;979 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;989 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:19;999 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;009 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;019 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;029 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;039 | 57.8955 | 153.3131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;049 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;059 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;069 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;079 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;089 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;099 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;109 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;119 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;129 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;139 | 57.8955 | 153.3302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;149 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;159 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;169 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;179 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;189 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;199 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;209 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;219 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;229 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;239 | 57.8955 | 153.3542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;249 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;259 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;269 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;279 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;289 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;299 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;309 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;319 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;329 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;339 | 57.8955 | 153.3839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;349 | 57.8955 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;359 | 57.8955 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;369 | 57.8955 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;379 | 57.8955 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;389 | 57.8955 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;399 | 57.8955 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;409 | 57.8955 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;419 | 57.8955 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;429 | 57.8935 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;439 | 57.8935 | 153.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;449 | 57.8935 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;459 | 57.8935 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;469 | 57.8935 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;479 | 57.8935 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;489 | 57.8935 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;499 | 57.8935 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;509 | 57.8935 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;519 | 57.8935 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;529 | 57.8945 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;539 | 57.8945 | 153.4297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;549 | 57.8945 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;559 | 57.8945 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;569 | 57.8945 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;579 | 57.8945 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;589 | 57.8945 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;599 | 57.8945 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;609 | 57.8945 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;619 | 57.8945 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;629 | 57.8955 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;639 | 57.8955 | 153.4296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;649 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;659 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;669 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;679 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;689 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;699 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;709 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;719 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;729 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;739 | 57.8955 | 153.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;749 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;759 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;769 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;779 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;789 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;799 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;809 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;819 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;829 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;839 | 57.8955 | 153.42 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;849 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;859 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;869 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;879 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;889 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;899 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;909 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;919 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;929 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;939 | 57.8955 | 153.4118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;949 | 57.8955 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;959 | 57.8955 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;969 | 57.8955 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;979 | 57.8955 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;989 | 57.8955 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:20;999 | 57.8955 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;009 | 57.8955 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;019 | 57.8955 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;029 | 57.8935 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;039 | 57.8935 | 153.4094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;049 | 57.8935 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;059 | 57.8935 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;069 | 57.8935 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;079 | 57.8935 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;089 | 57.8935 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;099 | 57.8935 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;109 | 57.8935 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;119 | 57.8935 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;129 | 57.8945 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;139 | 57.8945 | 153.4146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;149 | 57.8945 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;159 | 57.8945 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;169 | 57.8945 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;179 | 57.8945 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;189 | 57.8945 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;199 | 57.8945 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;209 | 57.8945 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;219 | 57.8945 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;229 | 57.8935 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;239 | 57.8935 | 153.4185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;249 | 57.8935 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;259 | 57.8935 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;269 | 57.8935 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;279 | 57.8935 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;289 | 57.8935 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;299 | 57.8935 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;309 | 57.8935 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;319 | 57.8935 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;329 | 57.8945 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;339 | 57.8945 | 153.4247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;349 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;359 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;369 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;379 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;389 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;399 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;409 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;419 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;429 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;439 | 57.8945 | 153.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;449 | 57.8945 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;459 | 57.8945 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;469 | 57.8945 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;479 | 57.8945 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;489 | 57.8945 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;499 | 57.8945 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;509 | 57.8945 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;519 | 57.8945 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;529 | 57.8935 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;539 | 57.8935 | 153.4721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;549 | 57.8935 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;559 | 57.8935 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;569 | 57.8935 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;579 | 57.8935 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;589 | 57.8935 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;599 | 57.8935 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;609 | 57.8935 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;619 | 57.8935 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;629 | 57.8945 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;639 | 57.8945 | 153.5096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;649 | 57.8945 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;659 | 57.8945 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;669 | 57.8945 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;679 | 57.8945 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;689 | 57.8945 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;699 | 57.8945 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;709 | 57.8945 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;719 | 57.8945 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;729 | 57.8935 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;739 | 57.8935 | 153.5556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;749 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;759 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;769 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;779 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;789 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;799 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;809 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;819 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;829 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;839 | 57.8935 | 153.6015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;849 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;859 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;869 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;879 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;889 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;899 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;909 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;919 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;929 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;939 | 57.8935 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;949 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;959 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;969 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;979 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;989 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:21;999 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;009 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;019 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;029 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;039 | 57.8935 | 153.6317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;049 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;059 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;069 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;079 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;089 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;099 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;109 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;119 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;129 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;139 | 57.8935 | 153.6332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;149 | 57.8935 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;159 | 57.8935 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;169 | 57.8935 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;179 | 57.8935 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;189 | 57.8935 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;199 | 57.8935 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;209 | 57.8935 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;219 | 57.8935 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;229 | 57.8925 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;239 | 57.8925 | 153.6318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;249 | 57.8925 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;259 | 57.8925 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;269 | 57.8925 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;279 | 57.8925 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;289 | 57.8925 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;299 | 57.8925 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;309 | 57.8925 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;319 | 57.8925 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;329 | 57.8935 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;339 | 57.8935 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;349 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;359 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;369 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;379 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;389 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;399 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;409 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;419 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;429 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;439 | 57.8935 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;449 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;459 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;469 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;479 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;489 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;499 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;509 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;519 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;529 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;539 | 57.8935 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;549 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;559 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;569 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;579 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;589 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;599 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;609 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;619 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;629 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;639 | 57.8935 | 153.6419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;649 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;659 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;669 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;679 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;689 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;699 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;709 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;719 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;729 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;739 | 57.8935 | 153.65 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;749 | 57.8935 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;759 | 57.8935 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;769 | 57.8915 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;779 | 57.8915 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;789 | 57.8915 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;799 | 57.8915 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;809 | 57.8915 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;819 | 57.8915 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;829 | 57.8915 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;839 | 57.8915 | 153.6778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;849 | 57.8915 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;859 | 57.8935 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;869 | 57.8935 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;879 | 57.8935 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;889 | 57.8935 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;899 | 57.8935 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;909 | 57.8935 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;919 | 57.8935 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;929 | 57.8935 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;939 | 57.8935 | 153.7174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;949 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;959 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;969 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;979 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;989 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:22;999 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;009 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;019 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;029 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;039 | 57.8935 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;049 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;059 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;069 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;079 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;089 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;099 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;109 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;119 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;129 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;139 | 57.8935 | 153.8123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;149 | 57.8935 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;159 | 57.8925 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;169 | 57.8925 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;179 | 57.8925 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;189 | 57.8925 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;199 | 57.8925 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;209 | 57.8925 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;219 | 57.8925 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;229 | 57.8925 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;239 | 57.8925 | 153.8597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;249 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;259 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;269 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;279 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;289 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;299 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;309 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;319 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;329 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;339 | 57.8925 | 153.8861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;349 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;359 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;369 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;379 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;389 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;399 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;409 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;419 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;429 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;439 | 57.8925 | 153.8938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;449 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;459 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;469 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;479 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;489 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;499 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;509 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;519 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;529 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;539 | 57.8925 | 153.8911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;549 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;559 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;569 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;579 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;589 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;599 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;609 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;619 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;629 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;639 | 57.8925 | 153.8842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;649 | 57.8925 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;659 | 57.8925 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;669 | 57.8905 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;679 | 57.8905 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;689 | 57.8905 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;699 | 57.8905 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;709 | 57.8905 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;719 | 57.8905 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;729 | 57.8905 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;739 | 57.8905 | 153.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;749 | 57.8905 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;759 | 57.8905 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;769 | 57.8895 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;779 | 57.8895 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;789 | 57.8895 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;799 | 57.8895 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;809 | 57.8895 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;819 | 57.8895 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;829 | 57.8895 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;839 | 57.8895 | 153.8797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;849 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;859 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;869 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;879 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;889 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;899 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;909 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;919 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;929 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;939 | 57.8895 | 153.8798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;949 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;959 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;969 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;979 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;989 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:23;999 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;009 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;019 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;029 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;039 | 57.8895 | 153.8627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;049 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;059 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;069 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;079 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;089 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;099 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;109 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;119 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;129 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;139 | 57.8895 | 153.8405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;149 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;159 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;169 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;179 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;189 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;199 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;209 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;219 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;229 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;239 | 57.8895 | 153.8272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;249 | 57.8895 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;259 | 57.8895 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;269 | 57.8905 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;279 | 57.8905 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;289 | 57.8905 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;299 | 57.8905 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;309 | 57.8905 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;319 | 57.8905 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;329 | 57.8905 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;339 | 57.8905 | 153.8341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;349 | 57.8905 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;359 | 57.8895 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;369 | 57.8895 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;379 | 57.8895 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;389 | 57.8895 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;399 | 57.8895 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;409 | 57.8895 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;419 | 57.8895 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;429 | 57.8895 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;439 | 57.8895 | 153.8643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;449 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;459 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;469 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;479 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;489 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;499 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;509 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;519 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;529 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;539 | 57.8895 | 153.9131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;549 | 57.8895 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;559 | 57.8895 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;569 | 57.8905 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;579 | 57.8905 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;589 | 57.8905 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;599 | 57.8905 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;609 | 57.8905 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;619 | 57.8905 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;629 | 57.8905 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;639 | 57.8905 | 153.9648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;649 | 57.8905 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;659 | 57.8905 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;669 | 57.8895 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;679 | 57.8895 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;689 | 57.8895 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;699 | 57.8895 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;709 | 57.8895 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;719 | 57.8895 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;729 | 57.8895 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;739 | 57.8895 | 154.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;749 | 57.8895 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;759 | 57.8895 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;769 | 57.8905 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;779 | 57.8905 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;789 | 57.8905 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;799 | 57.8905 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;809 | 57.8905 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;819 | 57.8905 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;829 | 57.8905 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;839 | 57.8905 | 154.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;849 | 57.8905 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;859 | 57.8905 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;869 | 57.8895 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;879 | 57.8895 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;889 | 57.8895 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;899 | 57.8895 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;909 | 57.8895 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;919 | 57.8895 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;929 | 57.8895 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;939 | 57.8895 | 154.0242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;949 | 57.8895 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;959 | 57.8895 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;969 | 57.8885 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;979 | 57.8885 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;989 | 57.8885 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:24;999 | 57.8885 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;009 | 57.8885 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;019 | 57.8885 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;029 | 57.8885 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;039 | 57.8885 | 154.0212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;049 | 57.8885 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;059 | 57.8885 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;069 | 57.8905 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;079 | 57.8905 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;089 | 57.8905 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;099 | 57.8905 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;109 | 57.8905 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;119 | 57.8905 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;129 | 57.8905 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;139 | 57.8905 | 154.0166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;149 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;159 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;169 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;179 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;189 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;199 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;209 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;219 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;229 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;239 | 57.8905 | 154.01 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;249 | 57.8905 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;259 | 57.8905 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;269 | 57.8905 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;279 | 57.8885 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;289 | 57.8885 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;299 | 57.8885 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;309 | 57.8885 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;319 | 57.8885 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;329 | 57.8885 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;339 | 57.8885 | 154.0023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;349 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;359 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;369 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;379 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;389 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;399 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;409 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;419 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;429 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;439 | 57.8885 | 153.9904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;449 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;459 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;469 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;479 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;489 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;499 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;509 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;519 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;529 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;539 | 57.8885 | 153.9719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;549 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;559 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;569 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;579 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;589 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;599 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;609 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;619 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;629 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;639 | 57.8885 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;649 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;659 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;669 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;679 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;689 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;699 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;709 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;719 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;729 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;739 | 57.8885 | 153.9327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;749 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;759 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;769 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;779 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;789 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;799 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;809 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;819 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;829 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;839 | 57.8885 | 153.9245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;849 | 57.8885 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;859 | 57.8885 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;869 | 57.8885 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;879 | 57.8905 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;889 | 57.8905 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;899 | 57.8905 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;909 | 57.8905 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;919 | 57.8905 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;929 | 57.8905 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;939 | 57.8905 | 153.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;949 | 57.8905 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;959 | 57.8905 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;969 | 57.8905 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;979 | 57.8885 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;989 | 57.8885 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:25;999 | 57.8885 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;009 | 57.8885 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;019 | 57.8885 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;029 | 57.8885 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;039 | 57.8885 | 153.9377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;049 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;059 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;069 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;079 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;089 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;099 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;109 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;119 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;129 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;139 | 57.8885 | 153.9507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;149 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;159 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;169 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;179 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;189 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;199 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;209 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;219 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;229 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;239 | 57.8885 | 153.9638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;249 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;259 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;269 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;279 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;289 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;299 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;309 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;319 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;329 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;339 | 57.8885 | 153.973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;349 | 57.8885 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;359 | 57.8885 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;369 | 57.8885 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;379 | 57.8895 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;389 | 57.8895 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;399 | 57.8895 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;409 | 57.8895 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;419 | 57.8895 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;429 | 57.8895 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;439 | 57.8895 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;449 | 57.8895 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;459 | 57.8895 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;469 | 57.8895 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;479 | 57.8885 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;489 | 57.8885 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;499 | 57.8885 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;509 | 57.8885 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;519 | 57.8885 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;529 | 57.8885 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;539 | 57.8885 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;549 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;559 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;569 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;579 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;589 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;599 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;609 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;619 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;629 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;639 | 57.8885 | 154.0238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;649 | 57.8885 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;659 | 57.8885 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;669 | 57.8885 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;679 | 57.8875 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;689 | 57.8875 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;699 | 57.8875 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;709 | 57.8875 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;719 | 57.8875 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;729 | 57.8875 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;739 | 57.8875 | 154.0426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;749 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;759 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;769 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;779 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;789 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;799 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;809 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;819 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;829 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;839 | 57.8875 | 154.0462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;849 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;859 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;869 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;879 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;889 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;899 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;909 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;919 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;929 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;939 | 57.8875 | 154.0328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;949 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;959 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;969 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;979 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;989 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:26;999 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;009 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;019 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;029 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;039 | 57.8875 | 154.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;049 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;059 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;069 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;079 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;089 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;099 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;109 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;119 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;129 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;139 | 57.8875 | 153.9681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;149 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;159 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;169 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;179 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;189 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;199 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;209 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;219 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;229 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;239 | 57.8875 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;249 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;259 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;269 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;279 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;289 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;299 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;309 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;319 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;329 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;339 | 57.8875 | 153.9416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;349 | 57.8875 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;359 | 57.8875 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;369 | 57.8875 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;379 | 57.8885 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;389 | 57.8885 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;399 | 57.8885 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;409 | 57.8885 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;419 | 57.8885 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;429 | 57.8885 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;439 | 57.8885 | 153.9633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;449 | 57.8885 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;459 | 57.8885 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;469 | 57.8885 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;479 | 57.8875 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;489 | 57.8875 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;499 | 57.8875 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;509 | 57.8875 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;519 | 57.8875 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;529 | 57.8875 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;539 | 57.8875 | 153.9972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;549 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;559 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;569 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;579 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;589 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;599 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;609 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;619 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;629 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;639 | 57.8875 | 154.0305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;649 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;659 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;669 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;679 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;689 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;699 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;709 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;719 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;729 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;739 | 57.8875 | 154.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;749 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;759 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;769 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;779 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;789 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;799 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;809 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;819 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;829 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;839 | 57.8875 | 154.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;849 | 57.8875 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;859 | 57.8875 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;869 | 57.8875 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;879 | 57.8885 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;889 | 57.8885 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;899 | 57.8885 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;909 | 57.8885 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;919 | 57.8885 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;929 | 57.8885 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;939 | 57.8885 | 154.0503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;949 | 57.8885 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;959 | 57.8885 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;969 | 57.8885 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;979 | 57.8865 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;989 | 57.8865 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:27;999 | 57.8865 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;009 | 57.8865 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;019 | 57.8865 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;029 | 57.8865 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;039 | 57.8865 | 154.045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;049 | 57.8865 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;059 | 57.8865 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;069 | 57.8865 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;079 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;089 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;099 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;109 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;119 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;129 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;139 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;149 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;159 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;169 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;179 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;189 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;199 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;209 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;219 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;229 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;239 | 57.8875 | 154.0294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;249 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;259 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;269 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;279 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;289 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;299 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;309 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;319 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;329 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;339 | 57.8875 | 154.0158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;349 | 57.8875 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;359 | 57.8875 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;369 | 57.8875 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;379 | 57.8885 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;389 | 57.8885 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;399 | 57.8885 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;409 | 57.8885 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;419 | 57.8885 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;429 | 57.8885 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;439 | 57.8885 | 153.9996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;449 | 57.8885 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;459 | 57.8885 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;469 | 57.8885 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;479 | 57.8865 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;489 | 57.8865 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;499 | 57.8865 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;509 | 57.8865 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;519 | 57.8865 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;529 | 57.8865 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;539 | 57.8865 | 153.9849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;549 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;559 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;569 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;579 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;589 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;599 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;609 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;619 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;629 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;639 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;649 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;659 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;669 | 57.8865 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;679 | 57.8855 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;689 | 57.8855 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;699 | 57.8855 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;709 | 57.8855 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;719 | 57.8855 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;729 | 57.8855 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;739 | 57.8855 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;749 | 57.8855 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;759 | 57.8855 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;769 | 57.8855 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;779 | 57.8865 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;789 | 57.8865 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;799 | 57.8865 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;809 | 57.8865 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;819 | 57.8865 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;829 | 57.8865 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;839 | 57.8865 | 153.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;849 | 57.8865 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;859 | 57.8865 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;869 | 57.8865 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;879 | 57.8865 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;889 | 57.8865 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;899 | 57.8855 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;909 | 57.8855 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;919 | 57.8855 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;929 | 57.8855 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;939 | 57.8855 | 153.9946 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;949 | 57.8855 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;959 | 57.8855 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;969 | 57.8855 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;979 | 57.8855 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;989 | 57.8855 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:28;999 | 57.8875 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;009 | 57.8875 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;019 | 57.8875 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;029 | 57.8875 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;039 | 57.8875 | 154.0063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;049 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;059 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;069 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;079 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;089 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;099 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;109 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;119 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;129 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;139 | 57.8875 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;149 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;159 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;169 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;179 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;189 | 57.8875 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;199 | 57.8865 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;209 | 57.8865 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;219 | 57.8865 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;229 | 57.8865 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;239 | 57.8865 | 154.0388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;249 | 57.8865 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;259 | 57.8865 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;269 | 57.8865 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;279 | 57.8865 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;289 | 57.8865 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;299 | 57.8855 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;309 | 57.8855 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;319 | 57.8855 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;329 | 57.8855 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;339 | 57.8855 | 154.054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;349 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;359 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;369 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;379 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;389 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;399 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;409 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;419 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;429 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;439 | 57.8855 | 154.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;449 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;459 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;469 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;479 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;489 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;499 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;509 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;519 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;529 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;539 | 57.8855 | 154.0787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;549 | 57.8855 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;559 | 57.8855 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;569 | 57.8855 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;579 | 57.8855 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;589 | 57.8855 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;599 | 57.8845 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;609 | 57.8845 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;619 | 57.8845 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;629 | 57.8845 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;639 | 57.8845 | 154.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;649 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;659 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;669 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;679 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;689 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;699 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;709 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;719 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;729 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;739 | 57.8845 | 154.0702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;749 | 57.8845 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;759 | 57.8845 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;769 | 57.8845 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;779 | 57.8845 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;789 | 57.8845 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;799 | 57.8855 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;809 | 57.8855 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;819 | 57.8855 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;829 | 57.8855 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;839 | 57.8855 | 154.0538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;849 | 57.8855 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;859 | 57.8855 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;869 | 57.8855 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;879 | 57.8855 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;889 | 57.8855 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;899 | 57.8845 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;909 | 57.8845 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;919 | 57.8845 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;929 | 57.8845 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;939 | 57.8845 | 154.033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;949 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;959 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;969 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;979 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;989 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:29;999 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;009 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;019 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;029 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;039 | 57.8845 | 154.0102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;049 | 57.8845 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;059 | 57.8845 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;069 | 57.8845 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;079 | 57.8845 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;089 | 57.8845 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;099 | 57.8855 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;109 | 57.8855 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;119 | 57.8855 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;129 | 57.8855 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;139 | 57.8855 | 154.0011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;149 | 57.8855 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;159 | 57.8855 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;169 | 57.8855 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;179 | 57.8855 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;189 | 57.8855 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;199 | 57.8855 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;209 | 57.8855 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;219 | 57.8855 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;229 | 57.8845 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;239 | 57.8845 | 154.0135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;249 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;259 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;269 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;279 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;289 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;299 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;309 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;319 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;329 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;339 | 57.8845 | 154.0389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;349 | 57.8845 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;359 | 57.8845 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;369 | 57.8845 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;379 | 57.8845 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;389 | 57.8845 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;399 | 57.8845 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;409 | 57.8845 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;419 | 57.8845 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;429 | 57.8855 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;439 | 57.8855 | 154.0673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;449 | 57.8855 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;459 | 57.8855 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;469 | 57.8855 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;479 | 57.8855 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;489 | 57.8855 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;499 | 57.8855 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;509 | 57.8855 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;519 | 57.8855 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;529 | 57.8865 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;539 | 57.8865 | 154.0879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;549 | 57.8865 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;559 | 57.8865 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;569 | 57.8865 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;579 | 57.8865 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;589 | 57.8865 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;599 | 57.8865 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;609 | 57.8865 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;619 | 57.8865 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;629 | 57.8855 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;639 | 57.8855 | 154.099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;649 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;659 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;669 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;679 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;689 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;699 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;709 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;719 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;729 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;739 | 57.8855 | 154.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;749 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;759 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;769 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;779 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;789 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;799 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;809 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;819 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;829 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;839 | 57.8855 | 154.1126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;849 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;859 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;869 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;879 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;889 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;899 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;909 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;919 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;929 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;939 | 57.8855 | 154.1285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;949 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;959 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;969 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;979 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;989 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:30;999 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;009 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;019 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;029 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;039 | 57.8855 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;049 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;059 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;069 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;079 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;089 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;099 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;109 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;119 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;129 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;139 | 57.8855 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;149 | 57.8855 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;159 | 57.8855 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;169 | 57.8855 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;179 | 57.8855 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;189 | 57.8855 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;199 | 57.8855 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;209 | 57.8855 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;219 | 57.8855 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;229 | 57.8845 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;239 | 57.8845 | 154.155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;249 | 57.8845 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;259 | 57.8845 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;269 | 57.8845 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;279 | 57.8845 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;289 | 57.8845 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;299 | 57.8845 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;309 | 57.8845 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;319 | 57.8845 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;329 | 57.8855 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;339 | 57.8855 | 154.1499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;349 | 57.8855 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;359 | 57.8855 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;369 | 57.8855 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;379 | 57.8855 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;389 | 57.8855 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;399 | 57.8855 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;409 | 57.8855 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;419 | 57.8855 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;429 | 57.8845 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;439 | 57.8845 | 154.1447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;449 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;459 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;469 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;479 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;489 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;499 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;509 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;519 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;529 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;539 | 57.8845 | 154.1533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;549 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;559 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;569 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;579 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;589 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;599 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;609 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;619 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;629 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;639 | 57.8845 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;649 | 57.8845 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;659 | 57.8845 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;669 | 57.8845 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;679 | 57.8845 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;689 | 57.8845 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;699 | 57.8845 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;709 | 57.8845 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;719 | 57.8845 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;729 | 57.8855 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;739 | 57.8855 | 154.2092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;749 | 57.8855 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;759 | 57.8855 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;769 | 57.8855 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;779 | 57.8855 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;789 | 57.8855 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;799 | 57.8855 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;809 | 57.8855 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;819 | 57.8855 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;829 | 57.8845 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;839 | 57.8845 | 154.2332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;849 | 57.8845 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;859 | 57.8845 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;869 | 57.8845 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;879 | 57.8845 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;889 | 57.8845 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;899 | 57.8845 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;909 | 57.8845 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;919 | 57.8845 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;929 | 57.8855 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;939 | 57.8855 | 154.2436 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;949 | 57.8855 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;959 | 57.8855 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;969 | 57.8855 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;979 | 57.8855 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;989 | 57.8855 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:31;999 | 57.8855 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;009 | 57.8855 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;019 | 57.8855 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;029 | 57.8845 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;039 | 57.8845 | 154.242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;049 | 57.8845 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;059 | 57.8845 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;069 | 57.8845 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;079 | 57.8845 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;089 | 57.8845 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;099 | 57.8845 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;109 | 57.8845 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;119 | 57.8845 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;129 | 57.8855 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;139 | 57.8855 | 154.2345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;149 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;159 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;169 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;179 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;189 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;199 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;209 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;219 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;229 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;239 | 57.8855 | 154.2255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;249 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;259 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;269 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;279 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;289 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;299 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;309 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;319 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;329 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;339 | 57.8855 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;349 | 57.8855 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;359 | 57.8855 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;369 | 57.8855 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;379 | 57.8855 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;389 | 57.8855 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;399 | 57.8855 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;409 | 57.8855 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;419 | 57.8855 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;429 | 57.8865 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;439 | 57.8865 | 154.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;449 | 57.8865 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;459 | 57.8865 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;469 | 57.8865 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;479 | 57.8865 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;489 | 57.8865 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;499 | 57.8865 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;509 | 57.8865 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;519 | 57.8865 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;529 | 57.8855 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;539 | 57.8855 | 154.2341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;549 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;559 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;569 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;579 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;589 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;599 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;609 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;619 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;629 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;639 | 57.8855 | 154.2373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;649 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;659 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;669 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;679 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;689 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;699 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;709 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;719 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;729 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;739 | 57.8855 | 154.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;749 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;759 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;769 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;779 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;789 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;799 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;809 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;819 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;829 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;839 | 57.8855 | 154.2031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;849 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;859 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;869 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;879 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;889 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;899 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;909 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;919 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;929 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;939 | 57.8855 | 154.1739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;949 | 57.8855 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;959 | 57.8855 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;969 | 57.8845 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;979 | 57.8845 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;989 | 57.8845 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:32;999 | 57.8845 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;009 | 57.8845 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;019 | 57.8845 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;029 | 57.8845 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;039 | 57.8845 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;049 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;059 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;069 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;079 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;089 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;099 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;109 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;119 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;129 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;139 | 57.8845 | 154.1497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;149 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;159 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;169 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;179 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;189 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;199 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;209 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;219 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;229 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;239 | 57.8845 | 154.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;249 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;259 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;269 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;279 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;289 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;299 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;309 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;319 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;329 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;339 | 57.8845 | 154.1819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;349 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;359 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;369 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;379 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;389 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;399 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;409 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;419 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;429 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;439 | 57.8845 | 154.2051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;449 | 57.8845 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;459 | 57.8845 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;469 | 57.8855 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;479 | 57.8855 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;489 | 57.8855 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;499 | 57.8855 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;509 | 57.8855 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;519 | 57.8855 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;529 | 57.8855 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;539 | 57.8855 | 154.229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;549 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;559 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;569 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;579 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;589 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;599 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;609 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;619 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;629 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;639 | 57.8855 | 154.2485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;649 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;659 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;669 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;679 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;689 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;699 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;709 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;719 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;729 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;739 | 57.8855 | 154.2667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;749 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;759 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;769 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;779 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;789 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;799 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;809 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;819 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;829 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;839 | 57.8855 | 154.2893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;849 | 57.8855 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;859 | 57.8855 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;869 | 57.8845 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;879 | 57.8845 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;889 | 57.8845 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;899 | 57.8845 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;909 | 57.8845 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;919 | 57.8845 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;929 | 57.8845 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;939 | 57.8845 | 154.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;949 | 57.8845 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;959 | 57.8845 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;969 | 57.8835 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;979 | 57.8835 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;989 | 57.8835 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:33;999 | 57.8835 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;009 | 57.8835 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;019 | 57.8835 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;029 | 57.8835 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;039 | 57.8835 | 154.3046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;049 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;059 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;069 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;079 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;089 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;099 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;109 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;119 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;129 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;139 | 57.8835 | 154.2922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;149 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;159 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;169 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;179 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;189 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;199 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;209 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;219 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;229 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;239 | 57.8835 | 154.2715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;249 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;259 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;269 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;279 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;289 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;299 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;309 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;319 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;329 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;339 | 57.8835 | 154.2457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;349 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;359 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;369 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;379 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;389 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;399 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;409 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;419 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;429 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;439 | 57.8835 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;449 | 57.8835 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;459 | 57.8825 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;469 | 57.8825 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;479 | 57.8825 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;489 | 57.8825 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;499 | 57.8825 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;509 | 57.8825 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;519 | 57.8825 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;529 | 57.8825 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;539 | 57.8825 | 154.2162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;549 | 57.8825 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;559 | 57.8825 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;569 | 57.8835 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;579 | 57.8835 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;589 | 57.8835 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;599 | 57.8835 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;609 | 57.8835 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;619 | 57.8835 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;629 | 57.8835 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;639 | 57.8835 | 154.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;649 | 57.8835 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;659 | 57.8845 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;669 | 57.8845 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;679 | 57.8845 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;689 | 57.8845 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;699 | 57.8845 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;709 | 57.8845 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;719 | 57.8845 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;729 | 57.8845 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;739 | 57.8845 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;749 | 57.8845 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;759 | 57.8845 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;769 | 57.8835 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;779 | 57.8835 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;789 | 57.8835 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;799 | 57.8835 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;809 | 57.8835 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;819 | 57.8835 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;829 | 57.8835 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;839 | 57.8835 | 154.2207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;849 | 57.8835 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;859 | 57.8835 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;869 | 57.8825 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;879 | 57.8825 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;889 | 57.8825 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;899 | 57.8825 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;909 | 57.8825 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;919 | 57.8825 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;929 | 57.8825 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;939 | 57.8825 | 154.2202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;949 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;959 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;969 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;979 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;989 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:34;999 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;009 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;019 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;029 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;039 | 57.8825 | 154.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;049 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;059 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;069 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;079 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;089 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;099 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;109 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;119 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;129 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;139 | 57.8825 | 154.2451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;149 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;159 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;169 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;179 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;189 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;199 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;209 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;219 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;229 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;239 | 57.8825 | 154.2724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;249 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;259 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;269 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;279 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;289 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;299 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;309 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;319 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;329 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;339 | 57.8825 | 154.302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;349 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;359 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;369 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;379 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;389 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;399 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;409 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;419 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;429 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;439 | 57.8825 | 154.3279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;449 | 57.8825 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;459 | 57.8825 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;469 | 57.8825 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;479 | 57.8835 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;489 | 57.8835 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;499 | 57.8835 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;509 | 57.8835 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;519 | 57.8835 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;529 | 57.8835 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;539 | 57.8835 | 154.3451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;549 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;559 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;569 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;579 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;589 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;599 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;609 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;619 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;629 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;639 | 57.8835 | 154.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;649 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;659 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;669 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;679 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;689 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;699 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;709 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;719 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;729 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;739 | 57.8835 | 154.3154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;749 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;759 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;769 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;779 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;789 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;799 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;809 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;819 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;829 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;839 | 57.8835 | 154.2822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;849 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;859 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;869 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;879 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;889 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;899 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;909 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;919 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;929 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;939 | 57.8835 | 154.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;949 | 57.8835 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;959 | 57.8835 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;969 | 57.8835 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;979 | 57.8825 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;989 | 57.8825 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:35;999 | 57.8825 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;009 | 57.8825 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;019 | 57.8825 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;029 | 57.8825 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;039 | 57.8825 | 154.2318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;049 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;059 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;069 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;079 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;089 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;099 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;109 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;119 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;129 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;139 | 57.8825 | 154.2293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;149 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;159 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;169 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;179 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;189 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;199 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;209 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;219 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;229 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;239 | 57.8825 | 154.2428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;249 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;259 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;269 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;279 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;289 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;299 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;309 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;319 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;329 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;339 | 57.8825 | 154.252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;349 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;359 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;369 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;379 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;389 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;399 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;409 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;419 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;429 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;439 | 57.8825 | 154.2539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;449 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;459 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;469 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;479 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;489 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;499 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;509 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;519 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;529 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;539 | 57.8825 | 154.2561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;549 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;559 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;569 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;579 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;589 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;599 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;609 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;619 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;629 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;639 | 57.8825 | 154.2607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;649 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;659 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;669 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;679 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;689 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;699 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;709 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;719 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;729 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;739 | 57.8825 | 154.2676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;749 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;759 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;769 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;779 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;789 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;799 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;809 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;819 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;829 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;839 | 57.8825 | 154.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;849 | 57.8825 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;859 | 57.8825 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;869 | 57.8825 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;879 | 57.8815 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;889 | 57.8815 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;899 | 57.8815 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;909 | 57.8815 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;919 | 57.8815 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;929 | 57.8815 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;939 | 57.8815 | 154.2873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;949 | 57.8815 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;959 | 57.8815 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;969 | 57.8815 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;979 | 57.8825 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;989 | 57.8825 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:36;999 | 57.8825 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;009 | 57.8825 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;019 | 57.8825 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;029 | 57.8825 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;039 | 57.8825 | 154.2764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;049 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;059 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;069 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;079 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;089 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;099 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;109 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;119 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;129 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;139 | 57.8825 | 154.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;149 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;159 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;169 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;179 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;189 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;199 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;209 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;219 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;229 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;239 | 57.8825 | 154.2119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;249 | 57.8825 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;259 | 57.8825 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;269 | 57.8825 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;279 | 57.8815 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;289 | 57.8815 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;299 | 57.8815 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;309 | 57.8815 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;319 | 57.8815 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;329 | 57.8815 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;339 | 57.8815 | 154.1761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;349 | 57.8815 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;359 | 57.8815 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;369 | 57.8815 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;379 | 57.8825 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;389 | 57.8825 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;399 | 57.8825 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;409 | 57.8825 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;419 | 57.8825 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;429 | 57.8825 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;439 | 57.8825 | 154.1454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;449 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;459 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;469 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;479 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;489 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;499 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;509 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;519 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;529 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;539 | 57.8825 | 154.1347 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;549 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;559 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;569 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;579 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;589 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;599 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;609 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;619 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;629 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;639 | 57.8825 | 154.1441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;649 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;659 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;669 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;679 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;689 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;699 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;709 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;719 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;729 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;739 | 57.8825 | 154.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;749 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;759 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;769 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;779 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;789 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;799 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;809 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;819 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;829 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;839 | 57.8825 | 154.1655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;849 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;859 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;869 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;879 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;889 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;899 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;909 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;919 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;929 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;939 | 57.8825 | 154.177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;949 | 57.8825 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;959 | 57.8825 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;969 | 57.8825 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;979 | 57.8815 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;989 | 57.8815 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:37;999 | 57.8815 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;009 | 57.8815 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;019 | 57.8815 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;029 | 57.8815 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;039 | 57.8815 | 154.1923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;049 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;059 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;069 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;079 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;089 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;099 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;109 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;119 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;129 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;139 | 57.8815 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;149 | 57.8815 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;159 | 57.8815 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;169 | 57.8815 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;179 | 57.8825 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;189 | 57.8825 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;199 | 57.8825 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;209 | 57.8825 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;219 | 57.8825 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;229 | 57.8825 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;239 | 57.8825 | 154.2364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;249 | 57.8825 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;259 | 57.8825 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;269 | 57.8825 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;279 | 57.8815 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;289 | 57.8815 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;299 | 57.8815 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;309 | 57.8815 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;319 | 57.8815 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;329 | 57.8815 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;339 | 57.8815 | 154.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;349 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;359 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;369 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;379 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;389 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;399 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;409 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;419 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;429 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;439 | 57.8815 | 154.2471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;449 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;459 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;469 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;479 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;489 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;499 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;509 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;519 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;529 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;539 | 57.8815 | 154.2186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;549 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;559 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;569 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;579 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;589 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;599 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;609 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;619 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;629 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;639 | 57.8815 | 154.175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;649 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;659 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;669 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;679 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;689 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;699 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;709 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;719 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;729 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;739 | 57.8815 | 154.1297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;749 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;759 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;769 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;779 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;789 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;799 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;809 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;819 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;829 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;839 | 57.8815 | 154.0898 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;849 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;859 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;869 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;879 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;889 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;899 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;909 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;919 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;929 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;939 | 57.8815 | 154.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;949 | 57.8815 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;959 | 57.8815 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;969 | 57.8815 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;979 | 57.8815 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;989 | 57.8815 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:38;999 | 57.8805 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;009 | 57.8805 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;019 | 57.8805 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;029 | 57.8805 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;039 | 57.8805 | 154.0307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;049 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;059 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;069 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;079 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;089 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;099 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;109 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;119 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;129 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;139 | 57.8805 | 154.0092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;149 | 57.8805 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;159 | 57.8805 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;169 | 57.8805 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;179 | 57.8805 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;189 | 57.8805 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;199 | 57.8815 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;209 | 57.8815 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;219 | 57.8815 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;229 | 57.8815 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;239 | 57.8815 | 153.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;249 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;259 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;269 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;279 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;289 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;299 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;309 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;319 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;329 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;339 | 57.8815 | 153.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;349 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;359 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;369 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;379 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;389 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;399 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;409 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;419 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;429 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;439 | 57.8815 | 153.9476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;449 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;459 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;469 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;479 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;489 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;499 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;509 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;519 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;529 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;539 | 57.8815 | 153.9319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;549 | 57.8815 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;559 | 57.8815 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;569 | 57.8815 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;579 | 57.8815 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;589 | 57.8815 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;599 | 57.8805 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;609 | 57.8805 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;619 | 57.8805 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;629 | 57.8805 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;639 | 57.8805 | 153.9195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;649 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;659 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;669 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;679 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;689 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;699 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;709 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;719 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;729 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;739 | 57.8805 | 153.9094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;749 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;759 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;769 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;779 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;789 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;799 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;809 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;819 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;829 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;839 | 57.8805 | 153.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;849 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;859 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;869 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;879 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;889 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;899 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;909 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;919 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;929 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;939 | 57.8805 | 153.8915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;949 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;959 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;969 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;979 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;989 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:39;999 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;009 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;019 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;029 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;039 | 57.8805 | 153.8846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;049 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;059 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;069 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;079 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;089 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;099 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;109 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;119 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;129 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;139 | 57.8805 | 153.8859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;149 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;159 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;169 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;179 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;189 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;199 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;209 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;219 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;229 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;239 | 57.8805 | 153.8957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;249 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;259 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;269 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;279 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;289 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;299 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;309 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;319 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;329 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;339 | 57.8805 | 153.909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;349 | 57.8805 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;359 | 57.8805 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;369 | 57.8805 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;379 | 57.8805 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;389 | 57.8805 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;399 | 57.8805 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;409 | 57.8805 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;419 | 57.8805 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;429 | 57.8815 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;439 | 57.8815 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;449 | 57.8815 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;459 | 57.8815 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;469 | 57.8815 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;479 | 57.8815 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;489 | 57.8815 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;499 | 57.8815 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;509 | 57.8815 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;519 | 57.8815 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;529 | 57.8805 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;539 | 57.8805 | 153.9191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;549 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;559 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;569 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;579 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;589 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;599 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;609 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;619 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;629 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;639 | 57.8805 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;649 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;659 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;669 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;679 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;689 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;699 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;709 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;719 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;729 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;739 | 57.8805 | 153.9044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;749 | 57.8805 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;759 | 57.8805 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;769 | 57.8805 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;779 | 57.8805 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;789 | 57.8805 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;799 | 57.8805 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;809 | 57.8805 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;819 | 57.8805 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;829 | 57.8795 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;839 | 57.8795 | 153.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;849 | 57.8795 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;859 | 57.8795 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;869 | 57.8795 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;879 | 57.8795 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;889 | 57.8795 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;899 | 57.8795 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;909 | 57.8795 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;919 | 57.8795 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;929 | 57.8815 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;939 | 57.8815 | 153.9292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;949 | 57.8815 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;959 | 57.8815 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;969 | 57.8815 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;979 | 57.8815 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;989 | 57.8815 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:40;999 | 57.8815 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;009 | 57.8815 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;019 | 57.8815 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;029 | 57.8805 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;039 | 57.8805 | 153.963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;049 | 57.8805 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;059 | 57.8805 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;069 | 57.8805 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;079 | 57.8805 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;089 | 57.8805 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;099 | 57.8805 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;109 | 57.8805 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;119 | 57.8805 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;129 | 57.8815 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;139 | 57.8815 | 154.0004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;149 | 57.8815 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;159 | 57.8815 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;169 | 57.8815 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;179 | 57.8815 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;189 | 57.8815 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;199 | 57.8815 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;209 | 57.8815 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;219 | 57.8815 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;229 | 57.8805 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;239 | 57.8805 | 154.0332 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;249 | 57.8805 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;259 | 57.8805 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;269 | 57.8805 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;279 | 57.8805 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;289 | 57.8805 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;299 | 57.8805 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;309 | 57.8805 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;319 | 57.8805 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;329 | 57.8795 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;339 | 57.8795 | 154.048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;349 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;359 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;369 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;379 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;389 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;399 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;409 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;419 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;429 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;439 | 57.8795 | 154.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;449 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;459 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;469 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;479 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;489 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;499 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;509 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;519 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;529 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;539 | 57.8795 | 154.0254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;549 | 57.8795 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;559 | 57.8795 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;569 | 57.8795 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;579 | 57.8795 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;589 | 57.8795 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;599 | 57.8795 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;609 | 57.8795 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;619 | 57.8795 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;629 | 57.8785 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;639 | 57.8785 | 154.0098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;649 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;659 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;669 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;679 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;689 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;699 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;709 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;719 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;729 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;739 | 57.8785 | 154.0007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;749 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;759 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;769 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;779 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;789 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;799 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;809 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;819 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;829 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;839 | 57.8785 | 153.9949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;849 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;859 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;869 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;879 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;889 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;899 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;909 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;919 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;929 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;939 | 57.8785 | 153.9883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;949 | 57.8785 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;959 | 57.8785 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;969 | 57.8785 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;979 | 57.8785 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;989 | 57.8785 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:41;999 | 57.8785 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;009 | 57.8785 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;019 | 57.8785 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;029 | 57.8795 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;039 | 57.8795 | 153.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;049 | 57.8795 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;059 | 57.8795 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;069 | 57.8795 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;079 | 57.8795 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;089 | 57.8795 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;099 | 57.8795 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;109 | 57.8795 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;119 | 57.8795 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;129 | 57.8805 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;139 | 57.8805 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;149 | 57.8805 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;159 | 57.8805 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;169 | 57.8805 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;179 | 57.8805 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;189 | 57.8805 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;199 | 57.8805 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;209 | 57.8805 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;219 | 57.8805 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;229 | 57.8795 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;239 | 57.8795 | 154.0041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;249 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;259 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;269 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;279 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;289 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;299 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;309 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;319 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;329 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;339 | 57.8795 | 154.0225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;349 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;359 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;369 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;379 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;389 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;399 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;409 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;419 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;429 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;439 | 57.8795 | 154.0474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;449 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;459 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;469 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;479 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;489 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;499 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;509 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;519 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;529 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;539 | 57.8795 | 154.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;549 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;559 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;569 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;579 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;589 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;599 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;609 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;619 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;629 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;639 | 57.8795 | 154.0915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;649 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;659 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;669 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;679 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;689 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;699 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;709 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;719 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;729 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;739 | 57.8795 | 154.1106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;749 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;759 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;769 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;779 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;789 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;799 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;809 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;819 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;829 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;839 | 57.8795 | 154.1258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;849 | 57.8795 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;859 | 57.8785 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;869 | 57.8785 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;879 | 57.8785 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;889 | 57.8785 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;899 | 57.8785 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;909 | 57.8785 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;919 | 57.8785 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;929 | 57.8785 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;939 | 57.8785 | 154.1304 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;949 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;959 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;969 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;979 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;989 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:42;999 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;009 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;019 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;029 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;039 | 57.8785 | 154.1361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;049 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;059 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;069 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;079 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;089 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;099 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;109 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;119 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;129 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;139 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;149 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;159 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;169 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;179 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;189 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;199 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;209 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;219 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;229 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;239 | 57.8785 | 154.1651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;249 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;259 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;269 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;279 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;289 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;299 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;309 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;319 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;329 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;339 | 57.8785 | 154.1599 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;349 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;359 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;369 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;379 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;389 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;399 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;409 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;419 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;429 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;439 | 57.8785 | 154.1481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;449 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;459 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;469 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;479 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;489 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;499 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;509 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;519 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;529 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;539 | 57.8785 | 154.1305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;549 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;559 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;569 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;579 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;589 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;599 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;609 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;619 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;629 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;639 | 57.8785 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;649 | 57.8785 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;659 | 57.8785 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;669 | 57.8765 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;679 | 57.8765 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;689 | 57.8765 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;699 | 57.8765 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;709 | 57.8765 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;719 | 57.8765 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;729 | 57.8765 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;739 | 57.8765 | 154.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;749 | 57.8765 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;759 | 57.8775 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;769 | 57.8775 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;779 | 57.8775 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;789 | 57.8775 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;799 | 57.8775 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;809 | 57.8775 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;819 | 57.8775 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;829 | 57.8775 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;839 | 57.8775 | 154.0949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;849 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;859 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;869 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;879 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;889 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;899 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;909 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;919 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;929 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;939 | 57.8775 | 154.1192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;949 | 57.8775 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;959 | 57.8775 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;969 | 57.8785 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;979 | 57.8785 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;989 | 57.8785 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:43;999 | 57.8785 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;009 | 57.8785 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;019 | 57.8785 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;029 | 57.8785 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;039 | 57.8785 | 154.1383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;049 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;059 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;069 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;079 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;089 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;099 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;109 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;119 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;129 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;139 | 57.8785 | 154.1612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;149 | 57.8785 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;159 | 57.8785 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;169 | 57.8775 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;179 | 57.8775 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;189 | 57.8775 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;199 | 57.8775 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;209 | 57.8775 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;219 | 57.8775 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;229 | 57.8775 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;239 | 57.8775 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;249 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;259 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;269 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;279 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;289 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;299 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;309 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;319 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;329 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;339 | 57.8775 | 154.1787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;349 | 57.8775 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;359 | 57.8775 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;369 | 57.8795 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;379 | 57.8795 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;389 | 57.8795 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;399 | 57.8795 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;409 | 57.8795 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;419 | 57.8795 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;429 | 57.8795 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;439 | 57.8795 | 154.1631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;449 | 57.8795 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;459 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;469 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;479 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;489 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;499 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;509 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;519 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;529 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;539 | 57.8785 | 154.1541 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;549 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;559 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;569 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;579 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;589 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;599 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;609 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;619 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;629 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;639 | 57.8785 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;649 | 57.8785 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;659 | 57.8775 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;669 | 57.8775 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;679 | 57.8775 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;689 | 57.8775 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;699 | 57.8775 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;709 | 57.8775 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;719 | 57.8775 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;729 | 57.8775 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;739 | 57.8775 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;749 | 57.8775 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;759 | 57.8775 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;769 | 57.8785 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;779 | 57.8785 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;789 | 57.8785 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;799 | 57.8785 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;809 | 57.8785 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;819 | 57.8785 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;829 | 57.8785 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;839 | 57.8785 | 154.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;849 | 57.8785 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;859 | 57.8785 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;869 | 57.8775 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;879 | 57.8775 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;889 | 57.8775 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;899 | 57.8775 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;909 | 57.8775 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;919 | 57.8775 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;929 | 57.8775 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;939 | 57.8775 | 154.0316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;949 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;959 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;969 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;979 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;989 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:44;999 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;009 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;019 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;029 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;039 | 57.8775 | 153.994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;049 | 57.8775 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;059 | 57.8775 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;069 | 57.8765 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;079 | 57.8765 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;089 | 57.8765 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;099 | 57.8765 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;109 | 57.8765 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;119 | 57.8765 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;129 | 57.8765 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;139 | 57.8765 | 153.9735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;149 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;159 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;169 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;179 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;189 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;199 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;209 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;219 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;229 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;239 | 57.8765 | 153.9823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;249 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;259 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;269 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;279 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;289 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;299 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;309 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;319 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;329 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;339 | 57.8765 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;349 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;359 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;369 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;379 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;389 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;399 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;409 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;419 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;429 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;439 | 57.8765 | 154.0236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;449 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;459 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;469 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;479 | 57.8775 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;489 | 57.8775 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;499 | 57.8775 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;509 | 57.8775 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;519 | 57.8775 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;529 | 57.8775 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;539 | 57.8775 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;549 | 57.8775 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;559 | 57.8775 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;569 | 57.8775 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;579 | 57.8765 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;589 | 57.8765 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;599 | 57.8765 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;609 | 57.8765 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;619 | 57.8765 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;629 | 57.8765 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;639 | 57.8765 | 154.0567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;649 | 57.8765 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;659 | 57.8765 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;669 | 57.8765 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;679 | 57.8775 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;689 | 57.8775 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;699 | 57.8775 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;709 | 57.8775 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;719 | 57.8775 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;729 | 57.8775 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;739 | 57.8775 | 154.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;749 | 57.8775 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;759 | 57.8775 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;769 | 57.8775 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;779 | 57.8765 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;789 | 57.8765 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;799 | 57.8765 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;809 | 57.8765 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;819 | 57.8765 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;829 | 57.8765 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;839 | 57.8765 | 154.0499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;849 | 57.8765 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;859 | 57.8765 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;869 | 57.8765 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;879 | 57.8775 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;889 | 57.8775 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;899 | 57.8775 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;909 | 57.8775 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;919 | 57.8775 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;929 | 57.8775 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;939 | 57.8775 | 154.0331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;949 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;959 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;969 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;979 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;989 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:45;999 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;009 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;019 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;029 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;039 | 57.8775 | 154.0175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;049 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;059 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;069 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;079 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;089 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;099 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;109 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;119 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;129 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;139 | 57.8775 | 154.0031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;149 | 57.8775 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;159 | 57.8775 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;169 | 57.8775 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;179 | 57.8785 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;189 | 57.8785 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;199 | 57.8785 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;209 | 57.8785 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;219 | 57.8785 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;229 | 57.8785 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;239 | 57.8785 | 153.989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;249 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;259 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;269 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;279 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;289 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;299 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;309 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;319 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;329 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;339 | 57.8785 | 153.9738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;349 | 57.8785 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;359 | 57.8785 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;369 | 57.8785 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;379 | 57.8765 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;389 | 57.8765 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;399 | 57.8765 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;409 | 57.8765 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;419 | 57.8765 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;429 | 57.8765 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;439 | 57.8765 | 153.9511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;449 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;459 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;469 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;479 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;489 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;499 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;509 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;519 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;529 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;539 | 57.8765 | 153.9184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;549 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;559 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;569 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;579 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;589 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;599 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;609 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;619 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;629 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;639 | 57.8765 | 153.8924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;649 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;659 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;669 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;679 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;689 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;699 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;709 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;719 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;729 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;739 | 57.8765 | 153.8844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;749 | 57.8765 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;759 | 57.8765 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;769 | 57.8765 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;779 | 57.8775 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;789 | 57.8775 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;799 | 57.8775 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;809 | 57.8775 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;819 | 57.8775 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;829 | 57.8775 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;839 | 57.8775 | 153.8996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;849 | 57.8775 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;859 | 57.8775 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;869 | 57.8775 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;879 | 57.8765 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;889 | 57.8765 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;899 | 57.8765 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;909 | 57.8765 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;919 | 57.8765 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;929 | 57.8765 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;939 | 57.8765 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;949 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;959 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;969 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;979 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;989 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:46;999 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;009 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;019 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;029 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;039 | 57.8765 | 153.9819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;049 | 57.8765 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;059 | 57.8765 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;069 | 57.8765 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;079 | 57.8755 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;089 | 57.8755 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;099 | 57.8755 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;109 | 57.8755 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;119 | 57.8755 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;129 | 57.8755 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;139 | 57.8755 | 154.0213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;149 | 57.8755 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;159 | 57.8755 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;169 | 57.8755 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;179 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;189 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;199 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;209 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;219 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;229 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;239 | 57.8765 | 154.0424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;249 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;259 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;269 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;279 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;289 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;299 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;309 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;319 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;329 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;339 | 57.8765 | 154.0399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;349 | 57.8765 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;359 | 57.8765 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;369 | 57.8765 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;379 | 57.8755 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;389 | 57.8755 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;399 | 57.8755 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;409 | 57.8755 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;419 | 57.8755 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;429 | 57.8755 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;439 | 57.8755 | 154.0165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;449 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;459 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;469 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;479 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;489 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;499 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;509 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;519 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;529 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;539 | 57.8755 | 153.9903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;549 | 57.8755 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;559 | 57.8755 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;569 | 57.8755 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;579 | 57.8765 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;589 | 57.8765 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;599 | 57.8765 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;609 | 57.8765 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;619 | 57.8765 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;629 | 57.8765 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;639 | 57.8765 | 153.9689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;649 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;659 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;669 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;679 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;689 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;699 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;709 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;719 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;729 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;739 | 57.8765 | 153.9529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;749 | 57.8765 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;759 | 57.8765 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;769 | 57.8765 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;779 | 57.8755 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;789 | 57.8755 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;799 | 57.8755 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;809 | 57.8755 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;819 | 57.8755 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;829 | 57.8755 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;839 | 57.8755 | 153.938 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;849 | 57.8755 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;859 | 57.8755 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;869 | 57.8755 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;879 | 57.8765 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;889 | 57.8765 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;899 | 57.8765 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;909 | 57.8765 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;919 | 57.8765 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;929 | 57.8765 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;939 | 57.8765 | 153.9203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;949 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;959 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;969 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;979 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;989 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:47;999 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;009 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;019 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;029 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;039 | 57.8765 | 153.9031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;049 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;059 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;069 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;079 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;089 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;099 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;109 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;119 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;129 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;139 | 57.8765 | 153.8885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;149 | 57.8765 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;159 | 57.8765 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;169 | 57.8765 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;179 | 57.8755 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;189 | 57.8755 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;199 | 57.8755 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;209 | 57.8755 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;219 | 57.8755 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;229 | 57.8755 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;239 | 57.8755 | 153.8757 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;249 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;259 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;269 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;279 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;289 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;299 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;309 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;319 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;329 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;339 | 57.8755 | 153.8628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;349 | 57.8755 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;359 | 57.8755 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;369 | 57.8755 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;379 | 57.8765 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;389 | 57.8765 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;399 | 57.8765 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;409 | 57.8765 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;419 | 57.8765 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;429 | 57.8765 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;439 | 57.8765 | 153.848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;449 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;459 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;469 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;479 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;489 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;499 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;509 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;519 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;529 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;539 | 57.8765 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;549 | 57.8765 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;559 | 57.8765 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;569 | 57.8765 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;579 | 57.8745 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;589 | 57.8745 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;599 | 57.8745 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;609 | 57.8745 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;619 | 57.8745 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;629 | 57.8745 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;639 | 57.8745 | 153.7918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;649 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;659 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;669 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;679 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;689 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;699 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;709 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;719 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;729 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;739 | 57.8745 | 153.7662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;749 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;759 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;769 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;779 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;789 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;799 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;809 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;819 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;829 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;839 | 57.8745 | 153.7561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;849 | 57.8745 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;859 | 57.8745 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;869 | 57.8745 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;879 | 57.8765 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;889 | 57.8765 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;899 | 57.8765 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;909 | 57.8765 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;919 | 57.8765 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;929 | 57.8765 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;939 | 57.8765 | 153.7587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;949 | 57.8765 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;959 | 57.8765 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;969 | 57.8765 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;979 | 57.8755 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;989 | 57.8755 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:48;999 | 57.8755 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;009 | 57.8755 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;019 | 57.8755 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;029 | 57.8755 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;039 | 57.8755 | 153.7661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;049 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;059 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;069 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;079 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;089 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;099 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;109 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;119 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;129 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;139 | 57.8755 | 153.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;149 | 57.8755 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;159 | 57.8755 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;169 | 57.8755 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;179 | 57.8755 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;189 | 57.8755 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;199 | 57.8765 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;209 | 57.8765 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;219 | 57.8765 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;229 | 57.8765 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;239 | 57.8765 | 153.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;249 | 57.8765 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;259 | 57.8765 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;269 | 57.8765 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;279 | 57.8765 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;289 | 57.8765 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;299 | 57.8755 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;309 | 57.8755 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;319 | 57.8755 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;329 | 57.8755 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;339 | 57.8755 | 153.707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;349 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;359 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;369 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;379 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;389 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;399 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;409 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;419 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;429 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;439 | 57.8755 | 153.6606 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;449 | 57.8755 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;459 | 57.8755 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;469 | 57.8755 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;479 | 57.8755 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;489 | 57.8755 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;499 | 57.8765 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;509 | 57.8765 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;519 | 57.8765 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;529 | 57.8765 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;539 | 57.8765 | 153.6246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;549 | 57.8765 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;559 | 57.8765 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;569 | 57.8765 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;579 | 57.8765 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;589 | 57.8765 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;599 | 57.8755 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;609 | 57.8755 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;619 | 57.8755 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;629 | 57.8755 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;639 | 57.8755 | 153.6075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;649 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;659 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;669 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;679 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;689 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;699 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;709 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;719 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;729 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;739 | 57.8755 | 153.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;749 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;759 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;769 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;779 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;789 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;799 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;809 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;819 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;829 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;839 | 57.8755 | 153.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;849 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;859 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;869 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;879 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;889 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;899 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;909 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;919 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;929 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;939 | 57.8755 | 153.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;949 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;959 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;969 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;979 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;989 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:49;999 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;009 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;019 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;029 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;039 | 57.8755 | 153.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;049 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;059 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;069 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;079 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;089 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;099 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;109 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;119 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;129 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;139 | 57.8755 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;149 | 57.8755 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;159 | 57.8755 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;169 | 57.8755 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;179 | 57.8755 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;189 | 57.8755 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;199 | 57.8745 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;209 | 57.8745 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;219 | 57.8745 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;229 | 57.8745 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;239 | 57.8745 | 153.7308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;249 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;259 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;269 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;279 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;289 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;299 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;309 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;319 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;329 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;339 | 57.8745 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;349 | 57.8745 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;359 | 57.8745 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;369 | 57.8745 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;379 | 57.8745 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;389 | 57.8745 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;399 | 57.8745 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;409 | 57.8745 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;419 | 57.8745 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;429 | 57.8735 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;439 | 57.8735 | 153.6551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;449 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;459 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;469 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;479 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;489 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;499 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;509 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;519 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;529 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;539 | 57.8735 | 153.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;549 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;559 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;569 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;579 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;589 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;599 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;609 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;619 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;629 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;639 | 57.8735 | 153.6012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;649 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;659 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;669 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;679 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;689 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;699 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;709 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;719 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;729 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;739 | 57.8735 | 153.5738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;749 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;759 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;769 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;779 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;789 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;799 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;809 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;819 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;829 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;839 | 57.8735 | 153.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;849 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;859 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;869 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;879 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;889 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;899 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;909 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;919 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;929 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;939 | 57.8735 | 153.5164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;949 | 57.8735 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;959 | 57.8735 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;969 | 57.8735 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;979 | 57.8735 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;989 | 57.8735 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:50;999 | 57.8735 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;009 | 57.8735 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;019 | 57.8735 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;029 | 57.8725 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;039 | 57.8725 | 153.491 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;049 | 57.8725 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;059 | 57.8725 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;069 | 57.8725 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;079 | 57.8725 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;089 | 57.8725 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;099 | 57.8725 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;109 | 57.8725 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;119 | 57.8725 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;129 | 57.8735 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;139 | 57.8735 | 153.4808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;149 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;159 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;169 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;179 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;189 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;199 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;209 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;219 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;229 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;239 | 57.8735 | 153.4904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;249 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;259 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;269 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;279 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;289 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;299 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;309 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;319 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;329 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;339 | 57.8735 | 153.5031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;349 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;359 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;369 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;379 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;389 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;399 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;409 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;419 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;429 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;439 | 57.8735 | 153.5116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;449 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;459 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;469 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;479 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;489 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;499 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;509 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;519 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;529 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;539 | 57.8735 | 153.52 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;549 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;559 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;569 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;579 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;589 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;599 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;609 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;619 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;629 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;639 | 57.8735 | 153.528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;649 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;659 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;669 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;679 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;689 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;699 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;709 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;719 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;729 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;739 | 57.8735 | 153.5339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;749 | 57.8735 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;759 | 57.8735 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;769 | 57.8735 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;779 | 57.8735 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;789 | 57.8735 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;799 | 57.8735 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;809 | 57.8735 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;819 | 57.8735 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;829 | 57.8725 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;839 | 57.8725 | 153.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;849 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;859 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;869 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;879 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;889 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;899 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;909 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;919 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;929 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;939 | 57.8725 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;949 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;959 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;969 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;979 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;989 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:51;999 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;009 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;019 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;029 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;039 | 57.8725 | 153.5257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;049 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;059 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;069 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;079 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;089 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;099 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;109 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;119 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;129 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;139 | 57.8725 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;149 | 57.8725 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;159 | 57.8725 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;169 | 57.8725 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;179 | 57.8725 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;189 | 57.8725 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;199 | 57.8725 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;209 | 57.8725 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;219 | 57.8725 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;229 | 57.8735 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;239 | 57.8735 | 153.4889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;249 | 57.8735 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;259 | 57.8735 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;269 | 57.8735 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;279 | 57.8735 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;289 | 57.8735 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;299 | 57.8735 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;309 | 57.8735 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;319 | 57.8735 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;329 | 57.8725 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;339 | 57.8725 | 153.4841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;349 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;359 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;369 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;379 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;389 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;399 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;409 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;419 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;429 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;439 | 57.8725 | 153.4957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;449 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;459 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;469 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;479 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;489 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;499 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;509 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;519 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;529 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;539 | 57.8725 | 153.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;549 | 57.8725 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;559 | 57.8725 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;569 | 57.8725 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;579 | 57.8725 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;589 | 57.8725 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;599 | 57.8725 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;609 | 57.8725 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;619 | 57.8725 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;629 | 57.8735 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;639 | 57.8735 | 153.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;649 | 57.8735 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;659 | 57.8735 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;669 | 57.8735 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;679 | 57.8735 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;689 | 57.8735 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;699 | 57.8735 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;709 | 57.8735 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;719 | 57.8735 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;729 | 57.8725 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;739 | 57.8725 | 153.5766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;749 | 57.8725 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;759 | 57.8725 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;769 | 57.8725 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;779 | 57.8725 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;789 | 57.8725 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;799 | 57.8725 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;809 | 57.8725 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;819 | 57.8725 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;829 | 57.8735 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;839 | 57.8735 | 153.5765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;849 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;859 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;869 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;879 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;889 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;899 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;909 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;919 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;929 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;939 | 57.8735 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;949 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;959 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;969 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;979 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;989 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:52;999 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;009 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;019 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;029 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;039 | 57.8735 | 153.5562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;049 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;059 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;069 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;079 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;089 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;099 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;109 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;119 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;129 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;139 | 57.8735 | 153.5653 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;149 | 57.8735 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;159 | 57.8735 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;169 | 57.8725 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;179 | 57.8725 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;189 | 57.8725 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;199 | 57.8725 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;209 | 57.8725 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;219 | 57.8725 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;229 | 57.8725 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;239 | 57.8725 | 153.5876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;249 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;259 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;269 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;279 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;289 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;299 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;309 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;319 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;329 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;339 | 57.8725 | 153.6159 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;349 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;359 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;369 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;379 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;389 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;399 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;409 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;419 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;429 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;439 | 57.8725 | 153.6346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;449 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;459 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;469 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;479 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;489 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;499 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;509 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;519 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;529 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;539 | 57.8725 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;549 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;559 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;569 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;579 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;589 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;599 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;609 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;619 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;629 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;639 | 57.8725 | 153.6003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;649 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;659 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;669 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;679 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;689 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;699 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;709 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;719 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;729 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;739 | 57.8725 | 153.5587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;749 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;759 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;769 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;779 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;789 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;799 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;809 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;819 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;829 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;839 | 57.8725 | 153.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;849 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;859 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;869 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;879 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;889 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;899 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;909 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;919 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;929 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;939 | 57.8725 | 153.5141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;949 | 57.8725 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;959 | 57.8715 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;969 | 57.8715 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;979 | 57.8715 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;989 | 57.8715 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:53;999 | 57.8715 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;009 | 57.8715 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;019 | 57.8715 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;029 | 57.8715 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;039 | 57.8715 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;049 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;059 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;069 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;079 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;089 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;099 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;109 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;119 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;129 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;139 | 57.8715 | 153.5673 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;149 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;159 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;169 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;179 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;189 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;199 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;209 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;219 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;229 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;239 | 57.8715 | 153.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;249 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;259 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;269 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;279 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;289 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;299 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;309 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;319 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;329 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;339 | 57.8715 | 153.6192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;349 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;359 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;369 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;379 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;389 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;399 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;409 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;419 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;429 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;439 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;449 | 57.8715 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;459 | 57.8725 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;469 | 57.8725 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;479 | 57.8725 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;489 | 57.8725 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;499 | 57.8725 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;509 | 57.8725 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;519 | 57.8725 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;529 | 57.8725 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;539 | 57.8725 | 153.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;549 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;559 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;569 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;579 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;589 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;599 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;609 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;619 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;629 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;639 | 57.8725 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;649 | 57.8725 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;659 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;669 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;679 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;689 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;699 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;709 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;719 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;729 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;739 | 57.8715 | 153.6231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;749 | 57.8715 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;759 | 57.8715 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;769 | 57.8725 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;779 | 57.8725 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;789 | 57.8725 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;799 | 57.8725 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;809 | 57.8725 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;819 | 57.8725 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;829 | 57.8725 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;839 | 57.8725 | 153.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;849 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;859 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;869 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;879 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;889 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;899 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;909 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;919 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;929 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;939 | 57.8725 | 153.6071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;949 | 57.8725 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;959 | 57.8725 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;969 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;979 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;989 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:54;999 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;009 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;019 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;029 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;039 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;049 | 57.8715 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;059 | 57.8715 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;069 | 57.8725 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;079 | 57.8725 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;089 | 57.8725 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;099 | 57.8725 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;109 | 57.8725 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;119 | 57.8725 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;129 | 57.8725 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;139 | 57.8725 | 153.5382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;149 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;159 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;169 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;179 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;189 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;199 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;209 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;219 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;229 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;239 | 57.8725 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;249 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;259 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;269 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;279 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;289 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;299 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;309 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;319 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;329 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;339 | 57.8725 | 153.4768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;349 | 57.8725 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;359 | 57.8725 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;369 | 57.8715 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;379 | 57.8715 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;389 | 57.8715 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;399 | 57.8715 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;409 | 57.8715 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;419 | 57.8715 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;429 | 57.8715 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;439 | 57.8715 | 153.4702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;449 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;459 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;469 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;479 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;489 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;499 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;509 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;519 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;529 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;539 | 57.8715 | 153.471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;549 | 57.8715 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;559 | 57.8715 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;569 | 57.8715 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;579 | 57.8725 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;589 | 57.8725 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;599 | 57.8725 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;609 | 57.8725 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;619 | 57.8725 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;629 | 57.8725 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;639 | 57.8725 | 153.4782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;649 | 57.8725 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;659 | 57.8725 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;669 | 57.8725 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;679 | 57.8715 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;689 | 57.8715 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;699 | 57.8715 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;709 | 57.8715 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;719 | 57.8715 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;729 | 57.8715 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;739 | 57.8715 | 153.4918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;749 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;759 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;769 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;779 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;789 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;799 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;809 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;819 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;829 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;839 | 57.8715 | 153.5037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;849 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;859 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;869 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;879 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;889 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;899 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;909 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;919 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;929 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;939 | 57.8715 | 153.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;949 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;959 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;969 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;979 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;989 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:55;999 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;009 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;019 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;029 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;039 | 57.8715 | 153.503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;049 | 57.8715 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;059 | 57.8715 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;069 | 57.8715 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;079 | 57.8705 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;089 | 57.8705 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;099 | 57.8705 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;109 | 57.8705 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;119 | 57.8705 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;129 | 57.8705 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;139 | 57.8705 | 153.5022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;149 | 57.8705 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;159 | 57.8705 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;169 | 57.8705 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;179 | 57.8715 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;189 | 57.8715 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;199 | 57.8715 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;209 | 57.8715 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;219 | 57.8715 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;229 | 57.8715 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;239 | 57.8715 | 153.5068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;249 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;259 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;269 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;279 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;289 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;299 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;309 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;319 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;329 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;339 | 57.8715 | 153.5126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;349 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;359 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;369 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;379 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;389 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;399 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;409 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;419 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;429 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;439 | 57.8715 | 153.5103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;449 | 57.8715 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;459 | 57.8715 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;469 | 57.8715 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;479 | 57.8725 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;489 | 57.8725 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;499 | 57.8725 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;509 | 57.8725 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;519 | 57.8725 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;529 | 57.8725 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;539 | 57.8725 | 153.4941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;549 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;559 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;569 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;579 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;589 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;599 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;609 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;619 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;629 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;639 | 57.8725 | 153.4638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;649 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;659 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;669 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;679 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;689 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;699 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;709 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;719 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;729 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;739 | 57.8725 | 153.4249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;749 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;759 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;769 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;779 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;789 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;799 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;809 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;819 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;829 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;839 | 57.8725 | 153.3922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;849 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;859 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;869 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;879 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;889 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;899 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;909 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;919 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;929 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;939 | 57.8725 | 153.3725 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;949 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;959 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;969 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;979 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;989 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:56;999 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;009 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;019 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;029 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;039 | 57.8725 | 153.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;049 | 57.8725 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;059 | 57.8725 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;069 | 57.8725 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;079 | 57.8715 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;089 | 57.8715 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;099 | 57.8715 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;109 | 57.8715 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;119 | 57.8715 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;129 | 57.8715 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;139 | 57.8715 | 153.368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;149 | 57.8715 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;159 | 57.8715 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;169 | 57.8715 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;179 | 57.8725 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;189 | 57.8725 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;199 | 57.8725 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;209 | 57.8725 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;219 | 57.8725 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;229 | 57.8725 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;239 | 57.8725 | 153.381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;249 | 57.8725 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;259 | 57.8725 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;269 | 57.8725 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;279 | 57.8715 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;289 | 57.8715 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;299 | 57.8715 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;309 | 57.8715 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;319 | 57.8715 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;329 | 57.8715 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;339 | 57.8715 | 153.3954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;349 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;359 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;369 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;379 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;389 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;399 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;409 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;419 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;429 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;439 | 57.8715 | 153.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;449 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;459 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;469 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;479 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;489 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;499 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;509 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;519 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;529 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;539 | 57.8715 | 153.4258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;549 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;559 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;569 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;579 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;589 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;599 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;609 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;619 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;629 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;639 | 57.8715 | 153.4402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;649 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;659 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;669 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;679 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;689 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;699 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;709 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;719 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;729 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;739 | 57.8715 | 153.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;749 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;759 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;769 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;779 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;789 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;799 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;809 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;819 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;829 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;839 | 57.8715 | 153.4352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;849 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;859 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;869 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;879 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;889 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;899 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;909 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;919 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;929 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;939 | 57.8715 | 153.407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;949 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;959 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;969 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;979 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;989 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:57;999 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;009 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;019 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;029 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;039 | 57.8715 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;049 | 57.8715 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;059 | 57.8715 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;069 | 57.8715 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;079 | 57.8725 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;089 | 57.8725 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;099 | 57.8725 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;109 | 57.8725 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;119 | 57.8725 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;129 | 57.8725 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;139 | 57.8725 | 153.325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;149 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;159 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;169 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;179 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;189 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;199 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;209 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;219 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;229 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;239 | 57.8725 | 153.2976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;249 | 57.8725 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;259 | 57.8725 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;269 | 57.8725 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;279 | 57.8715 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;289 | 57.8715 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;299 | 57.8715 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;309 | 57.8715 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;319 | 57.8715 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;329 | 57.8715 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;339 | 57.8715 | 153.2972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;349 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;359 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;369 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;379 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;389 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;399 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;409 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;419 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;429 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;439 | 57.8715 | 153.3236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;449 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;459 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;469 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;479 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;489 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;499 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;509 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;519 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;529 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;539 | 57.8715 | 153.3665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;549 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;559 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;569 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;579 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;589 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;599 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;609 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;619 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;629 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;639 | 57.8715 | 153.416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;649 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;659 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;669 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;679 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;689 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;699 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;709 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;719 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;729 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;739 | 57.8715 | 153.4569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;749 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;759 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;769 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;779 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;789 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;799 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;809 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;819 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;829 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;839 | 57.8715 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;849 | 57.8715 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;859 | 57.8715 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;869 | 57.8715 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;879 | 57.8725 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;889 | 57.8725 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;899 | 57.8725 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;909 | 57.8725 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;919 | 57.8725 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;929 | 57.8725 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;939 | 57.8725 | 153.5077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;949 | 57.8725 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;959 | 57.8725 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;969 | 57.8725 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;979 | 57.8705 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;989 | 57.8705 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:58;999 | 57.8705 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;009 | 57.8705 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;019 | 57.8705 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;029 | 57.8705 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;039 | 57.8705 | 153.5263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;049 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;059 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;069 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;079 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;089 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;099 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;109 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;119 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;129 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;139 | 57.8705 | 153.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;149 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;159 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;169 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;179 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;189 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;199 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;209 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;219 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;229 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;239 | 57.8705 | 153.559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;249 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;259 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;269 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;279 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;289 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;299 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;309 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;319 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;329 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;339 | 57.8705 | 153.5623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;349 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;359 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;369 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;379 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;389 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;399 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;409 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;419 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;429 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;439 | 57.8705 | 153.5536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;449 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;459 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;469 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;479 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;489 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;499 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;509 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;519 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;529 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;539 | 57.8705 | 153.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;549 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;559 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;569 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;579 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;589 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;599 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;609 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;619 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;629 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;639 | 57.8705 | 153.5063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;649 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;659 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;669 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;679 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;689 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;699 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;709 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;719 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;729 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;739 | 57.8705 | 153.4882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;749 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;759 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;769 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;779 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;789 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;799 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;809 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;819 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;829 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;839 | 57.8705 | 153.4881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;849 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;859 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;869 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;879 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;889 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;899 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;909 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;919 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;929 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;939 | 57.8705 | 153.5013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;949 | 57.8705 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;959 | 57.8705 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;969 | 57.8705 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;979 | 57.8705 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;989 | 57.8705 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:13:59;999 | 57.8715 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;009 | 57.8715 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;019 | 57.8715 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;029 | 57.8715 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;039 | 57.8715 | 153.5245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;049 | 57.8715 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;059 | 57.8715 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;069 | 57.8715 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;079 | 57.8715 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;089 | 57.8715 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;099 | 57.8705 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;109 | 57.8705 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;119 | 57.8705 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;129 | 57.8705 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;139 | 57.8705 | 153.5516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;149 | 57.8705 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;159 | 57.8705 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;169 | 57.8705 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;179 | 57.8705 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;189 | 57.8705 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;199 | 57.8715 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;209 | 57.8715 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;219 | 57.8715 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;229 | 57.8715 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;239 | 57.8715 | 153.5749 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;249 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;259 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;269 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;279 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;289 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;299 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;309 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;319 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;329 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;339 | 57.8715 | 153.5891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;349 | 57.8715 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;359 | 57.8715 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;369 | 57.8715 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;379 | 57.8715 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;389 | 57.8715 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;399 | 57.8725 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;409 | 57.8725 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;419 | 57.8725 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;429 | 57.8725 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;439 | 57.8725 | 153.6045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;449 | 57.8725 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;459 | 57.8725 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;469 | 57.8725 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;479 | 57.8725 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;489 | 57.8725 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;499 | 57.8725 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;509 | 57.8725 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;519 | 57.8725 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;529 | 57.8715 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;539 | 57.8715 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;549 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;559 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;569 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;579 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;589 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;599 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;609 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;619 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;629 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;639 | 57.8715 | 153.6384 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;649 | 57.8715 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;659 | 57.8715 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;669 | 57.8715 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;679 | 57.8715 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;689 | 57.8715 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;699 | 57.8715 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;709 | 57.8715 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;719 | 57.8715 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;729 | 57.8705 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;739 | 57.8705 | 153.6407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;749 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;759 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;769 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;779 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;789 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;799 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;809 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;819 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;829 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;839 | 57.8705 | 153.6382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;849 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;859 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;869 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;879 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;889 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;899 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;909 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;919 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;929 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;939 | 57.8705 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;949 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;959 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;969 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;979 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;989 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:00;999 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;009 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;019 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;029 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;039 | 57.8705 | 153.6117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;049 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;059 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;069 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;079 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;089 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;099 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;109 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;119 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;129 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;139 | 57.8705 | 153.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;149 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;159 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;169 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;179 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;189 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;199 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;209 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;219 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;229 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;239 | 57.8705 | 153.5959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;249 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;259 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;269 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;279 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;289 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;299 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;309 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;319 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;329 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;339 | 57.8705 | 153.5902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;349 | 57.8705 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;359 | 57.8705 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;369 | 57.8705 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;379 | 57.8705 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;389 | 57.8705 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;399 | 57.8705 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;409 | 57.8705 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;419 | 57.8705 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;429 | 57.8715 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;439 | 57.8715 | 153.5819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;449 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;459 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;469 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;479 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;489 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;499 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;509 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;519 | 57.8715 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;529 | 57.8705 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;539 | 57.8705 | 153.5769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;549 | 57.8705 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;559 | 57.8705 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;569 | 57.8705 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;579 | 57.8705 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;589 | 57.8705 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;599 | 57.8705 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;609 | 57.8705 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;619 | 57.8705 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;629 | 57.8725 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;639 | 57.8725 | 153.5686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;649 | 57.8725 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;659 | 57.8725 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;669 | 57.8725 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;679 | 57.8725 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;689 | 57.8725 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;699 | 57.8725 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;709 | 57.8725 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;719 | 57.8725 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;729 | 57.8715 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;739 | 57.8715 | 153.5532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;749 | 57.8715 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;759 | 57.8715 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;769 | 57.8715 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;779 | 57.8715 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;789 | 57.8715 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;799 | 57.8715 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;809 | 57.8715 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;819 | 57.8715 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;829 | 57.8725 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;839 | 57.8725 | 153.5439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;849 | 57.8725 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;859 | 57.8725 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;869 | 57.8725 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;879 | 57.8725 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;889 | 57.8725 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;899 | 57.8725 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;909 | 57.8725 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;919 | 57.8725 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;929 | 57.8715 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;939 | 57.8715 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;949 | 57.8715 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;959 | 57.8715 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;969 | 57.8715 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;979 | 57.8715 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;989 | 57.8715 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:01;999 | 57.8715 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;009 | 57.8715 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;019 | 57.8715 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;029 | 57.8705 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;039 | 57.8705 | 153.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;049 | 57.8705 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;059 | 57.8705 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;069 | 57.8705 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;079 | 57.8705 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;089 | 57.8705 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;099 | 57.8705 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;109 | 57.8705 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;119 | 57.8705 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;129 | 57.8715 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;139 | 57.8715 | 153.5213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;149 | 57.8715 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;159 | 57.8715 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;169 | 57.8715 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;179 | 57.8715 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;189 | 57.8715 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;199 | 57.8715 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;209 | 57.8715 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;219 | 57.8715 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;229 | 57.8705 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;239 | 57.8705 | 153.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;249 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;259 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;269 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;279 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;289 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;299 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;309 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;319 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;329 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;339 | 57.8705 | 153.4715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;349 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;359 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;369 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;379 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;389 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;399 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;409 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;419 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;429 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;439 | 57.8705 | 153.4333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;449 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;459 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;469 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;479 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;489 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;499 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;509 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;519 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;529 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;539 | 57.8705 | 153.4038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;549 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;559 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;569 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;579 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;589 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;599 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;609 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;619 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;629 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;639 | 57.8705 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;649 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;659 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;669 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;679 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;689 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;699 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;709 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;719 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;729 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;739 | 57.8705 | 153.3769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;749 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;759 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;769 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;779 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;789 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;799 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;809 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;819 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;829 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;839 | 57.8705 | 153.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;849 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;859 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;869 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;879 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;889 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;899 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;909 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;919 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;929 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;939 | 57.8705 | 153.3623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;949 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;959 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;969 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;979 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;989 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:02;999 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;009 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;019 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;029 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;039 | 57.8705 | 153.3609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;049 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;059 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;069 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;079 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;089 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;099 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;109 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;119 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;129 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;139 | 57.8705 | 153.3699 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;149 | 57.8705 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;159 | 57.8705 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;169 | 57.8715 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;179 | 57.8715 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;189 | 57.8715 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;199 | 57.8715 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;209 | 57.8715 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;219 | 57.8715 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;229 | 57.8715 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;239 | 57.8715 | 153.3945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;249 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;259 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;269 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;279 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;289 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;299 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;309 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;319 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;329 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;339 | 57.8715 | 153.4273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;349 | 57.8715 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;359 | 57.8715 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;369 | 57.8705 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;379 | 57.8705 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;389 | 57.8705 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;399 | 57.8705 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;409 | 57.8705 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;419 | 57.8705 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;429 | 57.8705 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;439 | 57.8705 | 153.4516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;449 | 57.8705 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;459 | 57.8725 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;469 | 57.8725 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;479 | 57.8725 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;489 | 57.8725 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;499 | 57.8725 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;509 | 57.8725 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;519 | 57.8725 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;529 | 57.8725 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;539 | 57.8725 | 153.4605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;549 | 57.8725 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;559 | 57.8725 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;569 | 57.8715 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;579 | 57.8715 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;589 | 57.8715 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;599 | 57.8715 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;609 | 57.8715 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;619 | 57.8715 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;629 | 57.8715 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;639 | 57.8715 | 153.456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;649 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;659 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;669 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;679 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;689 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;699 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;709 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;719 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;729 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;739 | 57.8715 | 153.445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;749 | 57.8715 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;759 | 57.8715 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;769 | 57.8725 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;779 | 57.8725 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;789 | 57.8725 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;799 | 57.8725 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;809 | 57.8725 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;819 | 57.8725 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;829 | 57.8725 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;839 | 57.8725 | 153.4339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;849 | 57.8725 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;859 | 57.8725 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;869 | 57.8705 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;879 | 57.8705 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;889 | 57.8705 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;899 | 57.8705 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;909 | 57.8705 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;919 | 57.8705 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;929 | 57.8705 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;939 | 57.8705 | 153.4322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;949 | 57.8705 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;959 | 57.8705 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;969 | 57.8725 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;979 | 57.8725 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;989 | 57.8725 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:03;999 | 57.8725 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;009 | 57.8725 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;019 | 57.8725 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;029 | 57.8725 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;039 | 57.8725 | 153.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;049 | 57.8725 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;059 | 57.8725 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;069 | 57.8695 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;079 | 57.8695 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;089 | 57.8695 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;099 | 57.8695 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;109 | 57.8695 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;119 | 57.8695 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;129 | 57.8695 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;139 | 57.8695 | 153.4486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;149 | 57.8695 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;159 | 57.8715 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;169 | 57.8715 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;179 | 57.8715 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;189 | 57.8715 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;199 | 57.8715 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;209 | 57.8715 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;219 | 57.8715 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;229 | 57.8715 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;239 | 57.8715 | 153.4529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;249 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;259 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;269 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;279 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;289 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;299 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;309 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;319 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;329 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;339 | 57.8715 | 153.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;349 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;359 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;369 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;379 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;389 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;399 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;409 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;419 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;429 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;439 | 57.8715 | 153.4453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;449 | 57.8715 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;459 | 57.8715 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;469 | 57.8705 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;479 | 57.8705 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;489 | 57.8705 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;499 | 57.8705 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;509 | 57.8705 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;519 | 57.8705 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;529 | 57.8705 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;539 | 57.8705 | 153.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;549 | 57.8705 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;559 | 57.8715 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;569 | 57.8715 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;579 | 57.8715 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;589 | 57.8715 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;599 | 57.8715 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;609 | 57.8715 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;619 | 57.8715 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;629 | 57.8715 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;639 | 57.8715 | 153.442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;649 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;659 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;669 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;679 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;689 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;699 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;709 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;719 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;729 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;739 | 57.8715 | 153.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;749 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;759 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;769 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;779 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;789 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;799 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;809 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;819 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;829 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;839 | 57.8715 | 153.4537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;849 | 57.8715 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;859 | 57.8715 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;869 | 57.8725 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;879 | 57.8725 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;889 | 57.8725 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;899 | 57.8725 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;909 | 57.8725 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;919 | 57.8725 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;929 | 57.8725 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;939 | 57.8725 | 153.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;949 | 57.8725 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;959 | 57.8725 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;969 | 57.8705 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;979 | 57.8705 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;989 | 57.8705 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:04;999 | 57.8705 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;009 | 57.8705 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;019 | 57.8705 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;029 | 57.8705 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;039 | 57.8705 | 153.4324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;049 | 57.8705 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;059 | 57.8715 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;069 | 57.8715 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;079 | 57.8715 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;089 | 57.8715 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;099 | 57.8715 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;109 | 57.8715 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;119 | 57.8715 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;129 | 57.8715 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;139 | 57.8715 | 153.4076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;149 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;159 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;169 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;179 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;189 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;199 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;209 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;219 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;229 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;239 | 57.8715 | 153.3847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;249 | 57.8715 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;259 | 57.8705 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;269 | 57.8705 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;279 | 57.8705 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;289 | 57.8705 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;299 | 57.8705 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;309 | 57.8705 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;319 | 57.8705 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;329 | 57.8705 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;339 | 57.8705 | 153.3721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;349 | 57.8705 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;359 | 57.8705 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;369 | 57.8715 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;379 | 57.8715 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;389 | 57.8715 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;399 | 57.8715 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;409 | 57.8715 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;419 | 57.8715 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;429 | 57.8715 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;439 | 57.8715 | 153.3745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;449 | 57.8715 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;459 | 57.8705 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;469 | 57.8705 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;479 | 57.8705 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;489 | 57.8705 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;499 | 57.8705 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;509 | 57.8705 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;519 | 57.8705 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;529 | 57.8705 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;539 | 57.8705 | 153.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;549 | 57.8705 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;559 | 57.8705 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;569 | 57.8705 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;579 | 57.8715 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;589 | 57.8715 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;599 | 57.8715 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;609 | 57.8715 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;619 | 57.8715 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;629 | 57.8715 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;639 | 57.8715 | 153.415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;649 | 57.8715 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;659 | 57.8715 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;669 | 57.8715 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;679 | 57.8705 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;689 | 57.8705 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;699 | 57.8705 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;709 | 57.8705 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;719 | 57.8705 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;729 | 57.8705 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;739 | 57.8705 | 153.4435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;749 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;759 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;769 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;779 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;789 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;799 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;809 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;819 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;829 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;839 | 57.8705 | 153.4774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;849 | 57.8705 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;859 | 57.8705 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;869 | 57.8705 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;879 | 57.8715 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;889 | 57.8715 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;899 | 57.8715 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;909 | 57.8715 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;919 | 57.8715 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;929 | 57.8715 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;939 | 57.8715 | 153.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;949 | 57.8715 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;959 | 57.8715 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;969 | 57.8715 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;979 | 57.8705 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;989 | 57.8705 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:05;999 | 57.8705 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;009 | 57.8705 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;019 | 57.8705 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;029 | 57.8705 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;039 | 57.8705 | 153.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;049 | 57.8705 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;059 | 57.8705 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;069 | 57.8705 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;079 | 57.8715 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;089 | 57.8715 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;099 | 57.8715 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;109 | 57.8715 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;119 | 57.8715 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;129 | 57.8715 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;139 | 57.8715 | 153.5151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;149 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;159 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;169 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;179 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;189 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;199 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;209 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;219 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;229 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;239 | 57.8715 | 153.5123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;249 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;259 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;269 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;279 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;289 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;299 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;309 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;319 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;329 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;339 | 57.8715 | 153.5089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;349 | 57.8715 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;359 | 57.8715 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;369 | 57.8715 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;379 | 57.8705 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;389 | 57.8705 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;399 | 57.8705 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;409 | 57.8705 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;419 | 57.8705 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;429 | 57.8705 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;439 | 57.8705 | 153.5085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;449 | 57.8705 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;459 | 57.8705 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;469 | 57.8705 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;479 | 57.8715 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;489 | 57.8715 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;499 | 57.8715 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;509 | 57.8715 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;519 | 57.8715 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;529 | 57.8715 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;539 | 57.8715 | 153.5118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;549 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;559 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;569 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;579 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;589 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;599 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;609 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;619 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;629 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;639 | 57.8715 | 153.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;649 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;659 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;669 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;679 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;689 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;699 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;709 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;719 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;729 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;739 | 57.8715 | 153.5167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;749 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;759 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;769 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;779 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;789 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;799 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;809 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;819 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;829 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;839 | 57.8715 | 153.5206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;849 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;859 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;869 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;879 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;889 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;899 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;909 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;919 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;929 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;939 | 57.8715 | 153.5254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;949 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;959 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;969 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;979 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;989 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:06;999 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;009 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;019 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;029 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;039 | 57.8715 | 153.53 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;049 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;059 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;069 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;079 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;089 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;099 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;109 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;119 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;129 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;139 | 57.8715 | 153.5343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;149 | 57.8715 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;159 | 57.8715 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;169 | 57.8715 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;179 | 57.8725 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;189 | 57.8725 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;199 | 57.8725 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;209 | 57.8725 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;219 | 57.8725 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;229 | 57.8725 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;239 | 57.8725 | 153.538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;249 | 57.8725 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;259 | 57.8725 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;269 | 57.8725 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;279 | 57.8715 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;289 | 57.8715 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;299 | 57.8715 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;309 | 57.8715 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;319 | 57.8715 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;329 | 57.8715 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;339 | 57.8715 | 153.5398 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;349 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;359 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;369 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;379 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;389 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;399 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;409 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;419 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;429 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;439 | 57.8715 | 153.5526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;449 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;459 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;469 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;479 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;489 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;499 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;509 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;519 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;529 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;539 | 57.8715 | 153.5862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;549 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;559 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;569 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;579 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;589 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;599 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;609 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;619 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;629 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;639 | 57.8715 | 153.6306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;649 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;659 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;669 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;679 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;689 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;699 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;709 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;719 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;729 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;739 | 57.8715 | 153.6761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;749 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;759 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;769 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;779 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;789 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;799 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;809 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;819 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;829 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;839 | 57.8715 | 153.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;849 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;859 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;869 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;879 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;889 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;899 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;909 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;919 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;929 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;939 | 57.8715 | 153.7298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;949 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;959 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;969 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;979 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;989 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:07;999 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;009 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;019 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;029 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;039 | 57.8715 | 153.7283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;049 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;059 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;069 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;079 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;089 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;099 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;109 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;119 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;129 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;139 | 57.8715 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;149 | 57.8715 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;159 | 57.8715 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;169 | 57.8715 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;179 | 57.8725 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;189 | 57.8725 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;199 | 57.8725 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;209 | 57.8725 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;219 | 57.8725 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;229 | 57.8725 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;239 | 57.8725 | 153.7195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;249 | 57.8725 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;259 | 57.8725 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;269 | 57.8725 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;279 | 57.8715 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;289 | 57.8715 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;299 | 57.8715 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;309 | 57.8715 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;319 | 57.8715 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;329 | 57.8715 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;339 | 57.8715 | 153.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;349 | 57.8715 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;359 | 57.8715 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;369 | 57.8715 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;379 | 57.8725 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;389 | 57.8725 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;399 | 57.8725 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;409 | 57.8725 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;419 | 57.8725 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;429 | 57.8725 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;439 | 57.8725 | 153.7182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;449 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;459 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;469 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;479 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;489 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;499 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;509 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;519 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;529 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;539 | 57.8725 | 153.7144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;549 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;559 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;569 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;579 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;589 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;599 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;609 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;619 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;629 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;639 | 57.8725 | 153.7101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;649 | 57.8725 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;659 | 57.8725 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;669 | 57.8725 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;679 | 57.8715 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;689 | 57.8715 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;699 | 57.8715 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;709 | 57.8715 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;719 | 57.8715 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;729 | 57.8715 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;739 | 57.8715 | 153.7056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;749 | 57.8715 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;759 | 57.8715 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;769 | 57.8715 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;779 | 57.8725 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;789 | 57.8725 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;799 | 57.8725 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;809 | 57.8725 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;819 | 57.8725 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;829 | 57.8725 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;839 | 57.8725 | 153.7103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;849 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;859 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;869 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;879 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;889 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;899 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;909 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;919 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;929 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;939 | 57.8725 | 153.728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;949 | 57.8725 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;959 | 57.8725 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;969 | 57.8725 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;979 | 57.8715 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;989 | 57.8715 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:08;999 | 57.8715 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;009 | 57.8715 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;019 | 57.8715 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;029 | 57.8715 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;039 | 57.8715 | 153.7501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;049 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;059 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;069 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;079 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;089 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;099 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;109 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;119 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;129 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;139 | 57.8715 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;149 | 57.8715 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;159 | 57.8715 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;169 | 57.8715 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;179 | 57.8725 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;189 | 57.8725 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;199 | 57.8725 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;209 | 57.8725 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;219 | 57.8725 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;229 | 57.8725 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;239 | 57.8725 | 153.8082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;249 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;259 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;269 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;279 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;289 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;299 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;309 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;319 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;329 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;339 | 57.8725 | 153.84 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;349 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;359 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;369 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;379 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;389 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;399 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;409 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;419 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;429 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;439 | 57.8725 | 153.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;449 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;459 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;469 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;479 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;489 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;499 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;509 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;519 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;529 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;539 | 57.8725 | 153.865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;549 | 57.8725 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;559 | 57.8725 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;569 | 57.8725 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;579 | 57.8725 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;589 | 57.8725 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;599 | 57.8715 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;609 | 57.8715 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;619 | 57.8715 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;629 | 57.8715 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;639 | 57.8715 | 153.8612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;649 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;659 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;669 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;679 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;689 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;699 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;709 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;719 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;729 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;739 | 57.8715 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;749 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;759 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;769 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;779 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;789 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;799 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;809 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;819 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;829 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;839 | 57.8715 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;849 | 57.8715 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;859 | 57.8715 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;869 | 57.8715 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;879 | 57.8715 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;889 | 57.8715 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;899 | 57.8725 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;909 | 57.8725 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;919 | 57.8725 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;929 | 57.8725 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;939 | 57.8725 | 153.8091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;949 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;959 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;969 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;979 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;989 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:09;999 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;009 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;019 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;029 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;039 | 57.8725 | 153.7955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;049 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;059 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;069 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;079 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;089 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;099 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;109 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;119 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;129 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;139 | 57.8725 | 153.7854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;149 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;159 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;169 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;179 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;189 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;199 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;209 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;219 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;229 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;239 | 57.8725 | 153.7794 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;249 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;259 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;269 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;279 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;289 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;299 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;309 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;319 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;329 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;339 | 57.8725 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;349 | 57.8725 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;359 | 57.8725 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;369 | 57.8725 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;379 | 57.8725 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;389 | 57.8725 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;399 | 57.8735 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;409 | 57.8735 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;419 | 57.8735 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;429 | 57.8735 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;439 | 57.8735 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;449 | 57.8735 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;459 | 57.8735 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;469 | 57.8735 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;479 | 57.8735 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;489 | 57.8735 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;499 | 57.8725 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;509 | 57.8725 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;519 | 57.8725 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;529 | 57.8725 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;539 | 57.8725 | 153.7805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;549 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;559 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;569 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;579 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;589 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;599 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;609 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;619 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;629 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;639 | 57.8725 | 153.7919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;649 | 57.8725 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;659 | 57.8725 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;669 | 57.8725 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;679 | 57.8725 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;689 | 57.8725 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;699 | 57.8725 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;709 | 57.8725 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;719 | 57.8725 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;729 | 57.8715 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;739 | 57.8715 | 153.8074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;749 | 57.8715 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;759 | 57.8715 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;769 | 57.8715 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;779 | 57.8715 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;789 | 57.8715 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;799 | 57.8715 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;809 | 57.8715 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;819 | 57.8715 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;829 | 57.8725 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;839 | 57.8725 | 153.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;849 | 57.8725 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;859 | 57.8725 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;869 | 57.8725 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;879 | 57.8725 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;889 | 57.8725 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;899 | 57.8725 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;909 | 57.8725 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;919 | 57.8725 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;929 | 57.8715 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;939 | 57.8715 | 153.8307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;949 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;959 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;969 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;979 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;989 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:10;999 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;009 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;019 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;029 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;039 | 57.8715 | 153.8296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;049 | 57.8715 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;059 | 57.8715 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;069 | 57.8715 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;079 | 57.8715 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;089 | 57.8715 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;099 | 57.8715 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;109 | 57.8715 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;119 | 57.8715 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;129 | 57.8725 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;139 | 57.8725 | 153.8258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;149 | 57.8725 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;159 | 57.8725 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;169 | 57.8725 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;179 | 57.8725 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;189 | 57.8725 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;199 | 57.8725 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;209 | 57.8725 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;219 | 57.8725 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;229 | 57.8715 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;239 | 57.8715 | 153.8224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;249 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;259 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;269 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;279 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;289 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;299 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;309 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;319 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;329 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;339 | 57.8715 | 153.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;349 | 57.8715 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;359 | 57.8715 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;369 | 57.8715 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;379 | 57.8715 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;389 | 57.8715 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;399 | 57.8715 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;409 | 57.8715 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;419 | 57.8715 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;429 | 57.8725 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;439 | 57.8725 | 153.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;449 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;459 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;469 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;479 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;489 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;499 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;509 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;519 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;529 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;539 | 57.8725 | 153.8174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;549 | 57.8725 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;559 | 57.8725 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;569 | 57.8725 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;579 | 57.8725 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;589 | 57.8725 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;599 | 57.8725 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;609 | 57.8725 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;619 | 57.8725 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;629 | 57.8715 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;639 | 57.8715 | 153.8116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;649 | 57.8715 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;659 | 57.8715 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;669 | 57.8715 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;679 | 57.8715 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;689 | 57.8715 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;699 | 57.8715 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;709 | 57.8715 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;719 | 57.8715 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;729 | 57.8735 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;739 | 57.8735 | 153.804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;749 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;759 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;769 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;779 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;789 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;799 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;809 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;819 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;829 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;839 | 57.8735 | 153.796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;849 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;859 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;869 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;879 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;889 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;899 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;909 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;919 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;929 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;939 | 57.8735 | 153.792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;949 | 57.8735 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;959 | 57.8735 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;969 | 57.8735 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;979 | 57.8735 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;989 | 57.8735 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:11;999 | 57.8735 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;009 | 57.8735 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;019 | 57.8735 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;029 | 57.8725 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;039 | 57.8725 | 153.795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;049 | 57.8725 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;059 | 57.8725 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;069 | 57.8725 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;079 | 57.8725 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;089 | 57.8725 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;099 | 57.8725 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;109 | 57.8725 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;119 | 57.8725 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;129 | 57.8735 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;139 | 57.8735 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;149 | 57.8735 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;159 | 57.8735 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;169 | 57.8735 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;179 | 57.8735 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;189 | 57.8735 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;199 | 57.8735 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;209 | 57.8735 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;219 | 57.8735 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;229 | 57.8725 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;239 | 57.8725 | 153.8268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;249 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;259 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;269 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;279 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;289 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;299 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;309 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;319 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;329 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;339 | 57.8725 | 153.8385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;349 | 57.8725 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;359 | 57.8725 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;369 | 57.8725 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;379 | 57.8725 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;389 | 57.8725 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;399 | 57.8725 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;409 | 57.8725 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;419 | 57.8725 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;429 | 57.8715 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;439 | 57.8715 | 153.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;449 | 57.8715 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;459 | 57.8715 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;469 | 57.8715 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;479 | 57.8715 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;489 | 57.8715 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;499 | 57.8715 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;509 | 57.8715 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;519 | 57.8715 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;529 | 57.8725 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;539 | 57.8725 | 153.8274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;549 | 57.8725 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;559 | 57.8725 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;569 | 57.8725 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;579 | 57.8725 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;589 | 57.8725 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;599 | 57.8725 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;609 | 57.8725 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;619 | 57.8725 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;629 | 57.8715 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;639 | 57.8715 | 153.8183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;649 | 57.8715 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;659 | 57.8715 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;669 | 57.8715 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;679 | 57.8715 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;689 | 57.8715 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;699 | 57.8715 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;709 | 57.8715 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;719 | 57.8715 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;729 | 57.8725 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;739 | 57.8725 | 153.815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;749 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;759 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;769 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;779 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;789 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;799 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;809 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;819 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;829 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;839 | 57.8725 | 153.8069 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;849 | 57.8725 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;859 | 57.8725 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;869 | 57.8725 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;879 | 57.8725 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;889 | 57.8725 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;899 | 57.8725 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;909 | 57.8725 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;919 | 57.8725 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;929 | 57.8715 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;939 | 57.8715 | 153.788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;949 | 57.8715 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;959 | 57.8715 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;969 | 57.8715 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;979 | 57.8715 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;989 | 57.8715 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:12;999 | 57.8715 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;009 | 57.8715 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;019 | 57.8715 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;029 | 57.8725 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;039 | 57.8725 | 153.7623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;049 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;059 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;069 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;079 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;089 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;099 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;109 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;119 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;129 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;139 | 57.8725 | 153.7363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;149 | 57.8725 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;159 | 57.8725 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;169 | 57.8735 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;179 | 57.8735 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;189 | 57.8735 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;199 | 57.8735 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;209 | 57.8735 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;219 | 57.8735 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;229 | 57.8735 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;239 | 57.8735 | 153.7209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;249 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;259 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;269 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;279 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;289 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;299 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;309 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;319 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;329 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;339 | 57.8735 | 153.7252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;349 | 57.8735 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;359 | 57.8735 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;369 | 57.8725 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;379 | 57.8725 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;389 | 57.8725 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;399 | 57.8725 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;409 | 57.8725 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;419 | 57.8725 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;429 | 57.8725 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;439 | 57.8725 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;449 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;459 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;469 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;479 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;489 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;499 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;509 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;519 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;529 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;539 | 57.8725 | 153.7698 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;549 | 57.8725 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;559 | 57.8725 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;569 | 57.8735 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;579 | 57.8735 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;589 | 57.8735 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;599 | 57.8735 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;609 | 57.8735 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;619 | 57.8735 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;629 | 57.8735 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;639 | 57.8735 | 153.7767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;649 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;659 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;669 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;679 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;689 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;699 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;709 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;719 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;729 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;739 | 57.8735 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;749 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;759 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;769 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;779 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;789 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;799 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;809 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;819 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;829 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;839 | 57.8735 | 153.7551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;849 | 57.8735 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;859 | 57.8735 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;869 | 57.8725 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;879 | 57.8725 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;889 | 57.8725 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;899 | 57.8725 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;909 | 57.8725 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;919 | 57.8725 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;929 | 57.8725 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;939 | 57.8725 | 153.7313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;949 | 57.8725 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;959 | 57.8725 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;969 | 57.8735 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;979 | 57.8735 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;989 | 57.8735 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:13;999 | 57.8735 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;009 | 57.8735 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;019 | 57.8735 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;029 | 57.8735 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;039 | 57.8735 | 153.7158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;049 | 57.8735 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;059 | 57.8735 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;069 | 57.8725 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;079 | 57.8725 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;089 | 57.8725 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;099 | 57.8725 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;109 | 57.8725 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;119 | 57.8725 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;129 | 57.8725 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;139 | 57.8725 | 153.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;149 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;159 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;169 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;179 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;189 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;199 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;209 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;219 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;229 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;239 | 57.8725 | 153.7202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;249 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;259 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;269 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;279 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;289 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;299 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;309 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;319 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;329 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;339 | 57.8725 | 153.7135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;349 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;359 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;369 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;379 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;389 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;399 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;409 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;419 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;429 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;439 | 57.8725 | 153.6913 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;449 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;459 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;469 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;479 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;489 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;499 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;509 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;519 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;529 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;539 | 57.8725 | 153.6521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;549 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;559 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;569 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;579 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;589 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;599 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;609 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;619 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;629 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;639 | 57.8725 | 153.5994 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;649 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;659 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;669 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;679 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;689 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;699 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;709 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;719 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;729 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;739 | 57.8725 | 153.5635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;749 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;759 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;769 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;779 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;789 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;799 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;809 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;819 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;829 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;839 | 57.8725 | 153.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;849 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;859 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;869 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;879 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;889 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;899 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;909 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;919 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;929 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;939 | 57.8725 | 153.5701 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;949 | 57.8725 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;959 | 57.8725 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;969 | 57.8735 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;979 | 57.8735 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;989 | 57.8735 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:14;999 | 57.8735 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;009 | 57.8735 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;019 | 57.8735 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;029 | 57.8735 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;039 | 57.8735 | 153.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;049 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;059 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;069 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;079 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;089 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;099 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;109 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;119 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;129 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;139 | 57.8735 | 153.5949 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;149 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;159 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;169 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;179 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;189 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;199 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;209 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;219 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;229 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;239 | 57.8735 | 153.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;249 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;259 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;269 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;279 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;289 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;299 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;309 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;319 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;329 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;339 | 57.8735 | 153.5741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;349 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;359 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;369 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;379 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;389 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;399 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;409 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;419 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;429 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;439 | 57.8735 | 153.5534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;449 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;459 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;469 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;479 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;489 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;499 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;509 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;519 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;529 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;539 | 57.8735 | 153.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;549 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;559 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;569 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;579 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;589 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;599 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;609 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;619 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;629 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;639 | 57.8735 | 153.5312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;649 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;659 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;669 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;679 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;689 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;699 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;709 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;719 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;729 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;739 | 57.8735 | 153.5091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;749 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;759 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;769 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;779 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;789 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;799 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;809 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;819 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;829 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;839 | 57.8735 | 153.4855 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;849 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;859 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;869 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;879 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;889 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;899 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;909 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;919 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;929 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;939 | 57.8735 | 153.4598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;949 | 57.8735 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;959 | 57.8735 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;969 | 57.8735 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;979 | 57.8745 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;989 | 57.8745 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:15;999 | 57.8745 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;009 | 57.8745 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;019 | 57.8745 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;029 | 57.8745 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;039 | 57.8745 | 153.4319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;049 | 57.8745 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;059 | 57.8745 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;069 | 57.8745 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;079 | 57.8795 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;089 | 57.8795 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;099 | 57.8795 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;109 | 57.8795 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;119 | 57.8795 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;129 | 57.8795 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;139 | 57.8795 | 153.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;149 | 57.8795 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;159 | 57.8795 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;169 | 57.8795 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;179 | 57.8885 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;189 | 57.8885 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;199 | 57.8885 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;209 | 57.8885 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;219 | 57.8885 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;229 | 57.8885 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;239 | 57.8885 | 153.3976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;249 | 57.8885 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;259 | 57.8885 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;269 | 57.8885 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;279 | 57.9105 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;289 | 57.9105 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;299 | 57.9105 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;309 | 57.9105 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;319 | 57.9105 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;329 | 57.9105 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;339 | 57.9105 | 153.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;349 | 57.9105 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;359 | 57.9105 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;369 | 57.9105 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;379 | 57.9465 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;389 | 57.9465 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;399 | 57.9465 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;409 | 57.9465 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;419 | 57.9465 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;429 | 57.9465 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;439 | 57.9465 | 153.4515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;449 | 57.9465 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;459 | 57.9465 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;469 | 57.9465 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;479 | 57.9855 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;489 | 57.9855 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;499 | 57.9855 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;509 | 57.9855 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;519 | 57.9855 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;529 | 57.9855 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;539 | 57.9855 | 153.4804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;549 | 57.9855 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;559 | 57.9855 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;569 | 57.9855 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;579 | 58.0285 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;589 | 58.0285 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;599 | 58.0285 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;609 | 58.0285 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;619 | 58.0285 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;629 | 58.0285 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;639 | 58.0285 | 153.5075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;649 | 58.0285 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;659 | 58.0285 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;669 | 58.0285 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;679 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;689 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;699 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;709 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;719 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;729 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;739 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;749 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;759 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;769 | 58.0765 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;779 | 58.1215 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;789 | 58.1215 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;799 | 58.1215 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;809 | 58.1215 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;819 | 58.1215 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;829 | 58.1215 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;839 | 58.1215 | 153.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;849 | 58.1215 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;859 | 58.1215 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;869 | 58.1215 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;879 | 58.1775 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;889 | 58.1775 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;899 | 58.1775 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;909 | 58.1775 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;919 | 58.1775 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;929 | 58.1775 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;939 | 58.1775 | 153.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;949 | 58.1775 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;959 | 58.1775 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;969 | 58.1775 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;979 | 58.2465 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;989 | 58.2465 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:16;999 | 58.2465 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;009 | 58.2465 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;019 | 58.2465 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;029 | 58.2465 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;039 | 58.2465 | 153.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;049 | 58.2465 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;059 | 58.2465 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;069 | 58.2465 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;079 | 58.3135 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;089 | 58.3135 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;099 | 58.3135 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;109 | 58.3135 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;119 | 58.3135 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;129 | 58.3135 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;139 | 58.3135 | 153.5202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;149 | 58.3135 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;159 | 58.3135 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;169 | 58.3135 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;179 | 58.3675 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;189 | 58.3675 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;199 | 58.3675 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;209 | 58.3675 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;219 | 58.3675 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;229 | 58.3675 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;239 | 58.3675 | 153.5104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;249 | 58.3675 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;259 | 58.3675 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;269 | 58.3675 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;279 | 58.4085 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;289 | 58.4085 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;299 | 58.4085 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;309 | 58.4085 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;319 | 58.4085 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;329 | 58.4085 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;339 | 58.4085 | 153.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;349 | 58.4085 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;359 | 58.4085 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;369 | 58.4085 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;379 | 58.4395 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;389 | 58.4395 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;399 | 58.4395 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;409 | 58.4395 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;419 | 58.4395 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;429 | 58.4395 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;439 | 58.4395 | 153.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;449 | 58.4395 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;459 | 58.4395 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;469 | 58.4395 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;479 | 58.4595 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;489 | 58.4595 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;499 | 58.4595 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;509 | 58.4595 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;519 | 58.4595 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;529 | 58.4595 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;539 | 58.4595 | 153.4523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;549 | 58.4595 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;559 | 58.4595 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;569 | 58.4595 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;579 | 58.4745 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;589 | 58.4745 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;599 | 58.4745 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;609 | 58.4745 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;619 | 58.4745 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;629 | 58.4745 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;639 | 58.4745 | 153.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;649 | 58.4745 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;659 | 58.4745 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;669 | 58.4745 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;679 | 58.4885 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;689 | 58.4885 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;699 | 58.4885 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;709 | 58.4885 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;719 | 58.4885 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;729 | 58.4885 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;739 | 58.4885 | 153.4208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;749 | 58.4885 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;759 | 58.4885 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;769 | 58.4885 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;779 | 58.5015 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;789 | 58.5015 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;799 | 58.5015 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;809 | 58.5015 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;819 | 58.5015 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;829 | 58.5015 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;839 | 58.5015 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;849 | 58.5015 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;859 | 58.5015 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;869 | 58.5015 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;879 | 58.5145 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;889 | 58.5145 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;899 | 58.5145 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;909 | 58.5145 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;919 | 58.5145 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;929 | 58.5145 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;939 | 58.5145 | 153.3909 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;949 | 58.5145 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;959 | 58.5145 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;969 | 58.5145 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;979 | 58.5315 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;989 | 58.5315 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:17;999 | 58.5315 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;009 | 58.5315 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;019 | 58.5315 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;029 | 58.5315 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;039 | 58.5315 | 153.3806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;049 | 58.5315 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;059 | 58.5315 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;069 | 58.5315 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;079 | 58.5515 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;089 | 58.5515 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;099 | 58.5515 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;109 | 58.5515 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;119 | 58.5515 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;129 | 58.5515 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;139 | 58.5515 | 153.3839 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;149 | 58.5515 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;159 | 58.5515 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;169 | 58.5515 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;179 | 58.5755 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;189 | 58.5755 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;199 | 58.5755 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;209 | 58.5755 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;219 | 58.5755 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;229 | 58.5755 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;239 | 58.5755 | 153.4058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;249 | 58.5755 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;259 | 58.5755 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;269 | 58.5755 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;279 | 58.6065 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;289 | 58.6065 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;299 | 58.6065 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;309 | 58.6065 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;319 | 58.6065 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;329 | 58.6065 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;339 | 58.6065 | 153.4458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;349 | 58.6065 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;359 | 58.6065 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;369 | 58.6065 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;379 | 58.6425 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;389 | 58.6425 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;399 | 58.6425 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;409 | 58.6425 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;419 | 58.6425 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;429 | 58.6425 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;439 | 58.6425 | 153.4982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;449 | 58.6425 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;459 | 58.6425 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;469 | 58.6425 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;479 | 58.6765 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;489 | 58.6765 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;499 | 58.6765 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;509 | 58.6765 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;519 | 58.6765 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;529 | 58.6765 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;539 | 58.6765 | 153.5501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;549 | 58.6765 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;559 | 58.6765 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;569 | 58.6765 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;579 | 58.7095 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;589 | 58.7095 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;599 | 58.7095 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;609 | 58.7095 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;619 | 58.7095 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;629 | 58.7095 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;639 | 58.7095 | 153.5945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;649 | 58.7095 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;659 | 58.7095 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;669 | 58.7095 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;679 | 58.7435 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;689 | 58.7435 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;699 | 58.7435 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;709 | 58.7435 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;719 | 58.7435 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;729 | 58.7435 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;739 | 58.7435 | 153.63 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;749 | 58.7435 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;759 | 58.7435 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;769 | 58.7435 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;779 | 58.7715 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;789 | 58.7715 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;799 | 58.7715 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;809 | 58.7715 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;819 | 58.7715 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;829 | 58.7715 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;839 | 58.7715 | 153.664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;849 | 58.7715 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;859 | 58.7715 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;869 | 58.7715 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;879 | 58.7935 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;889 | 58.7935 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;899 | 58.7935 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;909 | 58.7935 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;919 | 58.7935 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;929 | 58.7935 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;939 | 58.7935 | 153.7065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;949 | 58.7935 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;959 | 58.7935 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;969 | 58.7935 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;979 | 58.8115 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;989 | 58.8115 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:18;999 | 58.8115 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;009 | 58.8115 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;019 | 58.8115 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;029 | 58.8115 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;039 | 58.8115 | 153.77 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;049 | 58.8115 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;059 | 58.8115 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;069 | 58.8115 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;079 | 58.8275 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;089 | 58.8275 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;099 | 58.8275 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;109 | 58.8275 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;119 | 58.8275 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;129 | 58.8275 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;139 | 58.8275 | 153.8555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;149 | 58.8275 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;159 | 58.8275 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;169 | 58.8275 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;179 | 58.8385 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;189 | 58.8385 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;199 | 58.8385 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;209 | 58.8385 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;219 | 58.8385 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;229 | 58.8385 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;239 | 58.8385 | 153.9543 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;249 | 58.8385 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;259 | 58.8385 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;269 | 58.8385 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;279 | 58.8385 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;289 | 58.8385 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;299 | 58.8515 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;309 | 58.8515 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;319 | 58.8515 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;329 | 58.8515 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;339 | 58.8515 | 154.0569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;349 | 58.8515 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;359 | 58.8515 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;369 | 58.8515 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;379 | 58.8515 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;389 | 58.8515 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;399 | 58.8665 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;409 | 58.8665 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;419 | 58.8665 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;429 | 58.8665 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;439 | 58.8665 | 154.153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;449 | 58.8665 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;459 | 58.8665 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;469 | 58.8665 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;479 | 58.8665 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;489 | 58.8665 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;499 | 58.8795 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;509 | 58.8795 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;519 | 58.8795 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;529 | 58.8795 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;539 | 58.8795 | 154.2265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;549 | 58.8795 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;559 | 58.8795 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;569 | 58.8795 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;579 | 58.8795 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;589 | 58.8795 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;599 | 58.8955 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;609 | 58.8955 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;619 | 58.8955 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;629 | 58.8955 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;639 | 58.8955 | 154.2762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;649 | 58.8955 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;659 | 58.8955 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;669 | 58.8955 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;679 | 58.8955 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;689 | 58.8955 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;699 | 58.9145 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;709 | 58.9145 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;719 | 58.9145 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;729 | 58.9145 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;739 | 58.9145 | 154.3205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;749 | 58.9145 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;759 | 58.9145 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;769 | 58.9145 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;779 | 58.9145 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;789 | 58.9145 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;799 | 58.9375 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;809 | 58.9375 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;819 | 58.9375 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;829 | 58.9375 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;839 | 58.9375 | 154.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;849 | 58.9375 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;859 | 58.9375 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;869 | 58.9375 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;879 | 58.9375 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;889 | 58.9375 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;899 | 58.9605 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;909 | 58.9605 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;919 | 58.9605 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;929 | 58.9605 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;939 | 58.9605 | 154.4282 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;949 | 58.9605 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;959 | 58.9605 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;969 | 58.9605 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;979 | 58.9605 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;989 | 58.9605 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:19;999 | 58.9875 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;009 | 58.9875 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;019 | 58.9875 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;029 | 58.9875 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;039 | 58.9875 | 154.4983 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;049 | 58.9875 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;059 | 58.9875 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;069 | 58.9875 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;079 | 58.9875 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;089 | 58.9875 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;099 | 59.0145 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;109 | 59.0145 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;119 | 59.0145 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;129 | 59.0145 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;139 | 59.0145 | 154.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;149 | 59.0145 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;159 | 59.0145 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;169 | 59.0145 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;179 | 59.0145 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;189 | 59.0145 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;199 | 59.0385 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;209 | 59.0385 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;219 | 59.0385 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;229 | 59.0385 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;239 | 59.0385 | 154.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;249 | 59.0385 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;259 | 59.0385 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;269 | 59.0385 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;279 | 59.0385 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;289 | 59.0385 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;299 | 59.0635 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;309 | 59.0635 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;319 | 59.0635 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;329 | 59.0635 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;339 | 59.0635 | 154.6997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;349 | 59.0635 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;359 | 59.0635 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;369 | 59.0635 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;379 | 59.0635 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;389 | 59.0635 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;399 | 59.0845 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;409 | 59.0845 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;419 | 59.0845 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;429 | 59.0845 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;439 | 59.0845 | 154.7523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;449 | 59.0845 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;459 | 59.0845 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;469 | 59.0845 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;479 | 59.0845 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;489 | 59.0845 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;499 | 59.1014 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;509 | 59.1014 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;519 | 59.1014 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;529 | 59.1014 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;539 | 59.1014 | 154.8034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;549 | 59.1014 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;559 | 59.1014 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;569 | 59.1014 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;579 | 59.1014 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;589 | 59.1014 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;599 | 59.1014 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;609 | 59.1014 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;619 | 59.1014 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;629 | 59.1165 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;639 | 59.1165 | 154.8509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;649 | 59.1165 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;659 | 59.1165 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;669 | 59.1165 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;679 | 59.1165 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;689 | 59.1165 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;699 | 59.1165 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;709 | 59.1165 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;719 | 59.1165 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;729 | 59.1305 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;739 | 59.1305 | 154.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;749 | 59.1305 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;759 | 59.1305 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;769 | 59.1305 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;779 | 59.1305 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;789 | 59.1305 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;799 | 59.1305 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;809 | 59.1305 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;819 | 59.1305 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;829 | 59.1414 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;839 | 59.1414 | 154.9762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;849 | 59.1414 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;859 | 59.1414 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;869 | 59.1414 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;879 | 59.1414 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;889 | 59.1414 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;899 | 59.1414 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;909 | 59.1414 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;919 | 59.1414 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;929 | 59.1514 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;939 | 59.1514 | 155.0528 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;949 | 59.1514 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;959 | 59.1514 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;969 | 59.1514 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;979 | 59.1514 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;989 | 59.1514 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:20;999 | 59.1514 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;009 | 59.1514 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;019 | 59.1514 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;029 | 59.1654 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;039 | 59.1654 | 155.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;049 | 59.1654 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;059 | 59.1654 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;069 | 59.1654 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;079 | 59.1654 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;089 | 59.1654 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;099 | 59.1654 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;109 | 59.1654 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;119 | 59.1654 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;129 | 59.1774 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;139 | 59.1774 | 155.2651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;149 | 59.1774 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;159 | 59.1774 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;169 | 59.1774 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;179 | 59.1774 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;189 | 59.1774 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;199 | 59.1774 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;209 | 59.1774 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;219 | 59.1774 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;229 | 59.1904 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;239 | 59.1904 | 155.3969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;249 | 59.1904 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;259 | 59.1904 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;269 | 59.1904 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;279 | 59.1904 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;289 | 59.1904 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;299 | 59.1904 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;309 | 59.1904 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;319 | 59.1904 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;329 | 59.2064 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;339 | 59.2064 | 155.5226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;349 | 59.2064 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;359 | 59.2064 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;369 | 59.2064 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;379 | 59.2064 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;389 | 59.2064 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;399 | 59.2064 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;409 | 59.2064 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;419 | 59.2064 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;429 | 59.2244 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;439 | 59.2244 | 155.6376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;449 | 59.2244 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;459 | 59.2244 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;469 | 59.2244 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;479 | 59.2244 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;489 | 59.2244 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;499 | 59.2244 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;509 | 59.2244 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;519 | 59.2244 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;529 | 59.2434 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;539 | 59.2434 | 155.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;549 | 59.2434 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;559 | 59.2434 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;569 | 59.2434 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;579 | 59.2434 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;589 | 59.2434 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;599 | 59.2434 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;609 | 59.2434 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;619 | 59.2434 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;629 | 59.2664 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;639 | 59.2664 | 155.8078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;649 | 59.2664 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;659 | 59.2664 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;669 | 59.2664 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;679 | 59.2664 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;689 | 59.2664 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;699 | 59.2664 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;709 | 59.2664 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;719 | 59.2664 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;729 | 59.2904 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;739 | 59.2904 | 155.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;749 | 59.2904 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;759 | 59.2904 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;769 | 59.2904 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;779 | 59.2904 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;789 | 59.2904 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;799 | 59.2904 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;809 | 59.2904 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;819 | 59.2904 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;829 | 59.3124 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;839 | 59.3124 | 155.9005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;849 | 59.3124 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;859 | 59.3124 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;869 | 59.3124 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;879 | 59.3124 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;889 | 59.3124 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;899 | 59.3124 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;909 | 59.3124 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;919 | 59.3124 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;929 | 59.3344 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;939 | 59.3344 | 155.9542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;949 | 59.3344 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;959 | 59.3344 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;969 | 59.3344 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;979 | 59.3344 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;989 | 59.3344 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:21;999 | 59.3344 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;009 | 59.3344 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;019 | 59.3344 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;029 | 59.3554 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;039 | 59.3554 | 156.0152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;049 | 59.3554 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;059 | 59.3554 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;069 | 59.3554 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;079 | 59.3554 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;089 | 59.3554 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;099 | 59.3554 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;109 | 59.3554 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;119 | 59.3554 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;129 | 59.3754 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;139 | 59.3754 | 156.0965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;149 | 59.3754 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;159 | 59.3754 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;169 | 59.3754 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;179 | 59.3754 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;189 | 59.3754 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;199 | 59.3754 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;209 | 59.3754 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;219 | 59.3754 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;229 | 59.3884 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;239 | 59.3884 | 156.1952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;249 | 59.3884 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;259 | 59.3884 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;269 | 59.3884 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;279 | 59.3884 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;289 | 59.3884 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;299 | 59.3884 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;309 | 59.3884 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;319 | 59.3884 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;329 | 59.4024 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;339 | 59.4024 | 156.2863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;349 | 59.4024 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;359 | 59.4024 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;369 | 59.4024 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;379 | 59.4024 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;389 | 59.4024 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;399 | 59.4024 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;409 | 59.4024 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;419 | 59.4024 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;429 | 59.4134 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;439 | 59.4134 | 156.3665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;449 | 59.4134 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;459 | 59.4134 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;469 | 59.4134 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;479 | 59.4134 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;489 | 59.4134 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;499 | 59.4134 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;509 | 59.4134 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;519 | 59.4134 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;529 | 59.4224 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;539 | 59.4224 | 156.4431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;549 | 59.4224 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;559 | 59.4224 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;569 | 59.4224 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;579 | 59.4224 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;589 | 59.4224 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;599 | 59.4224 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;609 | 59.4224 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;619 | 59.4224 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;629 | 59.4334 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;639 | 59.4334 | 156.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;649 | 59.4334 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;659 | 59.4334 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;669 | 59.4334 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;679 | 59.4334 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;689 | 59.4334 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;699 | 59.4334 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;709 | 59.4334 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;719 | 59.4334 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;729 | 59.4434 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;739 | 59.4434 | 156.5752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;749 | 59.4434 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;759 | 59.4434 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;769 | 59.4434 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;779 | 59.4434 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;789 | 59.4434 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;799 | 59.4434 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;809 | 59.4434 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;819 | 59.4434 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;829 | 59.4534 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;839 | 59.4534 | 156.6524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;849 | 59.4534 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;859 | 59.4534 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;869 | 59.4534 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;879 | 59.4534 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;889 | 59.4534 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;899 | 59.4534 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;909 | 59.4534 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;919 | 59.4534 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;929 | 59.4634 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;939 | 59.4634 | 156.7479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;949 | 59.4634 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;959 | 59.4634 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;969 | 59.4634 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;979 | 59.4634 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;989 | 59.4634 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:22;999 | 59.4634 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;009 | 59.4634 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;019 | 59.4634 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;029 | 59.4764 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;039 | 59.4764 | 156.847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;049 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;059 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;069 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;079 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;089 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;099 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;109 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;119 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;129 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;139 | 59.4764 | 156.9431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;149 | 59.4764 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;159 | 59.4764 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;169 | 59.4894 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;179 | 59.4894 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;189 | 59.4894 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;199 | 59.4894 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;209 | 59.4894 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;219 | 59.4894 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;229 | 59.4894 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;239 | 59.4894 | 157.0326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;249 | 59.4894 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;259 | 59.5044 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;269 | 59.5044 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;279 | 59.5044 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;289 | 59.5044 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;299 | 59.5044 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;309 | 59.5044 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;319 | 59.5044 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;329 | 59.5044 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;339 | 59.5044 | 157.1028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;349 | 59.5044 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;359 | 59.5044 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;369 | 59.5234 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;379 | 59.5234 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;389 | 59.5234 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;399 | 59.5234 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;409 | 59.5234 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;419 | 59.5234 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;429 | 59.5234 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;439 | 59.5234 | 157.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;449 | 59.5234 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;459 | 59.5234 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;469 | 59.5454 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;479 | 59.5454 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;489 | 59.5454 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;499 | 59.5454 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;509 | 59.5454 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;519 | 59.5454 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;529 | 59.5454 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;539 | 59.5454 | 157.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;549 | 59.5454 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;559 | 59.5454 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;569 | 59.5664 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;579 | 59.5664 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;589 | 59.5664 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;599 | 59.5664 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;609 | 59.5664 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;619 | 59.5664 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;629 | 59.5664 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;639 | 59.5664 | 157.2941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;649 | 59.5664 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;659 | 59.5874 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;669 | 59.5874 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;679 | 59.5874 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;689 | 59.5874 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;699 | 59.5874 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;709 | 59.5874 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;719 | 59.5874 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;729 | 59.5874 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;739 | 59.5874 | 157.3808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;749 | 59.5874 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;759 | 59.5874 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;769 | 59.6074 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;779 | 59.6074 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;789 | 59.6074 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;799 | 59.6074 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;809 | 59.6074 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;819 | 59.6074 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;829 | 59.6074 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;839 | 59.6074 | 157.4762 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;849 | 59.6074 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;859 | 59.6074 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;869 | 59.6284 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;879 | 59.6284 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;889 | 59.6284 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;899 | 59.6284 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;909 | 59.6284 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;919 | 59.6284 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;929 | 59.6284 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;939 | 59.6284 | 157.5772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;949 | 59.6284 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;959 | 59.6284 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;969 | 59.6444 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;979 | 59.6444 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;989 | 59.6444 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:23;999 | 59.6444 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;009 | 59.6444 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;019 | 59.6444 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;029 | 59.6444 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;039 | 59.6444 | 157.678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;049 | 59.6444 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;059 | 59.6444 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;069 | 59.6594 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;079 | 59.6594 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;089 | 59.6594 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;099 | 59.6594 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;109 | 59.6594 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;119 | 59.6594 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;129 | 59.6594 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;139 | 59.6594 | 157.7767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;149 | 59.6594 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;159 | 59.6704 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;169 | 59.6704 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;179 | 59.6704 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;189 | 59.6704 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;199 | 59.6704 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;209 | 59.6704 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;219 | 59.6704 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;229 | 59.6704 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;239 | 59.6704 | 157.8767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;249 | 59.6704 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;259 | 59.6704 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;269 | 59.6804 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;279 | 59.6804 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;289 | 59.6804 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;299 | 59.6804 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;309 | 59.6804 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;319 | 59.6804 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;329 | 59.6804 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;339 | 59.6804 | 157.9689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;349 | 59.6804 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;359 | 59.6804 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;369 | 59.6904 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;379 | 59.6904 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;389 | 59.6904 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;399 | 59.6904 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;409 | 59.6904 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;419 | 59.6904 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;429 | 59.6904 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;439 | 59.6904 | 158.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;449 | 59.6904 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;459 | 59.6904 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;469 | 59.6974 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;479 | 59.6974 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;489 | 59.6974 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;499 | 59.6974 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;509 | 59.6974 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;519 | 59.6974 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;529 | 59.6974 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;539 | 59.6974 | 158.0973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;549 | 59.6974 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;559 | 59.6974 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;569 | 59.7054 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;579 | 59.7054 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;589 | 59.7054 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;599 | 59.7054 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;609 | 59.7054 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;619 | 59.7054 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;629 | 59.7054 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;639 | 59.7054 | 158.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;649 | 59.7054 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;659 | 59.7144 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;669 | 59.7144 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;679 | 59.7144 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;689 | 59.7144 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;699 | 59.7144 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;709 | 59.7144 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;719 | 59.7144 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;729 | 59.7144 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;739 | 59.7144 | 158.1975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;749 | 59.7144 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;759 | 59.7144 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;769 | 59.7254 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;779 | 59.7254 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;789 | 59.7254 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;799 | 59.7254 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;809 | 59.7254 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;819 | 59.7254 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;829 | 59.7254 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;839 | 59.7254 | 158.2555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;849 | 59.7254 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;859 | 59.7254 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;869 | 59.7354 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;879 | 59.7354 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;889 | 59.7354 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;899 | 59.7354 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;909 | 59.7354 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;919 | 59.7354 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;929 | 59.7354 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;939 | 59.7354 | 158.3246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;949 | 59.7354 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;959 | 59.7354 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;969 | 59.7484 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;979 | 59.7484 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;989 | 59.7484 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:24;999 | 59.7484 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;009 | 59.7484 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;019 | 59.7484 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;029 | 59.7484 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;039 | 59.7484 | 158.4014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;049 | 59.7484 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;059 | 59.7484 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;069 | 59.7664 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;079 | 59.7664 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;089 | 59.7664 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;099 | 59.7664 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;109 | 59.7664 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;119 | 59.7664 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;129 | 59.7664 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;139 | 59.7664 | 158.477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;149 | 59.7664 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;159 | 59.7664 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;169 | 59.7854 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;179 | 59.7854 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;189 | 59.7854 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;199 | 59.7854 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;209 | 59.7854 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;219 | 59.7854 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;229 | 59.7854 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;239 | 59.7854 | 158.5492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;249 | 59.7854 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;259 | 59.7854 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;269 | 59.8064 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;279 | 59.8064 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;289 | 59.8064 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;299 | 59.8064 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;309 | 59.8064 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;319 | 59.8064 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;329 | 59.8064 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;339 | 59.8064 | 158.6187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;349 | 59.8064 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;359 | 59.8064 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;369 | 59.8274 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;379 | 59.8274 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;389 | 59.8274 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;399 | 59.8274 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;409 | 59.8274 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;419 | 59.8274 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;429 | 59.8274 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;439 | 59.8274 | 158.6904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;449 | 59.8274 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;459 | 59.8274 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;469 | 59.8474 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;479 | 59.8474 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;489 | 59.8474 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;499 | 59.8474 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;509 | 59.8474 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;519 | 59.8474 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;529 | 59.8474 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;539 | 59.8474 | 158.7715 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;549 | 59.8474 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;559 | 59.8474 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;569 | 59.8644 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;579 | 59.8644 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;589 | 59.8644 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;599 | 59.8644 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;609 | 59.8644 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;619 | 59.8644 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;629 | 59.8644 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;639 | 59.8644 | 158.8669 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;649 | 59.8644 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;659 | 59.8644 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;669 | 59.8644 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;679 | 59.8804 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;689 | 59.8804 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;699 | 59.8804 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;709 | 59.8804 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;719 | 59.8804 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;729 | 59.8804 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;739 | 59.8804 | 158.968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;749 | 59.8804 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;759 | 59.8804 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;769 | 59.8804 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;779 | 59.8934 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;789 | 59.8934 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;799 | 59.8934 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;809 | 59.8934 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;819 | 59.8934 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;829 | 59.8934 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;839 | 59.8934 | 159.0577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;849 | 59.8934 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;859 | 59.8934 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;869 | 59.8934 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;879 | 59.9044 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;889 | 59.9044 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;899 | 59.9044 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;909 | 59.9044 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;919 | 59.9044 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;929 | 59.9044 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;939 | 59.9044 | 159.1301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;949 | 59.9044 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;959 | 59.9044 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;969 | 59.9044 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;979 | 59.9134 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;989 | 59.9134 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:25;999 | 59.9134 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;009 | 59.9134 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;019 | 59.9134 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;029 | 59.9134 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;039 | 59.9134 | 159.1801 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;049 | 59.9134 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;059 | 59.9134 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;069 | 59.9134 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;079 | 59.9224 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;089 | 59.9224 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;099 | 59.9224 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;109 | 59.9224 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;119 | 59.9224 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;129 | 59.9224 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;139 | 59.9224 | 159.2113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;149 | 59.9224 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;159 | 59.9224 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;169 | 59.9224 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;179 | 59.9304 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;189 | 59.9304 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;199 | 59.9304 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;209 | 59.9304 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;219 | 59.9304 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;229 | 59.9304 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;239 | 59.9304 | 159.2373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;249 | 59.9304 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;259 | 59.9304 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;269 | 59.9304 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;279 | 59.9394 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;289 | 59.9394 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;299 | 59.9394 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;309 | 59.9394 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;319 | 59.9394 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;329 | 59.9394 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;339 | 59.9394 | 159.2721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;349 | 59.9394 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;359 | 59.9394 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;369 | 59.9394 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;379 | 59.9494 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;389 | 59.9494 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;399 | 59.9494 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;409 | 59.9494 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;419 | 59.9494 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;429 | 59.9494 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;439 | 59.9494 | 159.3338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;449 | 59.9494 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;459 | 59.9494 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;469 | 59.9494 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;479 | 59.9594 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;489 | 59.9594 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;499 | 59.9594 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;509 | 59.9594 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;519 | 59.9594 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;529 | 59.9594 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;539 | 59.9594 | 159.4171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;549 | 59.9594 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;559 | 59.9594 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;569 | 59.9594 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;579 | 59.9714 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;589 | 59.9714 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;599 | 59.9714 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;609 | 59.9714 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;619 | 59.9714 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;629 | 59.9714 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;639 | 59.9714 | 159.5038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;649 | 59.9714 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;659 | 59.9714 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;669 | 59.9714 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;679 | 59.9854 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;689 | 59.9854 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;699 | 59.9854 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;709 | 59.9854 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;719 | 59.9854 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;729 | 59.9854 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;739 | 59.9854 | 159.587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;749 | 59.9854 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;759 | 59.9854 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;769 | 59.9854 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;779 | 60.0014 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;789 | 60.0014 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;799 | 60.0014 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;809 | 60.0014 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;819 | 60.0014 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;829 | 60.0014 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;839 | 60.0014 | 159.6647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;849 | 60.0014 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;859 | 60.0014 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;869 | 60.0014 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;879 | 60.0184 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;889 | 60.0184 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;899 | 60.0184 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;909 | 60.0184 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;919 | 60.0184 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;929 | 60.0184 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;939 | 60.0184 | 159.7365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;949 | 60.0184 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;959 | 60.0184 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;969 | 60.0184 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;979 | 60.0354 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;989 | 60.0354 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:26;999 | 60.0354 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;009 | 60.0354 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;019 | 60.0354 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;029 | 60.0354 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;039 | 60.0354 | 159.8151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;049 | 60.0354 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;059 | 60.0354 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;069 | 60.0354 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;079 | 60.0514 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;089 | 60.0514 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;099 | 60.0514 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;109 | 60.0514 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;119 | 60.0514 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;129 | 60.0514 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;139 | 60.0514 | 159.9185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;149 | 60.0514 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;159 | 60.0514 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;169 | 60.0514 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;179 | 60.0664 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;189 | 60.0664 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;199 | 60.0664 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;209 | 60.0664 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;219 | 60.0664 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;229 | 60.0664 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;239 | 60.0664 | 160.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;249 | 60.0664 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;259 | 60.0664 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;269 | 60.0664 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;279 | 60.0804 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;289 | 60.0804 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;299 | 60.0804 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;309 | 60.0804 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;319 | 60.0804 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;329 | 60.0804 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;339 | 60.0804 | 160.1456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;349 | 60.0804 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;359 | 60.0804 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;369 | 60.0804 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;379 | 60.0964 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;389 | 60.0964 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;399 | 60.0964 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;409 | 60.0964 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;419 | 60.0964 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;429 | 60.0964 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;439 | 60.0964 | 160.2432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;449 | 60.0964 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;459 | 60.0964 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;469 | 60.0964 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;479 | 60.1104 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;489 | 60.1104 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;499 | 60.1104 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;509 | 60.1104 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;519 | 60.1104 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;529 | 60.1104 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;539 | 60.1104 | 160.3221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;549 | 60.1104 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;559 | 60.1104 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;569 | 60.1104 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;579 | 60.1194 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;589 | 60.1194 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;599 | 60.1194 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;609 | 60.1194 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;619 | 60.1194 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;629 | 60.1194 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;639 | 60.1194 | 160.3679 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;649 | 60.1194 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;659 | 60.1194 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;669 | 60.1194 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;679 | 60.1314 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;689 | 60.1314 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;699 | 60.1314 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;709 | 60.1314 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;719 | 60.1314 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;729 | 60.1314 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;739 | 60.1314 | 160.3886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;749 | 60.1314 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;759 | 60.1314 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;769 | 60.1314 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;779 | 60.1414 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;789 | 60.1414 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;799 | 60.1414 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;809 | 60.1414 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;819 | 60.1414 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;829 | 60.1414 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;839 | 60.1414 | 160.4132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;849 | 60.1414 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;859 | 60.1414 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;869 | 60.1414 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;879 | 60.1504 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;889 | 60.1504 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;899 | 60.1504 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;909 | 60.1504 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;919 | 60.1504 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;929 | 60.1504 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;939 | 60.1504 | 160.441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;949 | 60.1504 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;959 | 60.1504 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;969 | 60.1504 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;979 | 60.1604 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;989 | 60.1604 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:27;999 | 60.1604 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;009 | 60.1604 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;019 | 60.1604 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;029 | 60.1604 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;039 | 60.1604 | 160.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;049 | 60.1604 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;059 | 60.1604 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;069 | 60.1604 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;079 | 60.1724 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;089 | 60.1724 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;099 | 60.1724 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;109 | 60.1724 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;119 | 60.1724 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;129 | 60.1724 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;139 | 60.1724 | 160.5012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;149 | 60.1724 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;159 | 60.1724 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;169 | 60.1724 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;179 | 60.1814 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;189 | 60.1814 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;199 | 60.1814 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;209 | 60.1814 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;219 | 60.1814 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;229 | 60.1814 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;239 | 60.1814 | 160.5532 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;249 | 60.1814 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;259 | 60.1814 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;269 | 60.1814 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;279 | 60.1914 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;289 | 60.1914 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;299 | 60.1914 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;309 | 60.1914 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;319 | 60.1914 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;329 | 60.1914 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;339 | 60.1914 | 160.6138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;349 | 60.1914 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;359 | 60.1914 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;369 | 60.1914 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;379 | 60.2044 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;389 | 60.2044 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;399 | 60.2044 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;409 | 60.2044 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;419 | 60.2044 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;429 | 60.2044 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;439 | 60.2044 | 160.6979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;449 | 60.2044 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;459 | 60.2044 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;469 | 60.2044 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;479 | 60.2164 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;489 | 60.2164 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;499 | 60.2164 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;509 | 60.2164 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;519 | 60.2164 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;529 | 60.2164 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;539 | 60.2164 | 160.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;549 | 60.2164 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;559 | 60.2164 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;569 | 60.2164 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;579 | 60.2264 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;589 | 60.2264 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;599 | 60.2264 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;609 | 60.2264 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;619 | 60.2264 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;629 | 60.2264 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;639 | 60.2264 | 160.9395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;649 | 60.2264 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;659 | 60.2264 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;669 | 60.2264 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;679 | 60.2404 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;689 | 60.2404 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;699 | 60.2404 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;709 | 60.2404 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;719 | 60.2404 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;729 | 60.2404 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;739 | 60.2404 | 161.043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;749 | 60.2404 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;759 | 60.2404 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;769 | 60.2404 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;779 | 60.2544 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;789 | 60.2544 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;799 | 60.2544 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;809 | 60.2544 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;819 | 60.2544 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;829 | 60.2544 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;839 | 60.2544 | 161.129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;849 | 60.2544 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;859 | 60.2544 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;869 | 60.2544 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;879 | 60.2654 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;889 | 60.2654 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;899 | 60.2654 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;909 | 60.2654 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;919 | 60.2654 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;929 | 60.2654 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;939 | 60.2654 | 161.1979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;949 | 60.2654 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;959 | 60.2654 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;969 | 60.2654 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;979 | 60.2804 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;989 | 60.2804 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:28;999 | 60.2804 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;009 | 60.2804 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;019 | 60.2804 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;029 | 60.2804 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;039 | 60.2804 | 161.2434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;049 | 60.2804 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;059 | 60.2804 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;069 | 60.2804 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;079 | 60.2924 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;089 | 60.2924 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;099 | 60.2924 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;109 | 60.2924 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;119 | 60.2924 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;129 | 60.2924 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;139 | 60.2924 | 161.2832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;149 | 60.2924 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;159 | 60.2924 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;169 | 60.2924 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;179 | 60.3044 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;189 | 60.3044 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;199 | 60.3044 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;209 | 60.3044 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;219 | 60.3044 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;229 | 60.3044 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;239 | 60.3044 | 161.3403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;249 | 60.3044 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;259 | 60.3044 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;269 | 60.3044 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;279 | 60.3174 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;289 | 60.3174 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;299 | 60.3174 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;309 | 60.3174 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;319 | 60.3174 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;329 | 60.3174 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;339 | 60.3174 | 161.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;349 | 60.3174 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;359 | 60.3174 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;369 | 60.3174 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;379 | 60.3244 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;389 | 60.3244 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;399 | 60.3314 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;409 | 60.3314 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;419 | 60.3314 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;429 | 60.3314 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;439 | 60.3314 | 161.4527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;449 | 60.3314 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;459 | 60.3314 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;469 | 60.3314 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;479 | 60.3314 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;489 | 60.3314 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;499 | 60.3424 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;509 | 60.3424 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;519 | 60.3424 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;529 | 60.3424 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;539 | 60.3424 | 161.503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;549 | 60.3424 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;559 | 60.3424 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;569 | 60.3424 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;579 | 60.3424 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;589 | 60.3424 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;599 | 60.3554 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;609 | 60.3554 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;619 | 60.3554 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;629 | 60.3554 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;639 | 60.3554 | 161.5529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;649 | 60.3554 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;659 | 60.3554 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;669 | 60.3554 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;679 | 60.3554 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;689 | 60.3554 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;699 | 60.3674 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;709 | 60.3674 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;719 | 60.3674 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;729 | 60.3674 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;739 | 60.3674 | 161.5976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;749 | 60.3674 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;759 | 60.3674 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;769 | 60.3674 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;779 | 60.3674 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;789 | 60.3674 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;799 | 60.3794 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;809 | 60.3794 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;819 | 60.3794 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;829 | 60.3794 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;839 | 60.3794 | 161.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;849 | 60.3794 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;859 | 60.3794 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;869 | 60.3794 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;879 | 60.3794 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;889 | 60.3794 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;899 | 60.3904 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;909 | 60.3904 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;919 | 60.3904 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;929 | 60.3904 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;939 | 60.3904 | 161.7475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;949 | 60.3904 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;959 | 60.3904 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;969 | 60.3904 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;979 | 60.3904 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;989 | 60.3904 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:29;999 | 60.4024 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;009 | 60.4024 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;019 | 60.4024 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;029 | 60.4024 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;039 | 60.4024 | 161.838 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;049 | 60.4024 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;059 | 60.4024 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;069 | 60.4024 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;079 | 60.4024 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;089 | 60.4024 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;099 | 60.4154 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;109 | 60.4154 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;119 | 60.4154 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;129 | 60.4154 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;139 | 60.4154 | 161.9126 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;149 | 60.4154 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;159 | 60.4154 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;169 | 60.4154 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;179 | 60.4154 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;189 | 60.4154 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;199 | 60.4254 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;209 | 60.4254 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;219 | 60.4254 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;229 | 60.4254 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;239 | 60.4254 | 161.9737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;249 | 60.4254 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;259 | 60.4254 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;269 | 60.4254 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;279 | 60.4254 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;289 | 60.4254 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;299 | 60.4354 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;309 | 60.4354 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;319 | 60.4354 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;329 | 60.4354 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;339 | 60.4354 | 162.0203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;349 | 60.4354 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;359 | 60.4354 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;369 | 60.4354 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;379 | 60.4354 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;389 | 60.4354 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;399 | 60.4474 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;409 | 60.4474 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;419 | 60.4474 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;429 | 60.4474 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;439 | 60.4474 | 162.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;449 | 60.4474 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;459 | 60.4474 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;469 | 60.4474 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;479 | 60.4474 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;489 | 60.4474 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;499 | 60.4574 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;509 | 60.4574 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;519 | 60.4574 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;529 | 60.4574 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;539 | 60.4574 | 162.0822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;549 | 60.4574 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;559 | 60.4574 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;569 | 60.4574 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;579 | 60.4574 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;589 | 60.4574 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;599 | 60.4674 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;609 | 60.4674 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;619 | 60.4674 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;629 | 60.4674 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;639 | 60.4674 | 162.1296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;649 | 60.4674 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;659 | 60.4674 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;669 | 60.4674 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;679 | 60.4674 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;689 | 60.4674 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;699 | 60.4674 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;709 | 60.4674 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;719 | 60.4674 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;729 | 60.4784 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;739 | 60.4784 | 162.1775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;749 | 60.4784 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;759 | 60.4784 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;769 | 60.4784 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;779 | 60.4784 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;789 | 60.4784 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;799 | 60.4784 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;809 | 60.4784 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;819 | 60.4784 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;829 | 60.4884 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;839 | 60.4884 | 162.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;849 | 60.4884 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;859 | 60.4884 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;869 | 60.4884 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;879 | 60.4884 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;889 | 60.4884 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;899 | 60.4884 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;909 | 60.4884 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;919 | 60.4884 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;929 | 60.4984 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;939 | 60.4984 | 162.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;949 | 60.4984 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;959 | 60.4984 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;969 | 60.4984 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;979 | 60.4984 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;989 | 60.4984 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:30;999 | 60.4984 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;009 | 60.4984 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;019 | 60.4984 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;029 | 60.5094 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;039 | 60.5094 | 162.2934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;049 | 60.5094 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;059 | 60.5094 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;069 | 60.5094 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;079 | 60.5094 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;089 | 60.5094 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;099 | 60.5094 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;109 | 60.5094 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;119 | 60.5094 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;129 | 60.5214 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;139 | 60.5214 | 162.3158 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;149 | 60.5214 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;159 | 60.5214 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;169 | 60.5214 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;179 | 60.5214 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;189 | 60.5214 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;199 | 60.5214 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;209 | 60.5214 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;219 | 60.5214 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;229 | 60.5314 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;239 | 60.5314 | 162.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;249 | 60.5314 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;259 | 60.5314 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;269 | 60.5314 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;279 | 60.5314 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;289 | 60.5314 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;299 | 60.5314 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;309 | 60.5314 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;319 | 60.5314 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;329 | 60.5424 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;339 | 60.5424 | 162.408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;349 | 60.5424 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;359 | 60.5424 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;369 | 60.5424 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;379 | 60.5424 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;389 | 60.5424 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;399 | 60.5424 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;409 | 60.5424 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;419 | 60.5424 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;429 | 60.5564 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;439 | 60.5564 | 162.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;449 | 60.5564 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;459 | 60.5564 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;469 | 60.5564 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;479 | 60.5564 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;489 | 60.5564 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;499 | 60.5564 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;509 | 60.5564 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;519 | 60.5564 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;529 | 60.5654 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;539 | 60.5654 | 162.573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;549 | 60.5654 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;559 | 60.5654 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;569 | 60.5654 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;579 | 60.5654 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;589 | 60.5654 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;599 | 60.5654 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;609 | 60.5654 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;619 | 60.5654 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;629 | 60.5784 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;639 | 60.5784 | 162.6707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;649 | 60.5784 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;659 | 60.5784 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;669 | 60.5784 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;679 | 60.5784 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;689 | 60.5784 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;699 | 60.5784 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;709 | 60.5784 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;719 | 60.5784 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;729 | 60.5904 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;739 | 60.5904 | 162.7605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;749 | 60.5904 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;759 | 60.5904 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;769 | 60.5904 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;779 | 60.5904 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;789 | 60.5904 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;799 | 60.5904 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;809 | 60.5904 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;819 | 60.5904 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;829 | 60.6014 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;839 | 60.6014 | 162.8266 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;849 | 60.6014 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;859 | 60.6014 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;869 | 60.6014 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;879 | 60.6014 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;889 | 60.6014 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;899 | 60.6014 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;909 | 60.6014 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;919 | 60.6014 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;929 | 60.6114 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;939 | 60.6114 | 162.8787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;949 | 60.6114 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;959 | 60.6114 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;969 | 60.6114 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;979 | 60.6114 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;989 | 60.6114 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:31;999 | 60.6114 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;009 | 60.6114 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;019 | 60.6114 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;029 | 60.6244 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;039 | 60.6244 | 162.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;049 | 60.6244 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;059 | 60.6244 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;069 | 60.6244 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;079 | 60.6244 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;089 | 60.6244 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;099 | 60.6244 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;109 | 60.6244 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;119 | 60.6244 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;129 | 60.6354 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;139 | 60.6354 | 162.9674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;149 | 60.6354 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;159 | 60.6354 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;169 | 60.6354 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;179 | 60.6354 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;189 | 60.6354 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;199 | 60.6354 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;209 | 60.6354 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;219 | 60.6354 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;229 | 60.6454 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;239 | 60.6454 | 163.0016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;249 | 60.6454 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;259 | 60.6454 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;269 | 60.6454 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;279 | 60.6454 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;289 | 60.6454 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;299 | 60.6454 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;309 | 60.6454 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;319 | 60.6454 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;329 | 60.6584 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;339 | 60.6584 | 163.0367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;349 | 60.6584 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;359 | 60.6584 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;369 | 60.6584 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;379 | 60.6584 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;389 | 60.6584 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;399 | 60.6584 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;409 | 60.6584 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;419 | 60.6584 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;429 | 60.6704 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;439 | 60.6704 | 163.0725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;449 | 60.6704 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;459 | 60.6704 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;469 | 60.6704 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;479 | 60.6704 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;489 | 60.6704 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;499 | 60.6704 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;509 | 60.6704 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;519 | 60.6704 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;529 | 60.6794 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;539 | 60.6794 | 163.108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;549 | 60.6794 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;559 | 60.6794 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;569 | 60.6794 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;579 | 60.6794 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;589 | 60.6794 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;599 | 60.6794 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;609 | 60.6794 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;619 | 60.6794 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;629 | 60.6914 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;639 | 60.6914 | 163.1575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;649 | 60.6914 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;659 | 60.6914 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;669 | 60.6914 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;679 | 60.6914 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;689 | 60.6914 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;699 | 60.6914 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;709 | 60.6914 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;719 | 60.6914 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;729 | 60.7024 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;739 | 60.7024 | 163.2235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;749 | 60.7024 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;759 | 60.7024 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;769 | 60.7024 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;779 | 60.7024 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;789 | 60.7024 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;799 | 60.7024 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;809 | 60.7024 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;819 | 60.7024 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;829 | 60.7114 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;839 | 60.7114 | 163.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;849 | 60.7114 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;859 | 60.7114 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;869 | 60.7114 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;879 | 60.7114 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;889 | 60.7114 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;899 | 60.7114 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;909 | 60.7114 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;919 | 60.7114 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;929 | 60.7224 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;939 | 60.7224 | 163.3449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;949 | 60.7224 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;959 | 60.7224 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;969 | 60.7224 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;979 | 60.7224 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;989 | 60.7224 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:32;999 | 60.7224 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;009 | 60.7224 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;019 | 60.7224 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;029 | 60.7334 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;039 | 60.7334 | 163.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;049 | 60.7334 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;059 | 60.7334 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;069 | 60.7334 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;079 | 60.7334 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;089 | 60.7334 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;099 | 60.7334 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;109 | 60.7334 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;119 | 60.7334 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;129 | 60.7414 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;139 | 60.7414 | 163.4572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;149 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;159 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;169 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;179 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;189 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;199 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;209 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;219 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;229 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;239 | 60.7414 | 163.5057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;249 | 60.7414 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;259 | 60.7414 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;269 | 60.7494 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;279 | 60.7494 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;289 | 60.7494 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;299 | 60.7494 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;309 | 60.7494 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;319 | 60.7494 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;329 | 60.7494 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;339 | 60.7494 | 163.559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;349 | 60.7494 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;359 | 60.7603 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;369 | 60.7603 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;379 | 60.7603 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;389 | 60.7603 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;399 | 60.7603 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;409 | 60.7603 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;419 | 60.7603 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;429 | 60.7603 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;439 | 60.7603 | 163.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;449 | 60.7603 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;459 | 60.7603 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;469 | 60.7703 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;479 | 60.7703 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;489 | 60.7703 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;499 | 60.7703 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;509 | 60.7703 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;519 | 60.7703 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;529 | 60.7703 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;539 | 60.7703 | 163.663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;549 | 60.7703 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;559 | 60.7774 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;569 | 60.7774 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;579 | 60.7774 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;589 | 60.7774 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;599 | 60.7774 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;609 | 60.7774 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;619 | 60.7774 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;629 | 60.7774 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;639 | 60.7774 | 163.6965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;649 | 60.7774 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;659 | 60.7774 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;669 | 60.7854 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;679 | 60.7854 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;689 | 60.7854 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;699 | 60.7854 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;709 | 60.7854 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;719 | 60.7854 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;729 | 60.7854 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;739 | 60.7854 | 163.7258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;749 | 60.7854 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;759 | 60.7854 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;769 | 60.7954 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;779 | 60.7954 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;789 | 60.7954 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;799 | 60.7954 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;809 | 60.7954 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;819 | 60.7954 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;829 | 60.7954 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;839 | 60.7954 | 163.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;849 | 60.7954 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;859 | 60.7954 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;869 | 60.8024 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;879 | 60.8024 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;889 | 60.8024 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;899 | 60.8024 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;909 | 60.8024 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;919 | 60.8024 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;929 | 60.8024 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;939 | 60.8024 | 163.7613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;949 | 60.8024 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;959 | 60.8024 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;969 | 60.8113 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;979 | 60.8113 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;989 | 60.8113 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:33;999 | 60.8113 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;009 | 60.8113 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;019 | 60.8113 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;029 | 60.8113 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;039 | 60.8113 | 163.7893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;049 | 60.8113 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;059 | 60.8204 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;069 | 60.8204 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;079 | 60.8204 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;089 | 60.8204 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;099 | 60.8204 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;109 | 60.8204 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;119 | 60.8204 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;129 | 60.8204 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;139 | 60.8204 | 163.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;149 | 60.8204 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;159 | 60.8204 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;169 | 60.8293 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;179 | 60.8293 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;189 | 60.8293 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;199 | 60.8293 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;209 | 60.8293 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;219 | 60.8293 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;229 | 60.8293 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;239 | 60.8293 | 163.8913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;249 | 60.8293 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;259 | 60.8373 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;269 | 60.8373 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;279 | 60.8373 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;289 | 60.8373 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;299 | 60.8373 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;309 | 60.8373 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;319 | 60.8373 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;329 | 60.8373 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;339 | 60.8373 | 163.9615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;349 | 60.8373 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;359 | 60.8373 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;369 | 60.8493 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;379 | 60.8493 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;389 | 60.8493 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;399 | 60.8493 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;409 | 60.8493 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;419 | 60.8493 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;429 | 60.8493 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;439 | 60.8493 | 164.0515 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;449 | 60.8493 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;459 | 60.8493 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;469 | 60.8583 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;479 | 60.8583 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;489 | 60.8583 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;499 | 60.8583 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;509 | 60.8583 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;519 | 60.8583 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;529 | 60.8583 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;539 | 60.8583 | 164.1346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;549 | 60.8583 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;559 | 60.8583 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;569 | 60.8683 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;579 | 60.8683 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;589 | 60.8683 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;599 | 60.8683 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;609 | 60.8683 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;619 | 60.8683 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;629 | 60.8683 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;639 | 60.8683 | 164.1972 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;649 | 60.8683 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;659 | 60.8683 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;669 | 60.8773 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;679 | 60.8773 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;689 | 60.8773 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;699 | 60.8773 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;709 | 60.8773 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;719 | 60.8773 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;729 | 60.8773 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;739 | 60.8773 | 164.255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;749 | 60.8773 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;759 | 60.8773 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;769 | 60.8893 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;779 | 60.8893 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;789 | 60.8893 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;799 | 60.8893 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;809 | 60.8893 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;819 | 60.8893 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;829 | 60.8893 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;839 | 60.8893 | 164.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;849 | 60.8893 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;859 | 60.8893 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;869 | 60.8973 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;879 | 60.8973 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;889 | 60.8973 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;899 | 60.8973 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;909 | 60.8973 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;919 | 60.8973 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;929 | 60.8973 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;939 | 60.8973 | 164.3391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;949 | 60.8973 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;959 | 60.9103 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;969 | 60.9103 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;979 | 60.9103 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;989 | 60.9103 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:34;999 | 60.9103 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;009 | 60.9103 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;019 | 60.9103 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;029 | 60.9103 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;039 | 60.9103 | 164.3654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;049 | 60.9103 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;059 | 60.9103 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;069 | 60.9213 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;079 | 60.9213 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;089 | 60.9213 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;099 | 60.9213 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;109 | 60.9213 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;119 | 60.9213 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;129 | 60.9213 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;139 | 60.9213 | 164.4021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;149 | 60.9213 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;159 | 60.9313 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;169 | 60.9313 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;179 | 60.9313 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;189 | 60.9313 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;199 | 60.9313 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;209 | 60.9313 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;219 | 60.9313 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;229 | 60.9313 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;239 | 60.9313 | 164.4366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;249 | 60.9313 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;259 | 60.9313 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;269 | 60.9403 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;279 | 60.9403 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;289 | 60.9403 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;299 | 60.9403 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;309 | 60.9403 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;319 | 60.9403 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;329 | 60.9403 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;339 | 60.9403 | 164.4649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;349 | 60.9403 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;359 | 60.9403 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;369 | 60.9543 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;379 | 60.9543 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;389 | 60.9543 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;399 | 60.9543 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;409 | 60.9543 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;419 | 60.9543 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;429 | 60.9543 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;439 | 60.9543 | 164.4989 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;449 | 60.9543 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;459 | 60.9543 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;469 | 60.9643 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;479 | 60.9643 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;489 | 60.9643 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;499 | 60.9643 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;509 | 60.9643 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;519 | 60.9643 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;529 | 60.9643 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;539 | 60.9643 | 164.5373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;549 | 60.9643 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;559 | 60.9643 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;569 | 60.9723 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;579 | 60.9723 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;589 | 60.9723 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;599 | 60.9723 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;609 | 60.9723 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;619 | 60.9723 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;629 | 60.9723 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;639 | 60.9723 | 164.5699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;649 | 60.9723 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;659 | 60.9723 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;669 | 60.9813 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;679 | 60.9813 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;689 | 60.9813 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;699 | 60.9813 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;709 | 60.9813 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;719 | 60.9813 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;729 | 60.9813 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;739 | 60.9813 | 164.612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;749 | 60.9813 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;759 | 60.9813 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;769 | 60.9813 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;779 | 60.9903 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;789 | 60.9903 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;799 | 60.9903 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;809 | 60.9903 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;819 | 60.9903 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;829 | 60.9903 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;839 | 60.9903 | 164.6663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;849 | 60.9903 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;859 | 60.9903 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;869 | 60.9903 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;879 | 61.0003 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;889 | 61.0003 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;899 | 61.0003 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;909 | 61.0003 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;919 | 61.0003 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;929 | 61.0003 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;939 | 61.0003 | 164.7244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;949 | 61.0003 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;959 | 61.0003 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;969 | 61.0003 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;979 | 61.0093 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;989 | 61.0093 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:35;999 | 61.0093 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;009 | 61.0093 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;019 | 61.0093 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;029 | 61.0093 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;039 | 61.0093 | 164.7747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;049 | 61.0093 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;059 | 61.0093 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;069 | 61.0093 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;079 | 61.0183 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;089 | 61.0183 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;099 | 61.0183 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;109 | 61.0183 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;119 | 61.0183 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;129 | 61.0183 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;139 | 61.0183 | 164.8118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;149 | 61.0183 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;159 | 61.0183 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;169 | 61.0183 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;179 | 61.0263 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;189 | 61.0263 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;199 | 61.0263 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;209 | 61.0263 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;219 | 61.0263 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;229 | 61.0263 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;239 | 61.0263 | 164.8578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;249 | 61.0263 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;259 | 61.0263 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;269 | 61.0263 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;279 | 61.0333 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;289 | 61.0333 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;299 | 61.0333 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;309 | 61.0333 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;319 | 61.0333 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;329 | 61.0333 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;339 | 61.0333 | 164.9069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;349 | 61.0333 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;359 | 61.0333 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;369 | 61.0333 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;379 | 61.0433 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;389 | 61.0433 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;399 | 61.0433 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;409 | 61.0433 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;419 | 61.0433 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;429 | 61.0433 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;439 | 61.0433 | 164.9422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;449 | 61.0433 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;459 | 61.0433 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;469 | 61.0433 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;479 | 61.0513 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;489 | 61.0513 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;499 | 61.0513 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;509 | 61.0513 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;519 | 61.0513 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;529 | 61.0513 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;539 | 61.0513 | 164.9747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;549 | 61.0513 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;559 | 61.0513 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;569 | 61.0513 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;579 | 61.0583 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;589 | 61.0583 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;599 | 61.0583 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;609 | 61.0583 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;619 | 61.0583 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;629 | 61.0583 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;639 | 61.0583 | 165.0124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;649 | 61.0583 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;659 | 61.0583 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;669 | 61.0583 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;679 | 61.0663 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;689 | 61.0663 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;699 | 61.0663 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;709 | 61.0663 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;719 | 61.0663 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;729 | 61.0663 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;739 | 61.0663 | 165.034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;749 | 61.0663 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;759 | 61.0663 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;769 | 61.0663 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;779 | 61.0743 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;789 | 61.0743 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;799 | 61.0743 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;809 | 61.0743 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;819 | 61.0743 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;829 | 61.0743 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;839 | 61.0743 | 165.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;849 | 61.0743 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;859 | 61.0743 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;869 | 61.0743 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;879 | 61.0813 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;889 | 61.0813 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;899 | 61.0813 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;909 | 61.0813 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;919 | 61.0813 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;929 | 61.0813 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;939 | 61.0813 | 165.0469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;949 | 61.0813 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;959 | 61.0813 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;969 | 61.0813 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;979 | 61.0903 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;989 | 61.0903 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:36;999 | 61.0903 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;009 | 61.0903 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;019 | 61.0903 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;029 | 61.0903 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;039 | 61.0903 | 165.0654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;049 | 61.0903 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;059 | 61.0903 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;069 | 61.0903 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;079 | 61.0993 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;089 | 61.0993 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;099 | 61.0993 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;109 | 61.0993 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;119 | 61.0993 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;129 | 61.0993 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;139 | 61.0993 | 165.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;149 | 61.0993 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;159 | 61.0993 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;169 | 61.0993 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;179 | 61.1083 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;189 | 61.1083 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;199 | 61.1083 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;209 | 61.1083 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;219 | 61.1083 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;229 | 61.1083 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;239 | 61.1083 | 165.1535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;249 | 61.1083 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;259 | 61.1083 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;269 | 61.1083 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;279 | 61.1173 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;289 | 61.1173 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;299 | 61.1173 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;309 | 61.1173 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;319 | 61.1173 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;329 | 61.1173 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;339 | 61.1173 | 165.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;349 | 61.1173 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;359 | 61.1173 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;369 | 61.1173 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;379 | 61.1263 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;389 | 61.1263 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;399 | 61.1263 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;409 | 61.1263 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;419 | 61.1263 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;429 | 61.1263 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;439 | 61.1263 | 165.3428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;449 | 61.1263 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;459 | 61.1263 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;469 | 61.1263 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;479 | 61.1353 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;489 | 61.1353 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;499 | 61.1353 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;509 | 61.1353 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;519 | 61.1353 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;529 | 61.1353 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;539 | 61.1353 | 165.4261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;549 | 61.1353 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;559 | 61.1353 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;569 | 61.1353 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;579 | 61.1443 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;589 | 61.1443 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;599 | 61.1443 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;609 | 61.1443 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;619 | 61.1443 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;629 | 61.1443 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;639 | 61.1443 | 165.5114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;649 | 61.1443 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;659 | 61.1443 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;669 | 61.1443 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;679 | 61.1553 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;689 | 61.1553 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;699 | 61.1553 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;709 | 61.1553 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;719 | 61.1553 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;729 | 61.1553 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;739 | 61.1553 | 165.5901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;749 | 61.1553 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;759 | 61.1553 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;769 | 61.1553 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;779 | 61.1653 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;789 | 61.1653 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;799 | 61.1653 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;809 | 61.1653 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;819 | 61.1653 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;829 | 61.1653 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;839 | 61.1653 | 165.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;849 | 61.1653 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;859 | 61.1653 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;869 | 61.1653 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;879 | 61.1743 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;889 | 61.1743 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;899 | 61.1743 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;909 | 61.1743 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;919 | 61.1743 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;929 | 61.1743 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;939 | 61.1743 | 165.7127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;949 | 61.1743 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;959 | 61.1743 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;969 | 61.1743 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;979 | 61.1853 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;989 | 61.1853 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:37;999 | 61.1853 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;009 | 61.1853 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;019 | 61.1853 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;029 | 61.1853 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;039 | 61.1853 | 165.7694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;049 | 61.1853 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;059 | 61.1853 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;069 | 61.1853 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;079 | 61.1953 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;089 | 61.1953 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;099 | 61.1953 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;109 | 61.1953 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;119 | 61.1953 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;129 | 61.1953 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;139 | 61.1953 | 165.8037 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;149 | 61.1953 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;159 | 61.1953 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;169 | 61.1953 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;179 | 61.2043 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;189 | 61.2043 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;199 | 61.2043 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;209 | 61.2043 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;219 | 61.2043 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;229 | 61.2043 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;239 | 61.2043 | 165.8166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;249 | 61.2043 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;259 | 61.2043 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;269 | 61.2043 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;279 | 61.2133 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;289 | 61.2133 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;299 | 61.2133 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;309 | 61.2133 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;319 | 61.2133 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;329 | 61.2133 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;339 | 61.2133 | 165.8258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;349 | 61.2133 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;359 | 61.2133 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;369 | 61.2133 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;379 | 61.2263 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;389 | 61.2263 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;399 | 61.2263 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;409 | 61.2263 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;419 | 61.2263 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;429 | 61.2263 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;439 | 61.2263 | 165.8355 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;449 | 61.2263 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;459 | 61.2263 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;469 | 61.2263 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;479 | 61.2353 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;489 | 61.2353 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;499 | 61.2353 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;509 | 61.2353 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;519 | 61.2353 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;529 | 61.2353 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;539 | 61.2353 | 165.8494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;549 | 61.2353 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;559 | 61.2353 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;569 | 61.2353 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;579 | 61.2433 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;589 | 61.2433 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;599 | 61.2433 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;609 | 61.2433 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;619 | 61.2433 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;629 | 61.2433 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;639 | 61.2433 | 165.8859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;649 | 61.2433 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;659 | 61.2433 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;669 | 61.2433 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;679 | 61.2533 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;689 | 61.2533 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;699 | 61.2533 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;709 | 61.2533 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;719 | 61.2533 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;729 | 61.2533 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;739 | 61.2533 | 165.9434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;749 | 61.2533 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;759 | 61.2533 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;769 | 61.2533 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;779 | 61.2633 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;789 | 61.2633 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;799 | 61.2633 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;809 | 61.2633 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;819 | 61.2633 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;829 | 61.2633 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;839 | 61.2633 | 165.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;849 | 61.2633 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;859 | 61.2633 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;869 | 61.2633 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;879 | 61.2693 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;889 | 61.2693 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;899 | 61.2693 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;909 | 61.2693 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;919 | 61.2693 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;929 | 61.2693 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;939 | 61.2693 | 166.0392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;949 | 61.2693 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;959 | 61.2693 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;969 | 61.2693 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;979 | 61.2773 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;989 | 61.2773 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:38;999 | 61.2773 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;009 | 61.2773 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;019 | 61.2773 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;029 | 61.2773 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;039 | 61.2773 | 166.0832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;049 | 61.2773 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;059 | 61.2773 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;069 | 61.2773 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;079 | 61.2853 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;089 | 61.2853 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;099 | 61.2853 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;109 | 61.2853 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;119 | 61.2853 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;129 | 61.2853 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;139 | 61.2853 | 166.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;149 | 61.2853 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;159 | 61.2853 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;169 | 61.2853 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;179 | 61.2923 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;189 | 61.2923 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;199 | 61.2923 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;209 | 61.2923 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;219 | 61.2923 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;229 | 61.2923 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;239 | 61.2923 | 166.1571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;249 | 61.2923 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;259 | 61.2923 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;269 | 61.2923 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;279 | 61.2983 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;289 | 61.2983 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;299 | 61.2983 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;309 | 61.2983 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;319 | 61.2983 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;329 | 61.2983 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;339 | 61.2983 | 166.2024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;349 | 61.2983 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;359 | 61.2983 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;369 | 61.2983 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;379 | 61.3063 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;389 | 61.3063 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;399 | 61.3063 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;409 | 61.3063 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;419 | 61.3063 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;429 | 61.3063 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;439 | 61.3063 | 166.2549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;449 | 61.3063 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;459 | 61.3063 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;469 | 61.3063 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;479 | 61.3063 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;489 | 61.3063 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;499 | 61.3143 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;509 | 61.3143 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;519 | 61.3143 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;529 | 61.3143 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;539 | 61.3143 | 166.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;549 | 61.3143 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;559 | 61.3143 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;569 | 61.3143 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;579 | 61.3143 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;589 | 61.3143 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;599 | 61.3193 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;609 | 61.3193 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;619 | 61.3193 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;629 | 61.3193 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;639 | 61.3193 | 166.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;649 | 61.3193 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;659 | 61.3193 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;669 | 61.3193 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;679 | 61.3193 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;689 | 61.3193 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;699 | 61.3273 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;709 | 61.3273 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;719 | 61.3273 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;729 | 61.3273 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;739 | 61.3273 | 166.3446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;749 | 61.3273 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;759 | 61.3273 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;769 | 61.3273 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;779 | 61.3273 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;789 | 61.3273 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;799 | 61.3353 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;809 | 61.3353 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;819 | 61.3353 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;829 | 61.3353 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;839 | 61.3353 | 166.3744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;849 | 61.3353 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;859 | 61.3353 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;869 | 61.3353 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;879 | 61.3353 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;889 | 61.3353 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;899 | 61.3413 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;909 | 61.3413 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;919 | 61.3413 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;929 | 61.3413 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;939 | 61.3413 | 166.4131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;949 | 61.3413 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;959 | 61.3413 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;969 | 61.3413 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;979 | 61.3413 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;989 | 61.3413 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:39;999 | 61.3483 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;009 | 61.3483 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;019 | 61.3483 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;029 | 61.3483 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;039 | 61.3483 | 166.4767 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;049 | 61.3483 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;059 | 61.3483 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;069 | 61.3483 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;079 | 61.3483 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;089 | 61.3483 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;099 | 61.3563 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;109 | 61.3563 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;119 | 61.3563 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;129 | 61.3563 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;139 | 61.3563 | 166.5561 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;149 | 61.3563 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;159 | 61.3563 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;169 | 61.3563 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;179 | 61.3563 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;189 | 61.3563 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;199 | 61.3633 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;209 | 61.3633 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;219 | 61.3633 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;229 | 61.3633 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;239 | 61.3633 | 166.6216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;249 | 61.3633 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;259 | 61.3633 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;269 | 61.3633 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;279 | 61.3633 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;289 | 61.3633 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;299 | 61.3703 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;309 | 61.3703 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;319 | 61.3703 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;329 | 61.3703 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;339 | 61.3703 | 166.6729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;349 | 61.3703 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;359 | 61.3703 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;369 | 61.3703 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;379 | 61.3703 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;389 | 61.3703 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;399 | 61.3793 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;409 | 61.3793 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;419 | 61.3793 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;429 | 61.3793 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;439 | 61.3793 | 166.7188 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;449 | 61.3793 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;459 | 61.3793 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;469 | 61.3793 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;479 | 61.3793 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;489 | 61.3793 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;499 | 61.3853 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;509 | 61.3853 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;519 | 61.3853 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;529 | 61.3853 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;539 | 61.3853 | 166.7635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;549 | 61.3853 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;559 | 61.3853 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;569 | 61.3853 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;579 | 61.3853 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;589 | 61.3853 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;599 | 61.3913 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;609 | 61.3913 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;619 | 61.3913 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;629 | 61.3913 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;639 | 61.3913 | 166.8164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;649 | 61.3913 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;659 | 61.3913 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;669 | 61.3913 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;679 | 61.3913 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;689 | 61.3913 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;699 | 61.4003 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;709 | 61.4003 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;719 | 61.4003 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;729 | 61.4003 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;739 | 61.4003 | 166.8918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;749 | 61.4003 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;759 | 61.4003 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;769 | 61.4003 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;779 | 61.4003 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;789 | 61.4003 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;799 | 61.4003 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;809 | 61.4003 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;819 | 61.4003 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;829 | 61.4083 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;839 | 61.4083 | 166.9709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;849 | 61.4083 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;859 | 61.4083 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;869 | 61.4083 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;879 | 61.4083 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;889 | 61.4083 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;899 | 61.4083 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;909 | 61.4083 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;919 | 61.4083 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;929 | 61.4153 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;939 | 61.4153 | 167.0234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;949 | 61.4153 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;959 | 61.4153 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;969 | 61.4153 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;979 | 61.4153 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;989 | 61.4153 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:40;999 | 61.4153 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;009 | 61.4153 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;019 | 61.4153 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;029 | 61.4253 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;039 | 61.4253 | 167.0504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;049 | 61.4253 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;059 | 61.4253 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;069 | 61.4253 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;079 | 61.4253 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;089 | 61.4253 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;099 | 61.4253 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;109 | 61.4253 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;119 | 61.4253 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;129 | 61.4333 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;139 | 61.4333 | 167.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;149 | 61.4333 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;159 | 61.4333 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;169 | 61.4333 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;179 | 61.4333 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;189 | 61.4333 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;199 | 61.4333 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;209 | 61.4333 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;219 | 61.4333 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;229 | 61.4403 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;239 | 61.4403 | 167.0598 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;249 | 61.4403 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;259 | 61.4403 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;269 | 61.4403 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;279 | 61.4403 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;289 | 61.4403 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;299 | 61.4403 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;309 | 61.4403 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;319 | 61.4403 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;329 | 61.4483 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;339 | 61.4483 | 167.0529 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;349 | 61.4483 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;359 | 61.4483 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;369 | 61.4483 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;379 | 61.4483 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;389 | 61.4483 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;399 | 61.4483 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;409 | 61.4483 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;419 | 61.4483 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;429 | 61.4573 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;439 | 61.4573 | 167.0706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;449 | 61.4573 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;459 | 61.4573 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;469 | 61.4573 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;479 | 61.4573 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;489 | 61.4573 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;499 | 61.4573 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;509 | 61.4573 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;519 | 61.4573 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;529 | 61.4643 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;539 | 61.4643 | 167.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;549 | 61.4643 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;559 | 61.4643 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;569 | 61.4643 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;579 | 61.4643 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;589 | 61.4643 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;599 | 61.4643 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;609 | 61.4643 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;619 | 61.4643 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;629 | 61.4733 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;639 | 61.4733 | 167.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;649 | 61.4733 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;659 | 61.4733 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;669 | 61.4733 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;679 | 61.4733 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;689 | 61.4733 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;699 | 61.4733 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;709 | 61.4733 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;719 | 61.4733 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;729 | 61.4833 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;739 | 61.4833 | 167.2021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;749 | 61.4833 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;759 | 61.4833 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;769 | 61.4833 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;779 | 61.4833 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;789 | 61.4833 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;799 | 61.4833 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;809 | 61.4833 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;819 | 61.4833 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;829 | 61.4923 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;839 | 61.4923 | 167.2743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;849 | 61.4923 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;859 | 61.4923 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;869 | 61.4923 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;879 | 61.4923 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;889 | 61.4923 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;899 | 61.4923 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;909 | 61.4923 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;919 | 61.4923 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;929 | 61.4993 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;939 | 61.4993 | 167.3416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;949 | 61.4993 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;959 | 61.4993 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;969 | 61.4993 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;979 | 61.4993 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;989 | 61.4993 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:41;999 | 61.4993 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;009 | 61.4993 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;019 | 61.4993 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;029 | 61.5083 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;039 | 61.5083 | 167.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;049 | 61.5083 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;059 | 61.5083 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;069 | 61.5083 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;079 | 61.5083 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;089 | 61.5083 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;099 | 61.5083 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;109 | 61.5083 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;119 | 61.5083 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;129 | 61.5153 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;139 | 61.5153 | 167.4864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;149 | 61.5153 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;159 | 61.5153 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;169 | 61.5153 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;179 | 61.5153 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;189 | 61.5153 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;199 | 61.5153 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;209 | 61.5153 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;219 | 61.5153 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;229 | 61.5243 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;239 | 61.5243 | 167.5616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;249 | 61.5243 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;259 | 61.5243 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;269 | 61.5243 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;279 | 61.5243 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;289 | 61.5243 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;299 | 61.5243 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;309 | 61.5243 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;319 | 61.5243 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;329 | 61.5323 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;339 | 61.5323 | 167.6102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;349 | 61.5323 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;359 | 61.5323 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;369 | 61.5323 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;379 | 61.5323 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;389 | 61.5323 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;399 | 61.5323 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;409 | 61.5323 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;419 | 61.5323 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;429 | 61.5433 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;439 | 61.5433 | 167.6472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;449 | 61.5433 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;459 | 61.5433 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;469 | 61.5433 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;479 | 61.5433 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;489 | 61.5433 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;499 | 61.5433 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;509 | 61.5433 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;519 | 61.5433 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;529 | 61.5493 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;539 | 61.5493 | 167.682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;549 | 61.5493 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;559 | 61.5493 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;569 | 61.5493 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;579 | 61.5493 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;589 | 61.5493 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;599 | 61.5493 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;609 | 61.5493 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;619 | 61.5493 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;629 | 61.5573 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;639 | 61.5573 | 167.7058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;649 | 61.5573 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;659 | 61.5573 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;669 | 61.5573 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;679 | 61.5573 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;689 | 61.5573 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;699 | 61.5573 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;709 | 61.5573 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;719 | 61.5573 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;729 | 61.5663 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;739 | 61.5663 | 167.7306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;749 | 61.5663 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;759 | 61.5663 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;769 | 61.5663 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;779 | 61.5663 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;789 | 61.5663 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;799 | 61.5663 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;809 | 61.5663 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;819 | 61.5663 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;829 | 61.5723 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;839 | 61.5723 | 167.777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;849 | 61.5723 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;859 | 61.5723 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;869 | 61.5723 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;879 | 61.5723 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;889 | 61.5723 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;899 | 61.5723 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;909 | 61.5723 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;919 | 61.5723 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;929 | 61.5793 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;939 | 61.5793 | 167.8233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;949 | 61.5793 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;959 | 61.5793 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;969 | 61.5793 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;979 | 61.5793 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;989 | 61.5793 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:42;999 | 61.5793 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;009 | 61.5793 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;019 | 61.5793 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;029 | 61.5883 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;039 | 61.5883 | 167.8513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;049 | 61.5883 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;059 | 61.5883 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;069 | 61.5883 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;079 | 61.5883 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;089 | 61.5883 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;099 | 61.5883 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;109 | 61.5883 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;119 | 61.5883 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;129 | 61.5943 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;139 | 61.5943 | 167.8887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;149 | 61.5943 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;159 | 61.5943 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;169 | 61.5943 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;179 | 61.5943 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;189 | 61.5943 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;199 | 61.5943 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;209 | 61.5943 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;219 | 61.5943 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;229 | 61.5993 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;239 | 61.5993 | 167.9435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;249 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;259 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;269 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;279 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;289 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;299 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;309 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;319 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;329 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;339 | 61.5993 | 167.996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;349 | 61.5993 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;359 | 61.6083 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;369 | 61.6083 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;379 | 61.6083 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;389 | 61.6083 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;399 | 61.6083 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;409 | 61.6083 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;419 | 61.6083 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;429 | 61.6083 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;439 | 61.6083 | 168.0552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;449 | 61.6083 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;459 | 61.6083 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;469 | 61.6143 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;479 | 61.6143 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;489 | 61.6143 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;499 | 61.6143 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;509 | 61.6143 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;519 | 61.6143 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;529 | 61.6143 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;539 | 61.6143 | 168.134 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;549 | 61.6143 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;559 | 61.6143 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;569 | 61.6193 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;579 | 61.6193 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;589 | 61.6193 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;599 | 61.6193 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;609 | 61.6193 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;619 | 61.6193 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;629 | 61.6193 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;639 | 61.6193 | 168.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;649 | 61.6193 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;659 | 61.6193 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;669 | 61.6253 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;679 | 61.6253 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;689 | 61.6253 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;699 | 61.6253 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;709 | 61.6253 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;719 | 61.6253 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;729 | 61.6253 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;739 | 61.6253 | 168.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;749 | 61.6253 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;759 | 61.6253 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;769 | 61.6323 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;779 | 61.6323 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;789 | 61.6323 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;799 | 61.6323 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;809 | 61.6323 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;819 | 61.6323 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;829 | 61.6323 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;839 | 61.6323 | 168.2873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;849 | 61.6323 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;859 | 61.6323 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;869 | 61.6373 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;879 | 61.6373 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;889 | 61.6373 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;899 | 61.6373 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;909 | 61.6373 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;919 | 61.6373 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;929 | 61.6373 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;939 | 61.6373 | 168.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;949 | 61.6373 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;959 | 61.6373 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;969 | 61.6423 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;979 | 61.6423 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;989 | 61.6423 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:43;999 | 61.6423 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;009 | 61.6423 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;019 | 61.6423 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;029 | 61.6423 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;039 | 61.6423 | 168.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;049 | 61.6423 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;059 | 61.6493 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;069 | 61.6493 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;079 | 61.6493 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;089 | 61.6493 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;099 | 61.6493 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;109 | 61.6493 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;119 | 61.6493 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;129 | 61.6493 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;139 | 61.6493 | 168.3442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;149 | 61.6493 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;159 | 61.6493 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;169 | 61.6553 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;179 | 61.6553 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;189 | 61.6553 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;199 | 61.6553 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;209 | 61.6553 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;219 | 61.6553 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;229 | 61.6553 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;239 | 61.6553 | 168.3786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;249 | 61.6553 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;259 | 61.6553 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;269 | 61.6593 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;279 | 61.6593 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;289 | 61.6593 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;299 | 61.6593 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;309 | 61.6593 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;319 | 61.6593 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;329 | 61.6593 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;339 | 61.6593 | 168.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;349 | 61.6593 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;359 | 61.6593 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;369 | 61.6683 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;379 | 61.6683 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;389 | 61.6683 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;399 | 61.6683 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;409 | 61.6683 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;419 | 61.6683 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;429 | 61.6683 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;439 | 61.6683 | 168.4429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;449 | 61.6683 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;459 | 61.6683 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;469 | 61.6733 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;479 | 61.6733 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;489 | 61.6733 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;499 | 61.6733 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;509 | 61.6733 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;519 | 61.6733 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;529 | 61.6733 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;539 | 61.6733 | 168.4785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;549 | 61.6733 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;559 | 61.6733 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;569 | 61.6783 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;579 | 61.6783 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;589 | 61.6783 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;599 | 61.6783 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;609 | 61.6783 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;619 | 61.6783 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;629 | 61.6783 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;639 | 61.6783 | 168.5242 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;649 | 61.6783 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;659 | 61.6783 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;669 | 61.6843 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;679 | 61.6843 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;689 | 61.6843 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;699 | 61.6843 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;709 | 61.6843 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;719 | 61.6843 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;729 | 61.6843 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;739 | 61.6843 | 168.569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;749 | 61.6843 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;759 | 61.6843 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;769 | 61.6913 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;779 | 61.6913 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;789 | 61.6913 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;799 | 61.6913 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;809 | 61.6913 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;819 | 61.6913 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;829 | 61.6913 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;839 | 61.6913 | 168.6249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;849 | 61.6913 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;859 | 61.6913 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;869 | 61.6963 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;879 | 61.6963 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;889 | 61.6963 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;899 | 61.6963 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;909 | 61.6963 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;919 | 61.6963 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;929 | 61.6963 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;939 | 61.6963 | 168.6992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;949 | 61.6963 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;959 | 61.7033 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;969 | 61.7033 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;979 | 61.7033 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;989 | 61.7033 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:44;999 | 61.7033 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;009 | 61.7033 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;019 | 61.7033 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;029 | 61.7033 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;039 | 61.7033 | 168.7641 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;049 | 61.7033 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;059 | 61.7033 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;069 | 61.7073 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;079 | 61.7073 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;089 | 61.7073 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;099 | 61.7073 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;109 | 61.7073 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;119 | 61.7073 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;129 | 61.7073 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;139 | 61.7073 | 168.8083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;149 | 61.7073 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;159 | 61.7133 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;169 | 61.7133 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;179 | 61.7133 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;189 | 61.7133 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;199 | 61.7133 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;209 | 61.7133 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;219 | 61.7133 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;229 | 61.7133 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;239 | 61.7133 | 168.8447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;249 | 61.7133 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;259 | 61.7133 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;269 | 61.7193 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;279 | 61.7193 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;289 | 61.7193 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;299 | 61.7193 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;309 | 61.7193 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;319 | 61.7193 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;329 | 61.7193 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;339 | 61.7193 | 168.8725 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;349 | 61.7193 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;359 | 61.7263 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;369 | 61.7263 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;379 | 61.7263 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;389 | 61.7263 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;399 | 61.7263 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;409 | 61.7263 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;419 | 61.7263 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;429 | 61.7263 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;439 | 61.7263 | 168.8864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;449 | 61.7263 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;459 | 61.7263 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;469 | 61.7323 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;479 | 61.7323 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;489 | 61.7323 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;499 | 61.7323 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;509 | 61.7323 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;519 | 61.7323 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;529 | 61.7323 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;539 | 61.7323 | 168.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;549 | 61.7323 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;559 | 61.7323 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;569 | 61.7373 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;579 | 61.7373 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;589 | 61.7373 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;599 | 61.7373 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;609 | 61.7373 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;619 | 61.7373 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;629 | 61.7373 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;639 | 61.7373 | 168.9396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;649 | 61.7373 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;659 | 61.7373 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;669 | 61.7453 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;679 | 61.7453 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;689 | 61.7453 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;699 | 61.7453 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;709 | 61.7453 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;719 | 61.7453 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;729 | 61.7453 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;739 | 61.7453 | 168.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;749 | 61.7453 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;759 | 61.7453 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;769 | 61.7523 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;779 | 61.7523 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;789 | 61.7523 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;799 | 61.7523 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;809 | 61.7523 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;819 | 61.7523 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;829 | 61.7523 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;839 | 61.7523 | 168.9711 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;849 | 61.7523 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;859 | 61.7523 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;869 | 61.7523 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;879 | 61.7573 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;889 | 61.7573 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;899 | 61.7573 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;909 | 61.7573 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;919 | 61.7573 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;929 | 61.7573 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;939 | 61.7573 | 168.9742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;949 | 61.7573 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;959 | 61.7573 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;969 | 61.7573 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;979 | 61.7663 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;989 | 61.7663 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:45;999 | 61.7663 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;009 | 61.7663 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;019 | 61.7663 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;029 | 61.7663 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;039 | 61.7663 | 168.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;049 | 61.7663 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;059 | 61.7663 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;069 | 61.7663 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;079 | 61.7723 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;089 | 61.7723 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;099 | 61.7723 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;109 | 61.7723 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;119 | 61.7723 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;129 | 61.7723 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;139 | 61.7723 | 168.9834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;149 | 61.7723 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;159 | 61.7723 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;169 | 61.7723 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;179 | 61.7783 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;189 | 61.7783 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;199 | 61.7783 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;209 | 61.7783 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;219 | 61.7783 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;229 | 61.7783 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;239 | 61.7783 | 168.9844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;249 | 61.7783 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;259 | 61.7783 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;269 | 61.7783 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;279 | 61.7863 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;289 | 61.7863 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;299 | 61.7863 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;309 | 61.7863 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;319 | 61.7863 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;329 | 61.7863 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;339 | 61.7863 | 169.0018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;349 | 61.7863 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;359 | 61.7863 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;369 | 61.7863 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;379 | 61.7943 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;389 | 61.7943 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;399 | 61.7943 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;409 | 61.7943 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;419 | 61.7943 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;429 | 61.7943 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;439 | 61.7943 | 169.0438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;449 | 61.7943 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;459 | 61.7943 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;469 | 61.7943 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;479 | 61.8003 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;489 | 61.8003 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;499 | 61.8003 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;509 | 61.8003 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;519 | 61.8003 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;529 | 61.8003 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;539 | 61.8003 | 169.0897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;549 | 61.8003 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;559 | 61.8003 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;569 | 61.8003 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;579 | 61.8063 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;589 | 61.8063 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;599 | 61.8063 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;609 | 61.8063 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;619 | 61.8063 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;629 | 61.8063 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;639 | 61.8063 | 169.1316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;649 | 61.8063 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;659 | 61.8063 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;669 | 61.8063 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;679 | 61.8143 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;689 | 61.8143 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;699 | 61.8143 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;709 | 61.8143 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;719 | 61.8143 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;729 | 61.8143 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;739 | 61.8143 | 169.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;749 | 61.8143 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;759 | 61.8143 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;769 | 61.8143 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;779 | 61.8223 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;789 | 61.8223 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;799 | 61.8223 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;809 | 61.8223 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;819 | 61.8223 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;829 | 61.8223 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;839 | 61.8223 | 169.197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;849 | 61.8223 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;859 | 61.8223 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;869 | 61.8223 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;879 | 61.8273 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;889 | 61.8273 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;899 | 61.8273 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;909 | 61.8273 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;919 | 61.8273 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;929 | 61.8273 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;939 | 61.8273 | 169.2029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;949 | 61.8273 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;959 | 61.8273 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;969 | 61.8273 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;979 | 61.8353 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;989 | 61.8353 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:46;999 | 61.8353 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;009 | 61.8353 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;019 | 61.8353 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;029 | 61.8353 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;039 | 61.8353 | 169.2093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;049 | 61.8353 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;059 | 61.8353 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;069 | 61.8353 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;079 | 61.8413 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;089 | 61.8413 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;099 | 61.8413 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;109 | 61.8413 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;119 | 61.8413 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;129 | 61.8413 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;139 | 61.8413 | 169.2272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;149 | 61.8413 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;159 | 61.8413 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;169 | 61.8413 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;179 | 61.8483 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;189 | 61.8483 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;199 | 61.8483 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;209 | 61.8483 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;219 | 61.8483 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;229 | 61.8483 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;239 | 61.8483 | 169.2431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;249 | 61.8483 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;259 | 61.8483 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;269 | 61.8483 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;279 | 61.8523 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;289 | 61.8523 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;299 | 61.8523 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;309 | 61.8523 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;319 | 61.8523 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;329 | 61.8523 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;339 | 61.8523 | 169.2601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;349 | 61.8523 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;359 | 61.8523 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;369 | 61.8523 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;379 | 61.8603 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;389 | 61.8603 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;399 | 61.8603 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;409 | 61.8603 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;419 | 61.8603 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;429 | 61.8603 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;439 | 61.8603 | 169.2897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;449 | 61.8603 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;459 | 61.8603 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;469 | 61.8603 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;479 | 61.8653 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;489 | 61.8653 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;499 | 61.8653 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;509 | 61.8653 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;519 | 61.8653 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;529 | 61.8653 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;539 | 61.8653 | 169.3197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;549 | 61.8653 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;559 | 61.8653 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;569 | 61.8653 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;579 | 61.8693 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;589 | 61.8693 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;599 | 61.8693 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;609 | 61.8693 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;619 | 61.8693 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;629 | 61.8693 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;639 | 61.8693 | 169.3383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;649 | 61.8693 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;659 | 61.8693 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;669 | 61.8693 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;679 | 61.8783 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;689 | 61.8783 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;699 | 61.8783 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;709 | 61.8783 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;719 | 61.8783 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;729 | 61.8783 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;739 | 61.8783 | 169.3638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;749 | 61.8783 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;759 | 61.8783 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;769 | 61.8783 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;779 | 61.8853 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;789 | 61.8853 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;799 | 61.8853 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;809 | 61.8853 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;819 | 61.8853 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;829 | 61.8853 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;839 | 61.8853 | 169.4034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;849 | 61.8853 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;859 | 61.8853 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;869 | 61.8853 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;879 | 61.8873 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;889 | 61.8873 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;899 | 61.8873 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;909 | 61.8873 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;919 | 61.8873 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;929 | 61.8873 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;939 | 61.8873 | 169.4425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;949 | 61.8873 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;959 | 61.8873 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;969 | 61.8873 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;979 | 61.8943 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;989 | 61.8943 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:47;999 | 61.8943 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;009 | 61.8943 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;019 | 61.8943 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;029 | 61.8943 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;039 | 61.8943 | 169.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;049 | 61.8943 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;059 | 61.8943 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;069 | 61.8943 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;079 | 61.9003 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;089 | 61.9003 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;099 | 61.9003 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;109 | 61.9003 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;119 | 61.9003 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;129 | 61.9003 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;139 | 61.9003 | 169.5339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;149 | 61.9003 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;159 | 61.9003 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;169 | 61.9003 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;179 | 61.9033 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;189 | 61.9033 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;199 | 61.9033 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;209 | 61.9033 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;219 | 61.9033 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;229 | 61.9033 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;239 | 61.9033 | 169.5702 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;249 | 61.9033 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;259 | 61.9033 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;269 | 61.9033 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;279 | 61.9093 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;289 | 61.9093 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;299 | 61.9093 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;309 | 61.9093 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;319 | 61.9093 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;329 | 61.9093 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;339 | 61.9093 | 169.5765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;349 | 61.9093 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;359 | 61.9093 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;369 | 61.9093 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;379 | 61.9163 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;389 | 61.9163 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;399 | 61.9163 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;409 | 61.9163 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;419 | 61.9163 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;429 | 61.9163 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;439 | 61.9163 | 169.5758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;449 | 61.9163 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;459 | 61.9163 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;469 | 61.9163 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;479 | 61.9213 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;489 | 61.9213 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;499 | 61.9213 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;509 | 61.9213 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;519 | 61.9213 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;529 | 61.9213 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;539 | 61.9213 | 169.5776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;549 | 61.9213 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;559 | 61.9213 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;569 | 61.9213 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;579 | 61.9253 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;589 | 61.9253 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;599 | 61.9253 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;609 | 61.9253 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;619 | 61.9253 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;629 | 61.9253 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;639 | 61.9253 | 169.5714 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;649 | 61.9253 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;659 | 61.9253 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;669 | 61.9253 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;679 | 61.9313 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;689 | 61.9313 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;699 | 61.9313 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;709 | 61.9313 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;719 | 61.9313 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;729 | 61.9313 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;739 | 61.9313 | 169.5677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;749 | 61.9313 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;759 | 61.9313 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;769 | 61.9313 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;779 | 61.9353 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;789 | 61.9353 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;799 | 61.9353 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;809 | 61.9353 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;819 | 61.9353 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;829 | 61.9353 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;839 | 61.9353 | 169.5813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;849 | 61.9353 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;859 | 61.9353 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;869 | 61.9353 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;879 | 61.9393 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;889 | 61.9393 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;899 | 61.9393 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;909 | 61.9393 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;919 | 61.9393 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;929 | 61.9393 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;939 | 61.9393 | 169.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;949 | 61.9393 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;959 | 61.9393 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;969 | 61.9393 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;979 | 61.9453 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;989 | 61.9453 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:48;999 | 61.9453 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;009 | 61.9453 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;019 | 61.9453 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;029 | 61.9453 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;039 | 61.9453 | 169.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;049 | 61.9453 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;059 | 61.9453 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;069 | 61.9453 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;079 | 61.9523 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;089 | 61.9523 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;099 | 61.9523 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;109 | 61.9523 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;119 | 61.9523 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;129 | 61.9523 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;139 | 61.9523 | 169.6127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;149 | 61.9523 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;159 | 61.9523 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;169 | 61.9523 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;179 | 61.9563 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;189 | 61.9563 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;199 | 61.9563 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;209 | 61.9563 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;219 | 61.9563 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;229 | 61.9563 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;239 | 61.9563 | 169.6459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;249 | 61.9563 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;259 | 61.9563 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;269 | 61.9563 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;279 | 61.9623 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;289 | 61.9623 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;299 | 61.9623 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;309 | 61.9623 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;319 | 61.9623 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;329 | 61.9623 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;339 | 61.9623 | 169.6728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;349 | 61.9623 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;359 | 61.9623 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;369 | 61.9623 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;379 | 61.9683 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;389 | 61.9683 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;399 | 61.9683 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;409 | 61.9683 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;419 | 61.9683 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;429 | 61.9683 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;439 | 61.9683 | 169.6999 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;449 | 61.9683 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;459 | 61.9683 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;469 | 61.9683 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;479 | 61.9723 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;489 | 61.9723 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;499 | 61.9723 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;509 | 61.9723 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;519 | 61.9723 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;529 | 61.9723 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;539 | 61.9723 | 169.737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;549 | 61.9723 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;559 | 61.9723 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;569 | 61.9723 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;579 | 61.9723 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;589 | 61.9723 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;599 | 61.9773 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;609 | 61.9773 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;619 | 61.9773 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;629 | 61.9773 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;639 | 61.9773 | 169.7567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;649 | 61.9773 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;659 | 61.9773 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;669 | 61.9773 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;679 | 61.9773 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;689 | 61.9773 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;699 | 61.9843 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;709 | 61.9843 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;719 | 61.9843 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;729 | 61.9843 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;739 | 61.9843 | 169.7489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;749 | 61.9843 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;759 | 61.9843 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;769 | 61.9843 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;779 | 61.9843 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;789 | 61.9843 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;799 | 61.9893 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;809 | 61.9893 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;819 | 61.9893 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;829 | 61.9893 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;839 | 61.9893 | 169.7436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;849 | 61.9893 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;859 | 61.9893 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;869 | 61.9893 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;879 | 61.9893 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;889 | 61.9893 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;899 | 61.9953 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;909 | 61.9953 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;919 | 61.9953 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;929 | 61.9953 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;939 | 61.9953 | 169.7426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;949 | 61.9953 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;959 | 61.9953 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;969 | 61.9953 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;979 | 61.9953 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;989 | 61.9953 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:49;999 | 62.0003 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;009 | 62.0003 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;019 | 62.0003 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;029 | 62.0003 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;039 | 62.0003 | 169.7276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;049 | 62.0003 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;059 | 62.0003 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;069 | 62.0003 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;079 | 62.0003 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;089 | 62.0003 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;099 | 62.0053 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;109 | 62.0053 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;119 | 62.0053 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;129 | 62.0053 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;139 | 62.0053 | 169.7156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;149 | 62.0053 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;159 | 62.0053 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;169 | 62.0053 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;179 | 62.0053 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;189 | 62.0053 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;199 | 62.0113 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;209 | 62.0113 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;219 | 62.0113 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;229 | 62.0113 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;239 | 62.0113 | 169.7227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;249 | 62.0113 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;259 | 62.0113 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;269 | 62.0113 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;279 | 62.0113 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;289 | 62.0113 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;299 | 62.0173 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;309 | 62.0173 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;319 | 62.0173 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;329 | 62.0173 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;339 | 62.0173 | 169.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;349 | 62.0173 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;359 | 62.0173 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;369 | 62.0173 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;379 | 62.0173 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;389 | 62.0173 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;399 | 62.0233 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;409 | 62.0233 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;419 | 62.0233 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;429 | 62.0233 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;439 | 62.0233 | 169.72 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;449 | 62.0233 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;459 | 62.0233 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;469 | 62.0233 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;479 | 62.0233 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;489 | 62.0233 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;499 | 62.0283 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;509 | 62.0283 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;519 | 62.0283 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;529 | 62.0283 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;539 | 62.0283 | 169.7329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;549 | 62.0283 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;559 | 62.0283 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;569 | 62.0283 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;579 | 62.0283 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;589 | 62.0283 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;599 | 62.0333 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;609 | 62.0333 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;619 | 62.0333 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;629 | 62.0333 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;639 | 62.0333 | 169.7642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;649 | 62.0333 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;659 | 62.0333 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;669 | 62.0333 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;679 | 62.0333 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;689 | 62.0333 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;699 | 62.0403 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;709 | 62.0403 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;719 | 62.0403 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;729 | 62.0403 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;739 | 62.0403 | 169.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;749 | 62.0403 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;759 | 62.0403 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;769 | 62.0403 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;779 | 62.0403 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;789 | 62.0403 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;799 | 62.0453 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;809 | 62.0453 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;819 | 62.0453 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;829 | 62.0453 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;839 | 62.0453 | 169.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;849 | 62.0453 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;859 | 62.0453 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;869 | 62.0453 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;879 | 62.0453 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;889 | 62.0453 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;899 | 62.0453 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;909 | 62.0453 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;919 | 62.0453 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;929 | 62.0493 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;939 | 62.0493 | 169.9079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;949 | 62.0493 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;959 | 62.0493 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;969 | 62.0493 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;979 | 62.0493 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;989 | 62.0493 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:50;999 | 62.0493 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;009 | 62.0493 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;019 | 62.0493 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;029 | 62.0583 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;039 | 62.0583 | 169.9538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;049 | 62.0583 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;059 | 62.0583 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;069 | 62.0583 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;079 | 62.0583 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;089 | 62.0583 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;099 | 62.0583 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;109 | 62.0583 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;119 | 62.0583 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;129 | 62.0623 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;139 | 62.0623 | 169.9707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;149 | 62.0623 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;159 | 62.0623 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;169 | 62.0623 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;179 | 62.0623 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;189 | 62.0623 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;199 | 62.0623 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;209 | 62.0623 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;219 | 62.0623 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;229 | 62.0663 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;239 | 62.0663 | 169.9818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;249 | 62.0663 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;259 | 62.0663 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;269 | 62.0663 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;279 | 62.0663 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;289 | 62.0663 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;299 | 62.0663 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;309 | 62.0663 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;319 | 62.0663 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;329 | 62.0713 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;339 | 62.0713 | 169.9916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;349 | 62.0713 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;359 | 62.0713 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;369 | 62.0713 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;379 | 62.0713 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;389 | 62.0713 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;399 | 62.0713 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;409 | 62.0713 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;419 | 62.0713 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;429 | 62.0793 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;439 | 62.0793 | 169.9977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;449 | 62.0793 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;459 | 62.0793 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;469 | 62.0793 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;479 | 62.0793 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;489 | 62.0793 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;499 | 62.0793 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;509 | 62.0793 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;519 | 62.0793 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;529 | 62.0833 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;539 | 62.0833 | 170.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;549 | 62.0833 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;559 | 62.0833 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;569 | 62.0833 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;579 | 62.0833 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;589 | 62.0833 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;599 | 62.0833 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;609 | 62.0833 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;619 | 62.0833 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;629 | 62.0893 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;639 | 62.0893 | 170.0549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;649 | 62.0893 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;659 | 62.0893 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;669 | 62.0893 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;679 | 62.0893 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;689 | 62.0893 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;699 | 62.0893 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;709 | 62.0893 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;719 | 62.0893 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;729 | 62.0963 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;739 | 62.0963 | 170.0736 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;749 | 62.0963 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;759 | 62.0963 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;769 | 62.0963 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;779 | 62.0963 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;789 | 62.0963 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;799 | 62.0963 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;809 | 62.0963 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;819 | 62.0963 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;829 | 62.1023 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;839 | 62.1023 | 170.07 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;849 | 62.1023 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;859 | 62.1023 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;869 | 62.1023 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;879 | 62.1023 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;889 | 62.1023 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;899 | 62.1023 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;909 | 62.1023 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;919 | 62.1023 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;929 | 62.1063 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;939 | 62.1063 | 170.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;949 | 62.1063 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;959 | 62.1063 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;969 | 62.1063 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;979 | 62.1063 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;989 | 62.1063 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:51;999 | 62.1063 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;009 | 62.1063 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;019 | 62.1063 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;029 | 62.1123 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;039 | 62.1123 | 170.0768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;049 | 62.1123 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;059 | 62.1123 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;069 | 62.1123 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;079 | 62.1123 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;089 | 62.1123 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;099 | 62.1123 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;109 | 62.1123 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;119 | 62.1123 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;129 | 62.1193 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;139 | 62.1193 | 170.0884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;149 | 62.1193 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;159 | 62.1193 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;169 | 62.1193 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;179 | 62.1193 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;189 | 62.1193 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;199 | 62.1193 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;209 | 62.1193 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;219 | 62.1193 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;229 | 62.1223 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;239 | 62.1223 | 170.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;249 | 62.1223 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;259 | 62.1223 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;269 | 62.1223 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;279 | 62.1223 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;289 | 62.1223 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;299 | 62.1223 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;309 | 62.1223 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;319 | 62.1223 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;329 | 62.1283 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;339 | 62.1283 | 170.1718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;349 | 62.1283 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;359 | 62.1283 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;369 | 62.1283 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;379 | 62.1283 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;389 | 62.1283 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;399 | 62.1283 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;409 | 62.1283 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;419 | 62.1283 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;429 | 62.1343 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;439 | 62.1343 | 170.216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;449 | 62.1343 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;459 | 62.1343 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;469 | 62.1343 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;479 | 62.1343 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;489 | 62.1343 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;499 | 62.1343 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;509 | 62.1343 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;519 | 62.1343 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;529 | 62.1403 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;539 | 62.1403 | 170.2465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;549 | 62.1403 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;559 | 62.1403 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;569 | 62.1403 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;579 | 62.1403 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;589 | 62.1403 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;599 | 62.1403 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;609 | 62.1403 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;619 | 62.1403 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;629 | 62.1453 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;639 | 62.1453 | 170.2741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;649 | 62.1453 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;659 | 62.1453 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;669 | 62.1453 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;679 | 62.1453 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;689 | 62.1453 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;699 | 62.1453 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;709 | 62.1453 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;719 | 62.1453 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;729 | 62.1523 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;739 | 62.1523 | 170.2943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;749 | 62.1523 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;759 | 62.1523 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;769 | 62.1523 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;779 | 62.1523 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;789 | 62.1523 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;799 | 62.1523 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;809 | 62.1523 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;819 | 62.1523 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;829 | 62.1563 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;839 | 62.1563 | 170.3043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;849 | 62.1563 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;859 | 62.1563 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;869 | 62.1563 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;879 | 62.1563 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;889 | 62.1563 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;899 | 62.1563 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;909 | 62.1563 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;919 | 62.1563 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;929 | 62.1623 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;939 | 62.1623 | 170.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;949 | 62.1623 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;959 | 62.1623 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;969 | 62.1623 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;979 | 62.1623 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;989 | 62.1623 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:52;999 | 62.1623 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;009 | 62.1623 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;019 | 62.1623 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;029 | 62.1703 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;039 | 62.1703 | 170.3466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;049 | 62.1703 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;059 | 62.1703 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;069 | 62.1703 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;079 | 62.1703 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;089 | 62.1703 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;099 | 62.1703 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;109 | 62.1703 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;119 | 62.1703 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;129 | 62.1763 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;139 | 62.1763 | 170.3597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;149 | 62.1763 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;159 | 62.1763 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;169 | 62.1763 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;179 | 62.1763 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;189 | 62.1763 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;199 | 62.1763 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;209 | 62.1763 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;219 | 62.1763 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;229 | 62.1803 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;239 | 62.1803 | 170.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;249 | 62.1803 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;259 | 62.1803 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;269 | 62.1803 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;279 | 62.1803 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;289 | 62.1803 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;299 | 62.1803 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;309 | 62.1803 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;319 | 62.1803 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;329 | 62.1863 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;339 | 62.1863 | 170.3734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;349 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;359 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;369 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;379 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;389 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;399 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;409 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;419 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;429 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;439 | 62.1863 | 170.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;449 | 62.1863 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;459 | 62.1863 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;469 | 62.1913 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;479 | 62.1913 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;489 | 62.1913 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;499 | 62.1913 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;509 | 62.1913 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;519 | 62.1913 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;529 | 62.1913 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;539 | 62.1913 | 170.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;549 | 62.1913 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;559 | 62.1953 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;569 | 62.1953 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;579 | 62.1953 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;589 | 62.1953 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;599 | 62.1953 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;609 | 62.1953 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;619 | 62.1953 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;629 | 62.1953 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;639 | 62.1953 | 170.4533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;649 | 62.1953 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;659 | 62.1953 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;669 | 62.2023 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;679 | 62.2023 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;689 | 62.2023 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;699 | 62.2023 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;709 | 62.2023 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;719 | 62.2023 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;729 | 62.2023 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;739 | 62.2023 | 170.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;749 | 62.2023 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;759 | 62.2073 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;769 | 62.2073 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;779 | 62.2073 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;789 | 62.2073 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;799 | 62.2073 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;809 | 62.2073 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;819 | 62.2073 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;829 | 62.2073 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;839 | 62.2073 | 170.5177 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;849 | 62.2073 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;859 | 62.2073 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;869 | 62.2113 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;879 | 62.2113 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;889 | 62.2113 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;899 | 62.2113 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;909 | 62.2113 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;919 | 62.2113 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;929 | 62.2113 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;939 | 62.2113 | 170.5296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;949 | 62.2113 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;959 | 62.2173 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;969 | 62.2173 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;979 | 62.2173 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;989 | 62.2173 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:53;999 | 62.2173 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;009 | 62.2173 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;019 | 62.2173 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;029 | 62.2173 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;039 | 62.2173 | 170.5477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;049 | 62.2173 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;059 | 62.2173 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;069 | 62.2233 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;079 | 62.2233 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;089 | 62.2233 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;099 | 62.2233 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;109 | 62.2233 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;119 | 62.2233 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;129 | 62.2233 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;139 | 62.2233 | 170.5742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;149 | 62.2233 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;159 | 62.2233 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;169 | 62.2273 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;179 | 62.2273 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;189 | 62.2273 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;199 | 62.2273 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;209 | 62.2273 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;219 | 62.2273 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;229 | 62.2273 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;239 | 62.2273 | 170.6098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;249 | 62.2273 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;259 | 62.2333 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;269 | 62.2333 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;279 | 62.2333 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;289 | 62.2333 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;299 | 62.2333 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;309 | 62.2333 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;319 | 62.2333 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;329 | 62.2333 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;339 | 62.2333 | 170.6579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;349 | 62.2333 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;359 | 62.2333 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;369 | 62.2393 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;379 | 62.2393 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;389 | 62.2393 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;399 | 62.2393 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;409 | 62.2393 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;419 | 62.2393 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;429 | 62.2393 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;439 | 62.2393 | 170.7051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;449 | 62.2393 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;459 | 62.2393 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;469 | 62.2433 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;479 | 62.2433 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;489 | 62.2433 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;499 | 62.2433 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;509 | 62.2433 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;519 | 62.2433 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;529 | 62.2433 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;539 | 62.2433 | 170.7246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;549 | 62.2433 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;559 | 62.2433 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;569 | 62.2483 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;579 | 62.2483 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;589 | 62.2483 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;599 | 62.2483 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;609 | 62.2483 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;619 | 62.2483 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;629 | 62.2483 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;639 | 62.2483 | 170.7296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;649 | 62.2483 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;659 | 62.2483 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;669 | 62.2523 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;679 | 62.2523 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;689 | 62.2523 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;699 | 62.2523 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;709 | 62.2523 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;719 | 62.2523 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;729 | 62.2523 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;739 | 62.2523 | 170.7429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;749 | 62.2523 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;759 | 62.2523 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;769 | 62.2593 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;779 | 62.2593 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;789 | 62.2593 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;799 | 62.2593 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;809 | 62.2593 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;819 | 62.2593 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;829 | 62.2593 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;839 | 62.2593 | 170.7674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;849 | 62.2593 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;859 | 62.2623 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;869 | 62.2623 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;879 | 62.2623 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;889 | 62.2623 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;899 | 62.2623 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;909 | 62.2623 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;919 | 62.2623 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;929 | 62.2623 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;939 | 62.2623 | 170.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;949 | 62.2623 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;959 | 62.2683 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;969 | 62.2683 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;979 | 62.2683 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;989 | 62.2683 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:54;999 | 62.2683 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;009 | 62.2683 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;019 | 62.2683 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;029 | 62.2683 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;039 | 62.2683 | 170.8728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;049 | 62.2683 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;059 | 62.2683 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;069 | 62.2733 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;079 | 62.2733 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;089 | 62.2733 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;099 | 62.2733 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;109 | 62.2733 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;119 | 62.2733 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;129 | 62.2733 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;139 | 62.2733 | 170.9473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;149 | 62.2733 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;159 | 62.2733 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;169 | 62.2783 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;179 | 62.2783 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;189 | 62.2783 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;199 | 62.2783 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;209 | 62.2783 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;219 | 62.2783 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;229 | 62.2783 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;239 | 62.2783 | 170.9954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;249 | 62.2783 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;259 | 62.2783 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;269 | 62.2823 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;279 | 62.2823 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;289 | 62.2823 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;299 | 62.2823 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;309 | 62.2823 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;319 | 62.2823 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;329 | 62.2823 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;339 | 62.2823 | 171.0193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;349 | 62.2823 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;359 | 62.2823 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;369 | 62.2873 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;379 | 62.2873 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;389 | 62.2873 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;399 | 62.2873 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;409 | 62.2873 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;419 | 62.2873 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;429 | 62.2873 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;439 | 62.2873 | 171.0325 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;449 | 62.2873 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;459 | 62.2873 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;469 | 62.2923 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;479 | 62.2923 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;489 | 62.2923 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;499 | 62.2923 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;509 | 62.2923 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;519 | 62.2923 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;529 | 62.2923 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;539 | 62.2923 | 171.0267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;549 | 62.2923 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;559 | 62.2983 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;569 | 62.2983 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;579 | 62.2983 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;589 | 62.2983 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;599 | 62.2983 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;609 | 62.2983 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;619 | 62.2983 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;629 | 62.2983 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;639 | 62.2983 | 171.0088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;649 | 62.2983 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;659 | 62.2983 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;669 | 62.3033 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;679 | 62.3033 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;689 | 62.3033 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;699 | 62.3033 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;709 | 62.3033 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;719 | 62.3033 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;729 | 62.3033 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;739 | 62.3033 | 171.0096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;749 | 62.3033 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;759 | 62.3033 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;769 | 62.3093 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;779 | 62.3093 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;789 | 62.3093 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;799 | 62.3093 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;809 | 62.3093 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;819 | 62.3093 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;829 | 62.3093 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;839 | 62.3093 | 171.0221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;849 | 62.3093 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;859 | 62.3093 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;869 | 62.3113 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;879 | 62.3113 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;889 | 62.3113 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;899 | 62.3113 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;909 | 62.3113 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;919 | 62.3113 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;929 | 62.3113 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;939 | 62.3113 | 171.024 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;949 | 62.3113 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;959 | 62.3113 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;969 | 62.3113 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;979 | 62.3183 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;989 | 62.3183 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:55;999 | 62.3183 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;009 | 62.3183 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;019 | 62.3183 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;029 | 62.3183 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;039 | 62.3183 | 171.0191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;049 | 62.3183 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;059 | 62.3183 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;069 | 62.3183 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;079 | 62.3223 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;089 | 62.3223 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;099 | 62.3223 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;109 | 62.3223 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;119 | 62.3223 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;129 | 62.3223 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;139 | 62.3223 | 171.0283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;149 | 62.3223 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;159 | 62.3223 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;169 | 62.3223 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;179 | 62.3273 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;189 | 62.3273 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;199 | 62.3273 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;209 | 62.3273 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;219 | 62.3273 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;229 | 62.3273 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;239 | 62.3273 | 171.0567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;249 | 62.3273 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;259 | 62.3273 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;269 | 62.3273 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;279 | 62.3313 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;289 | 62.3313 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;299 | 62.3313 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;309 | 62.3313 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;319 | 62.3313 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;329 | 62.3313 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;339 | 62.3313 | 171.0862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;349 | 62.3313 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;359 | 62.3313 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;369 | 62.3313 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;379 | 62.3373 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;389 | 62.3373 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;399 | 62.3373 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;409 | 62.3373 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;419 | 62.3373 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;429 | 62.3373 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;439 | 62.3373 | 171.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;449 | 62.3373 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;459 | 62.3373 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;469 | 62.3373 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;479 | 62.3413 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;489 | 62.3413 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;499 | 62.3413 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;509 | 62.3413 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;519 | 62.3413 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;529 | 62.3413 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;539 | 62.3413 | 171.1694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;549 | 62.3413 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;559 | 62.3413 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;569 | 62.3413 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;579 | 62.3433 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;589 | 62.3433 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;599 | 62.3433 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;609 | 62.3433 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;619 | 62.3433 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;629 | 62.3433 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;639 | 62.3433 | 171.2184 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;649 | 62.3433 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;659 | 62.3433 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;669 | 62.3433 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;679 | 62.3493 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;689 | 62.3493 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;699 | 62.3493 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;709 | 62.3493 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;719 | 62.3493 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;729 | 62.3493 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;739 | 62.3493 | 171.2393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;749 | 62.3493 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;759 | 62.3493 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;769 | 62.3493 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;779 | 62.3533 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;789 | 62.3533 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;799 | 62.3533 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;809 | 62.3533 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;819 | 62.3533 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;829 | 62.3533 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;839 | 62.3533 | 171.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;849 | 62.3533 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;859 | 62.3533 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;869 | 62.3533 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;879 | 62.3573 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;889 | 62.3573 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;899 | 62.3573 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;909 | 62.3573 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;919 | 62.3573 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;929 | 62.3573 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;939 | 62.3573 | 171.2738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;949 | 62.3573 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;959 | 62.3573 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;969 | 62.3573 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;979 | 62.3633 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;989 | 62.3633 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:56;999 | 62.3633 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;009 | 62.3633 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;019 | 62.3633 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;029 | 62.3633 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;039 | 62.3633 | 171.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;049 | 62.3633 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;059 | 62.3633 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;069 | 62.3633 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;079 | 62.3673 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;089 | 62.3673 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;099 | 62.3673 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;109 | 62.3673 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;119 | 62.3673 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;129 | 62.3673 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;139 | 62.3673 | 171.2777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;149 | 62.3673 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;159 | 62.3673 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;169 | 62.3673 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;179 | 62.3703 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;189 | 62.3703 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;199 | 62.3703 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;209 | 62.3703 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;219 | 62.3703 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;229 | 62.3703 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;239 | 62.3703 | 171.2865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;249 | 62.3703 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;259 | 62.3703 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;269 | 62.3703 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;279 | 62.3733 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;289 | 62.3733 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;299 | 62.3733 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;309 | 62.3733 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;319 | 62.3733 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;329 | 62.3733 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;339 | 62.3733 | 171.2916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;349 | 62.3733 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;359 | 62.3733 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;369 | 62.3733 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;379 | 62.3803 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;389 | 62.3803 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;399 | 62.3803 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;409 | 62.3803 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;419 | 62.3803 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;429 | 62.3803 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;439 | 62.3803 | 171.276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;449 | 62.3803 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;459 | 62.3803 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;469 | 62.3803 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;479 | 62.3833 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;489 | 62.3833 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;499 | 62.3833 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;509 | 62.3833 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;519 | 62.3833 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;529 | 62.3833 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;539 | 62.3833 | 171.2613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;549 | 62.3833 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;559 | 62.3833 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;569 | 62.3833 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;579 | 62.3863 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;589 | 62.3863 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;599 | 62.3863 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;609 | 62.3863 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;619 | 62.3863 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;629 | 62.3863 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;639 | 62.3863 | 171.2583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;649 | 62.3863 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;659 | 62.3863 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;669 | 62.3863 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;679 | 62.3923 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;689 | 62.3923 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;699 | 62.3923 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;709 | 62.3923 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;719 | 62.3923 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;729 | 62.3923 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;739 | 62.3923 | 171.2537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;749 | 62.3923 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;759 | 62.3923 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;769 | 62.3923 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;779 | 62.3963 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;789 | 62.3963 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;799 | 62.3963 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;809 | 62.3963 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;819 | 62.3963 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;829 | 62.3963 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;839 | 62.3963 | 171.259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;849 | 62.3963 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;859 | 62.3963 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;869 | 62.3963 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;879 | 62.4003 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;889 | 62.4003 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;899 | 62.4003 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;909 | 62.4003 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;919 | 62.4003 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;929 | 62.4003 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;939 | 62.4003 | 171.2926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;949 | 62.4003 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;959 | 62.4003 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;969 | 62.4003 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;979 | 62.4053 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;989 | 62.4053 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:57;999 | 62.4053 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;009 | 62.4053 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;019 | 62.4053 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;029 | 62.4053 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;039 | 62.4053 | 171.3316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;049 | 62.4053 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;059 | 62.4053 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;069 | 62.4053 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;079 | 62.4093 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;089 | 62.4093 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;099 | 62.4093 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;109 | 62.4093 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;119 | 62.4093 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;129 | 62.4093 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;139 | 62.4093 | 171.3563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;149 | 62.4093 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;159 | 62.4093 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;169 | 62.4093 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;179 | 62.4133 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;189 | 62.4133 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;199 | 62.4133 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;209 | 62.4133 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;219 | 62.4133 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;229 | 62.4133 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;239 | 62.4133 | 171.3819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;249 | 62.4133 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;259 | 62.4133 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;269 | 62.4133 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;279 | 62.4183 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;289 | 62.4183 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;299 | 62.4183 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;309 | 62.4183 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;319 | 62.4183 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;329 | 62.4183 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;339 | 62.4183 | 171.4113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;349 | 62.4183 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;359 | 62.4183 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;369 | 62.4183 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;379 | 62.4212 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;389 | 62.4212 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;399 | 62.4212 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;409 | 62.4212 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;419 | 62.4212 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;429 | 62.4212 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;439 | 62.4212 | 171.4278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;449 | 62.4212 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;459 | 62.4212 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;469 | 62.4212 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;479 | 62.4243 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;489 | 62.4243 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;499 | 62.4243 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;509 | 62.4243 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;519 | 62.4243 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;529 | 62.4243 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;539 | 62.4243 | 171.4389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;549 | 62.4243 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;559 | 62.4243 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;569 | 62.4243 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;579 | 62.4272 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;589 | 62.4272 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;599 | 62.4272 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;609 | 62.4272 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;619 | 62.4272 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;629 | 62.4272 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;639 | 62.4272 | 171.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;649 | 62.4272 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;659 | 62.4272 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;669 | 62.4272 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;679 | 62.4323 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;689 | 62.4323 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;699 | 62.4323 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;709 | 62.4323 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;719 | 62.4323 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;729 | 62.4323 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;739 | 62.4323 | 171.4721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;749 | 62.4323 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;759 | 62.4323 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;769 | 62.4323 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;779 | 62.4372 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;789 | 62.4372 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;799 | 62.4372 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;809 | 62.4372 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;819 | 62.4372 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;829 | 62.4372 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;839 | 62.4372 | 171.4682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;849 | 62.4372 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;859 | 62.4372 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;869 | 62.4372 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;879 | 62.4392 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;889 | 62.4392 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;899 | 62.4392 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;909 | 62.4392 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;919 | 62.4392 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;929 | 62.4392 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;939 | 62.4392 | 171.4697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;949 | 62.4392 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;959 | 62.4392 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;969 | 62.4392 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;979 | 62.4433 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;989 | 62.4433 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:58;999 | 62.4433 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;009 | 62.4433 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;019 | 62.4433 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;029 | 62.4433 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;039 | 62.4433 | 171.4802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;049 | 62.4433 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;059 | 62.4433 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;069 | 62.4433 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;079 | 62.4483 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;089 | 62.4483 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;099 | 62.4483 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;109 | 62.4483 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;119 | 62.4483 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;129 | 62.4483 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;139 | 62.4483 | 171.4833 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;149 | 62.4483 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;159 | 62.4483 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;169 | 62.4483 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;179 | 62.4512 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;189 | 62.4512 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;199 | 62.4512 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;209 | 62.4512 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;219 | 62.4512 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;229 | 62.4512 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;239 | 62.4512 | 171.4967 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;249 | 62.4512 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;259 | 62.4512 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;269 | 62.4512 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;279 | 62.4562 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;289 | 62.4562 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;299 | 62.4562 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;309 | 62.4562 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;319 | 62.4562 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;329 | 62.4562 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;339 | 62.4562 | 171.5379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;349 | 62.4562 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;359 | 62.4562 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;369 | 62.4562 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;379 | 62.4612 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;389 | 62.4612 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;399 | 62.4612 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;409 | 62.4612 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;419 | 62.4612 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;429 | 62.4612 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;439 | 62.4612 | 171.5904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;449 | 62.4612 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;459 | 62.4612 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;469 | 62.4612 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;479 | 62.4632 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;489 | 62.4632 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;499 | 62.4632 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;509 | 62.4632 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;519 | 62.4632 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;529 | 62.4632 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;539 | 62.4632 | 171.6421 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;549 | 62.4632 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;559 | 62.4632 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;569 | 62.4632 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;579 | 62.4673 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;589 | 62.4673 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;599 | 62.4673 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;609 | 62.4673 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;619 | 62.4673 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;629 | 62.4673 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;639 | 62.4673 | 171.6934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;649 | 62.4673 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;659 | 62.4673 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;669 | 62.4673 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;679 | 62.4673 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;689 | 62.4673 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;699 | 62.4733 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;709 | 62.4733 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;719 | 62.4733 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;729 | 62.4733 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;739 | 62.4733 | 171.7337 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;749 | 62.4733 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;759 | 62.4733 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;769 | 62.4733 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;779 | 62.4733 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;789 | 62.4733 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;799 | 62.4753 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;809 | 62.4753 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;819 | 62.4753 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;829 | 62.4753 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;839 | 62.4753 | 171.7473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;849 | 62.4753 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;859 | 62.4753 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;869 | 62.4753 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;879 | 62.4753 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;889 | 62.4753 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;899 | 62.4793 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;909 | 62.4793 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;919 | 62.4793 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;929 | 62.4793 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;939 | 62.4793 | 171.7492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;949 | 62.4793 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;959 | 62.4793 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;969 | 62.4793 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;979 | 62.4793 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;989 | 62.4793 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:14:59;999 | 62.4843 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;009 | 62.4843 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;019 | 62.4843 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;029 | 62.4843 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;039 | 62.4843 | 171.757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;049 | 62.4843 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;059 | 62.4843 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;069 | 62.4843 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;079 | 62.4843 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;089 | 62.4843 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;099 | 62.4892 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;109 | 62.4892 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;119 | 62.4892 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;129 | 62.4892 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;139 | 62.4892 | 171.7563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;149 | 62.4892 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;159 | 62.4892 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;169 | 62.4892 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;179 | 62.4892 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;189 | 62.4892 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;199 | 62.4912 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;209 | 62.4912 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;219 | 62.4912 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;229 | 62.4912 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;239 | 62.4912 | 171.7449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;249 | 62.4912 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;259 | 62.4912 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;269 | 62.4912 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;279 | 62.4912 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;289 | 62.4912 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;299 | 62.4952 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;309 | 62.4952 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;319 | 62.4952 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;329 | 62.4952 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;339 | 62.4952 | 171.7416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;349 | 62.4952 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;359 | 62.4952 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;369 | 62.4952 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;379 | 62.4952 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;389 | 62.4952 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;399 | 62.5002 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;409 | 62.5002 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;419 | 62.5002 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;429 | 62.5002 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;439 | 62.5002 | 171.7441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;449 | 62.5002 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;459 | 62.5002 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;469 | 62.5002 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;479 | 62.5002 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;489 | 62.5002 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;499 | 62.5052 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;509 | 62.5052 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;519 | 62.5052 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;529 | 62.5052 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;539 | 62.5052 | 171.7408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;549 | 62.5052 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;559 | 62.5052 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;569 | 62.5052 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;579 | 62.5052 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;589 | 62.5052 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;599 | 62.5093 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;609 | 62.5093 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;619 | 62.5093 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;629 | 62.5093 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;639 | 62.5093 | 171.7494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;649 | 62.5093 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;659 | 62.5093 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;669 | 62.5093 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;679 | 62.5093 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;689 | 62.5093 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;699 | 62.5142 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;709 | 62.5142 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;719 | 62.5142 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;729 | 62.5142 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;739 | 62.5142 | 171.7805 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;749 | 62.5142 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;759 | 62.5142 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;769 | 62.5142 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;779 | 62.5142 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;789 | 62.5142 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;799 | 62.5172 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;809 | 62.5172 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;819 | 62.5172 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;829 | 62.5172 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;839 | 62.5172 | 171.8172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;849 | 62.5172 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;859 | 62.5172 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;869 | 62.5172 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;879 | 62.5172 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;889 | 62.5172 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;899 | 62.5212 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;909 | 62.5212 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;919 | 62.5212 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;929 | 62.5212 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;939 | 62.5212 | 171.8557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;949 | 62.5212 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;959 | 62.5212 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;969 | 62.5212 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;979 | 62.5212 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;989 | 62.5212 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:00;999 | 62.5212 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;009 | 62.5212 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;019 | 62.5212 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;029 | 62.5242 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;039 | 62.5242 | 171.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;049 | 62.5242 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;059 | 62.5242 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;069 | 62.5242 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;079 | 62.5242 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;089 | 62.5242 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;099 | 62.5242 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;109 | 62.5242 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;119 | 62.5242 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;129 | 62.5302 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;139 | 62.5302 | 171.9438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;149 | 62.5302 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;159 | 62.5302 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;169 | 62.5302 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;179 | 62.5302 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;189 | 62.5302 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;199 | 62.5302 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;209 | 62.5302 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;219 | 62.5302 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;229 | 62.5322 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;239 | 62.5322 | 171.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;249 | 62.5322 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;259 | 62.5322 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;269 | 62.5322 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;279 | 62.5322 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;289 | 62.5322 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;299 | 62.5322 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;309 | 62.5322 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;319 | 62.5322 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;329 | 62.5372 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;339 | 62.5372 | 171.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;349 | 62.5372 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;359 | 62.5372 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;369 | 62.5372 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;379 | 62.5372 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;389 | 62.5372 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;399 | 62.5372 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;409 | 62.5372 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;419 | 62.5372 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;429 | 62.5432 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;439 | 62.5432 | 171.9945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;449 | 62.5432 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;459 | 62.5432 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;469 | 62.5432 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;479 | 62.5432 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;489 | 62.5432 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;499 | 62.5432 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;509 | 62.5432 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;519 | 62.5432 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;529 | 62.5452 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;539 | 62.5452 | 172.0047 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;549 | 62.5452 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;559 | 62.5452 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;569 | 62.5452 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;579 | 62.5452 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;589 | 62.5452 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;599 | 62.5452 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;609 | 62.5452 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;619 | 62.5452 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;629 | 62.5502 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;639 | 62.5502 | 172.0105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;649 | 62.5502 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;659 | 62.5502 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;669 | 62.5502 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;679 | 62.5502 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;689 | 62.5502 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;699 | 62.5502 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;709 | 62.5502 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;719 | 62.5502 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;729 | 62.5552 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;739 | 62.5552 | 172.0274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;749 | 62.5552 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;759 | 62.5552 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;769 | 62.5552 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;779 | 62.5552 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;789 | 62.5552 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;799 | 62.5552 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;809 | 62.5552 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;819 | 62.5552 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;829 | 62.5582 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;839 | 62.5582 | 172.0442 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;849 | 62.5582 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;859 | 62.5582 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;869 | 62.5582 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;879 | 62.5582 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;889 | 62.5582 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;899 | 62.5582 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;909 | 62.5582 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;919 | 62.5582 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;929 | 62.5612 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;939 | 62.5612 | 172.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;949 | 62.5612 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;959 | 62.5612 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;969 | 62.5612 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;979 | 62.5612 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;989 | 62.5612 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:01;999 | 62.5612 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;009 | 62.5612 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;019 | 62.5612 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;029 | 62.5662 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;039 | 62.5662 | 172.067 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;049 | 62.5662 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;059 | 62.5662 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;069 | 62.5662 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;079 | 62.5662 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;089 | 62.5662 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;099 | 62.5662 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;109 | 62.5662 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;119 | 62.5662 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;129 | 62.5702 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;139 | 62.5702 | 172.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;149 | 62.5702 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;159 | 62.5702 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;169 | 62.5702 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;179 | 62.5702 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;189 | 62.5702 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;199 | 62.5702 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;209 | 62.5702 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;219 | 62.5702 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;229 | 62.5752 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;239 | 62.5752 | 172.1461 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;249 | 62.5752 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;259 | 62.5752 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;269 | 62.5752 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;279 | 62.5752 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;289 | 62.5752 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;299 | 62.5752 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;309 | 62.5752 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;319 | 62.5752 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;329 | 62.5792 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;339 | 62.5792 | 172.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;349 | 62.5792 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;359 | 62.5792 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;369 | 62.5792 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;379 | 62.5792 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;389 | 62.5792 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;399 | 62.5792 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;409 | 62.5792 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;419 | 62.5792 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;429 | 62.5852 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;439 | 62.5852 | 172.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;449 | 62.5852 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;459 | 62.5852 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;469 | 62.5852 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;479 | 62.5852 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;489 | 62.5852 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;499 | 62.5852 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;509 | 62.5852 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;519 | 62.5852 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;529 | 62.5872 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;539 | 62.5872 | 172.2294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;549 | 62.5872 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;559 | 62.5872 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;569 | 62.5872 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;579 | 62.5872 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;589 | 62.5872 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;599 | 62.5872 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;609 | 62.5872 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;619 | 62.5872 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;629 | 62.5922 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;639 | 62.5922 | 172.2199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;649 | 62.5922 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;659 | 62.5922 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;669 | 62.5922 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;679 | 62.5922 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;689 | 62.5922 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;699 | 62.5922 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;709 | 62.5922 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;719 | 62.5922 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;729 | 62.5972 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;739 | 62.5972 | 172.2205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;749 | 62.5972 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;759 | 62.5972 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;769 | 62.5972 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;779 | 62.5972 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;789 | 62.5972 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;799 | 62.5972 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;809 | 62.5972 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;819 | 62.5972 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;829 | 62.5992 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;839 | 62.5992 | 172.2418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;849 | 62.5992 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;859 | 62.5992 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;869 | 62.5992 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;879 | 62.5992 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;889 | 62.5992 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;899 | 62.5992 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;909 | 62.5992 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;919 | 62.5992 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;929 | 62.6042 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;939 | 62.6042 | 172.256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;949 | 62.6042 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;959 | 62.6042 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;969 | 62.6042 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;979 | 62.6042 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;989 | 62.6042 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:02;999 | 62.6042 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;009 | 62.6042 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;019 | 62.6042 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;029 | 62.6102 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;039 | 62.6102 | 172.2631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;049 | 62.6102 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;059 | 62.6102 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;069 | 62.6102 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;079 | 62.6102 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;089 | 62.6102 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;099 | 62.6102 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;109 | 62.6102 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;119 | 62.6102 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;129 | 62.6132 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;139 | 62.6132 | 172.2755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;149 | 62.6132 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;159 | 62.6132 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;169 | 62.6132 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;179 | 62.6132 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;189 | 62.6132 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;199 | 62.6132 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;209 | 62.6132 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;219 | 62.6132 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;229 | 62.6162 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;239 | 62.6162 | 172.2766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;249 | 62.6162 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;259 | 62.6162 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;269 | 62.6162 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;279 | 62.6162 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;289 | 62.6162 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;299 | 62.6162 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;309 | 62.6162 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;319 | 62.6162 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;329 | 62.6212 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;339 | 62.6212 | 172.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;349 | 62.6212 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;359 | 62.6212 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;369 | 62.6212 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;379 | 62.6212 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;389 | 62.6212 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;399 | 62.6212 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;409 | 62.6212 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;419 | 62.6212 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;429 | 62.6252 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;439 | 62.6252 | 172.2663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;449 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;459 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;469 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;479 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;489 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;499 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;509 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;519 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;529 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;539 | 62.6252 | 172.3015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;549 | 62.6252 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;559 | 62.6252 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;569 | 62.6282 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;579 | 62.6282 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;589 | 62.6282 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;599 | 62.6282 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;609 | 62.6282 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;619 | 62.6282 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;629 | 62.6282 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;639 | 62.6282 | 172.3396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;649 | 62.6282 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;659 | 62.6282 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;669 | 62.6312 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;679 | 62.6312 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;689 | 62.6312 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;699 | 62.6312 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;709 | 62.6312 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;719 | 62.6312 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;729 | 62.6312 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;739 | 62.6312 | 172.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;749 | 62.6312 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;759 | 62.6312 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;769 | 62.6372 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;779 | 62.6372 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;789 | 62.6372 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;799 | 62.6372 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;809 | 62.6372 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;819 | 62.6372 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;829 | 62.6372 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;839 | 62.6372 | 172.4402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;849 | 62.6372 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;859 | 62.6372 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;869 | 62.6402 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;879 | 62.6402 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;889 | 62.6402 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;899 | 62.6402 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;909 | 62.6402 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;919 | 62.6402 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;929 | 62.6402 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;939 | 62.6402 | 172.4815 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;949 | 62.6402 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;959 | 62.6432 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;969 | 62.6432 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;979 | 62.6432 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;989 | 62.6432 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:03;999 | 62.6432 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;009 | 62.6432 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;019 | 62.6432 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;029 | 62.6432 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;039 | 62.6432 | 172.499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;049 | 62.6432 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;059 | 62.6432 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;069 | 62.6502 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;079 | 62.6502 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;089 | 62.6502 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;099 | 62.6502 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;109 | 62.6502 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;119 | 62.6502 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;129 | 62.6502 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;139 | 62.6502 | 172.526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;149 | 62.6502 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;159 | 62.6502 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;169 | 62.6522 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;179 | 62.6522 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;189 | 62.6522 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;199 | 62.6522 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;209 | 62.6522 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;219 | 62.6522 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;229 | 62.6522 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;239 | 62.6522 | 172.5638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;249 | 62.6522 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;259 | 62.6572 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;269 | 62.6572 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;279 | 62.6572 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;289 | 62.6572 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;299 | 62.6572 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;309 | 62.6572 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;319 | 62.6572 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;329 | 62.6572 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;339 | 62.6572 | 172.5884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;349 | 62.6572 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;359 | 62.6572 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;369 | 62.6612 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;379 | 62.6612 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;389 | 62.6612 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;399 | 62.6612 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;409 | 62.6612 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;419 | 62.6612 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;429 | 62.6612 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;439 | 62.6612 | 172.6025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;449 | 62.6612 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;459 | 62.6612 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;469 | 62.6642 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;479 | 62.6642 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;489 | 62.6642 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;499 | 62.6642 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;509 | 62.6642 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;519 | 62.6642 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;529 | 62.6642 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;539 | 62.6642 | 172.6169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;549 | 62.6642 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;559 | 62.6642 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;569 | 62.6672 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;579 | 62.6672 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;589 | 62.6672 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;599 | 62.6672 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;609 | 62.6672 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;619 | 62.6672 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;629 | 62.6672 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;639 | 62.6672 | 172.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;649 | 62.6672 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;659 | 62.6672 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;669 | 62.6712 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;679 | 62.6712 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;689 | 62.6712 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;699 | 62.6712 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;709 | 62.6712 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;719 | 62.6712 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;729 | 62.6712 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;739 | 62.6712 | 172.5984 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;749 | 62.6712 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;759 | 62.6712 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;769 | 62.6742 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;779 | 62.6742 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;789 | 62.6742 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;799 | 62.6742 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;809 | 62.6742 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;819 | 62.6742 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;829 | 62.6742 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;839 | 62.6742 | 172.601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;849 | 62.6742 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;859 | 62.6782 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;869 | 62.6782 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;879 | 62.6782 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;889 | 62.6782 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;899 | 62.6782 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;909 | 62.6782 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;919 | 62.6782 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;929 | 62.6782 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;939 | 62.6782 | 172.6237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;949 | 62.6782 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;959 | 62.6782 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;969 | 62.6812 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;979 | 62.6812 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;989 | 62.6812 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:04;999 | 62.6812 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;009 | 62.6812 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;019 | 62.6812 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;029 | 62.6812 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;039 | 62.6812 | 172.6464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;049 | 62.6812 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;059 | 62.6812 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;069 | 62.6842 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;079 | 62.6842 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;089 | 62.6842 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;099 | 62.6842 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;109 | 62.6842 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;119 | 62.6842 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;129 | 62.6842 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;139 | 62.6842 | 172.6784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;149 | 62.6842 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;159 | 62.6842 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;169 | 62.6882 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;179 | 62.6882 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;189 | 62.6882 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;199 | 62.6882 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;209 | 62.6882 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;219 | 62.6882 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;229 | 62.6882 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;239 | 62.6882 | 172.7255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;249 | 62.6882 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;259 | 62.6932 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;269 | 62.6932 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;279 | 62.6932 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;289 | 62.6932 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;299 | 62.6932 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;309 | 62.6932 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;319 | 62.6932 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;329 | 62.6932 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;339 | 62.6932 | 172.7636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;349 | 62.6932 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;359 | 62.6932 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;369 | 62.6962 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;379 | 62.6962 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;389 | 62.6962 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;399 | 62.6962 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;409 | 62.6962 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;419 | 62.6962 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;429 | 62.6962 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;439 | 62.6962 | 172.7892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;449 | 62.6962 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;459 | 62.6962 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;469 | 62.6992 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;479 | 62.6992 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;489 | 62.6992 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;499 | 62.6992 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;509 | 62.6992 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;519 | 62.6992 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;529 | 62.6992 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;539 | 62.6992 | 172.8227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;549 | 62.6992 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;559 | 62.6992 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;569 | 62.7022 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;579 | 62.7022 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;589 | 62.7022 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;599 | 62.7022 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;609 | 62.7022 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;619 | 62.7022 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;629 | 62.7022 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;639 | 62.7022 | 172.8546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;649 | 62.7022 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;659 | 62.7022 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;669 | 62.7072 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;679 | 62.7072 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;689 | 62.7072 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;699 | 62.7072 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;709 | 62.7072 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;719 | 62.7072 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;729 | 62.7072 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;739 | 62.7072 | 172.8661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;749 | 62.7072 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;759 | 62.7102 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;769 | 62.7102 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;779 | 62.7102 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;789 | 62.7102 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;799 | 62.7102 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;809 | 62.7102 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;819 | 62.7102 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;829 | 62.7102 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;839 | 62.7102 | 172.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;849 | 62.7102 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;859 | 62.7102 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;869 | 62.7112 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;879 | 62.7112 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;889 | 62.7112 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;899 | 62.7112 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;909 | 62.7112 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;919 | 62.7112 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;929 | 62.7112 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;939 | 62.7112 | 172.8569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;949 | 62.7112 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;959 | 62.7142 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;969 | 62.7142 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;979 | 62.7142 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;989 | 62.7142 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:05;999 | 62.7142 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;009 | 62.7142 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;019 | 62.7142 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;029 | 62.7142 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;039 | 62.7142 | 172.8353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;049 | 62.7142 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;059 | 62.7142 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;069 | 62.7142 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;079 | 62.7182 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;089 | 62.7182 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;099 | 62.7182 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;109 | 62.7182 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;119 | 62.7182 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;129 | 62.7182 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;139 | 62.7182 | 172.802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;149 | 62.7182 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;159 | 62.7182 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;169 | 62.7182 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;179 | 62.7202 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;189 | 62.7202 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;199 | 62.7202 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;209 | 62.7202 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;219 | 62.7202 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;229 | 62.7202 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;239 | 62.7202 | 172.7778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;249 | 62.7202 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;259 | 62.7202 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;269 | 62.7202 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;279 | 62.7232 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;289 | 62.7232 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;299 | 62.7232 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;309 | 62.7232 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;319 | 62.7232 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;329 | 62.7232 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;339 | 62.7232 | 172.7787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;349 | 62.7232 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;359 | 62.7232 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;369 | 62.7232 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;379 | 62.7272 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;389 | 62.7272 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;399 | 62.7272 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;409 | 62.7272 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;419 | 62.7272 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;429 | 62.7272 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;439 | 62.7272 | 172.8049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;449 | 62.7272 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;459 | 62.7272 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;469 | 62.7272 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;479 | 62.7302 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;489 | 62.7302 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;499 | 62.7302 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;509 | 62.7302 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;519 | 62.7302 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;529 | 62.7302 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;539 | 62.7302 | 172.8434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;549 | 62.7302 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;559 | 62.7302 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;569 | 62.7302 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;579 | 62.7322 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;589 | 62.7322 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;599 | 62.7322 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;609 | 62.7322 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;619 | 62.7322 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;629 | 62.7322 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;639 | 62.7322 | 172.8872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;649 | 62.7322 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;659 | 62.7322 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;669 | 62.7322 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;679 | 62.7352 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;689 | 62.7352 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;699 | 62.7352 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;709 | 62.7352 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;719 | 62.7352 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;729 | 62.7352 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;739 | 62.7352 | 172.9295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;749 | 62.7352 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;759 | 62.7352 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;769 | 62.7352 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;779 | 62.7382 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;789 | 62.7382 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;799 | 62.7382 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;809 | 62.7382 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;819 | 62.7382 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;829 | 62.7382 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;839 | 62.7382 | 172.9505 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;849 | 62.7382 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;859 | 62.7382 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;869 | 62.7382 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;879 | 62.7422 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;889 | 62.7422 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;899 | 62.7422 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;909 | 62.7422 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;919 | 62.7422 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;929 | 62.7422 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;939 | 62.7422 | 172.9541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;949 | 62.7422 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;959 | 62.7422 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;969 | 62.7422 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;979 | 62.7452 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;989 | 62.7452 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:06;999 | 62.7452 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;009 | 62.7452 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;019 | 62.7452 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;029 | 62.7452 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;039 | 62.7452 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;049 | 62.7452 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;059 | 62.7452 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;069 | 62.7452 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;079 | 62.7492 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;089 | 62.7492 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;099 | 62.7492 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;109 | 62.7492 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;119 | 62.7492 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;129 | 62.7492 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;139 | 62.7492 | 172.9786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;149 | 62.7492 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;159 | 62.7492 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;169 | 62.7492 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;179 | 62.7512 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;189 | 62.7512 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;199 | 62.7512 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;209 | 62.7512 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;219 | 62.7512 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;229 | 62.7512 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;239 | 62.7512 | 172.9922 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;249 | 62.7512 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;259 | 62.7512 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;269 | 62.7512 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;279 | 62.7552 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;289 | 62.7552 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;299 | 62.7552 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;309 | 62.7552 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;319 | 62.7552 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;329 | 62.7552 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;339 | 62.7552 | 173.0044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;349 | 62.7552 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;359 | 62.7552 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;369 | 62.7552 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;379 | 62.7592 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;389 | 62.7592 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;399 | 62.7592 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;409 | 62.7592 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;419 | 62.7592 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;429 | 62.7592 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;439 | 62.7592 | 173.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;449 | 62.7592 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;459 | 62.7592 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;469 | 62.7592 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;479 | 62.7612 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;489 | 62.7612 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;499 | 62.7612 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;509 | 62.7612 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;519 | 62.7612 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;529 | 62.7612 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;539 | 62.7612 | 173.0023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;549 | 62.7612 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;559 | 62.7612 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;569 | 62.7612 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;579 | 62.7632 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;589 | 62.7632 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;599 | 62.7632 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;609 | 62.7632 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;619 | 62.7632 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;629 | 62.7632 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;639 | 62.7632 | 172.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;649 | 62.7632 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;659 | 62.7632 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;669 | 62.7632 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;679 | 62.7682 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;689 | 62.7682 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;699 | 62.7682 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;709 | 62.7682 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;719 | 62.7682 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;729 | 62.7682 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;739 | 62.7682 | 172.9664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;749 | 62.7682 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;759 | 62.7682 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;769 | 62.7682 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;779 | 62.7712 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;789 | 62.7712 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;799 | 62.7712 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;809 | 62.7712 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;819 | 62.7712 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;829 | 62.7712 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;839 | 62.7712 | 172.9571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;849 | 62.7712 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;859 | 62.7712 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;869 | 62.7712 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;879 | 62.7742 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;889 | 62.7742 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;899 | 62.7742 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;909 | 62.7742 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;919 | 62.7742 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;929 | 62.7742 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;939 | 62.7742 | 172.9503 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;949 | 62.7742 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;959 | 62.7742 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;969 | 62.7742 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;979 | 62.7772 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;989 | 62.7772 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:07;999 | 62.7772 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;009 | 62.7772 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;019 | 62.7772 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;029 | 62.7772 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;039 | 62.7772 | 172.9639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;049 | 62.7772 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;059 | 62.7772 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;069 | 62.7772 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;079 | 62.7812 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;089 | 62.7812 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;099 | 62.7812 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;109 | 62.7812 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;119 | 62.7812 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;129 | 62.7812 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;139 | 62.7812 | 172.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;149 | 62.7812 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;159 | 62.7812 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;169 | 62.7812 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;179 | 62.7832 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;189 | 62.7832 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;199 | 62.7832 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;209 | 62.7832 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;219 | 62.7832 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;229 | 62.7832 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;239 | 62.7832 | 173.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;249 | 62.7832 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;259 | 62.7832 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;269 | 62.7832 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;279 | 62.7862 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;289 | 62.7862 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;299 | 62.7862 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;309 | 62.7862 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;319 | 62.7862 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;329 | 62.7862 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;339 | 62.7862 | 173.0861 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;349 | 62.7862 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;359 | 62.7862 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;369 | 62.7862 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;379 | 62.7882 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;389 | 62.7882 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;399 | 62.7882 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;409 | 62.7882 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;419 | 62.7882 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;429 | 62.7882 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;439 | 62.7882 | 173.1469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;449 | 62.7882 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;459 | 62.7882 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;469 | 62.7882 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;479 | 62.7922 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;489 | 62.7922 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;499 | 62.7922 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;509 | 62.7922 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;519 | 62.7922 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;529 | 62.7922 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;539 | 62.7922 | 173.2016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;549 | 62.7922 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;559 | 62.7922 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;569 | 62.7922 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;579 | 62.7942 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;589 | 62.7942 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;599 | 62.7942 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;609 | 62.7942 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;619 | 62.7942 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;629 | 62.7942 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;639 | 62.7942 | 173.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;649 | 62.7942 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;659 | 62.7942 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;669 | 62.7942 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;679 | 62.7982 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;689 | 62.7982 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;699 | 62.7982 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;709 | 62.7982 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;719 | 62.7982 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;729 | 62.7982 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;739 | 62.7982 | 173.2592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;749 | 62.7982 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;759 | 62.7982 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;769 | 62.7982 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;779 | 62.8022 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;789 | 62.8022 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;799 | 62.8022 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;809 | 62.8022 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;819 | 62.8022 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;829 | 62.8022 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;839 | 62.8022 | 173.2627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;849 | 62.8022 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;859 | 62.8022 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;869 | 62.8022 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;879 | 62.8042 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;889 | 62.8042 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;899 | 62.8042 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;909 | 62.8042 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;919 | 62.8042 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;929 | 62.8042 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;939 | 62.8042 | 173.2399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;949 | 62.8042 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;959 | 62.8042 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;969 | 62.8042 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;979 | 62.8092 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;989 | 62.8092 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:08;999 | 62.8092 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;009 | 62.8092 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;019 | 62.8092 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;029 | 62.8092 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;039 | 62.8092 | 173.2147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;049 | 62.8092 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;059 | 62.8092 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;069 | 62.8092 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;079 | 62.8132 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;089 | 62.8132 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;099 | 62.8132 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;109 | 62.8132 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;119 | 62.8132 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;129 | 62.8132 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;139 | 62.8132 | 173.2122 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;149 | 62.8132 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;159 | 62.8132 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;169 | 62.8132 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;179 | 62.8162 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;189 | 62.8162 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;199 | 62.8162 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;209 | 62.8162 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;219 | 62.8162 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;229 | 62.8162 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;239 | 62.8162 | 173.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;249 | 62.8162 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;259 | 62.8162 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;269 | 62.8162 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;279 | 62.8182 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;289 | 62.8182 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;299 | 62.8182 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;309 | 62.8182 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;319 | 62.8182 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;329 | 62.8182 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;339 | 62.8182 | 173.2446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;349 | 62.8182 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;359 | 62.8182 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;369 | 62.8182 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;379 | 62.8212 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;389 | 62.8212 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;399 | 62.8212 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;409 | 62.8212 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;419 | 62.8212 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;429 | 62.8212 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;439 | 62.8212 | 173.2827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;449 | 62.8212 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;459 | 62.8212 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;469 | 62.8212 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;479 | 62.8262 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;489 | 62.8262 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;499 | 62.8262 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;509 | 62.8262 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;519 | 62.8262 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;529 | 62.8262 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;539 | 62.8262 | 173.3272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;549 | 62.8262 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;559 | 62.8262 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;569 | 62.8262 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;579 | 62.8282 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;589 | 62.8282 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;599 | 62.8282 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;609 | 62.8282 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;619 | 62.8282 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;629 | 62.8282 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;639 | 62.8282 | 173.357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;649 | 62.8282 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;659 | 62.8282 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;669 | 62.8282 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;679 | 62.8282 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;689 | 62.8282 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;699 | 62.8312 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;709 | 62.8312 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;719 | 62.8312 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;729 | 62.8312 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;739 | 62.8312 | 173.3836 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;749 | 62.8312 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;759 | 62.8312 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;769 | 62.8312 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;779 | 62.8312 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;789 | 62.8312 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;799 | 62.8342 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;809 | 62.8342 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;819 | 62.8342 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;829 | 62.8342 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;839 | 62.8342 | 173.4189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;849 | 62.8342 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;859 | 62.8342 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;869 | 62.8342 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;879 | 62.8342 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;889 | 62.8342 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;899 | 62.8372 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;909 | 62.8372 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;919 | 62.8372 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;929 | 62.8372 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;939 | 62.8372 | 173.4467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;949 | 62.8372 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;959 | 62.8372 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;969 | 62.8372 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;979 | 62.8372 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;989 | 62.8372 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:09;999 | 62.8412 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;009 | 62.8412 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;019 | 62.8412 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;029 | 62.8412 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;039 | 62.8412 | 173.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;049 | 62.8412 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;059 | 62.8412 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;069 | 62.8412 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;079 | 62.8412 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;089 | 62.8412 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;099 | 62.8442 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;109 | 62.8442 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;119 | 62.8442 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;129 | 62.8442 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;139 | 62.8442 | 173.488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;149 | 62.8442 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;159 | 62.8442 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;169 | 62.8442 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;179 | 62.8442 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;189 | 62.8442 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;199 | 62.8462 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;209 | 62.8462 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;219 | 62.8462 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;229 | 62.8462 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;239 | 62.8462 | 173.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;249 | 62.8462 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;259 | 62.8462 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;269 | 62.8462 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;279 | 62.8462 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;289 | 62.8462 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;299 | 62.8502 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;309 | 62.8502 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;319 | 62.8502 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;329 | 62.8502 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;339 | 62.8502 | 173.5 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;349 | 62.8502 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;359 | 62.8502 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;369 | 62.8502 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;379 | 62.8502 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;389 | 62.8502 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;399 | 62.8532 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;409 | 62.8532 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;419 | 62.8532 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;429 | 62.8532 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;439 | 62.8532 | 173.4892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;449 | 62.8532 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;459 | 62.8532 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;469 | 62.8532 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;479 | 62.8532 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;489 | 62.8532 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;499 | 62.8552 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;509 | 62.8552 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;519 | 62.8552 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;529 | 62.8552 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;539 | 62.8552 | 173.4901 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;549 | 62.8552 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;559 | 62.8552 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;569 | 62.8552 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;579 | 62.8552 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;589 | 62.8552 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;599 | 62.8582 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;609 | 62.8582 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;619 | 62.8582 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;629 | 62.8582 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;639 | 62.8582 | 173.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;649 | 62.8582 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;659 | 62.8582 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;669 | 62.8582 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;679 | 62.8582 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;689 | 62.8582 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;699 | 62.8632 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;709 | 62.8632 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;719 | 62.8632 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;729 | 62.8632 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;739 | 62.8632 | 173.4882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;749 | 62.8632 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;759 | 62.8632 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;769 | 62.8632 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;779 | 62.8632 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;789 | 62.8632 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;799 | 62.8672 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;809 | 62.8672 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;819 | 62.8672 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;829 | 62.8672 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;839 | 62.8672 | 173.5101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;849 | 62.8672 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;859 | 62.8672 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;869 | 62.8672 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;879 | 62.8672 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;889 | 62.8672 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;899 | 62.8682 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;909 | 62.8682 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;919 | 62.8682 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;929 | 62.8682 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;939 | 62.8682 | 173.5439 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;949 | 62.8682 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;959 | 62.8682 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;969 | 62.8682 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;979 | 62.8682 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;989 | 62.8682 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:10;999 | 62.8682 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;009 | 62.8682 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;019 | 62.8682 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;029 | 62.8742 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;039 | 62.8742 | 173.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;049 | 62.8742 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;059 | 62.8742 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;069 | 62.8742 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;079 | 62.8742 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;089 | 62.8742 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;099 | 62.8742 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;109 | 62.8742 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;119 | 62.8742 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;129 | 62.8752 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;139 | 62.8752 | 173.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;149 | 62.8752 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;159 | 62.8752 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;169 | 62.8752 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;179 | 62.8752 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;189 | 62.8752 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;199 | 62.8752 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;209 | 62.8752 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;219 | 62.8752 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;229 | 62.8772 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;239 | 62.8772 | 173.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;249 | 62.8772 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;259 | 62.8772 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;269 | 62.8772 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;279 | 62.8772 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;289 | 62.8772 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;299 | 62.8772 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;309 | 62.8772 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;319 | 62.8772 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;329 | 62.8802 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;339 | 62.8802 | 173.6536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;349 | 62.8802 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;359 | 62.8802 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;369 | 62.8802 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;379 | 62.8802 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;389 | 62.8802 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;399 | 62.8802 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;409 | 62.8802 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;419 | 62.8802 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;429 | 62.8842 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;439 | 62.8842 | 173.6621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;449 | 62.8842 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;459 | 62.8842 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;469 | 62.8842 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;479 | 62.8842 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;489 | 62.8842 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;499 | 62.8842 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;509 | 62.8842 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;519 | 62.8842 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;529 | 62.8872 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;539 | 62.8872 | 173.6745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;549 | 62.8872 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;559 | 62.8872 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;569 | 62.8872 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;579 | 62.8872 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;589 | 62.8872 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;599 | 62.8872 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;609 | 62.8872 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;619 | 62.8872 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;629 | 62.8902 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;639 | 62.8902 | 173.6788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;649 | 62.8902 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;659 | 62.8902 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;669 | 62.8902 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;679 | 62.8902 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;689 | 62.8902 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;699 | 62.8902 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;709 | 62.8902 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;719 | 62.8902 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;729 | 62.8932 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;739 | 62.8932 | 173.6654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;749 | 62.8932 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;759 | 62.8932 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;769 | 62.8932 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;779 | 62.8932 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;789 | 62.8932 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;799 | 62.8932 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;809 | 62.8932 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;819 | 62.8932 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;829 | 62.8962 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;839 | 62.8962 | 173.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;849 | 62.8962 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;859 | 62.8962 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;869 | 62.8962 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;879 | 62.8962 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;889 | 62.8962 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;899 | 62.8962 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;909 | 62.8962 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;919 | 62.8962 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;929 | 62.8982 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;939 | 62.8982 | 173.6694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;949 | 62.8982 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;959 | 62.8982 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;969 | 62.8982 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;979 | 62.8982 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;989 | 62.8982 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:11;999 | 62.8982 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;009 | 62.8982 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;019 | 62.8982 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;029 | 62.9022 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;039 | 62.9022 | 173.6768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;049 | 62.9022 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;059 | 62.9022 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;069 | 62.9022 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;079 | 62.9022 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;089 | 62.9022 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;099 | 62.9022 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;109 | 62.9022 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;119 | 62.9022 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;129 | 62.9062 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;139 | 62.9062 | 173.6853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;149 | 62.9062 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;159 | 62.9062 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;169 | 62.9062 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;179 | 62.9062 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;189 | 62.9062 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;199 | 62.9062 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;209 | 62.9062 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;219 | 62.9062 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;229 | 62.9082 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;239 | 62.9082 | 173.7066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;249 | 62.9082 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;259 | 62.9082 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;269 | 62.9082 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;279 | 62.9082 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;289 | 62.9082 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;299 | 62.9082 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;309 | 62.9082 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;319 | 62.9082 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;329 | 62.9122 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;339 | 62.9122 | 173.7311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;349 | 62.9122 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;359 | 62.9122 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;369 | 62.9122 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;379 | 62.9122 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;389 | 62.9122 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;399 | 62.9122 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;409 | 62.9122 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;419 | 62.9122 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;429 | 62.9152 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;439 | 62.9152 | 173.7512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;449 | 62.9152 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;459 | 62.9152 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;469 | 62.9152 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;479 | 62.9152 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;489 | 62.9152 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;499 | 62.9152 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;509 | 62.9152 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;519 | 62.9152 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;529 | 62.9172 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;539 | 62.9172 | 173.7771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;549 | 62.9172 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;559 | 62.9172 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;569 | 62.9172 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;579 | 62.9172 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;589 | 62.9172 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;599 | 62.9172 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;609 | 62.9172 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;619 | 62.9172 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;629 | 62.9212 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;639 | 62.9212 | 173.8085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;649 | 62.9212 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;659 | 62.9212 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;669 | 62.9212 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;679 | 62.9212 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;689 | 62.9212 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;699 | 62.9212 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;709 | 62.9212 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;719 | 62.9212 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;729 | 62.9242 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;739 | 62.9242 | 173.8313 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;749 | 62.9242 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;759 | 62.9242 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;769 | 62.9242 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;779 | 62.9242 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;789 | 62.9242 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;799 | 62.9242 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;809 | 62.9242 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;819 | 62.9242 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;829 | 62.9272 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;839 | 62.9272 | 173.8483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;849 | 62.9272 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;859 | 62.9272 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;869 | 62.9272 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;879 | 62.9272 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;889 | 62.9272 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;899 | 62.9272 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;909 | 62.9272 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;919 | 62.9272 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;929 | 62.9292 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;939 | 62.9292 | 173.8684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;949 | 62.9292 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;959 | 62.9292 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;969 | 62.9292 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;979 | 62.9292 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;989 | 62.9292 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:12;999 | 62.9292 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;009 | 62.9292 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;019 | 62.9292 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;029 | 62.9332 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;039 | 62.9332 | 173.8764 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;049 | 62.9332 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;059 | 62.9332 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;069 | 62.9332 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;079 | 62.9332 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;089 | 62.9332 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;099 | 62.9332 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;109 | 62.9332 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;119 | 62.9332 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;129 | 62.9352 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;139 | 62.9352 | 173.8655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;149 | 62.9352 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;159 | 62.9352 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;169 | 62.9352 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;179 | 62.9352 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;189 | 62.9352 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;199 | 62.9352 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;209 | 62.9352 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;219 | 62.9352 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;229 | 62.9372 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;239 | 62.9372 | 173.8512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;249 | 62.9372 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;259 | 62.9372 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;269 | 62.9372 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;279 | 62.9372 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;289 | 62.9372 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;299 | 62.9372 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;309 | 62.9372 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;319 | 62.9372 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;329 | 62.9412 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;339 | 62.9412 | 173.8397 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;349 | 62.9412 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;359 | 62.9412 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;369 | 62.9412 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;379 | 62.9412 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;389 | 62.9412 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;399 | 62.9412 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;409 | 62.9412 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;419 | 62.9412 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;429 | 62.9432 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;439 | 62.9432 | 173.8299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;449 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;459 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;469 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;479 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;489 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;499 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;509 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;519 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;529 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;539 | 62.9432 | 173.8276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;549 | 62.9432 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;559 | 62.9432 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;569 | 62.9462 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;579 | 62.9462 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;589 | 62.9462 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;599 | 62.9462 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;609 | 62.9462 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;619 | 62.9462 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;629 | 62.9462 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;639 | 62.9462 | 173.8366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;649 | 62.9462 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;659 | 62.9462 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;669 | 62.9482 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;679 | 62.9482 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;689 | 62.9482 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;699 | 62.9482 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;709 | 62.9482 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;719 | 62.9482 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;729 | 62.9482 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;739 | 62.9482 | 173.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;749 | 62.9482 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;759 | 62.9482 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;769 | 62.9522 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;779 | 62.9522 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;789 | 62.9522 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;799 | 62.9522 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;809 | 62.9522 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;819 | 62.9522 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;829 | 62.9522 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;839 | 62.9522 | 173.8733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;849 | 62.9522 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;859 | 62.9522 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;869 | 62.9542 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;879 | 62.9542 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;889 | 62.9542 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;899 | 62.9542 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;909 | 62.9542 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;919 | 62.9542 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;929 | 62.9542 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;939 | 62.9542 | 173.9082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;949 | 62.9542 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;959 | 62.9562 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;969 | 62.9562 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;979 | 62.9562 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;989 | 62.9562 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:13;999 | 62.9562 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;009 | 62.9562 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;019 | 62.9562 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;029 | 62.9562 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;039 | 62.9562 | 173.9497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;049 | 62.9562 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;059 | 62.9562 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;069 | 62.9602 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;079 | 62.9602 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;089 | 62.9602 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;099 | 62.9602 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;109 | 62.9602 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;119 | 62.9602 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;129 | 62.9602 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;139 | 62.9602 | 173.9802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;149 | 62.9602 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;159 | 62.9622 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;169 | 62.9622 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;179 | 62.9622 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;189 | 62.9622 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;199 | 62.9622 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;209 | 62.9622 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;219 | 62.9622 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;229 | 62.9622 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;239 | 62.9622 | 173.9992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;249 | 62.9622 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;259 | 62.9622 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;269 | 62.9642 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;279 | 62.9642 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;289 | 62.9642 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;299 | 62.9642 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;309 | 62.9642 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;319 | 62.9642 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;329 | 62.9642 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;339 | 62.9642 | 174.0123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;349 | 62.9642 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;359 | 62.9642 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;369 | 62.9672 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;379 | 62.9672 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;389 | 62.9672 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;399 | 62.9672 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;409 | 62.9672 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;419 | 62.9672 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;429 | 62.9672 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;439 | 62.9672 | 174.0147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;449 | 62.9672 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;459 | 62.9672 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;469 | 62.9692 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;479 | 62.9692 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;489 | 62.9692 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;499 | 62.9692 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;509 | 62.9692 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;519 | 62.9692 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;529 | 62.9692 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;539 | 62.9692 | 174.0071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;549 | 62.9692 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;559 | 62.9692 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;569 | 62.9722 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;579 | 62.9722 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;589 | 62.9722 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;599 | 62.9722 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;609 | 62.9722 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;619 | 62.9722 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;629 | 62.9722 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;639 | 62.9722 | 174.0002 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;649 | 62.9722 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;659 | 62.9732 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;669 | 62.9732 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;679 | 62.9732 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;689 | 62.9732 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;699 | 62.9732 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;709 | 62.9732 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;719 | 62.9732 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;729 | 62.9732 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;739 | 62.9732 | 173.9975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;749 | 62.9732 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;759 | 62.9732 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;769 | 62.9772 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;779 | 62.9772 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;789 | 62.9772 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;799 | 62.9772 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;809 | 62.9772 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;819 | 62.9772 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;829 | 62.9772 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;839 | 62.9772 | 173.9978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;849 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;859 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;869 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;879 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;889 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;899 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;909 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;919 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;929 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;939 | 62.9772 | 174.0027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;949 | 62.9772 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;959 | 62.9772 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;969 | 62.9792 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;979 | 62.9792 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;989 | 62.9792 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:14;999 | 62.9792 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;009 | 62.9792 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;019 | 62.9792 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;029 | 62.9792 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;039 | 62.9792 | 174.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;049 | 62.9792 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;059 | 62.9792 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;069 | 62.9832 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;079 | 62.9832 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;089 | 62.9832 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;099 | 62.9832 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;109 | 62.9832 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;119 | 62.9832 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;129 | 62.9832 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;139 | 62.9832 | 174.0192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;149 | 62.9832 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;159 | 62.9832 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;169 | 62.9852 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;179 | 62.9852 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;189 | 62.9852 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;199 | 62.9852 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;209 | 62.9852 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;219 | 62.9852 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;229 | 62.9852 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;239 | 62.9852 | 174.027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;249 | 62.9852 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;259 | 62.9872 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;269 | 62.9872 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;279 | 62.9872 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;289 | 62.9872 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;299 | 62.9872 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;309 | 62.9872 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;319 | 62.9872 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;329 | 62.9872 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;339 | 62.9872 | 174.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;349 | 62.9872 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;359 | 62.9872 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;369 | 62.9892 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;379 | 62.9892 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;389 | 62.9892 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;399 | 62.9892 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;409 | 62.9892 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;419 | 62.9892 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;429 | 62.9892 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;439 | 62.9892 | 174.0721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;449 | 62.9892 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;459 | 62.9892 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;469 | 62.9922 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;479 | 62.9922 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;489 | 62.9922 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;499 | 62.9922 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;509 | 62.9922 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;519 | 62.9922 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;529 | 62.9922 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;539 | 62.9922 | 174.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;549 | 62.9922 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;559 | 62.9922 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;569 | 62.9932 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;579 | 62.9932 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;589 | 62.9932 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;599 | 62.9932 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;609 | 62.9932 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;619 | 62.9932 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;629 | 62.9932 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;639 | 62.9932 | 174.1259 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;649 | 62.9932 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;659 | 62.9932 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;669 | 62.9972 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;679 | 62.9972 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;689 | 62.9972 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;699 | 62.9972 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;709 | 62.9972 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;719 | 62.9972 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;729 | 62.9972 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;739 | 62.9972 | 174.1475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;749 | 62.9972 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;759 | 63.0002 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;769 | 63.0002 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;779 | 63.0002 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;789 | 63.0002 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;799 | 63.0002 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;809 | 63.0002 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;819 | 63.0002 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;829 | 63.0002 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;839 | 63.0002 | 174.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;849 | 63.0002 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;859 | 63.0002 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;869 | 63.0012 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;879 | 63.0012 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;889 | 63.0012 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;899 | 63.0012 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;909 | 63.0012 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;919 | 63.0012 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;929 | 63.0012 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;939 | 63.0012 | 174.1038 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;949 | 63.0012 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;959 | 63.0012 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;969 | 63.0032 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;979 | 63.0032 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;989 | 63.0032 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:15;999 | 63.0032 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;009 | 63.0032 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;019 | 63.0032 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;029 | 63.0032 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;039 | 63.0032 | 174.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;049 | 63.0032 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;059 | 63.0032 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;069 | 63.0032 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;079 | 63.0082 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;089 | 63.0082 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;099 | 63.0082 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;109 | 63.0082 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;119 | 63.0082 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;129 | 63.0082 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;139 | 63.0082 | 174.0229 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;149 | 63.0082 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;159 | 63.0082 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;169 | 63.0082 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;179 | 63.0102 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;189 | 63.0102 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;199 | 63.0102 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;209 | 63.0102 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;219 | 63.0102 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;229 | 63.0102 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;239 | 63.0102 | 173.9887 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;249 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;259 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;269 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;279 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;289 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;299 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;309 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;319 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;329 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;339 | 63.0102 | 173.9638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;349 | 63.0102 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;359 | 63.0102 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;369 | 63.0102 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;379 | 63.0142 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;389 | 63.0142 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;399 | 63.0142 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;409 | 63.0142 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;419 | 63.0142 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;429 | 63.0142 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;439 | 63.0142 | 173.9622 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;449 | 63.0142 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;459 | 63.0142 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;469 | 63.0142 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;479 | 63.0152 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;489 | 63.0152 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;499 | 63.0152 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;509 | 63.0152 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;519 | 63.0152 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;529 | 63.0152 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;539 | 63.0152 | 173.9846 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;549 | 63.0152 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;559 | 63.0152 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;569 | 63.0152 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;579 | 63.0162 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;589 | 63.0162 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;599 | 63.0162 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;609 | 63.0162 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;619 | 63.0162 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;629 | 63.0162 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;639 | 63.0162 | 174.008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;649 | 63.0162 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;659 | 63.0162 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;669 | 63.0162 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;679 | 63.0202 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;689 | 63.0202 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;699 | 63.0202 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;709 | 63.0202 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;719 | 63.0202 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;729 | 63.0202 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;739 | 63.0202 | 174.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;749 | 63.0202 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;759 | 63.0202 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;769 | 63.0202 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;779 | 63.0222 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;789 | 63.0222 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;799 | 63.0222 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;809 | 63.0222 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;819 | 63.0222 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;829 | 63.0222 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;839 | 63.0222 | 174.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;849 | 63.0222 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;859 | 63.0222 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;869 | 63.0222 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;879 | 63.0242 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;889 | 63.0242 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;899 | 63.0242 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;909 | 63.0242 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;919 | 63.0242 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;929 | 63.0242 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;939 | 63.0242 | 174.0777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;949 | 63.0242 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;959 | 63.0242 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;969 | 63.0242 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;979 | 63.0262 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;989 | 63.0262 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:16;999 | 63.0262 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;009 | 63.0262 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;019 | 63.0262 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;029 | 63.0262 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;039 | 63.0262 | 174.0952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;049 | 63.0262 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;059 | 63.0262 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;069 | 63.0262 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;079 | 63.0302 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;089 | 63.0302 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;099 | 63.0302 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;109 | 63.0302 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;119 | 63.0302 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;129 | 63.0302 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;139 | 63.0302 | 174.1165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;149 | 63.0302 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;159 | 63.0302 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;169 | 63.0302 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;179 | 63.0312 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;189 | 63.0312 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;199 | 63.0312 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;209 | 63.0312 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;219 | 63.0312 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;229 | 63.0312 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;239 | 63.0312 | 174.141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;249 | 63.0312 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;259 | 63.0312 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;269 | 63.0312 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;279 | 63.0332 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;289 | 63.0332 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;299 | 63.0332 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;309 | 63.0332 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;319 | 63.0332 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;329 | 63.0332 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;339 | 63.0332 | 174.1511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;349 | 63.0332 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;359 | 63.0332 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;369 | 63.0332 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;379 | 63.0372 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;389 | 63.0372 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;399 | 63.0372 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;409 | 63.0372 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;419 | 63.0372 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;429 | 63.0372 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;439 | 63.0372 | 174.1486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;449 | 63.0372 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;459 | 63.0372 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;469 | 63.0372 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;479 | 63.0382 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;489 | 63.0382 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;499 | 63.0382 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;509 | 63.0382 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;519 | 63.0382 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;529 | 63.0382 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;539 | 63.0382 | 174.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;549 | 63.0382 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;559 | 63.0382 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;569 | 63.0382 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;579 | 63.0402 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;589 | 63.0402 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;599 | 63.0402 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;609 | 63.0402 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;619 | 63.0402 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;629 | 63.0402 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;639 | 63.0402 | 174.1428 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;649 | 63.0402 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;659 | 63.0402 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;669 | 63.0402 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;679 | 63.0422 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;689 | 63.0422 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;699 | 63.0422 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;709 | 63.0422 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;719 | 63.0422 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;729 | 63.0422 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;739 | 63.0422 | 174.1364 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;749 | 63.0422 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;759 | 63.0422 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;769 | 63.0422 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;779 | 63.0462 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;789 | 63.0462 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;799 | 63.0462 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;809 | 63.0462 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;819 | 63.0462 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;829 | 63.0462 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;839 | 63.0462 | 174.1378 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;849 | 63.0462 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;859 | 63.0462 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;869 | 63.0462 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;879 | 63.0452 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;889 | 63.0452 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;899 | 63.0452 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;909 | 63.0452 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;919 | 63.0452 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;929 | 63.0452 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;939 | 63.0452 | 174.1462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;949 | 63.0452 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;959 | 63.0452 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;969 | 63.0452 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;979 | 63.0492 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;989 | 63.0492 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:17;999 | 63.0492 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;009 | 63.0492 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;019 | 63.0492 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;029 | 63.0492 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;039 | 63.0492 | 174.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;049 | 63.0492 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;059 | 63.0492 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;069 | 63.0492 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;079 | 63.0532 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;089 | 63.0532 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;099 | 63.0532 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;109 | 63.0532 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;119 | 63.0532 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;129 | 63.0532 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;139 | 63.0532 | 174.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;149 | 63.0532 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;159 | 63.0532 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;169 | 63.0532 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;179 | 63.0522 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;189 | 63.0522 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;199 | 63.0522 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;209 | 63.0522 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;219 | 63.0522 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;229 | 63.0522 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;239 | 63.0522 | 174.1893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;249 | 63.0522 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;259 | 63.0522 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;269 | 63.0522 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;279 | 63.0562 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;289 | 63.0562 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;299 | 63.0562 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;309 | 63.0562 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;319 | 63.0562 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;329 | 63.0562 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;339 | 63.0562 | 174.2331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;349 | 63.0562 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;359 | 63.0562 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;369 | 63.0562 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;379 | 63.0592 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;389 | 63.0592 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;399 | 63.0592 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;409 | 63.0592 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;419 | 63.0592 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;429 | 63.0592 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;439 | 63.0592 | 174.2841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;449 | 63.0592 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;459 | 63.0592 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;469 | 63.0592 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;479 | 63.0612 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;489 | 63.0612 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;499 | 63.0612 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;509 | 63.0612 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;519 | 63.0612 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;529 | 63.0612 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;539 | 63.0612 | 174.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;549 | 63.0612 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;559 | 63.0612 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;569 | 63.0612 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;579 | 63.0632 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;589 | 63.0632 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;599 | 63.0632 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;609 | 63.0632 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;619 | 63.0632 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;629 | 63.0632 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;639 | 63.0632 | 174.376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;649 | 63.0632 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;659 | 63.0632 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;669 | 63.0632 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;679 | 63.0672 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;689 | 63.0672 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;699 | 63.0672 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;709 | 63.0672 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;719 | 63.0672 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;729 | 63.0672 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;739 | 63.0672 | 174.3879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;749 | 63.0672 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;759 | 63.0672 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;769 | 63.0672 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;779 | 63.0692 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;789 | 63.0692 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;799 | 63.0692 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;809 | 63.0692 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;819 | 63.0692 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;829 | 63.0692 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;839 | 63.0692 | 174.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;849 | 63.0692 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;859 | 63.0692 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;869 | 63.0692 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;879 | 63.0702 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;889 | 63.0702 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;899 | 63.0702 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;909 | 63.0702 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;919 | 63.0702 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;929 | 63.0702 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;939 | 63.0702 | 174.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;949 | 63.0702 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;959 | 63.0702 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;969 | 63.0702 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;979 | 63.0722 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;989 | 63.0722 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:18;999 | 63.0722 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;009 | 63.0722 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;019 | 63.0722 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;029 | 63.0722 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;039 | 63.0722 | 174.3279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;049 | 63.0722 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;059 | 63.0722 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;069 | 63.0722 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;079 | 63.0762 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;089 | 63.0762 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;099 | 63.0762 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;109 | 63.0762 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;119 | 63.0762 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;129 | 63.0762 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;139 | 63.0762 | 174.3046 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;149 | 63.0762 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;159 | 63.0762 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;169 | 63.0762 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;179 | 63.0772 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;189 | 63.0772 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;199 | 63.0772 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;209 | 63.0772 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;219 | 63.0772 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;229 | 63.0772 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;239 | 63.0772 | 174.2974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;249 | 63.0772 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;259 | 63.0772 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;269 | 63.0772 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;279 | 63.0802 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;289 | 63.0802 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;299 | 63.0802 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;309 | 63.0802 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;319 | 63.0802 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;329 | 63.0802 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;339 | 63.0802 | 174.3049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;349 | 63.0802 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;359 | 63.0802 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;369 | 63.0802 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;379 | 63.0832 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;389 | 63.0832 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;399 | 63.0832 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;409 | 63.0832 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;419 | 63.0832 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;429 | 63.0832 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;439 | 63.0832 | 174.3156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;449 | 63.0832 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;459 | 63.0832 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;469 | 63.0832 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;479 | 63.0842 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;489 | 63.0842 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;499 | 63.0842 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;509 | 63.0842 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;519 | 63.0842 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;529 | 63.0842 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;539 | 63.0842 | 174.3339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;549 | 63.0842 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;559 | 63.0842 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;569 | 63.0842 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;579 | 63.0862 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;589 | 63.0862 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;599 | 63.0862 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;609 | 63.0862 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;619 | 63.0862 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;629 | 63.0862 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;639 | 63.0862 | 174.3639 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;649 | 63.0862 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;659 | 63.0862 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;669 | 63.0862 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;679 | 63.0912 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;689 | 63.0912 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;699 | 63.0912 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;709 | 63.0912 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;719 | 63.0912 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;729 | 63.0912 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;739 | 63.0912 | 174.4078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;749 | 63.0912 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;759 | 63.0912 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;769 | 63.0912 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;779 | 63.0912 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;789 | 63.0912 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;799 | 63.0922 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;809 | 63.0922 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;819 | 63.0922 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;829 | 63.0922 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;839 | 63.0922 | 174.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;849 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;859 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;869 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;879 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;889 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;899 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;909 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;919 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;929 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;939 | 63.0922 | 174.5302 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;949 | 63.0922 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;959 | 63.0922 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;969 | 63.0922 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;979 | 63.0922 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;989 | 63.0922 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:19;999 | 63.0972 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;009 | 63.0972 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;019 | 63.0972 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;029 | 63.0972 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;039 | 63.0972 | 174.5888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;049 | 63.0972 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;059 | 63.0972 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;069 | 63.0972 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;079 | 63.0972 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;089 | 63.0972 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;099 | 63.0992 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;109 | 63.0992 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;119 | 63.0992 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;129 | 63.0992 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;139 | 63.0992 | 174.6281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;149 | 63.0992 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;159 | 63.0992 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;169 | 63.0992 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;179 | 63.0992 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;189 | 63.0992 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;199 | 63.1022 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;209 | 63.1022 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;219 | 63.1022 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;229 | 63.1022 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;239 | 63.1022 | 174.6413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;249 | 63.1022 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;259 | 63.1022 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;269 | 63.1022 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;279 | 63.1022 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;289 | 63.1022 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;299 | 63.1032 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;309 | 63.1032 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;319 | 63.1032 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;329 | 63.1032 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;339 | 63.1032 | 174.6323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;349 | 63.1032 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;359 | 63.1032 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;369 | 63.1032 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;379 | 63.1032 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;389 | 63.1032 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;399 | 63.1062 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;409 | 63.1062 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;419 | 63.1062 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;429 | 63.1062 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;439 | 63.1062 | 174.6234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;449 | 63.1062 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;459 | 63.1062 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;469 | 63.1062 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;479 | 63.1062 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;489 | 63.1062 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;499 | 63.1092 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;509 | 63.1092 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;519 | 63.1092 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;529 | 63.1092 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;539 | 63.1092 | 174.6246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;549 | 63.1092 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;559 | 63.1092 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;569 | 63.1092 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;579 | 63.1092 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;589 | 63.1092 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;599 | 63.1102 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;609 | 63.1102 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;619 | 63.1102 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;629 | 63.1102 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;639 | 63.1102 | 174.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;649 | 63.1102 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;659 | 63.1102 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;669 | 63.1102 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;679 | 63.1102 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;689 | 63.1102 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;699 | 63.1132 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;709 | 63.1132 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;719 | 63.1132 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;729 | 63.1132 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;739 | 63.1132 | 174.6426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;749 | 63.1132 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;759 | 63.1132 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;769 | 63.1132 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;779 | 63.1132 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;789 | 63.1132 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;799 | 63.1142 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;809 | 63.1142 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;819 | 63.1142 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;829 | 63.1142 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;839 | 63.1142 | 174.6432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;849 | 63.1142 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;859 | 63.1142 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;869 | 63.1142 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;879 | 63.1142 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;889 | 63.1142 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;899 | 63.1152 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;909 | 63.1152 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;919 | 63.1152 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;929 | 63.1152 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;939 | 63.1152 | 174.6381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;949 | 63.1152 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;959 | 63.1152 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;969 | 63.1152 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;979 | 63.1152 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;989 | 63.1152 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:20;999 | 63.1182 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;009 | 63.1182 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;019 | 63.1182 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;029 | 63.1182 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;039 | 63.1182 | 174.6332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;049 | 63.1182 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;059 | 63.1182 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;069 | 63.1182 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;079 | 63.1182 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;089 | 63.1182 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;099 | 63.1182 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;109 | 63.1182 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;119 | 63.1182 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;129 | 63.1212 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;139 | 63.1212 | 174.6447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;149 | 63.1212 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;159 | 63.1212 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;169 | 63.1212 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;179 | 63.1212 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;189 | 63.1212 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;199 | 63.1212 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;209 | 63.1212 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;219 | 63.1212 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;229 | 63.1222 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;239 | 63.1222 | 174.6752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;249 | 63.1222 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;259 | 63.1222 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;269 | 63.1222 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;279 | 63.1222 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;289 | 63.1222 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;299 | 63.1222 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;309 | 63.1222 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;319 | 63.1222 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;329 | 63.1252 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;339 | 63.1252 | 174.7132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;349 | 63.1252 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;359 | 63.1252 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;369 | 63.1252 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;379 | 63.1252 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;389 | 63.1252 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;399 | 63.1252 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;409 | 63.1252 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;419 | 63.1252 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;429 | 63.1282 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;439 | 63.1282 | 174.7478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;449 | 63.1282 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;459 | 63.1282 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;469 | 63.1282 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;479 | 63.1282 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;489 | 63.1282 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;499 | 63.1282 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;509 | 63.1282 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;519 | 63.1282 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;529 | 63.1302 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;539 | 63.1302 | 174.7719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;549 | 63.1302 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;559 | 63.1302 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;569 | 63.1302 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;579 | 63.1302 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;589 | 63.1302 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;599 | 63.1302 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;609 | 63.1302 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;619 | 63.1302 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;629 | 63.1322 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;639 | 63.1322 | 174.7784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;649 | 63.1322 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;659 | 63.1322 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;669 | 63.1322 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;679 | 63.1322 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;689 | 63.1322 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;699 | 63.1322 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;709 | 63.1322 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;719 | 63.1322 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;729 | 63.1352 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;739 | 63.1352 | 174.7699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;749 | 63.1352 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;759 | 63.1352 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;769 | 63.1352 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;779 | 63.1352 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;789 | 63.1352 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;799 | 63.1352 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;809 | 63.1352 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;819 | 63.1352 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;829 | 63.1372 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;839 | 63.1372 | 174.7628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;849 | 63.1372 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;859 | 63.1372 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;869 | 63.1372 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;879 | 63.1372 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;889 | 63.1372 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;899 | 63.1372 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;909 | 63.1372 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;919 | 63.1372 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;929 | 63.1392 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;939 | 63.1392 | 174.7608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;949 | 63.1392 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;959 | 63.1392 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;969 | 63.1392 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;979 | 63.1392 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;989 | 63.1392 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:21;999 | 63.1392 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;009 | 63.1392 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;019 | 63.1392 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;029 | 63.1432 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;039 | 63.1432 | 174.7603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;049 | 63.1432 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;059 | 63.1432 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;069 | 63.1432 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;079 | 63.1432 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;089 | 63.1432 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;099 | 63.1432 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;109 | 63.1432 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;119 | 63.1432 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;129 | 63.1452 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;139 | 63.1452 | 174.7616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;149 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;159 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;169 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;179 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;189 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;199 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;209 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;219 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;229 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;239 | 63.1452 | 174.765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;249 | 63.1452 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;259 | 63.1452 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;269 | 63.1452 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;279 | 63.1452 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;289 | 63.1452 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;299 | 63.1452 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;309 | 63.1452 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;319 | 63.1452 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;329 | 63.1472 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;339 | 63.1472 | 174.7693 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;349 | 63.1472 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;359 | 63.1472 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;369 | 63.1472 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;379 | 63.1472 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;389 | 63.1472 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;399 | 63.1472 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;409 | 63.1472 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;419 | 63.1472 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;429 | 63.1502 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;439 | 63.1502 | 174.7795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;449 | 63.1502 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;459 | 63.1502 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;469 | 63.1502 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;479 | 63.1502 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;489 | 63.1502 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;499 | 63.1502 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;509 | 63.1502 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;519 | 63.1502 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;529 | 63.1522 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;539 | 63.1522 | 174.8091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;549 | 63.1522 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;559 | 63.1522 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;569 | 63.1522 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;579 | 63.1522 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;589 | 63.1522 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;599 | 63.1522 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;609 | 63.1522 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;619 | 63.1522 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;629 | 63.1542 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;639 | 63.1542 | 174.8563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;649 | 63.1542 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;659 | 63.1542 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;669 | 63.1542 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;679 | 63.1542 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;689 | 63.1542 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;699 | 63.1542 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;709 | 63.1542 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;719 | 63.1542 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;729 | 63.1572 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;739 | 63.1572 | 174.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;749 | 63.1572 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;759 | 63.1572 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;769 | 63.1572 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;779 | 63.1572 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;789 | 63.1572 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;799 | 63.1572 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;809 | 63.1572 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;819 | 63.1572 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;829 | 63.1582 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;839 | 63.1582 | 174.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;849 | 63.1582 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;859 | 63.1582 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;869 | 63.1582 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;879 | 63.1582 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;889 | 63.1582 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;899 | 63.1582 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;909 | 63.1582 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;919 | 63.1582 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;929 | 63.1612 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;939 | 63.1612 | 174.9766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;949 | 63.1612 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;959 | 63.1612 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;969 | 63.1612 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;979 | 63.1612 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;989 | 63.1612 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:22;999 | 63.1612 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;009 | 63.1612 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;019 | 63.1612 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;029 | 63.1632 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;039 | 63.1632 | 174.9852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;049 | 63.1632 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;059 | 63.1632 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;069 | 63.1632 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;079 | 63.1632 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;089 | 63.1632 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;099 | 63.1632 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;109 | 63.1632 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;119 | 63.1632 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;129 | 63.1662 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;139 | 63.1662 | 174.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;149 | 63.1662 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;159 | 63.1662 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;169 | 63.1662 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;179 | 63.1662 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;189 | 63.1662 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;199 | 63.1662 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;209 | 63.1662 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;219 | 63.1662 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;229 | 63.1672 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;239 | 63.1672 | 174.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;249 | 63.1672 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;259 | 63.1672 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;269 | 63.1672 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;279 | 63.1672 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;289 | 63.1672 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;299 | 63.1672 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;309 | 63.1672 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;319 | 63.1672 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;329 | 63.1692 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;339 | 63.1692 | 174.9642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;349 | 63.1692 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;359 | 63.1692 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;369 | 63.1692 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;379 | 63.1692 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;389 | 63.1692 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;399 | 63.1692 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;409 | 63.1692 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;419 | 63.1692 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;429 | 63.1722 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;439 | 63.1722 | 174.9684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;449 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;459 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;469 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;479 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;489 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;499 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;509 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;519 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;529 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;539 | 63.1722 | 174.9746 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;549 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;559 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;569 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;579 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;589 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;599 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;609 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;619 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;629 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;639 | 63.1722 | 174.9797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;649 | 63.1722 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;659 | 63.1722 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;669 | 63.1742 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;679 | 63.1742 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;689 | 63.1742 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;699 | 63.1742 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;709 | 63.1742 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;719 | 63.1742 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;729 | 63.1742 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;739 | 63.1742 | 174.986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;749 | 63.1742 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;759 | 63.1742 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;769 | 63.1782 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;779 | 63.1782 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;789 | 63.1782 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;799 | 63.1782 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;809 | 63.1782 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;819 | 63.1782 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;829 | 63.1782 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;839 | 63.1782 | 174.9956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;849 | 63.1782 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;859 | 63.1802 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;869 | 63.1802 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;879 | 63.1802 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;889 | 63.1802 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;899 | 63.1802 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;909 | 63.1802 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;919 | 63.1802 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;929 | 63.1802 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;939 | 63.1802 | 175.0094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;949 | 63.1802 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;959 | 63.1802 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;969 | 63.1792 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;979 | 63.1792 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;989 | 63.1792 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:23;999 | 63.1792 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;009 | 63.1792 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;019 | 63.1792 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;029 | 63.1792 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;039 | 63.1792 | 175.0318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;049 | 63.1792 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;059 | 63.1822 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;069 | 63.1822 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;079 | 63.1822 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;089 | 63.1822 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;099 | 63.1822 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;109 | 63.1822 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;119 | 63.1822 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;129 | 63.1822 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;139 | 63.1822 | 175.0623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;149 | 63.1822 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;159 | 63.1822 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;169 | 63.1842 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;179 | 63.1842 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;189 | 63.1842 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;199 | 63.1842 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;209 | 63.1842 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;219 | 63.1842 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;229 | 63.1842 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;239 | 63.1842 | 175.0882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;249 | 63.1842 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;259 | 63.1842 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;269 | 63.1852 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;279 | 63.1852 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;289 | 63.1852 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;299 | 63.1852 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;309 | 63.1852 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;319 | 63.1852 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;329 | 63.1852 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;339 | 63.1852 | 175.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;349 | 63.1852 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;359 | 63.1852 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;369 | 63.1882 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;379 | 63.1882 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;389 | 63.1882 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;399 | 63.1882 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;409 | 63.1882 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;419 | 63.1882 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;429 | 63.1882 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;439 | 63.1882 | 175.118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;449 | 63.1882 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;459 | 63.1882 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;469 | 63.1902 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;479 | 63.1902 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;489 | 63.1902 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;499 | 63.1902 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;509 | 63.1902 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;519 | 63.1902 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;529 | 63.1902 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;539 | 63.1902 | 175.1261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;549 | 63.1902 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;559 | 63.1902 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;569 | 63.1912 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;579 | 63.1912 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;589 | 63.1912 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;599 | 63.1912 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;609 | 63.1912 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;619 | 63.1912 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;629 | 63.1912 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;639 | 63.1912 | 175.1275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;649 | 63.1912 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;659 | 63.1912 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;669 | 63.1942 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;679 | 63.1942 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;689 | 63.1942 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;699 | 63.1942 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;709 | 63.1942 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;719 | 63.1942 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;729 | 63.1942 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;739 | 63.1942 | 175.1234 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;749 | 63.1942 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;759 | 63.1962 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;769 | 63.1962 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;779 | 63.1962 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;789 | 63.1962 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;799 | 63.1962 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;809 | 63.1962 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;819 | 63.1962 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;829 | 63.1962 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;839 | 63.1962 | 175.1162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;849 | 63.1962 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;859 | 63.1962 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;869 | 63.1982 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;879 | 63.1982 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;889 | 63.1982 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;899 | 63.1982 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;909 | 63.1982 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;919 | 63.1982 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;929 | 63.1982 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;939 | 63.1982 | 175.107 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;949 | 63.1982 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;959 | 63.1982 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;969 | 63.2002 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;979 | 63.2002 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;989 | 63.2002 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:24;999 | 63.2002 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;009 | 63.2002 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;019 | 63.2002 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;029 | 63.2002 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;039 | 63.2002 | 175.0975 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;049 | 63.2002 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;059 | 63.2002 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;069 | 63.2022 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;079 | 63.2022 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;089 | 63.2022 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;099 | 63.2022 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;109 | 63.2022 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;119 | 63.2022 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;129 | 63.2022 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;139 | 63.2022 | 175.0916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;149 | 63.2022 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;159 | 63.2022 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;169 | 63.2042 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;179 | 63.2042 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;189 | 63.2042 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;199 | 63.2042 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;209 | 63.2042 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;219 | 63.2042 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;229 | 63.2042 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;239 | 63.2042 | 175.096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;249 | 63.2042 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;259 | 63.2052 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;269 | 63.2052 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;279 | 63.2052 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;289 | 63.2052 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;299 | 63.2052 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;309 | 63.2052 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;319 | 63.2052 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;329 | 63.2052 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;339 | 63.2052 | 175.1145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;349 | 63.2052 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;359 | 63.2052 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;369 | 63.2082 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;379 | 63.2082 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;389 | 63.2082 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;399 | 63.2082 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;409 | 63.2082 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;419 | 63.2082 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;429 | 63.2082 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;439 | 63.2082 | 175.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;449 | 63.2082 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;459 | 63.2082 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;469 | 63.2112 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;479 | 63.2112 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;489 | 63.2112 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;499 | 63.2112 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;509 | 63.2112 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;519 | 63.2112 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;529 | 63.2112 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;539 | 63.2112 | 175.1977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;549 | 63.2112 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;559 | 63.2112 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;569 | 63.2102 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;579 | 63.2102 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;589 | 63.2102 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;599 | 63.2102 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;609 | 63.2102 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;619 | 63.2102 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;629 | 63.2102 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;639 | 63.2102 | 175.248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;649 | 63.2102 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;659 | 63.2112 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;669 | 63.2112 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;679 | 63.2112 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;689 | 63.2112 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;699 | 63.2112 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;709 | 63.2112 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;719 | 63.2112 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;729 | 63.2112 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;739 | 63.2112 | 175.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;749 | 63.2112 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;759 | 63.2112 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;769 | 63.2142 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;779 | 63.2142 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;789 | 63.2142 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;799 | 63.2142 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;809 | 63.2142 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;819 | 63.2142 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;829 | 63.2142 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;839 | 63.2142 | 175.3241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;849 | 63.2142 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;859 | 63.2152 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;869 | 63.2152 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;879 | 63.2152 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;889 | 63.2152 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;899 | 63.2152 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;909 | 63.2152 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;919 | 63.2152 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;929 | 63.2152 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;939 | 63.2152 | 175.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;949 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;959 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;969 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;979 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;989 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:25;999 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;009 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;019 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;029 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;039 | 63.2152 | 175.3578 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;049 | 63.2152 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;059 | 63.2152 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;069 | 63.2192 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;079 | 63.2192 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;089 | 63.2192 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;099 | 63.2192 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;109 | 63.2192 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;119 | 63.2192 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;129 | 63.2192 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;139 | 63.2192 | 175.3625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;149 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;159 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;169 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;179 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;189 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;199 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;209 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;219 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;229 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;239 | 63.2192 | 175.3616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;249 | 63.2192 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;259 | 63.2192 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;269 | 63.2192 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;279 | 63.2202 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;289 | 63.2202 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;299 | 63.2202 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;309 | 63.2202 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;319 | 63.2202 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;329 | 63.2202 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;339 | 63.2202 | 175.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;349 | 63.2202 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;359 | 63.2202 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;369 | 63.2202 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;379 | 63.2242 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;389 | 63.2242 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;399 | 63.2242 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;409 | 63.2242 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;419 | 63.2242 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;429 | 63.2242 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;439 | 63.2242 | 175.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;449 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;459 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;469 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;479 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;489 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;499 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;509 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;519 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;529 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;539 | 63.2242 | 175.3484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;549 | 63.2242 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;559 | 63.2242 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;569 | 63.2242 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;579 | 63.2262 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;589 | 63.2262 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;599 | 63.2262 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;609 | 63.2262 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;619 | 63.2262 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;629 | 63.2262 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;639 | 63.2262 | 175.3406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;649 | 63.2262 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;659 | 63.2262 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;669 | 63.2262 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;679 | 63.2282 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;689 | 63.2282 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;699 | 63.2282 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;709 | 63.2282 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;719 | 63.2282 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;729 | 63.2282 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;739 | 63.2282 | 175.3429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;749 | 63.2282 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;759 | 63.2282 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;769 | 63.2282 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;779 | 63.2312 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;789 | 63.2312 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;799 | 63.2312 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;809 | 63.2312 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;819 | 63.2312 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;829 | 63.2312 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;839 | 63.2312 | 175.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;849 | 63.2312 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;859 | 63.2312 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;869 | 63.2312 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;879 | 63.2302 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;889 | 63.2302 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;899 | 63.2302 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;909 | 63.2302 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;919 | 63.2302 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;929 | 63.2302 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;939 | 63.2302 | 175.4005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;949 | 63.2302 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;959 | 63.2302 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;969 | 63.2302 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;979 | 63.2322 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;989 | 63.2322 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:26;999 | 63.2322 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;009 | 63.2322 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;019 | 63.2322 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;029 | 63.2322 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;039 | 63.2322 | 175.4478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;049 | 63.2322 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;059 | 63.2322 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;069 | 63.2322 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;079 | 63.2342 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;089 | 63.2342 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;099 | 63.2342 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;109 | 63.2342 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;119 | 63.2342 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;129 | 63.2342 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;139 | 63.2342 | 175.4959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;149 | 63.2342 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;159 | 63.2342 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;169 | 63.2342 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;179 | 63.2362 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;189 | 63.2362 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;199 | 63.2362 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;209 | 63.2362 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;219 | 63.2362 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;229 | 63.2362 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;239 | 63.2362 | 175.5292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;249 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;259 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;269 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;279 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;289 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;299 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;309 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;319 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;329 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;339 | 63.2362 | 175.5394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;349 | 63.2362 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;359 | 63.2362 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;369 | 63.2362 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;379 | 63.2392 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;389 | 63.2392 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;399 | 63.2392 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;409 | 63.2392 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;419 | 63.2392 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;429 | 63.2392 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;439 | 63.2392 | 175.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;449 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;459 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;469 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;479 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;489 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;499 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;509 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;519 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;529 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;539 | 63.2392 | 175.5131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;549 | 63.2392 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;559 | 63.2392 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;569 | 63.2392 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;579 | 63.2412 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;589 | 63.2412 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;599 | 63.2412 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;609 | 63.2412 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;619 | 63.2412 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;629 | 63.2412 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;639 | 63.2412 | 175.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;649 | 63.2412 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;659 | 63.2412 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;669 | 63.2412 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;679 | 63.2432 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;689 | 63.2432 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;699 | 63.2432 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;709 | 63.2432 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;719 | 63.2432 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;729 | 63.2432 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;739 | 63.2432 | 175.4569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;749 | 63.2432 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;759 | 63.2432 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;769 | 63.2432 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;779 | 63.2452 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;789 | 63.2452 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;799 | 63.2452 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;809 | 63.2452 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;819 | 63.2452 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;829 | 63.2452 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;839 | 63.2452 | 175.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;849 | 63.2452 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;859 | 63.2452 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;869 | 63.2452 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;879 | 63.2472 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;889 | 63.2472 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;899 | 63.2472 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;909 | 63.2472 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;919 | 63.2472 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;929 | 63.2472 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;939 | 63.2472 | 175.4383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;949 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;959 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;969 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;979 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;989 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:27;999 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;009 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;019 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;029 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;039 | 63.2472 | 175.4351 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;049 | 63.2472 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;059 | 63.2472 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;069 | 63.2472 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;079 | 63.2492 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;089 | 63.2492 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;099 | 63.2492 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;109 | 63.2492 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;119 | 63.2492 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;129 | 63.2492 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;139 | 63.2492 | 175.4413 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;149 | 63.2492 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;159 | 63.2492 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;169 | 63.2492 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;179 | 63.2502 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;189 | 63.2502 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;199 | 63.2502 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;209 | 63.2502 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;219 | 63.2502 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;229 | 63.2502 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;239 | 63.2502 | 175.4594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;249 | 63.2502 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;259 | 63.2502 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;269 | 63.2502 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;279 | 63.2512 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;289 | 63.2512 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;299 | 63.2512 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;309 | 63.2512 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;319 | 63.2512 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;329 | 63.2512 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;339 | 63.2512 | 175.4777 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;349 | 63.2512 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;359 | 63.2512 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;369 | 63.2512 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;379 | 63.2542 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;389 | 63.2542 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;399 | 63.2542 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;409 | 63.2542 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;419 | 63.2542 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;429 | 63.2542 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;439 | 63.2542 | 175.4965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;449 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;459 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;469 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;479 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;489 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;499 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;509 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;519 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;529 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;539 | 63.2542 | 175.5237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;549 | 63.2542 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;559 | 63.2542 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;569 | 63.2542 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;579 | 63.2552 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;589 | 63.2552 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;599 | 63.2552 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;609 | 63.2552 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;619 | 63.2552 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;629 | 63.2552 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;639 | 63.2552 | 175.5417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;649 | 63.2552 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;659 | 63.2552 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;669 | 63.2552 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;679 | 63.2592 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;689 | 63.2592 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;699 | 63.2592 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;709 | 63.2592 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;719 | 63.2592 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;729 | 63.2592 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;739 | 63.2592 | 175.5363 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;749 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;759 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;769 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;779 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;789 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;799 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;809 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;819 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;829 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;839 | 63.2592 | 175.5191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;849 | 63.2592 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;859 | 63.2592 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;869 | 63.2592 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;879 | 63.2602 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;889 | 63.2602 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;899 | 63.2602 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;909 | 63.2602 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;919 | 63.2602 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;929 | 63.2602 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;939 | 63.2602 | 175.4969 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;949 | 63.2602 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;959 | 63.2602 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;969 | 63.2602 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;979 | 63.2622 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;989 | 63.2622 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:28;999 | 63.2622 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;009 | 63.2622 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;019 | 63.2622 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;029 | 63.2622 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;039 | 63.2622 | 175.4705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;049 | 63.2622 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;059 | 63.2622 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;069 | 63.2622 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;079 | 63.2632 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;089 | 63.2632 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;099 | 63.2632 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;109 | 63.2632 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;119 | 63.2632 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;129 | 63.2632 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;139 | 63.2632 | 175.4486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;149 | 63.2632 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;159 | 63.2632 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;169 | 63.2632 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;179 | 63.2642 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;189 | 63.2642 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;199 | 63.2642 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;209 | 63.2642 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;219 | 63.2642 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;229 | 63.2642 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;239 | 63.2642 | 175.4417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;249 | 63.2642 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;259 | 63.2642 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;269 | 63.2642 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;279 | 63.2662 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;289 | 63.2662 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;299 | 63.2662 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;309 | 63.2662 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;319 | 63.2662 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;329 | 63.2662 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;339 | 63.2662 | 175.4365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;349 | 63.2662 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;359 | 63.2662 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;369 | 63.2662 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;379 | 63.2682 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;389 | 63.2682 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;399 | 63.2682 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;409 | 63.2682 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;419 | 63.2682 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;429 | 63.2682 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;439 | 63.2682 | 175.4231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;449 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;459 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;469 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;479 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;489 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;499 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;509 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;519 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;529 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;539 | 63.2682 | 175.412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;549 | 63.2682 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;559 | 63.2682 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;569 | 63.2682 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;579 | 63.2692 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;589 | 63.2692 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;599 | 63.2692 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;609 | 63.2692 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;619 | 63.2692 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;629 | 63.2692 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;639 | 63.2692 | 175.4101 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;649 | 63.2692 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;659 | 63.2692 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;669 | 63.2692 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;679 | 63.2712 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;689 | 63.2712 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;699 | 63.2712 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;709 | 63.2712 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;719 | 63.2712 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;729 | 63.2712 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;739 | 63.2712 | 175.4179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;749 | 63.2712 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;759 | 63.2712 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;769 | 63.2712 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;779 | 63.2732 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;789 | 63.2732 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;799 | 63.2732 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;809 | 63.2732 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;819 | 63.2732 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;829 | 63.2732 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;839 | 63.2732 | 175.4386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;849 | 63.2732 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;859 | 63.2732 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;869 | 63.2732 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;879 | 63.2732 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;889 | 63.2732 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;899 | 63.2742 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;909 | 63.2742 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;919 | 63.2742 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;929 | 63.2742 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;939 | 63.2742 | 175.4722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;949 | 63.2742 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;959 | 63.2742 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;969 | 63.2742 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;979 | 63.2742 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;989 | 63.2742 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:29;999 | 63.2752 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;009 | 63.2752 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;019 | 63.2752 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;029 | 63.2752 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;039 | 63.2752 | 175.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;049 | 63.2752 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;059 | 63.2752 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;069 | 63.2752 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;079 | 63.2752 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;089 | 63.2752 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;099 | 63.2772 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;109 | 63.2772 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;119 | 63.2772 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;129 | 63.2772 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;139 | 63.2772 | 175.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;149 | 63.2772 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;159 | 63.2772 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;169 | 63.2772 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;179 | 63.2772 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;189 | 63.2772 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;199 | 63.2782 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;209 | 63.2782 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;219 | 63.2782 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;229 | 63.2782 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;239 | 63.2782 | 175.5156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;249 | 63.2782 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;259 | 63.2782 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;269 | 63.2782 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;279 | 63.2782 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;289 | 63.2782 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;299 | 63.2792 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;309 | 63.2792 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;319 | 63.2792 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;329 | 63.2792 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;339 | 63.2792 | 175.5076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;349 | 63.2792 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;359 | 63.2792 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;369 | 63.2792 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;379 | 63.2792 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;389 | 63.2792 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;399 | 63.2802 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;409 | 63.2802 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;419 | 63.2802 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;429 | 63.2802 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;439 | 63.2802 | 175.4917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;449 | 63.2802 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;459 | 63.2802 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;469 | 63.2802 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;479 | 63.2802 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;489 | 63.2802 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;499 | 63.2822 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;509 | 63.2822 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;519 | 63.2822 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;529 | 63.2822 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;539 | 63.2822 | 175.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;549 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;559 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;569 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;579 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;589 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;599 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;609 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;619 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;629 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;639 | 63.2822 | 175.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;649 | 63.2822 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;659 | 63.2822 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;669 | 63.2822 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;679 | 63.2822 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;689 | 63.2822 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;699 | 63.2852 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;709 | 63.2852 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;719 | 63.2852 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;729 | 63.2852 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;739 | 63.2852 | 175.4521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;749 | 63.2852 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;759 | 63.2852 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;769 | 63.2852 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;779 | 63.2852 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;789 | 63.2852 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;799 | 63.2872 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;809 | 63.2872 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;819 | 63.2872 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;829 | 63.2872 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;839 | 63.2872 | 175.4354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;849 | 63.2872 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;859 | 63.2872 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;869 | 63.2872 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;879 | 63.2872 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;889 | 63.2872 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;899 | 63.2882 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;909 | 63.2882 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;919 | 63.2882 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;929 | 63.2882 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;939 | 63.2882 | 175.4216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;949 | 63.2882 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;959 | 63.2882 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;969 | 63.2882 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;979 | 63.2882 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;989 | 63.2882 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:30;999 | 63.2892 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;009 | 63.2892 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;019 | 63.2892 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;029 | 63.2892 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;039 | 63.2892 | 175.4164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;049 | 63.2892 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;059 | 63.2892 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;069 | 63.2892 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;079 | 63.2892 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;089 | 63.2892 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;099 | 63.2902 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;109 | 63.2902 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;119 | 63.2902 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;129 | 63.2902 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;139 | 63.2902 | 175.4207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;149 | 63.2902 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;159 | 63.2902 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;169 | 63.2902 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;179 | 63.2902 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;189 | 63.2902 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;199 | 63.2902 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;209 | 63.2902 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;219 | 63.2902 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;229 | 63.2912 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;239 | 63.2912 | 175.438 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;249 | 63.2912 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;259 | 63.2912 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;269 | 63.2912 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;279 | 63.2912 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;289 | 63.2912 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;299 | 63.2912 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;309 | 63.2912 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;319 | 63.2912 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;329 | 63.2932 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;339 | 63.2932 | 175.4677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;349 | 63.2932 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;359 | 63.2932 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;369 | 63.2932 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;379 | 63.2932 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;389 | 63.2932 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;399 | 63.2932 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;409 | 63.2932 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;419 | 63.2932 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;429 | 63.2952 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;439 | 63.2952 | 175.4938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;449 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;459 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;469 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;479 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;489 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;499 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;509 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;519 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;529 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;539 | 63.2952 | 175.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;549 | 63.2952 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;559 | 63.2952 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;569 | 63.2952 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;579 | 63.2952 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;589 | 63.2952 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;599 | 63.2952 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;609 | 63.2952 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;619 | 63.2952 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;629 | 63.2962 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;639 | 63.2962 | 175.5056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;649 | 63.2962 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;659 | 63.2962 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;669 | 63.2962 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;679 | 63.2962 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;689 | 63.2962 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;699 | 63.2962 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;709 | 63.2962 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;719 | 63.2962 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;729 | 63.2992 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;739 | 63.2992 | 175.4913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;749 | 63.2992 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;759 | 63.2992 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;769 | 63.2992 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;779 | 63.2992 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;789 | 63.2992 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;799 | 63.2992 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;809 | 63.2992 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;819 | 63.2992 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;829 | 63.3002 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;839 | 63.3002 | 175.4726 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;849 | 63.3002 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;859 | 63.3002 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;869 | 63.3002 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;879 | 63.3002 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;889 | 63.3002 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;899 | 63.3002 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;909 | 63.3002 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;919 | 63.3002 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;929 | 63.3012 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;939 | 63.3012 | 175.4588 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;949 | 63.3012 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;959 | 63.3012 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;969 | 63.3012 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;979 | 63.3012 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;989 | 63.3012 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:31;999 | 63.3012 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;009 | 63.3012 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;019 | 63.3012 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;029 | 63.3032 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;039 | 63.3032 | 175.4536 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;049 | 63.3032 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;059 | 63.3032 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;069 | 63.3032 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;079 | 63.3032 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;089 | 63.3032 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;099 | 63.3032 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;109 | 63.3032 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;119 | 63.3032 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;129 | 63.3042 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;139 | 63.3042 | 175.4485 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;149 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;159 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;169 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;179 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;189 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;199 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;209 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;219 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;229 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;239 | 63.3042 | 175.4391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;249 | 63.3042 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;259 | 63.3042 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;269 | 63.3042 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;279 | 63.3042 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;289 | 63.3042 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;299 | 63.3042 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;309 | 63.3042 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;319 | 63.3042 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;329 | 63.3062 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;339 | 63.3062 | 175.4252 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;349 | 63.3062 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;359 | 63.3062 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;369 | 63.3062 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;379 | 63.3062 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;389 | 63.3062 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;399 | 63.3062 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;409 | 63.3062 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;419 | 63.3062 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;429 | 63.3082 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;439 | 63.3082 | 175.4148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;449 | 63.3082 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;459 | 63.3082 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;469 | 63.3082 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;479 | 63.3082 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;489 | 63.3082 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;499 | 63.3082 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;509 | 63.3082 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;519 | 63.3082 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;529 | 63.3092 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;539 | 63.3092 | 175.4152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;549 | 63.3092 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;559 | 63.3092 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;569 | 63.3092 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;579 | 63.3092 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;589 | 63.3092 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;599 | 63.3092 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;609 | 63.3092 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;619 | 63.3092 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;629 | 63.3112 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;639 | 63.3112 | 175.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;649 | 63.3112 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;659 | 63.3112 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;669 | 63.3112 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;679 | 63.3112 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;689 | 63.3112 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;699 | 63.3112 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;709 | 63.3112 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;719 | 63.3112 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;729 | 63.3122 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;739 | 63.3122 | 175.474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;749 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;759 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;769 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;779 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;789 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;799 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;809 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;819 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;829 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;839 | 63.3122 | 175.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;849 | 63.3122 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;859 | 63.3122 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;869 | 63.3122 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;879 | 63.3122 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;889 | 63.3122 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;899 | 63.3122 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;909 | 63.3122 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;919 | 63.3122 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;929 | 63.3132 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;939 | 63.3132 | 175.5384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;949 | 63.3132 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;959 | 63.3132 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;969 | 63.3132 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;979 | 63.3132 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;989 | 63.3132 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:32;999 | 63.3132 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;009 | 63.3132 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;019 | 63.3132 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;029 | 63.3142 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;039 | 63.3142 | 175.5618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;049 | 63.3142 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;059 | 63.3142 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;069 | 63.3142 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;079 | 63.3142 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;089 | 63.3142 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;099 | 63.3142 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;109 | 63.3142 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;119 | 63.3142 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;129 | 63.3172 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;139 | 63.3172 | 175.5733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;149 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;159 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;169 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;179 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;189 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;199 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;209 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;219 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;229 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;239 | 63.3172 | 175.5703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;249 | 63.3172 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;259 | 63.3172 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;269 | 63.3172 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;279 | 63.3172 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;289 | 63.3172 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;299 | 63.3172 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;309 | 63.3172 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;319 | 63.3172 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;329 | 63.3192 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;339 | 63.3192 | 175.5663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;349 | 63.3192 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;359 | 63.3192 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;369 | 63.3192 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;379 | 63.3192 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;389 | 63.3192 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;399 | 63.3192 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;409 | 63.3192 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;419 | 63.3192 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;429 | 63.3212 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;439 | 63.3212 | 175.5658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;449 | 63.3212 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;459 | 63.3212 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;469 | 63.3212 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;479 | 63.3212 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;489 | 63.3212 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;499 | 63.3212 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;509 | 63.3212 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;519 | 63.3212 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;529 | 63.3232 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;539 | 63.3232 | 175.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;549 | 63.3232 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;559 | 63.3232 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;569 | 63.3232 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;579 | 63.3232 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;589 | 63.3232 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;599 | 63.3232 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;609 | 63.3232 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;619 | 63.3232 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;629 | 63.3242 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;639 | 63.3242 | 175.5498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;649 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;659 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;669 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;679 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;689 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;699 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;709 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;719 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;729 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;739 | 63.3242 | 175.5451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;749 | 63.3242 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;759 | 63.3242 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;769 | 63.3262 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;779 | 63.3262 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;789 | 63.3262 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;799 | 63.3262 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;809 | 63.3262 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;819 | 63.3262 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;829 | 63.3262 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;839 | 63.3262 | 175.5474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;849 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;859 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;869 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;879 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;889 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;899 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;909 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;919 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;929 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;939 | 63.3262 | 175.556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;949 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;959 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;969 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;979 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;989 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:33;999 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;009 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;019 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;029 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;039 | 63.3262 | 175.5821 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;049 | 63.3262 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;059 | 63.3282 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;069 | 63.3282 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;079 | 63.3282 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;089 | 63.3282 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;099 | 63.3282 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;109 | 63.3282 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;119 | 63.3282 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;129 | 63.3282 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;139 | 63.3282 | 175.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;149 | 63.3282 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;159 | 63.3282 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;169 | 63.3302 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;179 | 63.3302 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;189 | 63.3302 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;199 | 63.3302 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;209 | 63.3302 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;219 | 63.3302 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;229 | 63.3302 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;239 | 63.3302 | 175.6455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;249 | 63.3302 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;259 | 63.3302 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;269 | 63.3322 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;279 | 63.3322 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;289 | 63.3322 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;299 | 63.3322 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;309 | 63.3322 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;319 | 63.3322 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;329 | 63.3322 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;339 | 63.3322 | 175.654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;349 | 63.3322 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;359 | 63.3322 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;369 | 63.3342 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;379 | 63.3342 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;389 | 63.3342 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;399 | 63.3342 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;409 | 63.3342 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;419 | 63.3342 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;429 | 63.3342 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;439 | 63.3342 | 175.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;449 | 63.3342 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;459 | 63.3342 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;469 | 63.3362 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;479 | 63.3362 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;489 | 63.3362 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;499 | 63.3362 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;509 | 63.3362 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;519 | 63.3362 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;529 | 63.3362 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;539 | 63.3362 | 175.65 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;549 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;559 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;569 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;579 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;589 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;599 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;609 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;619 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;629 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;639 | 63.3362 | 175.6361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;649 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;659 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;669 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;679 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;689 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;699 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;709 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;719 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;729 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;739 | 63.3362 | 175.6326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;749 | 63.3362 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;759 | 63.3402 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;769 | 63.3402 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;779 | 63.3402 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;789 | 63.3402 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;799 | 63.3402 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;809 | 63.3402 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;819 | 63.3402 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;829 | 63.3402 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;839 | 63.3402 | 175.6367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;849 | 63.3402 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;859 | 63.3402 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;869 | 63.3412 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;879 | 63.3412 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;889 | 63.3412 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;899 | 63.3412 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;909 | 63.3412 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;919 | 63.3412 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;929 | 63.3412 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;939 | 63.3412 | 175.6299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;949 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;959 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;969 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;979 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;989 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:34;999 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;009 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;019 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;029 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;039 | 63.3412 | 175.6166 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;049 | 63.3412 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;059 | 63.3412 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;069 | 63.3452 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;079 | 63.3452 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;089 | 63.3452 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;099 | 63.3452 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;109 | 63.3452 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;119 | 63.3452 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;129 | 63.3452 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;139 | 63.3452 | 175.6061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;149 | 63.3452 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;159 | 63.3452 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;169 | 63.3442 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;179 | 63.3442 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;189 | 63.3442 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;199 | 63.3442 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;209 | 63.3442 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;219 | 63.3442 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;229 | 63.3442 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;239 | 63.3442 | 175.5962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;249 | 63.3442 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;259 | 63.3442 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;269 | 63.3462 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;279 | 63.3462 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;289 | 63.3462 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;299 | 63.3462 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;309 | 63.3462 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;319 | 63.3462 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;329 | 63.3462 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;339 | 63.3462 | 175.5892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;349 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;359 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;369 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;379 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;389 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;399 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;409 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;419 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;429 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;439 | 63.3462 | 175.6065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;449 | 63.3462 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;459 | 63.3462 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;469 | 63.3492 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;479 | 63.3492 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;489 | 63.3492 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;499 | 63.3492 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;509 | 63.3492 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;519 | 63.3492 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;529 | 63.3492 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;539 | 63.3492 | 175.643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;549 | 63.3492 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;559 | 63.3492 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;569 | 63.3482 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;579 | 63.3482 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;589 | 63.3482 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;599 | 63.3482 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;609 | 63.3482 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;619 | 63.3482 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;629 | 63.3482 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;639 | 63.3482 | 175.6719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;649 | 63.3482 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;659 | 63.3492 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;669 | 63.3492 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;679 | 63.3492 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;689 | 63.3492 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;699 | 63.3492 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;709 | 63.3492 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;719 | 63.3492 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;729 | 63.3492 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;739 | 63.3492 | 175.6927 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;749 | 63.3492 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;759 | 63.3492 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;769 | 63.3532 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;779 | 63.3532 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;789 | 63.3532 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;799 | 63.3532 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;809 | 63.3532 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;819 | 63.3532 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;829 | 63.3532 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;839 | 63.3532 | 175.7092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;849 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;859 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;869 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;879 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;889 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;899 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;909 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;919 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;929 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;939 | 63.3532 | 175.705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;949 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;959 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;969 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;979 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;989 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:35;999 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;009 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;019 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;029 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;039 | 63.3532 | 175.6802 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;049 | 63.3532 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;059 | 63.3532 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;069 | 63.3562 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;079 | 63.3562 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;089 | 63.3562 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;099 | 63.3562 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;109 | 63.3562 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;119 | 63.3562 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;129 | 63.3562 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;139 | 63.3562 | 175.6631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;149 | 63.3562 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;159 | 63.3562 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;169 | 63.3582 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;179 | 63.3582 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;189 | 63.3582 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;199 | 63.3582 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;209 | 63.3582 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;219 | 63.3582 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;229 | 63.3582 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;239 | 63.3582 | 175.6514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;249 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;259 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;269 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;279 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;289 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;299 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;309 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;319 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;329 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;339 | 63.3582 | 175.6357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;349 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;359 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;369 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;379 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;389 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;399 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;409 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;419 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;429 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;439 | 63.3582 | 175.6153 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;449 | 63.3582 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;459 | 63.3582 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;469 | 63.3582 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;479 | 63.3612 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;489 | 63.3612 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;499 | 63.3612 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;509 | 63.3612 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;519 | 63.3612 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;529 | 63.3612 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;539 | 63.3612 | 175.5996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;549 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;559 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;569 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;579 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;589 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;599 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;609 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;619 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;629 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;639 | 63.3612 | 175.5985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;649 | 63.3612 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;659 | 63.3612 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;669 | 63.3612 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;679 | 63.3642 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;689 | 63.3642 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;699 | 63.3642 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;709 | 63.3642 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;719 | 63.3642 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;729 | 63.3642 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;739 | 63.3642 | 175.6004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;749 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;759 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;769 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;779 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;789 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;799 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;809 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;819 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;829 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;839 | 63.3642 | 175.605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;849 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;859 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;869 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;879 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;889 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;899 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;909 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;919 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;929 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;939 | 63.3642 | 175.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;949 | 63.3642 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;959 | 63.3642 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;969 | 63.3642 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;979 | 63.3672 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;989 | 63.3672 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:36;999 | 63.3672 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;009 | 63.3672 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;019 | 63.3672 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;029 | 63.3672 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;039 | 63.3672 | 175.6594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;049 | 63.3672 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;059 | 63.3672 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;069 | 63.3672 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;079 | 63.3682 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;089 | 63.3682 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;099 | 63.3682 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;109 | 63.3682 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;119 | 63.3682 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;129 | 63.3682 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;139 | 63.3682 | 175.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;149 | 63.3682 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;159 | 63.3682 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;169 | 63.3682 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;179 | 63.3702 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;189 | 63.3702 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;199 | 63.3702 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;209 | 63.3702 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;219 | 63.3702 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;229 | 63.3702 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;239 | 63.3702 | 175.6891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;249 | 63.3702 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;259 | 63.3702 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;269 | 63.3702 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;279 | 63.3712 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;289 | 63.3712 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;299 | 63.3712 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;309 | 63.3712 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;319 | 63.3712 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;329 | 63.3712 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;339 | 63.3712 | 175.6954 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;349 | 63.3712 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;359 | 63.3712 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;369 | 63.3712 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;379 | 63.3722 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;389 | 63.3722 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;399 | 63.3722 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;409 | 63.3722 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;419 | 63.3722 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;429 | 63.3722 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;439 | 63.3722 | 175.6897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;449 | 63.3722 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;459 | 63.3722 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;469 | 63.3722 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;479 | 63.3742 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;489 | 63.3742 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;499 | 63.3742 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;509 | 63.3742 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;519 | 63.3742 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;529 | 63.3742 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;539 | 63.3742 | 175.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;549 | 63.3742 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;559 | 63.3742 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;569 | 63.3742 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;579 | 63.3752 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;589 | 63.3752 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;599 | 63.3752 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;609 | 63.3752 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;619 | 63.3752 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;629 | 63.3752 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;639 | 63.3752 | 175.6673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;649 | 63.3752 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;659 | 63.3752 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;669 | 63.3752 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;679 | 63.3772 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;689 | 63.3772 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;699 | 63.3772 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;709 | 63.3772 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;719 | 63.3772 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;729 | 63.3772 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;739 | 63.3772 | 175.6608 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;749 | 63.3772 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;759 | 63.3772 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;769 | 63.3772 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;779 | 63.3782 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;789 | 63.3782 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;799 | 63.3782 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;809 | 63.3782 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;819 | 63.3782 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;829 | 63.3782 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;839 | 63.3782 | 175.6496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;849 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;859 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;869 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;879 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;889 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;899 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;909 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;919 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;929 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;939 | 63.3782 | 175.6411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;949 | 63.3782 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;959 | 63.3782 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;969 | 63.3782 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;979 | 63.3802 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;989 | 63.3802 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:37;999 | 63.3802 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;009 | 63.3802 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;019 | 63.3802 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;029 | 63.3802 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;039 | 63.3802 | 175.6373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;049 | 63.3802 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;059 | 63.3802 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;069 | 63.3802 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;079 | 63.3822 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;089 | 63.3822 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;099 | 63.3822 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;109 | 63.3822 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;119 | 63.3822 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;129 | 63.3822 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;139 | 63.3822 | 175.6301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;149 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;159 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;169 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;179 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;189 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;199 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;209 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;219 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;229 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;239 | 63.3822 | 175.6272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;249 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;259 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;269 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;279 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;289 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;299 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;309 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;319 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;329 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;339 | 63.3822 | 175.6437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;349 | 63.3822 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;359 | 63.3822 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;369 | 63.3822 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;379 | 63.3842 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;389 | 63.3842 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;399 | 63.3842 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;409 | 63.3842 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;419 | 63.3842 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;429 | 63.3842 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;439 | 63.3842 | 175.6712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;449 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;459 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;469 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;479 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;489 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;499 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;509 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;519 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;529 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;539 | 63.3842 | 175.6963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;549 | 63.3842 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;559 | 63.3842 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;569 | 63.3842 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;579 | 63.3862 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;589 | 63.3862 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;599 | 63.3862 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;609 | 63.3862 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;619 | 63.3862 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;629 | 63.3862 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;639 | 63.3862 | 175.7191 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;649 | 63.3862 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;659 | 63.3862 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;669 | 63.3862 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;679 | 63.3882 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;689 | 63.3882 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;699 | 63.3882 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;709 | 63.3882 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;719 | 63.3882 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;729 | 63.3882 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;739 | 63.3882 | 175.7361 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;749 | 63.3882 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;759 | 63.3882 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;769 | 63.3882 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;779 | 63.3902 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;789 | 63.3902 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;799 | 63.3902 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;809 | 63.3902 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;819 | 63.3902 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;829 | 63.3902 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;839 | 63.3902 | 175.738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;849 | 63.3902 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;859 | 63.3902 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;869 | 63.3902 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;879 | 63.3892 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;889 | 63.3892 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;899 | 63.3892 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;909 | 63.3892 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;919 | 63.3892 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;929 | 63.3892 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;939 | 63.3892 | 175.7323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;949 | 63.3892 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;959 | 63.3892 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;969 | 63.3892 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;979 | 63.3912 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;989 | 63.3912 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:38;999 | 63.3912 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;009 | 63.3912 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;019 | 63.3912 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;029 | 63.3912 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;039 | 63.3912 | 175.7327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;049 | 63.3912 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;059 | 63.3912 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;069 | 63.3912 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;079 | 63.3942 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;089 | 63.3942 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;099 | 63.3942 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;109 | 63.3942 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;119 | 63.3942 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;129 | 63.3942 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;139 | 63.3942 | 175.7344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;149 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;159 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;169 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;179 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;189 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;199 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;209 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;219 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;229 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;239 | 63.3942 | 175.7335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;249 | 63.3942 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;259 | 63.3942 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;269 | 63.3942 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;279 | 63.3962 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;289 | 63.3962 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;299 | 63.3962 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;309 | 63.3962 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;319 | 63.3962 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;329 | 63.3962 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;339 | 63.3962 | 175.7384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;349 | 63.3962 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;359 | 63.3962 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;369 | 63.3962 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;379 | 63.3982 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;389 | 63.3982 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;399 | 63.3982 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;409 | 63.3982 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;419 | 63.3982 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;429 | 63.3982 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;439 | 63.3982 | 175.7459 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;449 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;459 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;469 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;479 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;489 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;499 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;509 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;519 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;529 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;539 | 63.3982 | 175.7431 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;549 | 63.3982 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;559 | 63.3982 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;569 | 63.3982 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;579 | 63.3992 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;589 | 63.3992 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;599 | 63.3992 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;609 | 63.3992 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;619 | 63.3992 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;629 | 63.3992 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;639 | 63.3992 | 175.7422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;649 | 63.3992 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;659 | 63.3992 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;669 | 63.3992 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;679 | 63.4012 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;689 | 63.4012 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;699 | 63.4012 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;709 | 63.4012 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;719 | 63.4012 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;729 | 63.4012 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;739 | 63.4012 | 175.7585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;749 | 63.4012 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;759 | 63.4012 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;769 | 63.4012 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;779 | 63.4022 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;789 | 63.4022 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;799 | 63.4022 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;809 | 63.4022 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;819 | 63.4022 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;829 | 63.4022 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;839 | 63.4022 | 175.7793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;849 | 63.4022 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;859 | 63.4022 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;869 | 63.4022 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;879 | 63.4032 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;889 | 63.4032 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;899 | 63.4032 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;909 | 63.4032 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;919 | 63.4032 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;929 | 63.4032 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;939 | 63.4032 | 175.7962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;949 | 63.4032 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;959 | 63.4032 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;969 | 63.4032 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;979 | 63.4032 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;989 | 63.4032 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:39;999 | 63.4052 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;009 | 63.4052 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;019 | 63.4052 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;029 | 63.4052 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;039 | 63.4052 | 175.8202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;049 | 63.4052 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;059 | 63.4052 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;069 | 63.4052 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;079 | 63.4052 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;089 | 63.4052 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;099 | 63.4062 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;109 | 63.4062 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;119 | 63.4062 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;129 | 63.4062 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;139 | 63.4062 | 175.8473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;149 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;159 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;169 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;179 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;189 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;199 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;209 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;219 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;229 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;239 | 63.4062 | 175.8634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;249 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;259 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;269 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;279 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;289 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;299 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;309 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;319 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;329 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;339 | 63.4062 | 175.8784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;349 | 63.4062 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;359 | 63.4062 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;369 | 63.4062 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;379 | 63.4062 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;389 | 63.4062 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;399 | 63.4092 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;409 | 63.4092 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;419 | 63.4092 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;429 | 63.4092 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;439 | 63.4092 | 175.9023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;449 | 63.4092 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;459 | 63.4092 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;469 | 63.4092 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;479 | 63.4092 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;489 | 63.4092 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;499 | 63.4102 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;509 | 63.4102 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;519 | 63.4102 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;529 | 63.4102 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;539 | 63.4102 | 175.9104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;549 | 63.4102 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;559 | 63.4102 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;569 | 63.4102 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;579 | 63.4102 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;589 | 63.4102 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;599 | 63.4112 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;609 | 63.4112 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;619 | 63.4112 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;629 | 63.4112 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;639 | 63.4112 | 175.896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;649 | 63.4112 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;659 | 63.4112 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;669 | 63.4112 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;679 | 63.4112 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;689 | 63.4112 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;699 | 63.4122 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;709 | 63.4122 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;719 | 63.4122 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;729 | 63.4122 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;739 | 63.4122 | 175.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;749 | 63.4122 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;759 | 63.4122 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;769 | 63.4122 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;779 | 63.4122 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;789 | 63.4122 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;799 | 63.4152 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;809 | 63.4152 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;819 | 63.4152 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;829 | 63.4152 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;839 | 63.4152 | 175.8811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;849 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;859 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;869 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;879 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;889 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;899 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;909 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;919 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;929 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;939 | 63.4152 | 175.8681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;949 | 63.4152 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;959 | 63.4152 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;969 | 63.4152 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;979 | 63.4152 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;989 | 63.4152 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:40;999 | 63.4172 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;009 | 63.4172 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;019 | 63.4172 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;029 | 63.4172 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;039 | 63.4172 | 175.8704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;049 | 63.4172 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;059 | 63.4172 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;069 | 63.4172 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;079 | 63.4172 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;089 | 63.4172 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;099 | 63.4162 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;109 | 63.4162 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;119 | 63.4162 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;129 | 63.4162 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;139 | 63.4162 | 175.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;149 | 63.4162 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;159 | 63.4162 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;169 | 63.4162 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;179 | 63.4162 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;189 | 63.4162 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;199 | 63.4172 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;209 | 63.4172 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;219 | 63.4172 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;229 | 63.4172 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;239 | 63.4172 | 175.9339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;249 | 63.4172 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;259 | 63.4172 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;269 | 63.4172 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;279 | 63.4172 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;289 | 63.4172 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;299 | 63.4172 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;309 | 63.4172 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;319 | 63.4172 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;329 | 63.4192 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;339 | 63.4192 | 175.9597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;349 | 63.4192 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;359 | 63.4192 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;369 | 63.4192 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;379 | 63.4192 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;389 | 63.4192 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;399 | 63.4192 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;409 | 63.4192 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;419 | 63.4192 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;429 | 63.4212 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;439 | 63.4212 | 175.99 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;449 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;459 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;469 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;479 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;489 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;499 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;509 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;519 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;529 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;539 | 63.4212 | 176.0113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;549 | 63.4212 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;559 | 63.4212 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;569 | 63.4212 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;579 | 63.4212 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;589 | 63.4212 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;599 | 63.4212 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;609 | 63.4212 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;619 | 63.4212 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;629 | 63.4232 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;639 | 63.4232 | 176.0095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;649 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;659 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;669 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;679 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;689 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;699 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;709 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;719 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;729 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;739 | 63.4232 | 176.0141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;749 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;759 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;769 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;779 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;789 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;799 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;809 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;819 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;829 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;839 | 63.4232 | 176.04 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;849 | 63.4232 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;859 | 63.4232 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;869 | 63.4232 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;879 | 63.4232 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;889 | 63.4232 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;899 | 63.4232 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;909 | 63.4232 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;919 | 63.4232 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;929 | 63.4252 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;939 | 63.4252 | 176.0596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;949 | 63.4252 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;959 | 63.4252 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;969 | 63.4252 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;979 | 63.4252 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;989 | 63.4252 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:41;999 | 63.4252 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;009 | 63.4252 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;019 | 63.4252 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;029 | 63.4272 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;039 | 63.4272 | 176.071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;049 | 63.4272 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;059 | 63.4272 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;069 | 63.4272 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;079 | 63.4272 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;089 | 63.4272 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;099 | 63.4272 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;109 | 63.4272 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;119 | 63.4272 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;129 | 63.4282 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;139 | 63.4282 | 176.0966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;149 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;159 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;169 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;179 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;189 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;199 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;209 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;219 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;229 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;239 | 63.4282 | 176.1227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;249 | 63.4282 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;259 | 63.4282 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;269 | 63.4282 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;279 | 63.4282 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;289 | 63.4282 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;299 | 63.4282 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;309 | 63.4282 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;319 | 63.4282 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;329 | 63.4292 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;339 | 63.4292 | 176.1319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;349 | 63.4292 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;359 | 63.4292 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;369 | 63.4292 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;379 | 63.4292 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;389 | 63.4292 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;399 | 63.4292 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;409 | 63.4292 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;419 | 63.4292 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;429 | 63.4332 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;439 | 63.4332 | 176.1466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;449 | 63.4332 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;459 | 63.4332 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;469 | 63.4332 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;479 | 63.4332 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;489 | 63.4332 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;499 | 63.4332 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;509 | 63.4332 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;519 | 63.4332 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;529 | 63.4342 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;539 | 63.4342 | 176.176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;549 | 63.4342 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;559 | 63.4342 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;569 | 63.4342 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;579 | 63.4342 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;589 | 63.4342 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;599 | 63.4342 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;609 | 63.4342 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;619 | 63.4342 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;629 | 63.4332 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;639 | 63.4332 | 176.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;649 | 63.4332 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;659 | 63.4332 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;669 | 63.4332 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;679 | 63.4332 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;689 | 63.4332 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;699 | 63.4332 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;709 | 63.4332 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;719 | 63.4332 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;729 | 63.4352 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;739 | 63.4352 | 176.2271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;749 | 63.4352 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;759 | 63.4352 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;769 | 63.4352 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;779 | 63.4352 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;789 | 63.4352 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;799 | 63.4352 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;809 | 63.4352 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;819 | 63.4352 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;829 | 63.4382 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;839 | 63.4382 | 176.2765 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;849 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;859 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;869 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;879 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;889 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;899 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;909 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;919 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;929 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;939 | 63.4382 | 176.3281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;949 | 63.4382 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;959 | 63.4382 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;969 | 63.4382 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;979 | 63.4382 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;989 | 63.4382 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:42;999 | 63.4382 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;009 | 63.4382 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;019 | 63.4382 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;029 | 63.4392 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;039 | 63.4392 | 176.3604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;049 | 63.4392 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;059 | 63.4392 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;069 | 63.4392 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;079 | 63.4392 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;089 | 63.4392 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;099 | 63.4392 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;109 | 63.4392 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;119 | 63.4392 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;129 | 63.4402 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;139 | 63.4402 | 176.3915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;149 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;159 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;169 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;179 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;189 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;199 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;209 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;219 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;229 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;239 | 63.4402 | 176.4197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;249 | 63.4402 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;259 | 63.4402 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;269 | 63.4402 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;279 | 63.4402 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;289 | 63.4402 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;299 | 63.4402 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;309 | 63.4402 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;319 | 63.4402 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;329 | 63.4412 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;339 | 63.4412 | 176.4193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;349 | 63.4412 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;359 | 63.4412 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;369 | 63.4412 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;379 | 63.4412 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;389 | 63.4412 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;399 | 63.4412 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;409 | 63.4412 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;419 | 63.4412 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;429 | 63.4422 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;439 | 63.4422 | 176.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;449 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;459 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;469 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;479 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;489 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;499 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;509 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;519 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;529 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;539 | 63.4422 | 176.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;549 | 63.4422 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;559 | 63.4422 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;569 | 63.4422 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;579 | 63.4422 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;589 | 63.4422 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;599 | 63.4422 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;609 | 63.4422 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;619 | 63.4422 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;629 | 63.4452 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;639 | 63.4452 | 176.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;649 | 63.4452 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;659 | 63.4452 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;669 | 63.4452 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;679 | 63.4452 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;689 | 63.4452 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;699 | 63.4452 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;709 | 63.4452 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;719 | 63.4452 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;729 | 63.4482 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;739 | 63.4482 | 176.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;749 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;759 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;769 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;779 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;789 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;799 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;809 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;819 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;829 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;839 | 63.4482 | 176.3099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;849 | 63.4482 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;859 | 63.4482 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;869 | 63.4472 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;879 | 63.4472 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;889 | 63.4472 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;899 | 63.4472 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;909 | 63.4472 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;919 | 63.4472 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;929 | 63.4472 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;939 | 63.4472 | 176.3335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;949 | 63.4472 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;959 | 63.4482 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;969 | 63.4482 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;979 | 63.4482 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;989 | 63.4482 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:43;999 | 63.4482 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;009 | 63.4482 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;019 | 63.4482 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;029 | 63.4482 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;039 | 63.4482 | 176.3637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;049 | 63.4482 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;059 | 63.4482 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;069 | 63.4502 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;079 | 63.4502 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;089 | 63.4502 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;099 | 63.4502 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;109 | 63.4502 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;119 | 63.4502 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;129 | 63.4502 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;139 | 63.4502 | 176.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;149 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;159 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;169 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;179 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;189 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;199 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;209 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;219 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;229 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;239 | 63.4502 | 176.4583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;249 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;259 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;269 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;279 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;289 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;299 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;309 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;319 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;329 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;339 | 63.4502 | 176.5011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;349 | 63.4502 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;359 | 63.4502 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;369 | 63.4542 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;379 | 63.4542 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;389 | 63.4542 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;399 | 63.4542 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;409 | 63.4542 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;419 | 63.4542 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;429 | 63.4542 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;439 | 63.4542 | 176.5171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;449 | 63.4542 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;459 | 63.4542 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;469 | 63.4552 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;479 | 63.4552 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;489 | 63.4552 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;499 | 63.4552 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;509 | 63.4552 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;519 | 63.4552 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;529 | 63.4552 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;539 | 63.4552 | 176.5306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;549 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;559 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;569 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;579 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;589 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;599 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;609 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;619 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;629 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;639 | 63.4552 | 176.5423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;649 | 63.4552 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;659 | 63.4552 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;669 | 63.4562 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;679 | 63.4562 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;689 | 63.4562 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;699 | 63.4562 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;709 | 63.4562 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;719 | 63.4562 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;729 | 63.4562 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;739 | 63.4562 | 176.5406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;749 | 63.4562 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;759 | 63.4582 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;769 | 63.4582 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;779 | 63.4582 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;789 | 63.4582 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;799 | 63.4582 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;809 | 63.4582 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;819 | 63.4582 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;829 | 63.4582 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;839 | 63.4582 | 176.5336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;849 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;859 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;869 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;879 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;889 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;899 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;909 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;919 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;929 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;939 | 63.4582 | 176.5309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;949 | 63.4582 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;959 | 63.4592 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;969 | 63.4592 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;979 | 63.4592 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;989 | 63.4592 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:44;999 | 63.4592 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;009 | 63.4592 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;019 | 63.4592 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;029 | 63.4592 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;039 | 63.4592 | 176.5244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;049 | 63.4592 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;059 | 63.4592 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;069 | 63.4602 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;079 | 63.4602 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;089 | 63.4602 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;099 | 63.4602 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;109 | 63.4602 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;119 | 63.4602 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;129 | 63.4602 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;139 | 63.4602 | 176.5139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;149 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;159 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;169 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;179 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;189 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;199 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;209 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;219 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;229 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;239 | 63.4602 | 176.5204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;249 | 63.4602 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;259 | 63.4602 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;269 | 63.4622 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;279 | 63.4622 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;289 | 63.4622 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;299 | 63.4622 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;309 | 63.4622 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;319 | 63.4622 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;329 | 63.4622 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;339 | 63.4622 | 176.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;349 | 63.4622 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;359 | 63.4622 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;369 | 63.4642 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;379 | 63.4642 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;389 | 63.4642 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;399 | 63.4642 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;409 | 63.4642 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;419 | 63.4642 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;429 | 63.4642 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;439 | 63.4642 | 176.5539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;449 | 63.4642 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;459 | 63.4642 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;469 | 63.4632 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;479 | 63.4632 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;489 | 63.4632 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;499 | 63.4632 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;509 | 63.4632 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;519 | 63.4632 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;529 | 63.4632 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;539 | 63.4632 | 176.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;549 | 63.4632 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;559 | 63.4632 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;569 | 63.4652 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;579 | 63.4652 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;589 | 63.4652 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;599 | 63.4652 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;609 | 63.4652 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;619 | 63.4652 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;629 | 63.4652 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;639 | 63.4652 | 176.5897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;649 | 63.4652 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;659 | 63.4662 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;669 | 63.4662 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;679 | 63.4662 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;689 | 63.4662 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;699 | 63.4662 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;709 | 63.4662 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;719 | 63.4662 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;729 | 63.4662 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;739 | 63.4662 | 176.6003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;749 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;759 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;769 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;779 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;789 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;799 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;809 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;819 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;829 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;839 | 63.4662 | 176.5958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;849 | 63.4662 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;859 | 63.4672 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;869 | 63.4672 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;879 | 63.4672 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;889 | 63.4672 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;899 | 63.4672 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;909 | 63.4672 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;919 | 63.4672 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;929 | 63.4672 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;939 | 63.4672 | 176.5911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;949 | 63.4672 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;959 | 63.4672 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;969 | 63.4682 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;979 | 63.4682 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;989 | 63.4682 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:45;999 | 63.4682 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;009 | 63.4682 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;019 | 63.4682 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;029 | 63.4682 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;039 | 63.4682 | 176.582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;049 | 63.4682 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;059 | 63.4682 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;069 | 63.4702 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;079 | 63.4702 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;089 | 63.4702 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;099 | 63.4702 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;109 | 63.4702 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;119 | 63.4702 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;129 | 63.4702 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;139 | 63.4702 | 176.5609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;149 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;159 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;169 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;179 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;189 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;199 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;209 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;219 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;229 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;239 | 63.4702 | 176.5426 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;249 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;259 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;269 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;279 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;289 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;299 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;309 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;319 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;329 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;339 | 63.4702 | 176.5358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;349 | 63.4702 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;359 | 63.4702 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;369 | 63.4702 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;379 | 63.4722 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;389 | 63.4722 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;399 | 63.4722 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;409 | 63.4722 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;419 | 63.4722 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;429 | 63.4722 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;439 | 63.4722 | 176.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;449 | 63.4722 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;459 | 63.4722 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;469 | 63.4722 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;479 | 63.4712 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;489 | 63.4712 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;499 | 63.4712 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;509 | 63.4712 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;519 | 63.4712 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;529 | 63.4712 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;539 | 63.4712 | 176.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;549 | 63.4712 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;559 | 63.4712 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;569 | 63.4712 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;579 | 63.4732 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;589 | 63.4732 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;599 | 63.4732 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;609 | 63.4732 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;619 | 63.4732 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;629 | 63.4732 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;639 | 63.4732 | 176.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;649 | 63.4732 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;659 | 63.4732 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;669 | 63.4732 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;679 | 63.4752 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;689 | 63.4752 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;699 | 63.4752 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;709 | 63.4752 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;719 | 63.4752 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;729 | 63.4752 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;739 | 63.4752 | 176.5345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;749 | 63.4752 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;759 | 63.4752 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;769 | 63.4752 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;779 | 63.4762 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;789 | 63.4762 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;799 | 63.4762 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;809 | 63.4762 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;819 | 63.4762 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;829 | 63.4762 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;839 | 63.4762 | 176.5596 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;849 | 63.4762 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;859 | 63.4762 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;869 | 63.4762 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;879 | 63.4782 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;889 | 63.4782 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;899 | 63.4782 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;909 | 63.4782 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;919 | 63.4782 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;929 | 63.4782 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;939 | 63.4782 | 176.5792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;949 | 63.4782 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;959 | 63.4782 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;969 | 63.4782 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;979 | 63.4772 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;989 | 63.4772 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:46;999 | 63.4772 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;009 | 63.4772 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;019 | 63.4772 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;029 | 63.4772 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;039 | 63.4772 | 176.6007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;049 | 63.4772 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;059 | 63.4772 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;069 | 63.4772 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;079 | 63.4792 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;089 | 63.4792 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;099 | 63.4792 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;109 | 63.4792 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;119 | 63.4792 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;129 | 63.4792 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;139 | 63.4792 | 176.6251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;149 | 63.4792 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;159 | 63.4792 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;169 | 63.4792 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;179 | 63.4812 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;189 | 63.4812 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;199 | 63.4812 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;209 | 63.4812 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;219 | 63.4812 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;229 | 63.4812 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;239 | 63.4812 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;249 | 63.4812 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;259 | 63.4812 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;269 | 63.4812 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;279 | 63.4822 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;289 | 63.4822 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;299 | 63.4822 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;309 | 63.4822 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;319 | 63.4822 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;329 | 63.4822 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;339 | 63.4822 | 176.6328 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;349 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;359 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;369 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;379 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;389 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;399 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;409 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;419 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;429 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;439 | 63.4822 | 176.646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;449 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;459 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;469 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;479 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;489 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;499 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;509 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;519 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;529 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;539 | 63.4822 | 176.6592 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;549 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;559 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;569 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;579 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;589 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;599 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;609 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;619 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;629 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;639 | 63.4822 | 176.6554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;649 | 63.4822 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;659 | 63.4822 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;669 | 63.4822 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;679 | 63.4832 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;689 | 63.4832 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;699 | 63.4832 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;709 | 63.4832 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;719 | 63.4832 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;729 | 63.4832 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;739 | 63.4832 | 176.6474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;749 | 63.4832 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;759 | 63.4832 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;769 | 63.4832 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;779 | 63.4842 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;789 | 63.4842 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;799 | 63.4842 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;809 | 63.4842 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;819 | 63.4842 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;829 | 63.4842 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;839 | 63.4842 | 176.6356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;849 | 63.4842 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;859 | 63.4842 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;869 | 63.4842 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;879 | 63.4852 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;889 | 63.4852 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;899 | 63.4852 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;909 | 63.4852 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;919 | 63.4852 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;929 | 63.4852 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;939 | 63.4852 | 176.6033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;949 | 63.4852 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;959 | 63.4852 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;969 | 63.4852 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;979 | 63.4862 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;989 | 63.4862 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:47;999 | 63.4862 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;009 | 63.4862 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;019 | 63.4862 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;029 | 63.4862 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;039 | 63.4862 | 176.5643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;049 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;059 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;069 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;079 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;089 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;099 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;109 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;119 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;129 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;139 | 63.4862 | 176.5455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;149 | 63.4862 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;159 | 63.4862 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;169 | 63.4862 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;179 | 63.4882 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;189 | 63.4882 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;199 | 63.4882 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;209 | 63.4882 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;219 | 63.4882 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;229 | 63.4882 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;239 | 63.4882 | 176.5404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;249 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;259 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;269 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;279 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;289 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;299 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;309 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;319 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;329 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;339 | 63.4882 | 176.5388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;349 | 63.4882 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;359 | 63.4882 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;369 | 63.4882 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;379 | 63.4892 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;389 | 63.4892 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;399 | 63.4892 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;409 | 63.4892 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;419 | 63.4892 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;429 | 63.4892 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;439 | 63.4892 | 176.5615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;449 | 63.4892 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;459 | 63.4892 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;469 | 63.4892 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;479 | 63.4902 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;489 | 63.4902 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;499 | 63.4902 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;509 | 63.4902 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;519 | 63.4902 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;529 | 63.4902 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;539 | 63.4902 | 176.6042 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;549 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;559 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;569 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;579 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;589 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;599 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;609 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;619 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;629 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;639 | 63.4902 | 176.6277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;649 | 63.4902 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;659 | 63.4902 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;669 | 63.4902 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;679 | 63.4922 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;689 | 63.4922 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;699 | 63.4922 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;709 | 63.4922 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;719 | 63.4922 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;729 | 63.4922 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;739 | 63.4922 | 176.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;749 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;759 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;769 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;779 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;789 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;799 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;809 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;819 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;829 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;839 | 63.4922 | 176.6414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;849 | 63.4922 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;859 | 63.4922 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;869 | 63.4922 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;879 | 63.4932 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;889 | 63.4932 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;899 | 63.4932 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;909 | 63.4932 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;919 | 63.4932 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;929 | 63.4932 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;939 | 63.4932 | 176.6366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;949 | 63.4932 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;959 | 63.4932 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;969 | 63.4932 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;979 | 63.4952 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;989 | 63.4952 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:48;999 | 63.4952 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;009 | 63.4952 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;019 | 63.4952 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;029 | 63.4952 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;039 | 63.4952 | 176.6157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;049 | 63.4952 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;059 | 63.4952 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;069 | 63.4952 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;079 | 63.4942 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;089 | 63.4942 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;099 | 63.4942 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;109 | 63.4942 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;119 | 63.4942 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;129 | 63.4942 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;139 | 63.4942 | 176.6089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;149 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;159 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;169 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;179 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;189 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;199 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;209 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;219 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;229 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;239 | 63.4942 | 176.6176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;249 | 63.4942 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;259 | 63.4942 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;269 | 63.4942 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;279 | 63.4962 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;289 | 63.4962 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;299 | 63.4962 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;309 | 63.4962 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;319 | 63.4962 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;329 | 63.4962 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;339 | 63.4962 | 176.6172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;349 | 63.4962 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;359 | 63.4962 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;369 | 63.4962 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;379 | 63.4972 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;389 | 63.4972 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;399 | 63.4972 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;409 | 63.4972 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;419 | 63.4972 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;429 | 63.4972 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;439 | 63.4972 | 176.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;449 | 63.4972 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;459 | 63.4972 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;469 | 63.4972 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;479 | 63.4982 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;489 | 63.4982 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;499 | 63.4982 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;509 | 63.4982 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;519 | 63.4982 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;529 | 63.4982 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;539 | 63.4982 | 176.6406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;549 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;559 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;569 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;579 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;589 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;599 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;609 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;619 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;629 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;639 | 63.4982 | 176.6581 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;649 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;659 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;669 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;679 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;689 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;699 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;709 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;719 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;729 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;739 | 63.4982 | 176.6636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;749 | 63.4982 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;759 | 63.4982 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;769 | 63.4982 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;779 | 63.4992 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;789 | 63.4992 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;799 | 63.4992 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;809 | 63.4992 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;819 | 63.4992 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;829 | 63.4992 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;839 | 63.4992 | 176.6863 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;849 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;859 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;869 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;879 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;889 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;899 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;909 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;919 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;929 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;939 | 63.4992 | 176.7251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;949 | 63.4992 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;959 | 63.4992 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;969 | 63.4992 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;979 | 63.5012 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;989 | 63.5012 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:49;999 | 63.5012 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;009 | 63.5012 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;019 | 63.5012 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;029 | 63.5012 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;039 | 63.5012 | 176.7559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;049 | 63.5012 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;059 | 63.5012 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;069 | 63.5012 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;079 | 63.5012 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;089 | 63.5012 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;099 | 63.5022 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;109 | 63.5022 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;119 | 63.5022 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;129 | 63.5022 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;139 | 63.5022 | 176.7877 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;149 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;159 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;169 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;179 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;189 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;199 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;209 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;219 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;229 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;239 | 63.5022 | 176.8294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;249 | 63.5022 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;259 | 63.5022 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;269 | 63.5022 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;279 | 63.5022 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;289 | 63.5022 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;299 | 63.5042 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;309 | 63.5042 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;319 | 63.5042 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;329 | 63.5042 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;339 | 63.5042 | 176.853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;349 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;359 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;369 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;379 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;389 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;399 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;409 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;419 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;429 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;439 | 63.5042 | 176.8511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;449 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;459 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;469 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;479 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;489 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;499 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;509 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;519 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;529 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;539 | 63.5042 | 176.8493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;549 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;559 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;569 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;579 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;589 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;599 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;609 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;619 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;629 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;639 | 63.5042 | 176.8462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;649 | 63.5042 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;659 | 63.5042 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;669 | 63.5042 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;679 | 63.5042 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;689 | 63.5042 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;699 | 63.5052 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;709 | 63.5052 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;719 | 63.5052 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;729 | 63.5052 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;739 | 63.5052 | 176.8318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;749 | 63.5052 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;759 | 63.5052 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;769 | 63.5052 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;779 | 63.5052 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;789 | 63.5052 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;799 | 63.5062 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;809 | 63.5062 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;819 | 63.5062 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;829 | 63.5062 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;839 | 63.5062 | 176.8263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;849 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;859 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;869 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;879 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;889 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;899 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;909 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;919 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;929 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;939 | 63.5062 | 176.8394 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;949 | 63.5062 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;959 | 63.5062 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;969 | 63.5062 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;979 | 63.5062 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;989 | 63.5062 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:50;999 | 63.5072 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;009 | 63.5072 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;019 | 63.5072 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;029 | 63.5072 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;039 | 63.5072 | 176.8453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;049 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;059 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;069 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;079 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;089 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;099 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;109 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;119 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;129 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;139 | 63.5072 | 176.8388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;149 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;159 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;169 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;179 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;189 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;199 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;209 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;219 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;229 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;239 | 63.5072 | 176.8348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;249 | 63.5072 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;259 | 63.5072 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;269 | 63.5072 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;279 | 63.5072 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;289 | 63.5072 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;299 | 63.5082 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;309 | 63.5082 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;319 | 63.5082 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;329 | 63.5082 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;339 | 63.5082 | 176.8295 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;349 | 63.5082 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;359 | 63.5082 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;369 | 63.5082 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;379 | 63.5082 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;389 | 63.5082 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;399 | 63.5082 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;409 | 63.5082 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;419 | 63.5082 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;429 | 63.5102 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;439 | 63.5102 | 176.817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;449 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;459 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;469 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;479 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;489 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;499 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;509 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;519 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;529 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;539 | 63.5102 | 176.8215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;549 | 63.5102 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;559 | 63.5102 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;569 | 63.5102 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;579 | 63.5102 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;589 | 63.5102 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;599 | 63.5102 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;609 | 63.5102 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;619 | 63.5102 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;629 | 63.5112 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;639 | 63.5112 | 176.8526 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;649 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;659 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;669 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;679 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;689 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;699 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;709 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;719 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;729 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;739 | 63.5112 | 176.8869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;749 | 63.5112 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;759 | 63.5112 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;769 | 63.5112 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;779 | 63.5112 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;789 | 63.5112 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;799 | 63.5112 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;809 | 63.5112 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;819 | 63.5112 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;829 | 63.5122 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;839 | 63.5122 | 176.9144 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;849 | 63.5122 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;859 | 63.5122 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;869 | 63.5122 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;879 | 63.5122 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;889 | 63.5122 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;899 | 63.5122 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;909 | 63.5122 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;919 | 63.5122 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;929 | 63.5132 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;939 | 63.5132 | 176.9356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;949 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;959 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;969 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;979 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;989 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:51;999 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;009 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;019 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;029 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;039 | 63.5132 | 176.9312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;049 | 63.5132 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;059 | 63.5132 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;069 | 63.5132 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;079 | 63.5132 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;089 | 63.5132 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;099 | 63.5132 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;109 | 63.5132 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;119 | 63.5132 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;129 | 63.5142 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;139 | 63.5142 | 176.8937 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;149 | 63.5142 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;159 | 63.5142 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;169 | 63.5142 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;179 | 63.5142 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;189 | 63.5142 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;199 | 63.5142 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;209 | 63.5142 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;219 | 63.5142 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;229 | 63.5152 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;239 | 63.5152 | 176.8566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;249 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;259 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;269 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;279 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;289 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;299 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;309 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;319 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;329 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;339 | 63.5152 | 176.8382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;349 | 63.5152 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;359 | 63.5152 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;369 | 63.5152 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;379 | 63.5152 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;389 | 63.5152 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;399 | 63.5152 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;409 | 63.5152 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;419 | 63.5152 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;429 | 63.5162 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;439 | 63.5162 | 176.8352 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;449 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;459 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;469 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;479 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;489 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;499 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;509 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;519 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;529 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;539 | 63.5162 | 176.8492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;549 | 63.5162 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;559 | 63.5162 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;569 | 63.5162 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;579 | 63.5162 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;589 | 63.5162 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;599 | 63.5162 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;609 | 63.5162 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;619 | 63.5162 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;629 | 63.5152 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;639 | 63.5152 | 176.8818 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;649 | 63.5152 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;659 | 63.5152 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;669 | 63.5152 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;679 | 63.5152 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;689 | 63.5152 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;699 | 63.5152 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;709 | 63.5152 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;719 | 63.5152 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;729 | 63.5162 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;739 | 63.5162 | 176.915 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;749 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;759 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;769 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;779 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;789 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;799 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;809 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;819 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;829 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;839 | 63.5162 | 176.9344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;849 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;859 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;869 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;879 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;889 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;899 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;909 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;919 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;929 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;939 | 63.5162 | 176.9593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;949 | 63.5162 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;959 | 63.5162 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;969 | 63.5162 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;979 | 63.5162 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;989 | 63.5162 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:52;999 | 63.5162 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;009 | 63.5162 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;019 | 63.5162 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;029 | 63.5182 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;039 | 63.5182 | 176.9926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;049 | 63.5182 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;059 | 63.5182 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;069 | 63.5182 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;079 | 63.5182 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;089 | 63.5182 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;099 | 63.5182 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;109 | 63.5182 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;119 | 63.5182 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;129 | 63.5202 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;139 | 63.5202 | 177.0167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;149 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;159 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;169 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;179 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;189 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;199 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;209 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;219 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;229 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;239 | 63.5202 | 177.029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;249 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;259 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;269 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;279 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;289 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;299 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;309 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;319 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;329 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;339 | 63.5202 | 177.0339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;349 | 63.5202 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;359 | 63.5202 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;369 | 63.5202 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;379 | 63.5202 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;389 | 63.5202 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;399 | 63.5202 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;409 | 63.5202 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;419 | 63.5202 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;429 | 63.5212 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;439 | 63.5212 | 177.0197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;449 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;459 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;469 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;479 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;489 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;499 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;509 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;519 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;529 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;539 | 63.5212 | 176.9847 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;549 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;559 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;569 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;579 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;589 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;599 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;609 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;619 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;629 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;639 | 63.5212 | 176.956 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;649 | 63.5212 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;659 | 63.5212 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;669 | 63.5212 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;679 | 63.5212 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;689 | 63.5212 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;699 | 63.5212 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;709 | 63.5212 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;719 | 63.5212 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;729 | 63.5232 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;739 | 63.5232 | 176.9409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;749 | 63.5232 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;759 | 63.5232 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;769 | 63.5232 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;779 | 63.5232 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;789 | 63.5232 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;799 | 63.5232 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;809 | 63.5232 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;819 | 63.5232 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;829 | 63.5242 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;839 | 63.5242 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;849 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;859 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;869 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;879 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;889 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;899 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;909 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;919 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;929 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;939 | 63.5242 | 176.9211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;949 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;959 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;969 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;979 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;989 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:53;999 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;009 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;019 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;029 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;039 | 63.5242 | 176.9248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;049 | 63.5242 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;059 | 63.5242 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;069 | 63.5262 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;079 | 63.5262 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;089 | 63.5262 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;099 | 63.5262 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;109 | 63.5262 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;119 | 63.5262 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;129 | 63.5262 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;139 | 63.5262 | 176.9258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;149 | 63.5262 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;159 | 63.5252 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;169 | 63.5252 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;179 | 63.5252 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;189 | 63.5252 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;199 | 63.5252 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;209 | 63.5252 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;219 | 63.5252 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;229 | 63.5252 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;239 | 63.5252 | 176.9208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;249 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;259 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;269 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;279 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;289 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;299 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;309 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;319 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;329 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;339 | 63.5252 | 176.9349 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;349 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;359 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;369 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;379 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;389 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;399 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;409 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;419 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;429 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;439 | 63.5252 | 176.9687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;449 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;459 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;469 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;479 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;489 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;499 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;509 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;519 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;529 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;539 | 63.5252 | 177.0012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;549 | 63.5252 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;559 | 63.5252 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;569 | 63.5272 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;579 | 63.5272 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;589 | 63.5272 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;599 | 63.5272 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;609 | 63.5272 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;619 | 63.5272 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;629 | 63.5272 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;639 | 63.5272 | 177.0285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;649 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;659 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;669 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;679 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;689 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;699 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;709 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;719 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;729 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;739 | 63.5272 | 177.0481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;749 | 63.5272 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;759 | 63.5272 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;769 | 63.5282 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;779 | 63.5282 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;789 | 63.5282 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;799 | 63.5282 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;809 | 63.5282 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;819 | 63.5282 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;829 | 63.5282 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;839 | 63.5282 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;849 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;859 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;869 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;879 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;889 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;899 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;909 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;919 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;929 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;939 | 63.5282 | 176.9874 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;949 | 63.5282 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;959 | 63.5302 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;969 | 63.5302 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;979 | 63.5302 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;989 | 63.5302 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:54;999 | 63.5302 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;009 | 63.5302 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;019 | 63.5302 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;029 | 63.5302 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;039 | 63.5302 | 176.9444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;049 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;059 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;069 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;079 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;089 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;099 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;109 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;119 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;129 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;139 | 63.5302 | 176.9123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;149 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;159 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;169 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;179 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;189 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;199 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;209 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;219 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;229 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;239 | 63.5302 | 176.8844 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;249 | 63.5302 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;259 | 63.5302 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;269 | 63.5312 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;279 | 63.5312 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;289 | 63.5312 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;299 | 63.5312 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;309 | 63.5312 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;319 | 63.5312 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;329 | 63.5312 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;339 | 63.5312 | 176.8731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;349 | 63.5312 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;359 | 63.5332 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;369 | 63.5332 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;379 | 63.5332 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;389 | 63.5332 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;399 | 63.5332 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;409 | 63.5332 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;419 | 63.5332 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;429 | 63.5332 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;439 | 63.5332 | 176.8831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;449 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;459 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;469 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;479 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;489 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;499 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;509 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;519 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;529 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;539 | 63.5332 | 176.8894 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;549 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;559 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;569 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;579 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;589 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;599 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;609 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;619 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;629 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;639 | 63.5332 | 176.8886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;649 | 63.5332 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;659 | 63.5332 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;669 | 63.5342 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;679 | 63.5342 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;689 | 63.5342 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;699 | 63.5342 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;709 | 63.5342 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;719 | 63.5342 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;729 | 63.5342 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;739 | 63.5342 | 176.9057 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;749 | 63.5342 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;759 | 63.5332 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;769 | 63.5332 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;779 | 63.5332 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;789 | 63.5332 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;799 | 63.5332 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;809 | 63.5332 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;819 | 63.5332 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;829 | 63.5332 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;839 | 63.5332 | 176.9299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;849 | 63.5332 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;859 | 63.5332 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;869 | 63.5342 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;879 | 63.5342 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;889 | 63.5342 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;899 | 63.5342 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;909 | 63.5342 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;919 | 63.5342 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;929 | 63.5342 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;939 | 63.5342 | 176.9382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;949 | 63.5342 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;959 | 63.5332 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;969 | 63.5332 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;979 | 63.5332 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;989 | 63.5332 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:55;999 | 63.5332 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;009 | 63.5332 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;019 | 63.5332 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;029 | 63.5332 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;039 | 63.5332 | 176.9432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;049 | 63.5332 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;059 | 63.5332 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;069 | 63.5342 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;079 | 63.5342 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;089 | 63.5342 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;099 | 63.5342 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;109 | 63.5342 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;119 | 63.5342 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;129 | 63.5342 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;139 | 63.5342 | 176.9498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;149 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;159 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;169 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;179 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;189 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;199 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;209 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;219 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;229 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;239 | 63.5342 | 176.9293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;249 | 63.5342 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;259 | 63.5352 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;269 | 63.5352 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;279 | 63.5352 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;289 | 63.5352 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;299 | 63.5352 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;309 | 63.5352 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;319 | 63.5352 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;329 | 63.5352 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;339 | 63.5352 | 176.8848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;349 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;359 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;369 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;379 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;389 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;399 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;409 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;419 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;429 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;439 | 63.5352 | 176.8521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;449 | 63.5352 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;459 | 63.5352 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;469 | 63.5352 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;479 | 63.5362 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;489 | 63.5362 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;499 | 63.5362 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;509 | 63.5362 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;519 | 63.5362 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;529 | 63.5362 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;539 | 63.5362 | 176.8314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;549 | 63.5362 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;559 | 63.5362 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;569 | 63.5362 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;579 | 63.5382 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;589 | 63.5382 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;599 | 63.5382 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;609 | 63.5382 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;619 | 63.5382 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;629 | 63.5382 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;639 | 63.5382 | 176.813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;649 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;659 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;669 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;679 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;689 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;699 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;709 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;719 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;729 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;739 | 63.5382 | 176.7971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;749 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;759 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;769 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;779 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;789 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;799 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;809 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;819 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;829 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;839 | 63.5382 | 176.7947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;849 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;859 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;869 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;879 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;889 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;899 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;909 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;919 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;929 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;939 | 63.5382 | 176.8064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;949 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;959 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;969 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;979 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;989 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:56;999 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;009 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;019 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;029 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;039 | 63.5382 | 176.8079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;049 | 63.5382 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;059 | 63.5382 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;069 | 63.5382 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;079 | 63.5392 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;089 | 63.5392 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;099 | 63.5392 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;109 | 63.5392 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;119 | 63.5392 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;129 | 63.5392 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;139 | 63.5392 | 176.8068 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;149 | 63.5392 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;159 | 63.5392 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;169 | 63.5392 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;179 | 63.5382 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;189 | 63.5382 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;199 | 63.5382 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;209 | 63.5382 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;219 | 63.5382 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;229 | 63.5382 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;239 | 63.5382 | 176.8272 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;249 | 63.5382 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;259 | 63.5382 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;269 | 63.5382 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;279 | 63.5402 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;289 | 63.5402 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;299 | 63.5402 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;309 | 63.5402 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;319 | 63.5402 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;329 | 63.5402 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;339 | 63.5402 | 176.8587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;349 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;359 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;369 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;379 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;389 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;399 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;409 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;419 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;429 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;439 | 63.5402 | 176.8862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;449 | 63.5402 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;459 | 63.5402 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;469 | 63.5402 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;479 | 63.5412 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;489 | 63.5412 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;499 | 63.5412 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;509 | 63.5412 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;519 | 63.5412 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;529 | 63.5412 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;539 | 63.5412 | 176.9124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;549 | 63.5412 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;559 | 63.5412 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;569 | 63.5412 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;579 | 63.5402 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;589 | 63.5402 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;599 | 63.5402 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;609 | 63.5402 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;619 | 63.5402 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;629 | 63.5402 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;639 | 63.5402 | 176.9319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;649 | 63.5402 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;659 | 63.5402 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;669 | 63.5402 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;679 | 63.5422 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;689 | 63.5422 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;699 | 63.5422 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;709 | 63.5422 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;719 | 63.5422 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;729 | 63.5422 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;739 | 63.5422 | 176.9287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;749 | 63.5422 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;759 | 63.5422 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;769 | 63.5422 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;779 | 63.5412 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;789 | 63.5412 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;799 | 63.5412 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;809 | 63.5412 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;819 | 63.5412 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;829 | 63.5412 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;839 | 63.5412 | 176.9131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;849 | 63.5412 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;859 | 63.5412 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;869 | 63.5412 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;879 | 63.5422 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;889 | 63.5422 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;899 | 63.5422 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;909 | 63.5422 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;919 | 63.5422 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;929 | 63.5422 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;939 | 63.5422 | 176.9065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;949 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;959 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;969 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;979 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;989 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:57;999 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;009 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;019 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;029 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;039 | 63.5422 | 176.9056 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;049 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;059 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;069 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;079 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;089 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;099 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;109 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;119 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;129 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;139 | 63.5422 | 176.9051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;149 | 63.5422 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;159 | 63.5422 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;169 | 63.5422 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;179 | 63.5432 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;189 | 63.5432 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;199 | 63.5432 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;209 | 63.5432 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;219 | 63.5432 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;229 | 63.5432 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;239 | 63.5432 | 176.9132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;249 | 63.5432 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;259 | 63.5432 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;269 | 63.5432 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;279 | 63.5452 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;289 | 63.5452 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;299 | 63.5452 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;309 | 63.5452 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;319 | 63.5452 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;329 | 63.5452 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;339 | 63.5452 | 176.9263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;349 | 63.5452 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;359 | 63.5452 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;369 | 63.5452 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;379 | 63.5462 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;389 | 63.5462 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;399 | 63.5462 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;409 | 63.5462 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;419 | 63.5462 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;429 | 63.5462 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;439 | 63.5462 | 176.9276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;449 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;459 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;469 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;479 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;489 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;499 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;509 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;519 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;529 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;539 | 63.5462 | 176.9264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;549 | 63.5462 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;559 | 63.5462 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;569 | 63.5462 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;579 | 63.5482 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;589 | 63.5482 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;599 | 63.5482 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;609 | 63.5482 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;619 | 63.5482 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;629 | 63.5482 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;639 | 63.5482 | 176.9377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;649 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;659 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;669 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;679 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;689 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;699 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;709 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;719 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;729 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;739 | 63.5482 | 176.9514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;749 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;759 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;769 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;779 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;789 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;799 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;809 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;819 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;829 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;839 | 63.5482 | 176.959 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;849 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;859 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;869 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;879 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;889 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;899 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;909 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;919 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;929 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;939 | 63.5482 | 176.9609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;949 | 63.5482 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;959 | 63.5482 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;969 | 63.5482 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;979 | 63.5472 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;989 | 63.5472 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:58;999 | 63.5472 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;009 | 63.5472 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;019 | 63.5472 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;029 | 63.5472 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;039 | 63.5472 | 176.9512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;049 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;059 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;069 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;079 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;089 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;099 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;109 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;119 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;129 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;139 | 63.5472 | 176.926 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;149 | 63.5472 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;159 | 63.5472 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;169 | 63.5472 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;179 | 63.5482 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;189 | 63.5482 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;199 | 63.5482 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;209 | 63.5482 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;219 | 63.5482 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;229 | 63.5482 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;239 | 63.5482 | 176.897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;249 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;259 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;269 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;279 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;289 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;299 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;309 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;319 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;329 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;339 | 63.5482 | 176.8759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;349 | 63.5482 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;359 | 63.5482 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;369 | 63.5482 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;379 | 63.5512 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;389 | 63.5512 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;399 | 63.5512 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;409 | 63.5512 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;419 | 63.5512 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;429 | 63.5512 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;439 | 63.5512 | 176.8597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;449 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;459 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;469 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;479 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;489 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;499 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;509 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;519 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;529 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;539 | 63.5512 | 176.8471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;549 | 63.5512 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;559 | 63.5512 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;569 | 63.5512 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;579 | 63.5522 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;589 | 63.5522 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;599 | 63.5522 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;609 | 63.5522 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;619 | 63.5522 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;629 | 63.5522 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;639 | 63.5522 | 176.8466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;649 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;659 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;669 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;679 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;689 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;699 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;709 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;719 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;729 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;739 | 63.5522 | 176.8558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;749 | 63.5522 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;759 | 63.5522 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;769 | 63.5522 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;779 | 63.5532 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;789 | 63.5532 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;799 | 63.5532 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;809 | 63.5532 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;819 | 63.5532 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;829 | 63.5532 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;839 | 63.5532 | 176.8638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;849 | 63.5532 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;859 | 63.5532 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;869 | 63.5532 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;879 | 63.5522 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;889 | 63.5522 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;899 | 63.5522 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;909 | 63.5522 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;919 | 63.5522 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;929 | 63.5522 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;939 | 63.5522 | 176.8796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;949 | 63.5522 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;959 | 63.5522 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;969 | 63.5522 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;979 | 63.5532 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;989 | 63.5532 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:15:59;999 | 63.5532 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;009 | 63.5532 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;019 | 63.5532 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;029 | 63.5532 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;039 | 63.5532 | 176.9093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;049 | 63.5532 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;059 | 63.5532 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;069 | 63.5532 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;079 | 63.5522 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;089 | 63.5522 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;099 | 63.5522 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;109 | 63.5522 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;119 | 63.5522 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;129 | 63.5522 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;139 | 63.5522 | 176.9407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;149 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;159 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;169 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;179 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;189 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;199 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;209 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;219 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;229 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;239 | 63.5522 | 176.9657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;249 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;259 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;269 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;279 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;289 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;299 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;309 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;319 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;329 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;339 | 63.5522 | 176.9808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;349 | 63.5522 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;359 | 63.5522 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;369 | 63.5522 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;379 | 63.5522 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;389 | 63.5522 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;399 | 63.5532 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;409 | 63.5532 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;419 | 63.5532 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;429 | 63.5532 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;439 | 63.5532 | 176.978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;449 | 63.5532 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;459 | 63.5532 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;469 | 63.5532 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;479 | 63.5532 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;489 | 63.5532 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;499 | 63.5522 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;509 | 63.5522 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;519 | 63.5522 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;529 | 63.5522 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;539 | 63.5522 | 176.9565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;549 | 63.5522 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;559 | 63.5522 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;569 | 63.5522 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;579 | 63.5522 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;589 | 63.5522 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;599 | 63.5532 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;609 | 63.5532 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;619 | 63.5532 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;629 | 63.5532 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;639 | 63.5532 | 176.9342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;649 | 63.5532 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;659 | 63.5532 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;669 | 63.5532 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;679 | 63.5532 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;689 | 63.5532 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;699 | 63.5542 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;709 | 63.5542 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;719 | 63.5542 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;729 | 63.5542 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;739 | 63.5542 | 176.9227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;749 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;759 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;769 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;779 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;789 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;799 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;809 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;819 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;829 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;839 | 63.5542 | 176.9207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;849 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;859 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;869 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;879 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;889 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;899 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;909 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;919 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;929 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;939 | 63.5542 | 176.928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;949 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;959 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;969 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;979 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;989 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:00;999 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;009 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;019 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;029 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;039 | 63.5542 | 176.945 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;049 | 63.5542 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;059 | 63.5542 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;069 | 63.5542 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;079 | 63.5542 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;089 | 63.5542 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;099 | 63.5552 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;109 | 63.5552 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;119 | 63.5552 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;129 | 63.5552 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;139 | 63.5552 | 176.9572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;149 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;159 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;169 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;179 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;189 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;199 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;209 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;219 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;229 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;239 | 63.5552 | 176.9531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;249 | 63.5552 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;259 | 63.5552 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;269 | 63.5552 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;279 | 63.5552 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;289 | 63.5552 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;299 | 63.5572 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;309 | 63.5572 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;319 | 63.5572 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;329 | 63.5572 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;339 | 63.5572 | 176.9496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;349 | 63.5572 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;359 | 63.5572 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;369 | 63.5572 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;379 | 63.5572 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;389 | 63.5572 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;399 | 63.5572 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;409 | 63.5572 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;419 | 63.5572 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;429 | 63.5582 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;439 | 63.5582 | 176.9555 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;449 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;459 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;469 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;479 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;489 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;499 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;509 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;519 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;529 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;539 | 63.5582 | 176.9647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;549 | 63.5582 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;559 | 63.5582 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;569 | 63.5582 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;579 | 63.5582 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;589 | 63.5582 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;599 | 63.5582 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;609 | 63.5582 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;619 | 63.5582 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;629 | 63.5562 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;639 | 63.5562 | 176.976 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;649 | 63.5562 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;659 | 63.5562 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;669 | 63.5562 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;679 | 63.5562 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;689 | 63.5562 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;699 | 63.5562 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;709 | 63.5562 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;719 | 63.5562 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;729 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;739 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;749 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;759 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;769 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;779 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;789 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;799 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;809 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;819 | 63.5582 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;829 | 63.5572 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;839 | 63.5572 | 176.991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;849 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;859 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;869 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;879 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;889 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;899 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;909 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;919 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;929 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;939 | 63.5572 | 176.9652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;949 | 63.5572 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;959 | 63.5572 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;969 | 63.5572 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;979 | 63.5572 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;989 | 63.5572 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:01;999 | 63.5572 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;009 | 63.5572 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;019 | 63.5572 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;029 | 63.5592 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;039 | 63.5592 | 176.9297 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;049 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;059 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;069 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;079 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;089 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;099 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;109 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;119 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;129 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;139 | 63.5592 | 176.8951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;149 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;159 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;169 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;179 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;189 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;199 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;209 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;219 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;229 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;239 | 63.5592 | 176.8676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;249 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;259 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;269 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;279 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;289 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;299 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;309 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;319 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;329 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;339 | 63.5592 | 176.8576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;349 | 63.5592 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;359 | 63.5592 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;369 | 63.5592 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;379 | 63.5592 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;389 | 63.5592 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;399 | 63.5592 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;409 | 63.5592 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;419 | 63.5592 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;429 | 63.5602 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;439 | 63.5602 | 176.8741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;449 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;459 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;469 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;479 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;489 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;499 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;509 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;519 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;529 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;539 | 63.5602 | 176.8965 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;549 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;559 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;569 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;579 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;589 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;599 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;609 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;619 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;629 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;639 | 63.5602 | 176.9072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;649 | 63.5602 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;659 | 63.5602 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;669 | 63.5602 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;679 | 63.5602 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;689 | 63.5602 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;699 | 63.5602 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;709 | 63.5602 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;719 | 63.5602 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;729 | 63.5612 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;739 | 63.5612 | 176.9209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;749 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;759 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;769 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;779 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;789 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;799 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;809 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;819 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;829 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;839 | 63.5612 | 176.9429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;849 | 63.5612 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;859 | 63.5612 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;869 | 63.5612 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;879 | 63.5612 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;889 | 63.5612 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;899 | 63.5612 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;909 | 63.5612 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;919 | 63.5612 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;929 | 63.5622 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;939 | 63.5622 | 176.9648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;949 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;959 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;969 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;979 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;989 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:02;999 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;009 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;019 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;029 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;039 | 63.5622 | 176.9914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;049 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;059 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;069 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;079 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;089 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;099 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;109 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;119 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;129 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;139 | 63.5622 | 177.0289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;149 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;159 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;169 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;179 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;189 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;199 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;209 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;219 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;229 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;239 | 63.5622 | 177.0559 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;249 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;259 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;269 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;279 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;289 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;299 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;309 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;319 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;329 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;339 | 63.5622 | 177.0617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;349 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;359 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;369 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;379 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;389 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;399 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;409 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;419 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;429 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;439 | 63.5622 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;449 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;459 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;469 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;479 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;489 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;499 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;509 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;519 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;529 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;539 | 63.5622 | 177.0597 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;549 | 63.5622 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;559 | 63.5622 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;569 | 63.5622 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;579 | 63.5622 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;589 | 63.5622 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;599 | 63.5622 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;609 | 63.5622 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;619 | 63.5622 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;629 | 63.5642 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;639 | 63.5642 | 177.0517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;649 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;659 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;669 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;679 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;689 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;699 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;709 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;719 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;729 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;739 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;749 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;759 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;769 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;779 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;789 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;799 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;809 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;819 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;829 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;839 | 63.5642 | 177.0591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;849 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;859 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;869 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;879 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;889 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;899 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;909 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;919 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;929 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;939 | 63.5642 | 177.0625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;949 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;959 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;969 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;979 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;989 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:03;999 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;009 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;019 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;029 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;039 | 63.5642 | 177.0511 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;049 | 63.5642 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;059 | 63.5642 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;069 | 63.5632 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;079 | 63.5632 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;089 | 63.5632 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;099 | 63.5632 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;109 | 63.5632 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;119 | 63.5632 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;129 | 63.5632 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;139 | 63.5632 | 177.0407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;149 | 63.5632 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;159 | 63.5642 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;169 | 63.5642 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;179 | 63.5642 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;189 | 63.5642 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;199 | 63.5642 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;209 | 63.5642 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;219 | 63.5642 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;229 | 63.5642 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;239 | 63.5642 | 177.0396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;249 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;259 | 63.5642 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;269 | 63.5632 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;279 | 63.5632 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;289 | 63.5632 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;299 | 63.5632 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;309 | 63.5632 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;319 | 63.5632 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;329 | 63.5632 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;339 | 63.5632 | 177.0487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;349 | 63.5632 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;359 | 63.5652 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;369 | 63.5652 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;379 | 63.5652 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;389 | 63.5652 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;399 | 63.5652 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;409 | 63.5652 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;419 | 63.5652 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;429 | 63.5652 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;439 | 63.5652 | 177.0698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;449 | 63.5652 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;459 | 63.5652 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;469 | 63.5662 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;479 | 63.5662 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;489 | 63.5662 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;499 | 63.5662 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;509 | 63.5662 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;519 | 63.5662 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;529 | 63.5662 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;539 | 63.5662 | 177.1005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;549 | 63.5662 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;559 | 63.5662 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;569 | 63.5642 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;579 | 63.5642 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;589 | 63.5642 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;599 | 63.5642 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;609 | 63.5642 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;619 | 63.5642 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;629 | 63.5642 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;639 | 63.5642 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;649 | 63.5642 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;659 | 63.5652 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;669 | 63.5652 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;679 | 63.5652 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;689 | 63.5652 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;699 | 63.5652 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;709 | 63.5652 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;719 | 63.5652 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;729 | 63.5652 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;739 | 63.5652 | 177.1115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;749 | 63.5652 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;759 | 63.5652 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;769 | 63.5672 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;779 | 63.5672 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;789 | 63.5672 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;799 | 63.5672 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;809 | 63.5672 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;819 | 63.5672 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;829 | 63.5672 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;839 | 63.5672 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;849 | 63.5672 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;859 | 63.5662 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;869 | 63.5662 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;879 | 63.5662 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;889 | 63.5662 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;899 | 63.5662 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;909 | 63.5662 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;919 | 63.5662 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;929 | 63.5662 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;939 | 63.5662 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;949 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;959 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;969 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;979 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;989 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:04;999 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;009 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;019 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;029 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;039 | 63.5662 | 177.0473 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;049 | 63.5662 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;059 | 63.5672 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;069 | 63.5672 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;079 | 63.5672 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;089 | 63.5672 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;099 | 63.5672 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;109 | 63.5672 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;119 | 63.5672 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;129 | 63.5672 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;139 | 63.5672 | 177.041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;149 | 63.5672 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;159 | 63.5672 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;169 | 63.5682 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;179 | 63.5682 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;189 | 63.5682 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;199 | 63.5682 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;209 | 63.5682 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;219 | 63.5682 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;229 | 63.5682 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;239 | 63.5682 | 177.0585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;249 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;259 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;269 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;279 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;289 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;299 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;309 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;319 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;329 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;339 | 63.5682 | 177.0831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;349 | 63.5682 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;359 | 63.5682 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;369 | 63.5702 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;379 | 63.5702 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;389 | 63.5702 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;399 | 63.5702 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;409 | 63.5702 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;419 | 63.5702 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;429 | 63.5702 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;439 | 63.5702 | 177.105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;449 | 63.5702 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;459 | 63.5702 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;469 | 63.5682 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;479 | 63.5682 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;489 | 63.5682 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;499 | 63.5682 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;509 | 63.5682 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;519 | 63.5682 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;529 | 63.5682 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;539 | 63.5682 | 177.1197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;549 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;559 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;569 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;579 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;589 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;599 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;609 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;619 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;629 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;639 | 63.5682 | 177.1338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;649 | 63.5682 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;659 | 63.5682 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;669 | 63.5692 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;679 | 63.5692 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;689 | 63.5692 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;699 | 63.5692 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;709 | 63.5692 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;719 | 63.5692 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;729 | 63.5692 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;739 | 63.5692 | 177.1546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;749 | 63.5692 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;759 | 63.5682 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;769 | 63.5682 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;779 | 63.5682 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;789 | 63.5682 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;799 | 63.5682 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;809 | 63.5682 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;819 | 63.5682 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;829 | 63.5682 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;839 | 63.5682 | 177.1845 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;849 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;859 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;869 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;879 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;889 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;899 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;909 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;919 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;929 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;939 | 63.5682 | 177.2215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;949 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;959 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;969 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;979 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;989 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:05;999 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;009 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;019 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;029 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;039 | 63.5682 | 177.2545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;049 | 63.5682 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;059 | 63.5682 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;069 | 63.5712 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;079 | 63.5712 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;089 | 63.5712 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;099 | 63.5712 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;109 | 63.5712 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;119 | 63.5712 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;129 | 63.5712 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;139 | 63.5712 | 177.2752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;149 | 63.5712 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;159 | 63.5712 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;169 | 63.5702 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;179 | 63.5702 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;189 | 63.5702 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;199 | 63.5702 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;209 | 63.5702 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;219 | 63.5702 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;229 | 63.5702 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;239 | 63.5702 | 177.2773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;249 | 63.5702 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;259 | 63.5702 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;269 | 63.5712 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;279 | 63.5712 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;289 | 63.5712 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;299 | 63.5712 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;309 | 63.5712 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;319 | 63.5712 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;329 | 63.5712 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;339 | 63.5712 | 177.2691 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;349 | 63.5712 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;359 | 63.5712 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;369 | 63.5722 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;379 | 63.5722 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;389 | 63.5722 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;399 | 63.5722 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;409 | 63.5722 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;419 | 63.5722 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;429 | 63.5722 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;439 | 63.5722 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;449 | 63.5722 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;459 | 63.5722 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;469 | 63.5722 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;479 | 63.5732 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;489 | 63.5732 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;499 | 63.5732 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;509 | 63.5732 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;519 | 63.5732 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;529 | 63.5732 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;539 | 63.5732 | 177.2575 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;549 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;559 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;569 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;579 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;589 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;599 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;609 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;619 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;629 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;639 | 63.5732 | 177.2577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;649 | 63.5732 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;659 | 63.5732 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;669 | 63.5732 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;679 | 63.5742 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;689 | 63.5742 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;699 | 63.5742 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;709 | 63.5742 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;719 | 63.5742 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;729 | 63.5742 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;739 | 63.5742 | 177.2647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;749 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;759 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;769 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;779 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;789 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;799 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;809 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;819 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;829 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;839 | 63.5742 | 177.2734 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;849 | 63.5742 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;859 | 63.5742 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;869 | 63.5742 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;879 | 63.5732 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;889 | 63.5732 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;899 | 63.5732 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;909 | 63.5732 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;919 | 63.5732 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;929 | 63.5732 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;939 | 63.5732 | 177.2796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;949 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;959 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;969 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;979 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;989 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:06;999 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;009 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;019 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;029 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;039 | 63.5732 | 177.2795 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;049 | 63.5732 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;059 | 63.5732 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;069 | 63.5732 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;079 | 63.5742 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;089 | 63.5742 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;099 | 63.5742 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;109 | 63.5742 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;119 | 63.5742 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;129 | 63.5742 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;139 | 63.5742 | 177.2843 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;149 | 63.5742 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;159 | 63.5742 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;169 | 63.5742 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;179 | 63.5732 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;189 | 63.5732 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;199 | 63.5732 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;209 | 63.5732 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;219 | 63.5732 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;229 | 63.5732 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;239 | 63.5732 | 177.3017 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;249 | 63.5732 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;259 | 63.5732 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;269 | 63.5732 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;279 | 63.5742 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;289 | 63.5742 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;299 | 63.5742 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;309 | 63.5742 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;319 | 63.5742 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;329 | 63.5742 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;339 | 63.5742 | 177.3283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;349 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;359 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;369 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;379 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;389 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;399 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;409 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;419 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;429 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;439 | 63.5742 | 177.3583 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;449 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;459 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;469 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;479 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;489 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;499 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;509 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;519 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;529 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;539 | 63.5742 | 177.381 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;549 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;559 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;569 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;579 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;589 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;599 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;609 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;619 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;629 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;639 | 63.5742 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;649 | 63.5742 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;659 | 63.5742 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;669 | 63.5742 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;679 | 63.5752 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;689 | 63.5752 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;699 | 63.5752 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;709 | 63.5752 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;719 | 63.5752 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;729 | 63.5752 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;739 | 63.5752 | 177.3761 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;749 | 63.5752 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;759 | 63.5752 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;769 | 63.5752 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;779 | 63.5762 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;789 | 63.5762 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;799 | 63.5762 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;809 | 63.5762 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;819 | 63.5762 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;829 | 63.5762 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;839 | 63.5762 | 177.3591 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;849 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;859 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;869 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;879 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;889 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;899 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;909 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;919 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;929 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;939 | 63.5762 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;949 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;959 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;969 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;979 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;989 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:07;999 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;009 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;019 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;029 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;039 | 63.5762 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;049 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;059 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;069 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;079 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;089 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;099 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;109 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;119 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;129 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;139 | 63.5762 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;149 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;159 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;169 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;179 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;189 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;199 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;209 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;219 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;229 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;239 | 63.5762 | 177.3664 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;249 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;259 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;269 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;279 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;289 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;299 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;309 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;319 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;329 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;339 | 63.5762 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;349 | 63.5762 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;359 | 63.5762 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;369 | 63.5762 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;379 | 63.5772 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;389 | 63.5772 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;399 | 63.5772 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;409 | 63.5772 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;419 | 63.5772 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;429 | 63.5772 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;439 | 63.5772 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;449 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;459 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;469 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;479 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;489 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;499 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;509 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;519 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;529 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;539 | 63.5772 | 177.4039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;549 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;559 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;569 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;579 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;589 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;599 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;609 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;619 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;629 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;639 | 63.5772 | 177.4255 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;649 | 63.5772 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;659 | 63.5772 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;669 | 63.5772 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;679 | 63.5782 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;689 | 63.5782 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;699 | 63.5782 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;709 | 63.5782 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;719 | 63.5782 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;729 | 63.5782 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;739 | 63.5782 | 177.4579 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;749 | 63.5782 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;759 | 63.5782 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;769 | 63.5782 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;779 | 63.5792 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;789 | 63.5792 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;799 | 63.5792 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;809 | 63.5792 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;819 | 63.5792 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;829 | 63.5792 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;839 | 63.5792 | 177.494 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;849 | 63.5792 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;859 | 63.5792 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;869 | 63.5792 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;879 | 63.5782 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;889 | 63.5782 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;899 | 63.5782 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;909 | 63.5782 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;919 | 63.5782 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;929 | 63.5782 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;939 | 63.5782 | 177.5205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;949 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;959 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;969 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;979 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;989 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:08;999 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;009 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;019 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;029 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;039 | 63.5782 | 177.5254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;049 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;059 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;069 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;079 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;089 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;099 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;109 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;119 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;129 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;139 | 63.5782 | 177.5039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;149 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;159 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;169 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;179 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;189 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;199 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;209 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;219 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;229 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;239 | 63.5782 | 177.4671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;249 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;259 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;269 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;279 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;289 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;299 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;309 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;319 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;329 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;339 | 63.5782 | 177.4274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;349 | 63.5782 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;359 | 63.5782 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;369 | 63.5782 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;379 | 63.5802 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;389 | 63.5802 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;399 | 63.5802 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;409 | 63.5802 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;419 | 63.5802 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;429 | 63.5802 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;439 | 63.5802 | 177.3996 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;449 | 63.5802 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;459 | 63.5802 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;469 | 63.5802 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;479 | 63.5812 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;489 | 63.5812 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;499 | 63.5812 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;509 | 63.5812 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;519 | 63.5812 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;529 | 63.5812 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;539 | 63.5812 | 177.3854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;549 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;559 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;569 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;579 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;589 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;599 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;609 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;619 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;629 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;639 | 63.5812 | 177.3768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;649 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;659 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;669 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;679 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;689 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;699 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;709 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;719 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;729 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;739 | 63.5812 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;749 | 63.5812 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;759 | 63.5812 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;769 | 63.5812 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;779 | 63.5822 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;789 | 63.5822 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;799 | 63.5822 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;809 | 63.5822 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;819 | 63.5822 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;829 | 63.5822 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;839 | 63.5822 | 177.3631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;849 | 63.5822 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;859 | 63.5822 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;869 | 63.5822 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;879 | 63.5812 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;889 | 63.5812 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;899 | 63.5812 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;909 | 63.5812 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;919 | 63.5812 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;929 | 63.5812 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;939 | 63.5812 | 177.3692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;949 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;959 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;969 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;979 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;989 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:09;999 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;009 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;019 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;029 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;039 | 63.5812 | 177.3928 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;049 | 63.5812 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;059 | 63.5812 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;069 | 63.5812 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;079 | 63.5822 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;089 | 63.5822 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;099 | 63.5822 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;109 | 63.5822 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;119 | 63.5822 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;129 | 63.5822 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;139 | 63.5822 | 177.4332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;149 | 63.5822 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;159 | 63.5822 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;169 | 63.5822 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;179 | 63.5822 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;189 | 63.5822 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;199 | 63.5832 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;209 | 63.5832 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;219 | 63.5832 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;229 | 63.5832 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;239 | 63.5832 | 177.478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;249 | 63.5832 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;259 | 63.5832 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;269 | 63.5832 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;279 | 63.5832 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;289 | 63.5832 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;299 | 63.5822 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;309 | 63.5822 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;319 | 63.5822 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;329 | 63.5822 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;339 | 63.5822 | 177.5125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;349 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;359 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;369 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;379 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;389 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;399 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;409 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;419 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;429 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;439 | 63.5822 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;449 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;459 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;469 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;479 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;489 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;499 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;509 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;519 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;529 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;539 | 63.5822 | 177.5215 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;549 | 63.5822 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;559 | 63.5822 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;569 | 63.5822 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;579 | 63.5822 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;589 | 63.5822 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;599 | 63.5832 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;609 | 63.5832 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;619 | 63.5832 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;629 | 63.5832 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;639 | 63.5832 | 177.4991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;649 | 63.5832 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;659 | 63.5832 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;669 | 63.5832 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;679 | 63.5832 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;689 | 63.5832 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;699 | 63.5852 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;709 | 63.5852 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;719 | 63.5852 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;729 | 63.5852 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;739 | 63.5852 | 177.4708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;749 | 63.5852 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;759 | 63.5852 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;769 | 63.5852 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;779 | 63.5852 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;789 | 63.5852 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;799 | 63.5842 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;809 | 63.5842 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;819 | 63.5842 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;829 | 63.5842 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;839 | 63.5842 | 177.4512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;849 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;859 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;869 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;879 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;889 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;899 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;909 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;919 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;929 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;939 | 63.5842 | 177.4466 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;949 | 63.5842 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;959 | 63.5842 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;969 | 63.5842 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;979 | 63.5842 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;989 | 63.5842 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:10;999 | 63.5862 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;009 | 63.5862 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;019 | 63.5862 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;029 | 63.5862 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;039 | 63.5862 | 177.4547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;049 | 63.5862 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;059 | 63.5862 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;069 | 63.5862 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;079 | 63.5862 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;089 | 63.5862 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;099 | 63.5872 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;109 | 63.5872 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;119 | 63.5872 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;129 | 63.5872 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;139 | 63.5872 | 177.4692 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;149 | 63.5872 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;159 | 63.5872 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;169 | 63.5872 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;179 | 63.5872 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;189 | 63.5872 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;199 | 63.5862 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;209 | 63.5862 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;219 | 63.5862 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;229 | 63.5862 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;239 | 63.5862 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;249 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;259 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;269 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;279 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;289 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;299 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;309 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;319 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;329 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;339 | 63.5862 | 177.5045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;349 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;359 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;369 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;379 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;389 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;399 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;409 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;419 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;429 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;439 | 63.5862 | 177.5209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;449 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;459 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;469 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;479 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;489 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;499 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;509 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;519 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;529 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;539 | 63.5862 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;549 | 63.5862 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;559 | 63.5862 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;569 | 63.5862 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;579 | 63.5862 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;589 | 63.5862 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;599 | 63.5862 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;609 | 63.5862 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;619 | 63.5862 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;629 | 63.5852 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;639 | 63.5852 | 177.5427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;649 | 63.5852 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;659 | 63.5852 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;669 | 63.5852 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;679 | 63.5852 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;689 | 63.5852 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;699 | 63.5852 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;709 | 63.5852 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;719 | 63.5852 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;729 | 63.5862 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;739 | 63.5862 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;749 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;759 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;769 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;779 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;789 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;799 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;809 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;819 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;829 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;839 | 63.5862 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;849 | 63.5862 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;859 | 63.5862 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;869 | 63.5862 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;879 | 63.5862 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;889 | 63.5862 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;899 | 63.5862 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;909 | 63.5862 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;919 | 63.5862 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;929 | 63.5852 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;939 | 63.5852 | 177.5009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;949 | 63.5852 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;959 | 63.5852 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;969 | 63.5852 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;979 | 63.5852 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;989 | 63.5852 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:11;999 | 63.5852 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;009 | 63.5852 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;019 | 63.5852 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;029 | 63.5862 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;039 | 63.5862 | 177.4718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;049 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;059 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;069 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;079 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;089 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;099 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;109 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;119 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;129 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;139 | 63.5862 | 177.444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;149 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;159 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;169 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;179 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;189 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;199 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;209 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;219 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;229 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;239 | 63.5862 | 177.414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;249 | 63.5862 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;259 | 63.5862 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;269 | 63.5862 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;279 | 63.5862 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;289 | 63.5862 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;299 | 63.5862 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;309 | 63.5862 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;319 | 63.5862 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;329 | 63.5882 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;339 | 63.5882 | 177.388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;349 | 63.5882 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;359 | 63.5882 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;369 | 63.5882 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;379 | 63.5882 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;389 | 63.5882 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;399 | 63.5882 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;409 | 63.5882 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;419 | 63.5882 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;429 | 63.5892 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;439 | 63.5892 | 177.3686 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;449 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;459 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;469 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;479 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;489 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;499 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;509 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;519 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;529 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;539 | 63.5892 | 177.3451 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;549 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;559 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;569 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;579 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;589 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;599 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;609 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;619 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;629 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;639 | 63.5892 | 177.3243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;649 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;659 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;669 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;679 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;689 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;699 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;709 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;719 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;729 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;739 | 63.5892 | 177.3248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;749 | 63.5892 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;759 | 63.5892 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;769 | 63.5892 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;779 | 63.5892 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;789 | 63.5892 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;799 | 63.5892 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;809 | 63.5892 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;819 | 63.5892 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;829 | 63.5902 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;839 | 63.5902 | 177.3434 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;849 | 63.5902 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;859 | 63.5902 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;869 | 63.5902 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;879 | 63.5902 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;889 | 63.5902 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;899 | 63.5902 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;909 | 63.5902 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;919 | 63.5902 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;929 | 63.5912 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;939 | 63.5912 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;949 | 63.5912 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;959 | 63.5912 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;969 | 63.5912 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;979 | 63.5912 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;989 | 63.5912 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:12;999 | 63.5912 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;009 | 63.5912 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;019 | 63.5912 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;029 | 63.5902 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;039 | 63.5902 | 177.4006 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;049 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;059 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;069 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;079 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;089 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;099 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;109 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;119 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;129 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;139 | 63.5902 | 177.4324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;149 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;159 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;169 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;179 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;189 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;199 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;209 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;219 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;229 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;239 | 63.5902 | 177.4472 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;249 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;259 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;269 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;279 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;289 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;299 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;309 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;319 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;329 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;339 | 63.5902 | 177.4435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;349 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;359 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;369 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;379 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;389 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;399 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;409 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;419 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;429 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;439 | 63.5902 | 177.4353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;449 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;459 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;469 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;479 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;489 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;499 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;509 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;519 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;529 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;539 | 63.5902 | 177.4186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;549 | 63.5902 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;559 | 63.5902 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;569 | 63.5902 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;579 | 63.5902 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;589 | 63.5902 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;599 | 63.5902 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;609 | 63.5902 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;619 | 63.5902 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;629 | 63.5912 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;639 | 63.5912 | 177.3902 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;649 | 63.5912 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;659 | 63.5912 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;669 | 63.5912 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;679 | 63.5912 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;689 | 63.5912 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;699 | 63.5912 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;709 | 63.5912 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;719 | 63.5912 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;729 | 63.5902 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;739 | 63.5902 | 177.3657 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;749 | 63.5902 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;759 | 63.5902 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;769 | 63.5902 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;779 | 63.5902 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;789 | 63.5902 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;799 | 63.5902 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;809 | 63.5902 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;819 | 63.5902 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;829 | 63.5912 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;839 | 63.5912 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;849 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;859 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;869 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;879 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;889 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;899 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;909 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;919 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;929 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;939 | 63.5912 | 177.3207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;949 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;959 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;969 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;979 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;989 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:13;999 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;009 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;019 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;029 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;039 | 63.5912 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;049 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;059 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;069 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;079 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;089 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;099 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;109 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;119 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;129 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;139 | 63.5912 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;149 | 63.5912 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;159 | 63.5922 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;169 | 63.5922 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;179 | 63.5922 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;189 | 63.5922 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;199 | 63.5922 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;209 | 63.5922 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;219 | 63.5922 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;229 | 63.5922 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;239 | 63.5922 | 177.2791 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;249 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;259 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;269 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;279 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;289 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;299 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;309 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;319 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;329 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;339 | 63.5922 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;349 | 63.5922 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;359 | 63.5922 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;369 | 63.5932 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;379 | 63.5932 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;389 | 63.5932 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;399 | 63.5932 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;409 | 63.5932 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;419 | 63.5932 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;429 | 63.5932 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;439 | 63.5932 | 177.3203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;449 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;459 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;469 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;479 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;489 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;499 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;509 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;519 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;529 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;539 | 63.5932 | 177.3467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;549 | 63.5932 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;559 | 63.5932 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;569 | 63.5922 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;579 | 63.5922 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;589 | 63.5922 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;599 | 63.5922 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;609 | 63.5922 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;619 | 63.5922 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;629 | 63.5922 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;639 | 63.5922 | 177.3393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;649 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;659 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;669 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;679 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;689 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;699 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;709 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;719 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;729 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;739 | 63.5922 | 177.2998 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;749 | 63.5922 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;759 | 63.5922 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;769 | 63.5932 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;779 | 63.5932 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;789 | 63.5932 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;799 | 63.5932 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;809 | 63.5932 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;819 | 63.5932 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;829 | 63.5932 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;839 | 63.5932 | 177.2522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;849 | 63.5932 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;859 | 63.5922 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;869 | 63.5922 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;879 | 63.5922 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;889 | 63.5922 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;899 | 63.5922 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;909 | 63.5922 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;919 | 63.5922 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;929 | 63.5922 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;939 | 63.5922 | 177.2072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;949 | 63.5922 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;959 | 63.5922 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;969 | 63.5932 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;979 | 63.5932 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;989 | 63.5932 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:14;999 | 63.5932 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;009 | 63.5932 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;019 | 63.5932 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;029 | 63.5932 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;039 | 63.5932 | 177.1731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;049 | 63.5932 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;059 | 63.5942 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;069 | 63.5942 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;079 | 63.5942 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;089 | 63.5942 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;099 | 63.5942 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;109 | 63.5942 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;119 | 63.5942 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;129 | 63.5942 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;139 | 63.5942 | 177.1667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;149 | 63.5942 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;159 | 63.5942 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;169 | 63.5952 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;179 | 63.5952 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;189 | 63.5952 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;199 | 63.5952 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;209 | 63.5952 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;219 | 63.5952 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;229 | 63.5952 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;239 | 63.5952 | 177.1856 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;249 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;259 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;269 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;279 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;289 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;299 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;309 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;319 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;329 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;339 | 63.5952 | 177.2086 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;349 | 63.5952 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;359 | 63.5952 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;369 | 63.5962 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;379 | 63.5962 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;389 | 63.5962 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;399 | 63.5962 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;409 | 63.5962 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;419 | 63.5962 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;429 | 63.5962 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;439 | 63.5962 | 177.2329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;449 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;459 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;469 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;479 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;489 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;499 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;509 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;519 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;529 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;539 | 63.5962 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;549 | 63.5962 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;559 | 63.5952 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;569 | 63.5952 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;579 | 63.5952 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;589 | 63.5952 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;599 | 63.5952 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;609 | 63.5952 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;619 | 63.5952 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;629 | 63.5952 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;639 | 63.5952 | 177.2793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;649 | 63.5952 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;659 | 63.5952 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;669 | 63.5962 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;679 | 63.5962 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;689 | 63.5962 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;699 | 63.5962 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;709 | 63.5962 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;719 | 63.5962 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;729 | 63.5962 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;739 | 63.5962 | 177.287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;749 | 63.5962 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;759 | 63.5982 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;769 | 63.5982 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;779 | 63.5982 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;789 | 63.5982 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;799 | 63.5982 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;809 | 63.5982 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;819 | 63.5982 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;829 | 63.5982 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;839 | 63.5982 | 177.2993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;849 | 63.5982 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;859 | 63.5982 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;869 | 63.5962 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;879 | 63.5962 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;889 | 63.5962 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;899 | 63.5962 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;909 | 63.5962 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;919 | 63.5962 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;929 | 63.5962 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;939 | 63.5962 | 177.311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;949 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;959 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;969 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;979 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;989 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:15;999 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;009 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;019 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;029 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;039 | 63.5962 | 177.3054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;049 | 63.5962 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;059 | 63.5962 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;069 | 63.5982 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;079 | 63.5982 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;089 | 63.5982 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;099 | 63.5982 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;109 | 63.5982 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;119 | 63.5982 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;129 | 63.5982 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;139 | 63.5982 | 177.2918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;149 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;159 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;169 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;179 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;189 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;199 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;209 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;219 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;229 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;239 | 63.5982 | 177.2825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;249 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;259 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;269 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;279 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;289 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;299 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;309 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;319 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;329 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;339 | 63.5982 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;349 | 63.5982 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;359 | 63.5982 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;369 | 63.5972 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;379 | 63.5972 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;389 | 63.5972 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;399 | 63.5972 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;409 | 63.5972 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;419 | 63.5972 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;429 | 63.5972 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;439 | 63.5972 | 177.2655 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;449 | 63.5972 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;459 | 63.5972 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;469 | 63.5992 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;479 | 63.5992 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;489 | 63.5992 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;499 | 63.5992 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;509 | 63.5992 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;519 | 63.5992 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;529 | 63.5992 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;539 | 63.5992 | 177.2606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;549 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;559 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;569 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;579 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;589 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;599 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;609 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;619 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;629 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;639 | 63.5992 | 177.2585 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;649 | 63.5992 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;659 | 63.5992 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;669 | 63.5992 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;679 | 63.5982 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;689 | 63.5982 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;699 | 63.5982 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;709 | 63.5982 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;719 | 63.5982 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;729 | 63.5982 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;739 | 63.5982 | 177.2501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;749 | 63.5982 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;759 | 63.5982 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;769 | 63.5982 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;779 | 63.5992 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;789 | 63.5992 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;799 | 63.5992 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;809 | 63.5992 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;819 | 63.5992 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;829 | 63.5992 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;839 | 63.5992 | 177.2285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;849 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;859 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;869 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;879 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;889 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;899 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;909 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;919 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;929 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;939 | 63.5992 | 177.2097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;949 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;959 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;969 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;979 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;989 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:16;999 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;009 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;019 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;029 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;039 | 63.5992 | 177.2065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;049 | 63.5992 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;059 | 63.5992 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;069 | 63.5992 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;079 | 63.6012 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;089 | 63.6012 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;099 | 63.6012 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;109 | 63.6012 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;119 | 63.6012 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;129 | 63.6012 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;139 | 63.6012 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;149 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;159 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;169 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;179 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;189 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;199 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;209 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;219 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;229 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;239 | 63.6012 | 177.2569 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;249 | 63.6012 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;259 | 63.6012 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;269 | 63.6012 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;279 | 63.6002 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;289 | 63.6002 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;299 | 63.6002 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;309 | 63.6002 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;319 | 63.6002 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;329 | 63.6002 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;339 | 63.6002 | 177.3096 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;349 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;359 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;369 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;379 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;389 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;399 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;409 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;419 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;429 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;439 | 63.6002 | 177.3522 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;449 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;459 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;469 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;479 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;489 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;499 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;509 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;519 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;529 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;539 | 63.6002 | 177.3603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;549 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;559 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;569 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;579 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;589 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;599 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;609 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;619 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;629 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;639 | 63.6002 | 177.3415 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;649 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;659 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;669 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;679 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;689 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;699 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;709 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;719 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;729 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;739 | 63.6002 | 177.3087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;749 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;759 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;769 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;779 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;789 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;799 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;809 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;819 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;829 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;839 | 63.6002 | 177.2728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;849 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;859 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;869 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;879 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;889 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;899 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;909 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;919 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;929 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;939 | 63.6002 | 177.249 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;949 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;959 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;969 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;979 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;989 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:17;999 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;009 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;019 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;029 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;039 | 63.6002 | 177.2496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;049 | 63.6002 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;059 | 63.6002 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;069 | 63.6002 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;079 | 63.6022 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;089 | 63.6022 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;099 | 63.6022 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;109 | 63.6022 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;119 | 63.6022 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;129 | 63.6022 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;139 | 63.6022 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;149 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;159 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;169 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;179 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;189 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;199 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;209 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;219 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;229 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;239 | 63.6022 | 177.2744 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;249 | 63.6022 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;259 | 63.6022 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;269 | 63.6022 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;279 | 63.6002 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;289 | 63.6002 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;299 | 63.6002 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;309 | 63.6002 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;319 | 63.6002 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;329 | 63.6002 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;339 | 63.6002 | 177.2938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;349 | 63.6002 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;359 | 63.6002 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;369 | 63.6002 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;379 | 63.6022 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;389 | 63.6022 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;399 | 63.6022 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;409 | 63.6022 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;419 | 63.6022 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;429 | 63.6022 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;439 | 63.6022 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;449 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;459 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;469 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;479 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;489 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;499 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;509 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;519 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;529 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;539 | 63.6022 | 177.3474 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;549 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;559 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;569 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;579 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;589 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;599 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;609 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;619 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;629 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;639 | 63.6022 | 177.3718 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;649 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;659 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;669 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;679 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;689 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;699 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;709 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;719 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;729 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;739 | 63.6022 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;749 | 63.6022 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;759 | 63.6022 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;769 | 63.6022 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;779 | 63.6032 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;789 | 63.6032 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;799 | 63.6032 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;809 | 63.6032 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;819 | 63.6032 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;829 | 63.6032 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;839 | 63.6032 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;849 | 63.6032 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;859 | 63.6032 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;869 | 63.6032 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;879 | 63.6022 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;889 | 63.6022 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;899 | 63.6022 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;909 | 63.6022 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;919 | 63.6022 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;929 | 63.6022 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;939 | 63.6022 | 177.4018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;949 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;959 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;969 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;979 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;989 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:18;999 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;009 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;019 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;029 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;039 | 63.6022 | 177.3907 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;049 | 63.6022 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;059 | 63.6022 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;069 | 63.6022 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;079 | 63.6032 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;089 | 63.6032 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;099 | 63.6032 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;109 | 63.6032 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;119 | 63.6032 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;129 | 63.6032 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;139 | 63.6032 | 177.3897 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;149 | 63.6032 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;159 | 63.6032 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;169 | 63.6032 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;179 | 63.6022 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;189 | 63.6022 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;199 | 63.6022 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;209 | 63.6022 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;219 | 63.6022 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;229 | 63.6022 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;239 | 63.6022 | 177.3899 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;249 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;259 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;269 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;279 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;289 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;299 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;309 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;319 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;329 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;339 | 63.6022 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;349 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;359 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;369 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;379 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;389 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;399 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;409 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;419 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;429 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;439 | 63.6022 | 177.4385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;449 | 63.6022 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;459 | 63.6022 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;469 | 63.6022 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;479 | 63.6032 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;489 | 63.6032 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;499 | 63.6032 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;509 | 63.6032 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;519 | 63.6032 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;529 | 63.6032 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;539 | 63.6032 | 177.4666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;549 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;559 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;569 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;579 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;589 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;599 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;609 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;619 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;629 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;639 | 63.6032 | 177.4706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;649 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;659 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;669 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;679 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;689 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;699 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;709 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;719 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;729 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;739 | 63.6032 | 177.4678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;749 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;759 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;769 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;779 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;789 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;799 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;809 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;819 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;829 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;839 | 63.6032 | 177.4656 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;849 | 63.6032 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;859 | 63.6032 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;869 | 63.6032 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;879 | 63.6022 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;889 | 63.6022 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;899 | 63.6022 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;909 | 63.6022 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;919 | 63.6022 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;929 | 63.6022 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;939 | 63.6022 | 177.46 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;949 | 63.6022 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;959 | 63.6022 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;969 | 63.6022 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;979 | 63.6032 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;989 | 63.6032 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:19;999 | 63.6032 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;009 | 63.6032 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;019 | 63.6032 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;029 | 63.6032 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;039 | 63.6032 | 177.4685 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;049 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;059 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;069 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;079 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;089 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;099 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;109 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;119 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;129 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;139 | 63.6032 | 177.5041 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;149 | 63.6032 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;159 | 63.6032 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;169 | 63.6032 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;179 | 63.6042 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;189 | 63.6042 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;199 | 63.6042 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;209 | 63.6042 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;219 | 63.6042 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;229 | 63.6042 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;239 | 63.6042 | 177.5305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;249 | 63.6042 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;259 | 63.6042 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;269 | 63.6042 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;279 | 63.6042 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;289 | 63.6042 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;299 | 63.6022 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;309 | 63.6022 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;319 | 63.6022 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;329 | 63.6022 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;339 | 63.6022 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;349 | 63.6022 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;359 | 63.6022 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;369 | 63.6022 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;379 | 63.6022 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;389 | 63.6022 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;399 | 63.6032 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;409 | 63.6032 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;419 | 63.6032 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;429 | 63.6032 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;439 | 63.6032 | 177.5366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;449 | 63.6032 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;459 | 63.6032 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;469 | 63.6032 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;479 | 63.6032 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;489 | 63.6032 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;499 | 63.6042 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;509 | 63.6042 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;519 | 63.6042 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;529 | 63.6042 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;539 | 63.6042 | 177.54 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;549 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;559 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;569 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;579 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;589 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;599 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;609 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;619 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;629 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;639 | 63.6042 | 177.5224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;649 | 63.6042 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;659 | 63.6042 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;669 | 63.6042 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;679 | 63.6042 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;689 | 63.6042 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;699 | 63.6032 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;709 | 63.6032 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;719 | 63.6032 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;729 | 63.6032 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;739 | 63.6032 | 177.5018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;749 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;759 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;769 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;779 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;789 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;799 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;809 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;819 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;829 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;839 | 63.6032 | 177.4948 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;849 | 63.6032 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;859 | 63.6032 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;869 | 63.6032 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;879 | 63.6032 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;889 | 63.6032 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;899 | 63.6022 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;909 | 63.6022 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;919 | 63.6022 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;929 | 63.6022 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;939 | 63.6022 | 177.4773 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;949 | 63.6022 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;959 | 63.6022 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;969 | 63.6022 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;979 | 63.6022 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;989 | 63.6022 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:20;999 | 63.6032 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;009 | 63.6032 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;019 | 63.6032 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;029 | 63.6032 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;039 | 63.6032 | 177.4492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;049 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;059 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;069 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;079 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;089 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;099 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;109 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;119 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;129 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;139 | 63.6032 | 177.4422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;149 | 63.6032 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;159 | 63.6032 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;169 | 63.6032 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;179 | 63.6032 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;189 | 63.6032 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;199 | 63.6042 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;209 | 63.6042 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;219 | 63.6042 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;229 | 63.6042 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;239 | 63.6042 | 177.4584 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;249 | 63.6042 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;259 | 63.6042 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;269 | 63.6042 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;279 | 63.6042 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;289 | 63.6042 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;299 | 63.6032 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;309 | 63.6032 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;319 | 63.6032 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;329 | 63.6032 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;339 | 63.6032 | 177.4834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;349 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;359 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;369 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;379 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;389 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;399 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;409 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;419 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;429 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;439 | 63.6032 | 177.5269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;449 | 63.6032 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;459 | 63.6032 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;469 | 63.6032 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;479 | 63.6032 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;489 | 63.6032 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;499 | 63.6042 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;509 | 63.6042 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;519 | 63.6042 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;529 | 63.6042 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;539 | 63.6042 | 177.5882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;549 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;559 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;569 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;579 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;589 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;599 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;609 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;619 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;629 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;639 | 63.6042 | 177.6226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;649 | 63.6042 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;659 | 63.6042 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;669 | 63.6042 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;679 | 63.6042 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;689 | 63.6042 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;699 | 63.6042 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;709 | 63.6042 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;719 | 63.6042 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;729 | 63.6032 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;739 | 63.6032 | 177.6207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;749 | 63.6032 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;759 | 63.6032 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;769 | 63.6032 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;779 | 63.6032 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;789 | 63.6032 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;799 | 63.6032 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;809 | 63.6032 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;819 | 63.6032 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;829 | 63.6042 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;839 | 63.6042 | 177.6121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;849 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;859 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;869 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;879 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;889 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;899 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;909 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;919 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;929 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;939 | 63.6042 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;949 | 63.6042 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;959 | 63.6042 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;969 | 63.6042 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;979 | 63.6042 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;989 | 63.6042 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:21;999 | 63.6042 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;009 | 63.6042 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;019 | 63.6042 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;029 | 63.6032 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;039 | 63.6032 | 177.558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;049 | 63.6032 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;059 | 63.6032 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;069 | 63.6032 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;079 | 63.6032 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;089 | 63.6032 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;099 | 63.6032 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;109 | 63.6032 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;119 | 63.6032 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;129 | 63.6042 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;139 | 63.6042 | 177.5311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;149 | 63.6042 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;159 | 63.6042 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;169 | 63.6042 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;179 | 63.6042 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;189 | 63.6042 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;199 | 63.6042 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;209 | 63.6042 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;219 | 63.6042 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;229 | 63.6052 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;239 | 63.6052 | 177.5243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;249 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;259 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;269 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;279 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;289 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;299 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;309 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;319 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;329 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;339 | 63.6052 | 177.5072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;349 | 63.6052 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;359 | 63.6052 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;369 | 63.6052 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;379 | 63.6052 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;389 | 63.6052 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;399 | 63.6052 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;409 | 63.6052 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;419 | 63.6052 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;429 | 63.6042 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;439 | 63.6042 | 177.4792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;449 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;459 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;469 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;479 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;489 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;499 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;509 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;519 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;529 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;539 | 63.6042 | 177.4621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;549 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;559 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;569 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;579 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;589 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;599 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;609 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;619 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;629 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;639 | 63.6042 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;649 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;659 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;669 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;679 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;689 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;699 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;709 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;719 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;729 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;739 | 63.6042 | 177.4416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;749 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;759 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;769 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;779 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;789 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;799 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;809 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;819 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;829 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;839 | 63.6042 | 177.446 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;849 | 63.6042 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;859 | 63.6042 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;869 | 63.6042 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;879 | 63.6042 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;889 | 63.6042 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;899 | 63.6042 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;909 | 63.6042 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;919 | 63.6042 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;929 | 63.6052 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;939 | 63.6052 | 177.4659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;949 | 63.6052 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;959 | 63.6052 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;969 | 63.6052 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;979 | 63.6052 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;989 | 63.6052 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:22;999 | 63.6052 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;009 | 63.6052 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;019 | 63.6052 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;029 | 63.6042 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;039 | 63.6042 | 177.4752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;049 | 63.6042 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;059 | 63.6042 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;069 | 63.6042 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;079 | 63.6042 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;089 | 63.6042 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;099 | 63.6042 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;109 | 63.6042 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;119 | 63.6042 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;129 | 63.6052 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;139 | 63.6052 | 177.4755 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;149 | 63.6052 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;159 | 63.6052 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;169 | 63.6052 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;179 | 63.6052 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;189 | 63.6052 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;199 | 63.6052 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;209 | 63.6052 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;219 | 63.6052 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;229 | 63.6062 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;239 | 63.6062 | 177.4829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;249 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;259 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;269 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;279 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;289 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;299 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;309 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;319 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;329 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;339 | 63.6062 | 177.4857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;349 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;359 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;369 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;379 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;389 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;399 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;409 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;419 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;429 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;439 | 63.6062 | 177.4751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;449 | 63.6062 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;459 | 63.6062 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;469 | 63.6062 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;479 | 63.6062 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;489 | 63.6062 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;499 | 63.6062 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;509 | 63.6062 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;519 | 63.6062 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;529 | 63.6052 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;539 | 63.6052 | 177.4654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;549 | 63.6052 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;559 | 63.6052 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;569 | 63.6052 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;579 | 63.6052 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;589 | 63.6052 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;599 | 63.6052 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;609 | 63.6052 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;619 | 63.6052 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;629 | 63.6062 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;639 | 63.6062 | 177.4576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;649 | 63.6062 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;659 | 63.6062 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;669 | 63.6062 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;679 | 63.6062 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;689 | 63.6062 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;699 | 63.6062 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;709 | 63.6062 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;719 | 63.6062 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;729 | 63.6052 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;739 | 63.6052 | 177.4326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;749 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;759 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;769 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;779 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;789 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;799 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;809 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;819 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;829 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;839 | 63.6052 | 177.4007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;849 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;859 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;869 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;879 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;889 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;899 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;909 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;919 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;929 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;939 | 63.6052 | 177.3832 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;949 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;959 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;969 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;979 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;989 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:23;999 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;009 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;019 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;029 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;039 | 63.6052 | 177.3826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;049 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;059 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;069 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;079 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;089 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;099 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;109 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;119 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;129 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;139 | 63.6052 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;149 | 63.6052 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;159 | 63.6052 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;169 | 63.6042 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;179 | 63.6042 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;189 | 63.6042 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;199 | 63.6042 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;209 | 63.6042 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;219 | 63.6042 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;229 | 63.6042 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;239 | 63.6042 | 177.4314 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;249 | 63.6042 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;259 | 63.6042 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;269 | 63.6052 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;279 | 63.6052 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;289 | 63.6052 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;299 | 63.6052 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;309 | 63.6052 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;319 | 63.6052 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;329 | 63.6052 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;339 | 63.6052 | 177.4724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;349 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;359 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;369 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;379 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;389 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;399 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;409 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;419 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;429 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;439 | 63.6052 | 177.4935 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;449 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;459 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;469 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;479 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;489 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;499 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;509 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;519 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;529 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;539 | 63.6052 | 177.4947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;549 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;559 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;569 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;579 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;589 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;599 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;609 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;619 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;629 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;639 | 63.6052 | 177.4869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;649 | 63.6052 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;659 | 63.6052 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;669 | 63.6062 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;679 | 63.6062 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;689 | 63.6062 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;699 | 63.6062 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;709 | 63.6062 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;719 | 63.6062 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;729 | 63.6062 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;739 | 63.6062 | 177.4652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;749 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;759 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;769 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;779 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;789 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;799 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;809 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;819 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;829 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;839 | 63.6062 | 177.4331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;849 | 63.6062 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;859 | 63.6062 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;869 | 63.6052 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;879 | 63.6052 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;889 | 63.6052 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;899 | 63.6052 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;909 | 63.6052 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;919 | 63.6052 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;929 | 63.6052 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;939 | 63.6052 | 177.4147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;949 | 63.6052 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;959 | 63.6062 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;969 | 63.6062 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;979 | 63.6062 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;989 | 63.6062 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:24;999 | 63.6062 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;009 | 63.6062 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;019 | 63.6062 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;029 | 63.6062 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;039 | 63.6062 | 177.409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;049 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;059 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;069 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;079 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;089 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;099 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;109 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;119 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;129 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;139 | 63.6062 | 177.399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;149 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;159 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;169 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;179 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;189 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;199 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;209 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;219 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;229 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;239 | 63.6062 | 177.3898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;249 | 63.6062 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;259 | 63.6052 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;269 | 63.6052 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;279 | 63.6052 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;289 | 63.6052 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;299 | 63.6052 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;309 | 63.6052 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;319 | 63.6052 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;329 | 63.6052 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;339 | 63.6052 | 177.3878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;349 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;359 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;369 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;379 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;389 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;399 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;409 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;419 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;429 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;439 | 63.6052 | 177.3759 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;449 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;459 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;469 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;479 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;489 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;499 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;509 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;519 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;529 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;539 | 63.6052 | 177.3542 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;549 | 63.6052 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;559 | 63.6052 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;569 | 63.6042 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;579 | 63.6042 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;589 | 63.6042 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;599 | 63.6042 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;609 | 63.6042 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;619 | 63.6042 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;629 | 63.6042 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;639 | 63.6042 | 177.3501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;649 | 63.6042 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;659 | 63.6052 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;669 | 63.6052 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;679 | 63.6052 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;689 | 63.6052 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;699 | 63.6052 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;709 | 63.6052 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;719 | 63.6052 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;729 | 63.6052 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;739 | 63.6052 | 177.3589 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;749 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;759 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;769 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;779 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;789 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;799 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;809 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;819 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;829 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;839 | 63.6052 | 177.3613 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;849 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;859 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;869 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;879 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;889 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;899 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;909 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;919 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;929 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;939 | 63.6052 | 177.3707 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;949 | 63.6052 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;959 | 63.6052 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;969 | 63.6062 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;979 | 63.6062 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;989 | 63.6062 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:25;999 | 63.6062 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;009 | 63.6062 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;019 | 63.6062 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;029 | 63.6062 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;039 | 63.6062 | 177.3947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;049 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;059 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;069 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;079 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;089 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;099 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;109 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;119 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;129 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;139 | 63.6062 | 177.406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;149 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;159 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;169 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;179 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;189 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;199 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;209 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;219 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;229 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;239 | 63.6062 | 177.4029 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;249 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;259 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;269 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;279 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;289 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;299 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;309 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;319 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;329 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;339 | 63.6062 | 177.4085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;349 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;359 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;369 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;379 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;389 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;399 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;409 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;419 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;429 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;439 | 63.6062 | 177.4074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;449 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;459 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;469 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;479 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;489 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;499 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;509 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;519 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;529 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;539 | 63.6062 | 177.3792 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;549 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;559 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;569 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;579 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;589 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;599 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;609 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;619 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;629 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;639 | 63.6062 | 177.3498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;649 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;659 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;669 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;679 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;689 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;699 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;709 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;719 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;729 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;739 | 63.6062 | 177.3327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;749 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;759 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;769 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;779 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;789 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;799 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;809 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;819 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;829 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;839 | 63.6062 | 177.3224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;849 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;859 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;869 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;879 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;889 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;899 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;909 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;919 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;929 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;939 | 63.6062 | 177.3244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;949 | 63.6062 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;959 | 63.6062 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;969 | 63.6062 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;979 | 63.6052 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;989 | 63.6052 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:26;999 | 63.6052 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;009 | 63.6052 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;019 | 63.6052 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;029 | 63.6052 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;039 | 63.6052 | 177.3492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;049 | 63.6052 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;059 | 63.6052 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;069 | 63.6052 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;079 | 63.6062 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;089 | 63.6062 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;099 | 63.6062 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;109 | 63.6062 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;119 | 63.6062 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;129 | 63.6062 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;139 | 63.6062 | 177.4102 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;149 | 63.6062 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;159 | 63.6062 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;169 | 63.6062 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;179 | 63.6052 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;189 | 63.6052 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;199 | 63.6052 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;209 | 63.6052 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;219 | 63.6052 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;229 | 63.6052 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;239 | 63.6052 | 177.4758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;249 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;259 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;269 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;279 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;289 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;299 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;309 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;319 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;329 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;339 | 63.6052 | 177.5132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;349 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;359 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;369 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;379 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;389 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;399 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;409 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;419 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;429 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;439 | 63.6052 | 177.5277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;449 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;459 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;469 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;479 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;489 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;499 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;509 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;519 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;529 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;539 | 63.6052 | 177.5233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;549 | 63.6052 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;559 | 63.6052 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;569 | 63.6052 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;579 | 63.6062 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;589 | 63.6062 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;599 | 63.6062 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;609 | 63.6062 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;619 | 63.6062 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;629 | 63.6062 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;639 | 63.6062 | 177.4866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;649 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;659 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;669 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;679 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;689 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;699 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;709 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;719 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;729 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;739 | 63.6062 | 177.4338 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;749 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;759 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;769 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;779 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;789 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;799 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;809 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;819 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;829 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;839 | 63.6062 | 177.3993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;849 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;859 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;869 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;879 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;889 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;899 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;909 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;919 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;929 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;939 | 63.6062 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;949 | 63.6062 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;959 | 63.6062 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;969 | 63.6062 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;979 | 63.6072 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;989 | 63.6072 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:27;999 | 63.6072 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;009 | 63.6072 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;019 | 63.6072 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;029 | 63.6072 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;039 | 63.6072 | 177.315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;049 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;059 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;069 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;079 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;089 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;099 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;109 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;119 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;129 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;139 | 63.6072 | 177.2774 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;149 | 63.6072 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;159 | 63.6072 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;169 | 63.6072 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;179 | 63.6062 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;189 | 63.6062 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;199 | 63.6062 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;209 | 63.6062 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;219 | 63.6062 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;229 | 63.6062 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;239 | 63.6062 | 177.2609 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;249 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;259 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;269 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;279 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;289 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;299 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;309 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;319 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;329 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;339 | 63.6062 | 177.2527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;349 | 63.6062 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;359 | 63.6062 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;369 | 63.6062 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;379 | 63.6052 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;389 | 63.6052 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;399 | 63.6052 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;409 | 63.6052 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;419 | 63.6052 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;429 | 63.6052 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;439 | 63.6052 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;449 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;459 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;469 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;479 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;489 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;499 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;509 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;519 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;529 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;539 | 63.6052 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;549 | 63.6052 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;559 | 63.6052 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;569 | 63.6052 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;579 | 63.6062 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;589 | 63.6062 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;599 | 63.6062 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;609 | 63.6062 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;619 | 63.6062 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;629 | 63.6062 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;639 | 63.6062 | 177.3689 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;649 | 63.6062 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;659 | 63.6062 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;669 | 63.6062 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;679 | 63.6052 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;689 | 63.6052 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;699 | 63.6052 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;709 | 63.6052 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;719 | 63.6052 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;729 | 63.6052 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;739 | 63.6052 | 177.3919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;749 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;759 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;769 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;779 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;789 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;799 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;809 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;819 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;829 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;839 | 63.6052 | 177.3973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;849 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;859 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;869 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;879 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;889 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;899 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;909 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;919 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;929 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;939 | 63.6052 | 177.3875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;949 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;959 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;969 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;979 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;989 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:28;999 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;009 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;019 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;029 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;039 | 63.6052 | 177.3577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;049 | 63.6052 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;059 | 63.6052 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;069 | 63.6052 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;079 | 63.6062 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;089 | 63.6062 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;099 | 63.6062 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;109 | 63.6062 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;119 | 63.6062 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;129 | 63.6062 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;139 | 63.6062 | 177.3298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;149 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;159 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;169 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;179 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;189 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;199 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;209 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;219 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;229 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;239 | 63.6062 | 177.3254 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;249 | 63.6062 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;259 | 63.6062 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;269 | 63.6062 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;279 | 63.6052 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;289 | 63.6052 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;299 | 63.6052 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;309 | 63.6052 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;319 | 63.6052 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;329 | 63.6052 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;339 | 63.6052 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;349 | 63.6052 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;359 | 63.6052 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;369 | 63.6052 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;379 | 63.6062 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;389 | 63.6062 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;399 | 63.6062 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;409 | 63.6062 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;419 | 63.6062 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;429 | 63.6062 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;439 | 63.6062 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;449 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;459 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;469 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;479 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;489 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;499 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;509 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;519 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;529 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;539 | 63.6062 | 177.3009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;549 | 63.6062 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;559 | 63.6062 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;569 | 63.6062 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;579 | 63.6082 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;589 | 63.6082 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;599 | 63.6082 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;609 | 63.6082 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;619 | 63.6082 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;629 | 63.6082 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;639 | 63.6082 | 177.2968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;649 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;659 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;669 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;679 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;689 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;699 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;709 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;719 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;729 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;739 | 63.6082 | 177.283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;749 | 63.6082 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;759 | 63.6082 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;769 | 63.6082 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;779 | 63.6072 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;789 | 63.6072 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;799 | 63.6072 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;809 | 63.6072 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;819 | 63.6072 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;829 | 63.6072 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;839 | 63.6072 | 177.274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;849 | 63.6072 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;859 | 63.6072 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;869 | 63.6072 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;879 | 63.6062 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;889 | 63.6062 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;899 | 63.6062 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;909 | 63.6062 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;919 | 63.6062 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;929 | 63.6062 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;939 | 63.6062 | 177.2831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;949 | 63.6062 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;959 | 63.6062 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;969 | 63.6062 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;979 | 63.6072 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;989 | 63.6072 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:29;999 | 63.6072 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;009 | 63.6072 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;019 | 63.6072 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;029 | 63.6072 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;039 | 63.6072 | 177.2913 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;049 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;059 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;069 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;079 | 63.6082 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;089 | 63.6082 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;099 | 63.6082 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;109 | 63.6082 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;119 | 63.6082 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;129 | 63.6082 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;139 | 63.6082 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;149 | 63.6082 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;159 | 63.6082 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;169 | 63.6082 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;179 | 63.6072 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;189 | 63.6072 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;199 | 63.6072 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;209 | 63.6072 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;219 | 63.6072 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;229 | 63.6072 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;239 | 63.6072 | 177.3011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;249 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;259 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;269 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;279 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;289 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;299 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;309 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;319 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;329 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;339 | 63.6072 | 177.3128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;349 | 63.6072 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;359 | 63.6072 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;369 | 63.6072 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;379 | 63.6072 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;389 | 63.6072 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;399 | 63.6062 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;409 | 63.6062 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;419 | 63.6062 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;429 | 63.6062 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;439 | 63.6062 | 177.3174 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;449 | 63.6062 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;459 | 63.6062 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;469 | 63.6062 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;479 | 63.6062 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;489 | 63.6062 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;499 | 63.6052 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;509 | 63.6052 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;519 | 63.6052 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;529 | 63.6052 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;539 | 63.6052 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;549 | 63.6052 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;559 | 63.6052 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;569 | 63.6052 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;579 | 63.6052 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;589 | 63.6052 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;599 | 63.6062 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;609 | 63.6062 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;619 | 63.6062 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;629 | 63.6062 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;639 | 63.6062 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;649 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;659 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;669 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;679 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;689 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;699 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;709 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;719 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;729 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;739 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;749 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;759 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;769 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;779 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;789 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;799 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;809 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;819 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;829 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;839 | 63.6072 | 177.293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;849 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;859 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;869 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;879 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;889 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;899 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;909 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;919 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;929 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;939 | 63.6072 | 177.2625 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;949 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;959 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;969 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;979 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;989 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:30;999 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;009 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;019 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;029 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;039 | 63.6072 | 177.2385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;049 | 63.6072 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;059 | 63.6072 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;069 | 63.6072 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;079 | 63.6072 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;089 | 63.6072 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;099 | 63.6082 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;109 | 63.6082 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;119 | 63.6082 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;129 | 63.6082 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;139 | 63.6082 | 177.225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;149 | 63.6082 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;159 | 63.6082 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;169 | 63.6082 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;179 | 63.6082 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;189 | 63.6082 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;199 | 63.6062 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;209 | 63.6062 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;219 | 63.6062 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;229 | 63.6062 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;239 | 63.6062 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;249 | 63.6062 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;259 | 63.6062 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;269 | 63.6062 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;279 | 63.6062 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;289 | 63.6062 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;299 | 63.6072 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;309 | 63.6072 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;319 | 63.6072 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;329 | 63.6072 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;339 | 63.6072 | 177.2804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;349 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;359 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;369 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;379 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;389 | 63.6072 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;399 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;409 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;419 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;429 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;439 | 63.6062 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;449 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;459 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;469 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;479 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;489 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;499 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;509 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;519 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;529 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;539 | 63.6062 | 177.3483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;549 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;559 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;569 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;579 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;589 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;599 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;609 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;619 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;629 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;639 | 63.6062 | 177.3659 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;649 | 63.6062 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;659 | 63.6062 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;669 | 63.6062 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;679 | 63.6062 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;689 | 63.6062 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;699 | 63.6062 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;709 | 63.6062 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;719 | 63.6062 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;729 | 63.6052 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;739 | 63.6052 | 177.3729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;749 | 63.6052 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;759 | 63.6052 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;769 | 63.6052 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;779 | 63.6052 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;789 | 63.6052 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;799 | 63.6052 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;809 | 63.6052 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;819 | 63.6052 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;829 | 63.6062 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;839 | 63.6062 | 177.3703 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;849 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;859 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;869 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;879 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;889 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;899 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;909 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;919 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;929 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;939 | 63.6062 | 177.3697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;949 | 63.6062 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;959 | 63.6062 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;969 | 63.6062 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;979 | 63.6062 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;989 | 63.6062 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:31;999 | 63.6062 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;009 | 63.6062 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;019 | 63.6062 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;029 | 63.6052 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;039 | 63.6052 | 177.3737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;049 | 63.6052 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;059 | 63.6052 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;069 | 63.6052 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;079 | 63.6052 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;089 | 63.6052 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;099 | 63.6052 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;109 | 63.6052 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;119 | 63.6052 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;129 | 63.6062 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;139 | 63.6062 | 177.3667 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;149 | 63.6062 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;159 | 63.6062 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;169 | 63.6062 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;179 | 63.6062 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;189 | 63.6062 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;199 | 63.6062 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;209 | 63.6062 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;219 | 63.6062 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;229 | 63.6052 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;239 | 63.6052 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;249 | 63.6052 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;259 | 63.6052 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;269 | 63.6052 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;279 | 63.6052 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;289 | 63.6052 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;299 | 63.6052 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;309 | 63.6052 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;319 | 63.6052 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;329 | 63.6062 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;339 | 63.6062 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;349 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;359 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;369 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;379 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;389 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;399 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;409 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;419 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;429 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;439 | 63.6062 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;449 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;459 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;469 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;479 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;489 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;499 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;509 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;519 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;529 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;539 | 63.6062 | 177.334 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;549 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;559 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;569 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;579 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;589 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;599 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;609 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;619 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;629 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;639 | 63.6062 | 177.3447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;649 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;659 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;669 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;679 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;689 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;699 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;709 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;719 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;729 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;739 | 63.6062 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;749 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;759 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;769 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;779 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;789 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;799 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;809 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;819 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;829 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;839 | 63.6062 | 177.3758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;849 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;859 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;869 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;879 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;889 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;899 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;909 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;919 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;929 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;939 | 63.6062 | 177.3731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;949 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;959 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;969 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;979 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;989 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:32;999 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;009 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;019 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;029 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;039 | 63.6062 | 177.3712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;049 | 63.6062 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;059 | 63.6062 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;069 | 63.6062 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;079 | 63.6062 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;089 | 63.6062 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;099 | 63.6062 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;109 | 63.6062 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;119 | 63.6062 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;129 | 63.6052 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;139 | 63.6052 | 177.3594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;149 | 63.6052 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;159 | 63.6052 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;169 | 63.6052 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;179 | 63.6052 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;189 | 63.6052 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;199 | 63.6052 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;209 | 63.6052 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;219 | 63.6052 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;229 | 63.6062 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;239 | 63.6062 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;249 | 63.6062 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;259 | 63.6062 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;269 | 63.6062 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;279 | 63.6062 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;289 | 63.6062 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;299 | 63.6062 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;309 | 63.6062 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;319 | 63.6062 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;329 | 63.6052 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;339 | 63.6052 | 177.3168 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;349 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;359 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;369 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;379 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;389 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;399 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;409 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;419 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;429 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;439 | 63.6052 | 177.3095 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;449 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;459 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;469 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;479 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;489 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;499 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;509 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;519 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;529 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;539 | 63.6052 | 177.2882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;549 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;559 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;569 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;579 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;589 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;599 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;609 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;619 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;629 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;639 | 63.6052 | 177.2558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;649 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;659 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;669 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;679 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;689 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;699 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;709 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;719 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;729 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;739 | 63.6052 | 177.2257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;749 | 63.6052 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;759 | 63.6052 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;769 | 63.6052 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;779 | 63.6052 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;789 | 63.6052 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;799 | 63.6052 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;809 | 63.6052 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;819 | 63.6052 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;829 | 63.6062 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;839 | 63.6062 | 177.2 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;849 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;859 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;869 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;879 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;889 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;899 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;909 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;919 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;929 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;939 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;949 | 63.6062 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;959 | 63.6062 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;969 | 63.6062 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;979 | 63.6062 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;989 | 63.6062 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:33;999 | 63.6062 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;009 | 63.6062 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;019 | 63.6062 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;029 | 63.6052 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;039 | 63.6052 | 177.1918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;049 | 63.6052 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;059 | 63.6052 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;069 | 63.6052 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;079 | 63.6052 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;089 | 63.6052 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;099 | 63.6052 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;109 | 63.6052 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;119 | 63.6052 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;129 | 63.6062 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;139 | 63.6062 | 177.2213 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;149 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;159 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;169 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;179 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;189 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;199 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;209 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;219 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;229 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;239 | 63.6062 | 177.2436 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;249 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;259 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;269 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;279 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;289 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;299 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;309 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;319 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;329 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;339 | 63.6062 | 177.2616 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;349 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;359 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;369 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;379 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;389 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;399 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;409 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;419 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;429 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;439 | 63.6062 | 177.2826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;449 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;459 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;469 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;479 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;489 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;499 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;509 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;519 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;529 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;539 | 63.6062 | 177.2898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;549 | 63.6062 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;559 | 63.6072 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;569 | 63.6072 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;579 | 63.6072 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;589 | 63.6072 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;599 | 63.6072 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;609 | 63.6072 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;619 | 63.6072 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;629 | 63.6072 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;639 | 63.6072 | 177.2809 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;649 | 63.6072 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;659 | 63.6072 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;669 | 63.6062 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;679 | 63.6062 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;689 | 63.6062 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;699 | 63.6062 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;709 | 63.6062 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;719 | 63.6062 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;729 | 63.6062 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;739 | 63.6062 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;749 | 63.6062 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;759 | 63.6062 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;769 | 63.6042 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;779 | 63.6042 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;789 | 63.6042 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;799 | 63.6042 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;809 | 63.6042 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;819 | 63.6042 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;829 | 63.6042 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;839 | 63.6042 | 177.2784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;849 | 63.6042 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;859 | 63.6042 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;869 | 63.6062 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;879 | 63.6062 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;889 | 63.6062 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;899 | 63.6062 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;909 | 63.6062 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;919 | 63.6062 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;929 | 63.6062 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;939 | 63.6062 | 177.2665 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;949 | 63.6062 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;959 | 63.6062 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;969 | 63.6052 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;979 | 63.6052 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;989 | 63.6052 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:34;999 | 63.6052 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;009 | 63.6052 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;019 | 63.6052 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;029 | 63.6052 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;039 | 63.6052 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;049 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;059 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;069 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;079 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;089 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;099 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;109 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;119 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;129 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;139 | 63.6052 | 177.2551 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;149 | 63.6052 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;159 | 63.6052 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;169 | 63.6062 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;179 | 63.6062 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;189 | 63.6062 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;199 | 63.6062 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;209 | 63.6062 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;219 | 63.6062 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;229 | 63.6062 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;239 | 63.6062 | 177.2508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;249 | 63.6062 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;259 | 63.6062 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;269 | 63.6052 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;279 | 63.6052 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;289 | 63.6052 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;299 | 63.6052 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;309 | 63.6052 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;319 | 63.6052 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;329 | 63.6052 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;339 | 63.6052 | 177.2416 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;349 | 63.6052 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;359 | 63.6052 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;369 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;379 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;389 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;399 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;409 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;419 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;429 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;439 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;449 | 63.6072 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;459 | 63.6062 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;469 | 63.6062 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;479 | 63.6062 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;489 | 63.6062 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;499 | 63.6062 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;509 | 63.6062 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;519 | 63.6062 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;529 | 63.6062 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;539 | 63.6062 | 177.2467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;549 | 63.6062 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;559 | 63.6062 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;569 | 63.6072 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;579 | 63.6072 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;589 | 63.6072 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;599 | 63.6072 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;609 | 63.6072 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;619 | 63.6072 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;629 | 63.6072 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;639 | 63.6072 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;649 | 63.6072 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;659 | 63.6072 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;669 | 63.6062 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;679 | 63.6062 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;689 | 63.6062 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;699 | 63.6062 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;709 | 63.6062 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;719 | 63.6062 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;729 | 63.6062 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;739 | 63.6062 | 177.2486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;749 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;759 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;769 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;779 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;789 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;799 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;809 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;819 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;829 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;839 | 63.6062 | 177.2628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;849 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;859 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;869 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;879 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;889 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;899 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;909 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;919 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;929 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;939 | 63.6062 | 177.2713 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;949 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;959 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;969 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;979 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;989 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:35;999 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;009 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;019 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;029 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;039 | 63.6062 | 177.2719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;049 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;059 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;069 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;079 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;089 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;099 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;109 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;119 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;129 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;139 | 63.6062 | 177.2742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;149 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;159 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;169 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;179 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;189 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;199 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;209 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;219 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;229 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;239 | 63.6062 | 177.27 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;249 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;259 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;269 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;279 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;289 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;299 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;309 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;319 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;329 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;339 | 63.6062 | 177.251 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;349 | 63.6062 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;359 | 63.6072 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;369 | 63.6072 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;379 | 63.6072 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;389 | 63.6072 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;399 | 63.6072 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;409 | 63.6072 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;419 | 63.6072 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;429 | 63.6072 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;439 | 63.6072 | 177.2233 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;449 | 63.6072 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;459 | 63.6072 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;469 | 63.6062 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;479 | 63.6062 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;489 | 63.6062 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;499 | 63.6062 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;509 | 63.6062 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;519 | 63.6062 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;529 | 63.6062 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;539 | 63.6062 | 177.1934 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;549 | 63.6062 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;559 | 63.6072 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;569 | 63.6072 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;579 | 63.6072 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;589 | 63.6072 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;599 | 63.6072 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;609 | 63.6072 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;619 | 63.6072 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;629 | 63.6072 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;639 | 63.6072 | 177.1642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;649 | 63.6072 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;659 | 63.6072 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;669 | 63.6062 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;679 | 63.6062 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;689 | 63.6062 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;699 | 63.6062 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;709 | 63.6062 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;719 | 63.6062 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;729 | 63.6062 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;739 | 63.6062 | 177.1479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;749 | 63.6062 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;759 | 63.6062 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;769 | 63.6062 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;779 | 63.6052 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;789 | 63.6052 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;799 | 63.6052 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;809 | 63.6052 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;819 | 63.6052 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;829 | 63.6052 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;839 | 63.6052 | 177.1441 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;849 | 63.6052 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;859 | 63.6052 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;869 | 63.6052 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;879 | 63.6082 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;889 | 63.6082 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;899 | 63.6082 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;909 | 63.6082 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;919 | 63.6082 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;929 | 63.6082 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;939 | 63.6082 | 177.152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;949 | 63.6082 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;959 | 63.6082 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;969 | 63.6082 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;979 | 63.6072 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;989 | 63.6072 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:36;999 | 63.6072 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;009 | 63.6072 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;019 | 63.6072 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;029 | 63.6072 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;039 | 63.6072 | 177.1752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;049 | 63.6072 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;059 | 63.6072 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;069 | 63.6072 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;079 | 63.6062 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;089 | 63.6062 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;099 | 63.6062 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;109 | 63.6062 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;119 | 63.6062 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;129 | 63.6062 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;139 | 63.6062 | 177.2022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;149 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;159 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;169 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;179 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;189 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;199 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;209 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;219 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;229 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;239 | 63.6062 | 177.2226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;249 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;259 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;269 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;279 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;289 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;299 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;309 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;319 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;329 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;339 | 63.6062 | 177.2306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;349 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;359 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;369 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;379 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;389 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;399 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;409 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;419 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;429 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;439 | 63.6062 | 177.2221 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;449 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;459 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;469 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;479 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;489 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;499 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;509 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;519 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;529 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;539 | 63.6062 | 177.2036 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;549 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;559 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;569 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;579 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;589 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;599 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;609 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;619 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;629 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;639 | 63.6062 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;649 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;659 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;669 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;679 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;689 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;699 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;709 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;719 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;729 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;739 | 63.6062 | 177.1778 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;749 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;759 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;769 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;779 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;789 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;799 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;809 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;819 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;829 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;839 | 63.6062 | 177.1673 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;849 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;859 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;869 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;879 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;889 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;899 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;909 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;919 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;929 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;939 | 63.6062 | 177.154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;949 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;959 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;969 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;979 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;989 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:37;999 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;009 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;019 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;029 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;039 | 63.6062 | 177.136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;049 | 63.6062 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;059 | 63.6062 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;069 | 63.6062 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;079 | 63.6072 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;089 | 63.6072 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;099 | 63.6072 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;109 | 63.6072 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;119 | 63.6072 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;129 | 63.6072 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;139 | 63.6072 | 177.1132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;149 | 63.6072 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;159 | 63.6072 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;169 | 63.6072 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;179 | 63.6062 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;189 | 63.6062 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;199 | 63.6062 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;209 | 63.6062 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;219 | 63.6062 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;229 | 63.6062 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;239 | 63.6062 | 177.0918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;249 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;259 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;269 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;279 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;289 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;299 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;309 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;319 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;329 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;339 | 63.6062 | 177.0776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;349 | 63.6062 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;359 | 63.6062 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;369 | 63.6062 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;379 | 63.6052 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;389 | 63.6052 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;399 | 63.6052 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;409 | 63.6052 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;419 | 63.6052 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;429 | 63.6052 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;439 | 63.6052 | 177.078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;449 | 63.6052 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;459 | 63.6052 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;469 | 63.6052 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;479 | 63.6062 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;489 | 63.6062 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;499 | 63.6062 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;509 | 63.6062 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;519 | 63.6062 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;529 | 63.6062 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;539 | 63.6062 | 177.0955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;549 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;559 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;569 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;579 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;589 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;599 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;609 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;619 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;629 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;639 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;649 | 63.6062 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;659 | 63.6062 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;669 | 63.6062 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;679 | 63.6072 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;689 | 63.6072 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;699 | 63.6072 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;709 | 63.6072 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;719 | 63.6072 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;729 | 63.6072 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;739 | 63.6072 | 177.1508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;749 | 63.6072 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;759 | 63.6072 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;769 | 63.6072 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;779 | 63.6062 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;789 | 63.6062 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;799 | 63.6062 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;809 | 63.6062 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;819 | 63.6062 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;829 | 63.6062 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;839 | 63.6062 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;849 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;859 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;869 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;879 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;889 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;899 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;909 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;919 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;929 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;939 | 63.6062 | 177.1826 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;949 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;959 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;969 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;979 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;989 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:38;999 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;009 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;019 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;029 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;039 | 63.6062 | 177.1797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;049 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;059 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;069 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;079 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;089 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;099 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;109 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;119 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;129 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;139 | 63.6062 | 177.1647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;149 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;159 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;169 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;179 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;189 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;199 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;209 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;219 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;229 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;239 | 63.6062 | 177.1409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;249 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;259 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;269 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;279 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;289 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;299 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;309 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;319 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;329 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;339 | 63.6062 | 177.1167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;349 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;359 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;369 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;379 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;389 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;399 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;409 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;419 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;429 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;439 | 63.6062 | 177.1027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;449 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;459 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;469 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;479 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;489 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;499 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;509 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;519 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;529 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;539 | 63.6062 | 177.1065 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;549 | 63.6062 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;559 | 63.6062 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;569 | 63.6062 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;579 | 63.6072 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;589 | 63.6072 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;599 | 63.6072 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;609 | 63.6072 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;619 | 63.6072 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;629 | 63.6072 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;639 | 63.6072 | 177.1273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;649 | 63.6072 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;659 | 63.6072 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;669 | 63.6072 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;679 | 63.6062 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;689 | 63.6062 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;699 | 63.6062 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;709 | 63.6062 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;719 | 63.6062 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;729 | 63.6062 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;739 | 63.6062 | 177.1577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;749 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;759 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;769 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;779 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;789 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;799 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;809 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;819 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;829 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;839 | 63.6062 | 177.1721 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;849 | 63.6062 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;859 | 63.6062 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;869 | 63.6062 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;879 | 63.6082 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;889 | 63.6082 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;899 | 63.6082 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;909 | 63.6082 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;919 | 63.6082 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;929 | 63.6082 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;939 | 63.6082 | 177.1611 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;949 | 63.6082 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;959 | 63.6082 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;969 | 63.6082 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;979 | 63.6062 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;989 | 63.6062 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:39;999 | 63.6062 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;009 | 63.6062 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;019 | 63.6062 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;029 | 63.6062 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;039 | 63.6062 | 177.1388 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;049 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;059 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;069 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;079 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;089 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;099 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;109 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;119 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;129 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;139 | 63.6062 | 177.1176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;149 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;159 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;169 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;179 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;189 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;199 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;209 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;219 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;229 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;239 | 63.6062 | 177.1079 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;249 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;259 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;269 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;279 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;289 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;299 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;309 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;319 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;329 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;339 | 63.6062 | 177.1186 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;349 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;359 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;369 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;379 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;389 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;399 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;409 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;419 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;429 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;439 | 63.6062 | 177.1455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;449 | 63.6062 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;459 | 63.6062 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;469 | 63.6062 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;479 | 63.6062 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;489 | 63.6062 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;499 | 63.6052 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;509 | 63.6052 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;519 | 63.6052 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;529 | 63.6052 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;539 | 63.6052 | 177.1576 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;549 | 63.6052 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;559 | 63.6052 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;569 | 63.6052 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;579 | 63.6052 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;589 | 63.6052 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;599 | 63.6062 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;609 | 63.6062 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;619 | 63.6062 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;629 | 63.6062 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;639 | 63.6062 | 177.1391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;649 | 63.6062 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;659 | 63.6062 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;669 | 63.6062 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;679 | 63.6062 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;689 | 63.6062 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;699 | 63.6052 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;709 | 63.6052 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;719 | 63.6052 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;729 | 63.6052 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;739 | 63.6052 | 177.0943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;749 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;759 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;769 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;779 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;789 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;799 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;809 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;819 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;829 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;839 | 63.6052 | 177.035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;849 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;859 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;869 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;879 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;889 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;899 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;909 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;919 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;929 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;939 | 63.6052 | 176.9757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;949 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;959 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;969 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;979 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;989 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:40;999 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;009 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;019 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;029 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;039 | 63.6052 | 176.9417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;049 | 63.6052 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;059 | 63.6052 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;069 | 63.6052 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;079 | 63.6052 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;089 | 63.6052 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;099 | 63.6042 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;109 | 63.6042 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;119 | 63.6042 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;129 | 63.6042 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;139 | 63.6042 | 176.9427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;149 | 63.6042 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;159 | 63.6042 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;169 | 63.6042 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;179 | 63.6042 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;189 | 63.6042 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;199 | 63.6062 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;209 | 63.6062 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;219 | 63.6062 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;229 | 63.6062 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;239 | 63.6062 | 176.9672 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;249 | 63.6062 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;259 | 63.6062 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;269 | 63.6062 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;279 | 63.6062 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;289 | 63.6062 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;299 | 63.6052 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;309 | 63.6052 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;319 | 63.6052 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;329 | 63.6052 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;339 | 63.6052 | 177.0062 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;349 | 63.6052 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;359 | 63.6052 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;369 | 63.6052 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;379 | 63.6052 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;389 | 63.6052 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;399 | 63.6062 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;409 | 63.6062 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;419 | 63.6062 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;429 | 63.6062 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;439 | 63.6062 | 177.0475 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;449 | 63.6062 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;459 | 63.6062 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;469 | 63.6062 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;479 | 63.6062 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;489 | 63.6062 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;499 | 63.6052 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;509 | 63.6052 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;519 | 63.6052 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;529 | 63.6052 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;539 | 63.6052 | 177.084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;549 | 63.6052 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;559 | 63.6052 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;569 | 63.6052 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;579 | 63.6052 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;589 | 63.6052 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;599 | 63.6062 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;609 | 63.6062 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;619 | 63.6062 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;629 | 63.6062 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;639 | 63.6062 | 177.1127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;649 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;659 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;669 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;679 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;689 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;699 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;709 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;719 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;729 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;739 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;749 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;759 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;769 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;779 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;789 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;799 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;809 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;819 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;829 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;839 | 63.6062 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;849 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;859 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;869 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;879 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;889 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;899 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;909 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;919 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;929 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;939 | 63.6062 | 177.1772 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;949 | 63.6062 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;959 | 63.6062 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;969 | 63.6062 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;979 | 63.6062 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;989 | 63.6062 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:41;999 | 63.6062 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;009 | 63.6062 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;019 | 63.6062 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;029 | 63.6072 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;039 | 63.6072 | 177.1674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;049 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;059 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;069 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;079 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;089 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;099 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;109 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;119 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;129 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;139 | 63.6072 | 177.1452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;149 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;159 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;169 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;179 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;189 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;199 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;209 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;219 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;229 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;239 | 63.6072 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;249 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;259 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;269 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;279 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;289 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;299 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;309 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;319 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;329 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;339 | 63.6072 | 177.0879 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;349 | 63.6072 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;359 | 63.6072 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;369 | 63.6072 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;379 | 63.6072 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;389 | 63.6072 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;399 | 63.6072 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;409 | 63.6072 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;419 | 63.6072 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;429 | 63.6082 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;439 | 63.6082 | 177.0606 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;449 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;459 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;469 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;479 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;489 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;499 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;509 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;519 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;529 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;539 | 63.6082 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;549 | 63.6082 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;559 | 63.6082 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;569 | 63.6082 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;579 | 63.6082 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;589 | 63.6082 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;599 | 63.6082 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;609 | 63.6082 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;619 | 63.6082 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;629 | 63.6062 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;639 | 63.6062 | 177.0139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;649 | 63.6062 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;659 | 63.6062 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;669 | 63.6062 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;679 | 63.6062 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;689 | 63.6062 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;699 | 63.6062 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;709 | 63.6062 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;719 | 63.6062 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;729 | 63.6072 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;739 | 63.6072 | 176.9963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;749 | 63.6072 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;759 | 63.6072 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;769 | 63.6072 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;779 | 63.6072 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;789 | 63.6072 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;799 | 63.6072 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;809 | 63.6072 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;819 | 63.6072 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;829 | 63.6062 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;839 | 63.6062 | 176.9864 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;849 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;859 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;869 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;879 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;889 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;899 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;909 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;919 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;929 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;939 | 63.6062 | 176.993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;949 | 63.6062 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;959 | 63.6062 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;969 | 63.6062 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;979 | 63.6062 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;989 | 63.6062 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:42;999 | 63.6062 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;009 | 63.6062 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;019 | 63.6062 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;029 | 63.6052 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;039 | 63.6052 | 177.0175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;049 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;059 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;069 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;079 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;089 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;099 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;109 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;119 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;129 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;139 | 63.6052 | 177.0455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;149 | 63.6052 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;159 | 63.6052 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;169 | 63.6052 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;179 | 63.6052 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;189 | 63.6052 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;199 | 63.6052 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;209 | 63.6052 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;219 | 63.6052 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;229 | 63.6062 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;239 | 63.6062 | 177.0671 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;249 | 63.6062 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;259 | 63.6062 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;269 | 63.6062 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;279 | 63.6062 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;289 | 63.6062 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;299 | 63.6062 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;309 | 63.6062 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;319 | 63.6062 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;329 | 63.6072 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;339 | 63.6072 | 177.0751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;349 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;359 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;369 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;379 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;389 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;399 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;409 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;419 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;429 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;439 | 63.6072 | 177.0628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;449 | 63.6072 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;459 | 63.6072 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;469 | 63.6072 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;479 | 63.6072 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;489 | 63.6072 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;499 | 63.6072 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;509 | 63.6072 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;519 | 63.6072 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;529 | 63.6082 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;539 | 63.6082 | 177.0332 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;549 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;559 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;569 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;579 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;589 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;599 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;609 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;619 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;629 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;639 | 63.6082 | 177.0075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;649 | 63.6082 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;659 | 63.6082 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;669 | 63.6082 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;679 | 63.6082 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;689 | 63.6082 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;699 | 63.6082 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;709 | 63.6082 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;719 | 63.6082 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;729 | 63.6062 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;739 | 63.6062 | 176.9981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;749 | 63.6062 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;759 | 63.6062 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;769 | 63.6062 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;779 | 63.6062 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;789 | 63.6062 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;799 | 63.6062 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;809 | 63.6062 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;819 | 63.6062 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;829 | 63.6082 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;839 | 63.6082 | 177.0035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;849 | 63.6082 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;859 | 63.6082 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;869 | 63.6082 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;879 | 63.6082 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;889 | 63.6082 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;899 | 63.6082 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;909 | 63.6082 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;919 | 63.6082 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;929 | 63.6072 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;939 | 63.6072 | 177.0228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;949 | 63.6072 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;959 | 63.6072 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;969 | 63.6072 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;979 | 63.6072 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;989 | 63.6072 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:43;999 | 63.6072 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;009 | 63.6072 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;019 | 63.6072 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;029 | 63.6052 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;039 | 63.6052 | 177.0541 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;049 | 63.6052 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;059 | 63.6052 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;069 | 63.6052 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;079 | 63.6052 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;089 | 63.6052 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;099 | 63.6052 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;109 | 63.6052 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;119 | 63.6052 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;129 | 63.6062 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;139 | 63.6062 | 177.0796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;149 | 63.6062 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;159 | 63.6062 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;169 | 63.6062 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;179 | 63.6062 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;189 | 63.6062 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;199 | 63.6062 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;209 | 63.6062 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;219 | 63.6062 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;229 | 63.6072 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;239 | 63.6072 | 177.0888 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;249 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;259 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;269 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;279 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;289 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;299 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;309 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;319 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;329 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;339 | 63.6072 | 177.0997 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;349 | 63.6072 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;359 | 63.6072 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;369 | 63.6062 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;379 | 63.6062 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;389 | 63.6062 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;399 | 63.6062 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;409 | 63.6062 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;419 | 63.6062 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;429 | 63.6062 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;439 | 63.6062 | 177.1172 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;449 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;459 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;469 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;479 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;489 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;499 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;509 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;519 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;529 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;539 | 63.6062 | 177.1307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;549 | 63.6062 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;559 | 63.6052 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;569 | 63.6052 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;579 | 63.6052 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;589 | 63.6052 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;599 | 63.6052 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;609 | 63.6052 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;619 | 63.6052 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;629 | 63.6052 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;639 | 63.6052 | 177.1403 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;649 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;659 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;669 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;679 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;689 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;699 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;709 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;719 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;729 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;739 | 63.6052 | 177.1501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;749 | 63.6052 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;759 | 63.6062 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;769 | 63.6062 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;779 | 63.6062 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;789 | 63.6062 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;799 | 63.6062 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;809 | 63.6062 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;819 | 63.6062 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;829 | 63.6062 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;839 | 63.6062 | 177.1477 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;849 | 63.6062 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;859 | 63.6062 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;869 | 63.6072 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;879 | 63.6072 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;889 | 63.6072 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;899 | 63.6072 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;909 | 63.6072 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;919 | 63.6072 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;929 | 63.6072 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;939 | 63.6072 | 177.1286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;949 | 63.6072 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;959 | 63.6072 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;969 | 63.6062 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;979 | 63.6062 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;989 | 63.6062 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:44;999 | 63.6062 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;009 | 63.6062 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;019 | 63.6062 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;029 | 63.6062 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;039 | 63.6062 | 177.1076 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;049 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;059 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;069 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;079 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;089 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;099 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;109 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;119 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;129 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;139 | 63.6062 | 177.0858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;149 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;159 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;169 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;179 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;189 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;199 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;209 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;219 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;229 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;239 | 63.6062 | 177.0554 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;249 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;259 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;269 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;279 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;289 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;299 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;309 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;319 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;329 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;339 | 63.6062 | 177.0258 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;349 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;359 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;369 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;379 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;389 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;399 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;409 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;419 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;429 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;439 | 63.6062 | 177.0091 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;449 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;459 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;469 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;479 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;489 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;499 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;509 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;519 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;529 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;539 | 63.6062 | 177.0039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;549 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;559 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;569 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;579 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;589 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;599 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;609 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;619 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;629 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;639 | 63.6062 | 177.0072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;649 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;659 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;669 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;679 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;689 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;699 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;709 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;719 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;729 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;739 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;749 | 63.6062 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;759 | 63.6062 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;769 | 63.6052 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;779 | 63.6052 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;789 | 63.6052 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;799 | 63.6052 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;809 | 63.6052 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;819 | 63.6052 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;829 | 63.6052 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;839 | 63.6052 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;849 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;859 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;869 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;879 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;889 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;899 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;909 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;919 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;929 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;939 | 63.6052 | 177.0816 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;949 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;959 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;969 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;979 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;989 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:45;999 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;009 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;019 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;029 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;039 | 63.6052 | 177.0936 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;049 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;059 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;069 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;079 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;089 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;099 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;109 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;119 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;129 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;139 | 63.6052 | 177.0957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;149 | 63.6052 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;159 | 63.6062 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;169 | 63.6062 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;179 | 63.6062 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;189 | 63.6062 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;199 | 63.6062 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;209 | 63.6062 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;219 | 63.6062 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;229 | 63.6062 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;239 | 63.6062 | 177.0784 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;249 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;259 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;269 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;279 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;289 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;299 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;309 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;319 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;329 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;339 | 63.6062 | 177.0463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;349 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;359 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;369 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;379 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;389 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;399 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;409 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;419 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;429 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;439 | 63.6062 | 177.0271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;449 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;459 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;469 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;479 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;489 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;499 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;509 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;519 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;529 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;539 | 63.6062 | 177.025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;549 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;559 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;569 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;579 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;589 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;599 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;609 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;619 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;629 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;639 | 63.6062 | 177.0294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;649 | 63.6062 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;659 | 63.6062 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;669 | 63.6072 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;679 | 63.6072 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;689 | 63.6072 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;699 | 63.6072 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;709 | 63.6072 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;719 | 63.6072 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;729 | 63.6072 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;739 | 63.6072 | 177.0418 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;749 | 63.6072 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;759 | 63.6082 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;769 | 63.6082 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;779 | 63.6082 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;789 | 63.6082 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;799 | 63.6082 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;809 | 63.6082 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;819 | 63.6082 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;829 | 63.6082 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;839 | 63.6082 | 177.0614 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;849 | 63.6082 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;859 | 63.6082 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;869 | 63.6082 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;879 | 63.6072 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;889 | 63.6072 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;899 | 63.6072 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;909 | 63.6072 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;919 | 63.6072 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;929 | 63.6072 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;939 | 63.6072 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;949 | 63.6072 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;959 | 63.6072 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;969 | 63.6072 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;979 | 63.6062 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;989 | 63.6062 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:46;999 | 63.6062 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;009 | 63.6062 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;019 | 63.6062 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;029 | 63.6062 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;039 | 63.6062 | 177.0938 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;049 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;059 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;069 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;079 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;089 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;099 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;109 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;119 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;129 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;139 | 63.6062 | 177.0995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;149 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;159 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;169 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;179 | 63.6042 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;189 | 63.6042 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;199 | 63.6042 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;209 | 63.6042 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;219 | 63.6042 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;229 | 63.6042 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;239 | 63.6042 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;249 | 63.6042 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;259 | 63.6042 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;269 | 63.6042 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;279 | 63.6062 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;289 | 63.6062 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;299 | 63.6062 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;309 | 63.6062 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;319 | 63.6062 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;329 | 63.6062 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;339 | 63.6062 | 177.1405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;349 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;359 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;369 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;379 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;389 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;399 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;409 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;419 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;429 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;439 | 63.6062 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;449 | 63.6062 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;459 | 63.6062 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;469 | 63.6062 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;479 | 63.6052 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;489 | 63.6052 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;499 | 63.6052 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;509 | 63.6052 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;519 | 63.6052 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;529 | 63.6052 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;539 | 63.6052 | 177.1728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;549 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;559 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;569 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;579 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;589 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;599 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;609 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;619 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;629 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;639 | 63.6052 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;649 | 63.6052 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;659 | 63.6052 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;669 | 63.6052 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;679 | 63.6062 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;689 | 63.6062 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;699 | 63.6062 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;709 | 63.6062 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;719 | 63.6062 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;729 | 63.6062 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;739 | 63.6062 | 177.1634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;749 | 63.6062 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;759 | 63.6062 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;769 | 63.6062 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;779 | 63.6052 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;789 | 63.6052 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;799 | 63.6052 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;809 | 63.6052 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;819 | 63.6052 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;829 | 63.6052 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;839 | 63.6052 | 177.1374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;849 | 63.6052 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;859 | 63.6052 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;869 | 63.6052 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;879 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;889 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;899 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;909 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;919 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;929 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;939 | 63.6062 | 177.1163 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;949 | 63.6062 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;959 | 63.6062 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;969 | 63.6062 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;979 | 63.6052 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;989 | 63.6052 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:47;999 | 63.6052 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;009 | 63.6052 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;019 | 63.6052 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;029 | 63.6052 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;039 | 63.6052 | 177.0977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;049 | 63.6052 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;059 | 63.6052 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;069 | 63.6052 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;079 | 63.6062 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;089 | 63.6062 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;099 | 63.6062 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;109 | 63.6062 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;119 | 63.6062 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;129 | 63.6062 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;139 | 63.6062 | 177.0753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;149 | 63.6062 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;159 | 63.6062 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;169 | 63.6062 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;179 | 63.6082 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;189 | 63.6082 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;199 | 63.6082 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;209 | 63.6082 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;219 | 63.6082 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;229 | 63.6082 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;239 | 63.6082 | 177.058 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;249 | 63.6082 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;259 | 63.6082 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;269 | 63.6082 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;279 | 63.6072 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;289 | 63.6072 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;299 | 63.6072 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;309 | 63.6072 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;319 | 63.6072 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;329 | 63.6072 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;339 | 63.6072 | 177.0486 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;349 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;359 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;369 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;379 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;389 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;399 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;409 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;419 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;429 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;439 | 63.6072 | 177.0386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;449 | 63.6072 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;459 | 63.6072 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;469 | 63.6072 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;479 | 63.6062 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;489 | 63.6062 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;499 | 63.6062 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;509 | 63.6062 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;519 | 63.6062 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;529 | 63.6062 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;539 | 63.6062 | 177.0348 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;549 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;559 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;569 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;579 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;589 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;599 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;609 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;619 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;629 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;639 | 63.6062 | 177.053 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;649 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;659 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;669 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;679 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;689 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;699 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;709 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;719 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;729 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;739 | 63.6062 | 177.0857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;749 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;759 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;769 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;779 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;789 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;799 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;809 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;819 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;829 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;839 | 63.6062 | 177.1182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;849 | 63.6062 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;859 | 63.6062 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;869 | 63.6062 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;879 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;889 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;899 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;909 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;919 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;929 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;939 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;949 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;959 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;969 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;979 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;989 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:48;999 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;009 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;019 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;029 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;039 | 63.6052 | 177.1524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;049 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;059 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;069 | 63.6052 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;079 | 63.6042 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;089 | 63.6042 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;099 | 63.6042 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;109 | 63.6042 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;119 | 63.6042 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;129 | 63.6042 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;139 | 63.6042 | 177.1427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;149 | 63.6042 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;159 | 63.6042 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;169 | 63.6042 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;179 | 63.6062 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;189 | 63.6062 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;199 | 63.6062 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;209 | 63.6062 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;219 | 63.6062 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;229 | 63.6062 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;239 | 63.6062 | 177.1263 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;249 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;259 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;269 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;279 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;289 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;299 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;309 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;319 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;329 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;339 | 63.6062 | 177.1222 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;349 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;359 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;369 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;379 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;389 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;399 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;409 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;419 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;429 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;439 | 63.6062 | 177.124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;449 | 63.6062 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;459 | 63.6062 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;469 | 63.6062 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;479 | 63.6052 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;489 | 63.6052 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;499 | 63.6052 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;509 | 63.6052 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;519 | 63.6052 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;529 | 63.6052 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;539 | 63.6052 | 177.1228 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;549 | 63.6052 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;559 | 63.6052 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;569 | 63.6052 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;579 | 63.6062 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;589 | 63.6062 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;599 | 63.6062 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;609 | 63.6062 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;619 | 63.6062 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;629 | 63.6062 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;639 | 63.6062 | 177.1185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;649 | 63.6062 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;659 | 63.6062 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;669 | 63.6062 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;679 | 63.6082 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;689 | 63.6082 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;699 | 63.6082 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;709 | 63.6082 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;719 | 63.6082 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;729 | 63.6082 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;739 | 63.6082 | 177.1098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;749 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;759 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;769 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;779 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;789 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;799 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;809 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;819 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;829 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;839 | 63.6082 | 177.0947 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;849 | 63.6082 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;859 | 63.6082 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;869 | 63.6082 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;879 | 63.6072 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;889 | 63.6072 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;899 | 63.6072 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;909 | 63.6072 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;919 | 63.6072 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;929 | 63.6072 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;939 | 63.6072 | 177.0867 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;949 | 63.6072 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;959 | 63.6072 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;969 | 63.6072 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;979 | 63.6062 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;989 | 63.6062 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:49;999 | 63.6062 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;009 | 63.6062 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;019 | 63.6062 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;029 | 63.6062 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;039 | 63.6062 | 177.097 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;049 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;059 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;069 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;079 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;089 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;099 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;109 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;119 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;129 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;139 | 63.6062 | 177.1082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;149 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;159 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;169 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;179 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;189 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;199 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;209 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;219 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;229 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;239 | 63.6062 | 177.1104 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;249 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;259 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;269 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;279 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;289 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;299 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;309 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;319 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;329 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;339 | 63.6062 | 177.1092 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;349 | 63.6062 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;359 | 63.6062 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;369 | 63.6062 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;379 | 63.6072 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;389 | 63.6072 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;399 | 63.6072 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;409 | 63.6072 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;419 | 63.6072 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;429 | 63.6072 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;439 | 63.6072 | 177.0962 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;449 | 63.6072 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;459 | 63.6072 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;469 | 63.6072 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;479 | 63.6062 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;489 | 63.6062 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;499 | 63.6062 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;509 | 63.6062 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;519 | 63.6062 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;529 | 63.6062 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;539 | 63.6062 | 177.0607 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;549 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;559 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;569 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;579 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;589 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;599 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;609 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;619 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;629 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;639 | 63.6062 | 177.0223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;649 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;659 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;669 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;679 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;689 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;699 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;709 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;719 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;729 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;739 | 63.6062 | 176.9993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;749 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;759 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;769 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;779 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;789 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;799 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;809 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;819 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;829 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;839 | 63.6062 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;849 | 63.6062 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;859 | 63.6062 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;869 | 63.6062 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;879 | 63.6062 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;889 | 63.6062 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;899 | 63.6072 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;909 | 63.6072 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;919 | 63.6072 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;929 | 63.6072 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;939 | 63.6072 | 176.9661 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;949 | 63.6072 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;959 | 63.6072 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;969 | 63.6072 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;979 | 63.6072 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;989 | 63.6072 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:50;999 | 63.6062 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;009 | 63.6062 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;019 | 63.6062 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;029 | 63.6062 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;039 | 63.6062 | 176.9676 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;049 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;059 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;069 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;079 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;089 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;099 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;109 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;119 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;129 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;139 | 63.6062 | 176.9787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;149 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;159 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;169 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;179 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;189 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;199 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;209 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;219 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;229 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;239 | 63.6062 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;249 | 63.6062 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;259 | 63.6062 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;269 | 63.6062 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;279 | 63.6062 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;289 | 63.6062 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;299 | 63.6072 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;309 | 63.6072 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;319 | 63.6072 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;329 | 63.6072 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;339 | 63.6072 | 176.9884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;349 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;359 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;369 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;379 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;389 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;399 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;409 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;419 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;429 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;439 | 63.6072 | 177.021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;449 | 63.6072 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;459 | 63.6072 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;469 | 63.6072 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;479 | 63.6072 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;489 | 63.6072 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;499 | 63.6062 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;509 | 63.6062 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;519 | 63.6062 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;529 | 63.6062 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;539 | 63.6062 | 177.0538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;549 | 63.6062 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;559 | 63.6062 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;569 | 63.6062 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;579 | 63.6062 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;589 | 63.6062 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;599 | 63.6052 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;609 | 63.6052 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;619 | 63.6052 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;629 | 63.6052 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;639 | 63.6052 | 177.0797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;649 | 63.6052 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;659 | 63.6052 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;669 | 63.6052 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;679 | 63.6052 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;689 | 63.6052 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;699 | 63.6062 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;709 | 63.6062 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;719 | 63.6062 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;729 | 63.6062 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;739 | 63.6062 | 177.11 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;749 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;759 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;769 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;779 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;789 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;799 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;809 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;819 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;829 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;839 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;849 | 63.6062 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;859 | 63.6062 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;869 | 63.6062 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;879 | 63.6062 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;889 | 63.6062 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;899 | 63.6062 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;909 | 63.6062 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;919 | 63.6062 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;929 | 63.6052 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;939 | 63.6052 | 177.1209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;949 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;959 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;969 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;979 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;989 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:51;999 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;009 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;019 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;029 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;039 | 63.6052 | 177.1131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;049 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;059 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;069 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;079 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;089 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;099 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;109 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;119 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;129 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;139 | 63.6052 | 177.1214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;149 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;159 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;169 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;179 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;189 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;199 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;209 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;219 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;229 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;239 | 63.6052 | 177.1225 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;249 | 63.6052 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;259 | 63.6052 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;269 | 63.6052 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;279 | 63.6052 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;289 | 63.6052 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;299 | 63.6052 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;309 | 63.6052 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;319 | 63.6052 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;329 | 63.6062 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;339 | 63.6062 | 177.1154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;349 | 63.6062 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;359 | 63.6062 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;369 | 63.6062 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;379 | 63.6062 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;389 | 63.6062 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;399 | 63.6062 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;409 | 63.6062 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;419 | 63.6062 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;429 | 63.6082 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;439 | 63.6082 | 177.1211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;449 | 63.6082 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;459 | 63.6082 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;469 | 63.6082 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;479 | 63.6082 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;489 | 63.6082 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;499 | 63.6082 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;509 | 63.6082 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;519 | 63.6082 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;529 | 63.6072 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;539 | 63.6072 | 177.1311 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;549 | 63.6072 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;559 | 63.6072 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;569 | 63.6072 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;579 | 63.6072 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;589 | 63.6072 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;599 | 63.6072 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;609 | 63.6072 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;619 | 63.6072 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;629 | 63.6082 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;639 | 63.6082 | 177.131 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;649 | 63.6082 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;659 | 63.6082 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;669 | 63.6082 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;679 | 63.6082 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;689 | 63.6082 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;699 | 63.6082 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;709 | 63.6082 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;719 | 63.6082 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;729 | 63.6062 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;739 | 63.6062 | 177.1399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;749 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;759 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;769 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;779 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;789 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;799 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;809 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;819 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;829 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;839 | 63.6062 | 177.1619 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;849 | 63.6062 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;859 | 63.6062 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;869 | 63.6062 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;879 | 63.6062 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;889 | 63.6062 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;899 | 63.6062 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;909 | 63.6062 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;919 | 63.6062 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;929 | 63.6052 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;939 | 63.6052 | 177.1682 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;949 | 63.6052 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;959 | 63.6052 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;969 | 63.6052 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;979 | 63.6052 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;989 | 63.6052 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:52;999 | 63.6052 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;009 | 63.6052 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;019 | 63.6052 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;029 | 63.6062 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;039 | 63.6062 | 177.1624 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;049 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;059 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;069 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;079 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;089 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;099 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;109 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;119 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;129 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;139 | 63.6062 | 177.1683 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;149 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;159 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;169 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;179 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;189 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;199 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;209 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;219 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;229 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;239 | 63.6062 | 177.17 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;249 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;259 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;269 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;279 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;289 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;299 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;309 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;319 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;329 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;339 | 63.6062 | 177.1533 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;349 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;359 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;369 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;379 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;389 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;399 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;409 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;419 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;429 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;439 | 63.6062 | 177.1425 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;449 | 63.6062 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;459 | 63.6062 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;469 | 63.6062 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;479 | 63.6062 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;489 | 63.6062 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;499 | 63.6062 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;509 | 63.6062 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;519 | 63.6062 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;529 | 63.6052 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;539 | 63.6052 | 177.1433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;549 | 63.6052 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;559 | 63.6052 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;569 | 63.6052 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;579 | 63.6052 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;589 | 63.6052 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;599 | 63.6052 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;609 | 63.6052 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;619 | 63.6052 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;629 | 63.6062 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;639 | 63.6062 | 177.1369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;649 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;659 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;669 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;679 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;689 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;699 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;709 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;719 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;729 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;739 | 63.6062 | 177.1291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;749 | 63.6062 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;759 | 63.6062 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;769 | 63.6062 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;779 | 63.6062 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;789 | 63.6062 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;799 | 63.6062 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;809 | 63.6062 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;819 | 63.6062 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;829 | 63.6082 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;839 | 63.6082 | 177.1341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;849 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;859 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;869 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;879 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;889 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;899 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;909 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;919 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;929 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;939 | 63.6082 | 177.1382 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;949 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;959 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;969 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;979 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;989 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:53;999 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;009 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;019 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;029 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;039 | 63.6082 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;049 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;059 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;069 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;079 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;089 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;099 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;109 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;119 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;129 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;139 | 63.6082 | 177.1447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;149 | 63.6082 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;159 | 63.6082 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;169 | 63.6082 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;179 | 63.6082 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;189 | 63.6082 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;199 | 63.6082 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;209 | 63.6082 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;219 | 63.6082 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;229 | 63.6072 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;239 | 63.6072 | 177.1786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;249 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;259 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;269 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;279 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;289 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;299 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;309 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;319 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;329 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;339 | 63.6072 | 177.2123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;349 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;359 | 63.6072 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;369 | 63.6082 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;379 | 63.6082 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;389 | 63.6082 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;399 | 63.6082 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;409 | 63.6082 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;419 | 63.6082 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;429 | 63.6082 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;439 | 63.6082 | 177.2422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;449 | 63.6082 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;459 | 63.6072 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;469 | 63.6072 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;479 | 63.6072 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;489 | 63.6072 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;499 | 63.6072 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;509 | 63.6072 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;519 | 63.6072 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;529 | 63.6072 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;539 | 63.6072 | 177.271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;549 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;559 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;569 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;579 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;589 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;599 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;609 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;619 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;629 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;639 | 63.6072 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;649 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;659 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;669 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;679 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;689 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;699 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;709 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;719 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;729 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;739 | 63.6072 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;749 | 63.6072 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;759 | 63.6072 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;769 | 63.6082 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;779 | 63.6082 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;789 | 63.6082 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;799 | 63.6082 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;809 | 63.6082 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;819 | 63.6082 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;829 | 63.6082 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;839 | 63.6082 | 177.2531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;849 | 63.6082 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;859 | 63.6072 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;869 | 63.6072 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;879 | 63.6072 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;889 | 63.6072 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;899 | 63.6072 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;909 | 63.6072 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;919 | 63.6072 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;929 | 63.6072 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;939 | 63.6072 | 177.2414 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;949 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;959 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;969 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;979 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;989 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:54;999 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;009 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;019 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;029 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;039 | 63.6072 | 177.2273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;049 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;059 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;069 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;079 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;089 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;099 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;109 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;119 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;129 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;139 | 63.6072 | 177.2201 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;149 | 63.6072 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;159 | 63.6072 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;169 | 63.6062 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;179 | 63.6062 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;189 | 63.6062 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;199 | 63.6062 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;209 | 63.6062 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;219 | 63.6062 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;229 | 63.6062 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;239 | 63.6062 | 177.2264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;249 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;259 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;269 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;279 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;289 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;299 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;309 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;319 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;329 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;339 | 63.6062 | 177.2227 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;349 | 63.6062 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;359 | 63.6072 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;369 | 63.6072 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;379 | 63.6072 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;389 | 63.6072 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;399 | 63.6072 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;409 | 63.6072 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;419 | 63.6072 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;429 | 63.6072 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;439 | 63.6072 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;449 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;459 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;469 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;479 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;489 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;499 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;509 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;519 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;529 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;539 | 63.6072 | 177.1921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;549 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;559 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;569 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;579 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;589 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;599 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;609 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;619 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;629 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;639 | 63.6072 | 177.1987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;649 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;659 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;669 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;679 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;689 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;699 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;709 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;719 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;729 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;739 | 63.6072 | 177.2132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;749 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;759 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;769 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;779 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;789 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;799 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;809 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;819 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;829 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;839 | 63.6072 | 177.2345 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;849 | 63.6072 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;859 | 63.6072 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;869 | 63.6062 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;879 | 63.6062 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;889 | 63.6062 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;899 | 63.6062 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;909 | 63.6062 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;919 | 63.6062 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;929 | 63.6062 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;939 | 63.6062 | 177.2593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;949 | 63.6062 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;959 | 63.6062 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;969 | 63.6072 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;979 | 63.6072 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;989 | 63.6072 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:55;999 | 63.6072 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;009 | 63.6072 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;019 | 63.6072 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;029 | 63.6072 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;039 | 63.6072 | 177.2626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;049 | 63.6072 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;059 | 63.6072 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;069 | 63.6082 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;079 | 63.6082 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;089 | 63.6082 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;099 | 63.6082 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;109 | 63.6082 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;119 | 63.6082 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;129 | 63.6082 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;139 | 63.6082 | 177.2412 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;149 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;159 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;169 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;179 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;189 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;199 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;209 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;219 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;229 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;239 | 63.6082 | 177.2207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;249 | 63.6082 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;259 | 63.6072 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;269 | 63.6072 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;279 | 63.6072 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;289 | 63.6072 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;299 | 63.6072 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;309 | 63.6072 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;319 | 63.6072 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;329 | 63.6072 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;339 | 63.6072 | 177.2031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;349 | 63.6072 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;359 | 63.6072 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;369 | 63.6062 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;379 | 63.6062 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;389 | 63.6062 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;399 | 63.6062 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;409 | 63.6062 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;419 | 63.6062 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;429 | 63.6062 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;439 | 63.6062 | 177.1813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;449 | 63.6062 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;459 | 63.6082 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;469 | 63.6082 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;479 | 63.6082 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;489 | 63.6082 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;499 | 63.6082 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;509 | 63.6082 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;519 | 63.6082 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;529 | 63.6082 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;539 | 63.6082 | 177.1687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;549 | 63.6082 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;559 | 63.6082 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;569 | 63.6072 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;579 | 63.6072 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;589 | 63.6072 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;599 | 63.6072 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;609 | 63.6072 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;619 | 63.6072 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;629 | 63.6072 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;639 | 63.6072 | 177.1722 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;649 | 63.6072 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;659 | 63.6082 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;669 | 63.6082 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;679 | 63.6082 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;689 | 63.6082 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;699 | 63.6082 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;709 | 63.6082 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;719 | 63.6082 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;729 | 63.6082 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;739 | 63.6082 | 177.1737 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;749 | 63.6082 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;759 | 63.6082 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;769 | 63.6072 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;779 | 63.6072 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;789 | 63.6072 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;799 | 63.6072 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;809 | 63.6072 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;819 | 63.6072 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;829 | 63.6072 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;839 | 63.6072 | 177.1751 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;849 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;859 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;869 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;879 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;889 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;899 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;909 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;919 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;929 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;939 | 63.6072 | 177.1829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;949 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;959 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;969 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;979 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;989 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:56;999 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;009 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;019 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;029 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;039 | 63.6072 | 177.2078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;049 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;059 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;069 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;079 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;089 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;099 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;109 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;119 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;129 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;139 | 63.6072 | 177.2479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;149 | 63.6072 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;159 | 63.6072 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;169 | 63.6072 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;179 | 63.6082 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;189 | 63.6082 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;199 | 63.6082 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;209 | 63.6082 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;219 | 63.6082 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;229 | 63.6082 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;239 | 63.6082 | 177.2828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;249 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;259 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;269 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;279 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;289 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;299 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;309 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;319 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;329 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;339 | 63.6082 | 177.3132 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;349 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;359 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;369 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;379 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;389 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;399 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;409 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;419 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;429 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;439 | 63.6082 | 177.3353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;449 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;459 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;469 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;479 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;489 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;499 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;509 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;519 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;529 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;539 | 63.6082 | 177.3292 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;549 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;559 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;569 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;579 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;589 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;599 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;609 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;619 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;629 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;639 | 63.6082 | 177.3023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;649 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;659 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;669 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;679 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;689 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;699 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;709 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;719 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;729 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;739 | 63.6082 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;749 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;759 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;769 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;779 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;789 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;799 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;809 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;819 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;829 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;839 | 63.6082 | 177.2674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;849 | 63.6082 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;859 | 63.6082 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;869 | 63.6082 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;879 | 63.6072 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;889 | 63.6072 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;899 | 63.6072 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;909 | 63.6072 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;919 | 63.6072 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;929 | 63.6072 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;939 | 63.6072 | 177.241 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;949 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;959 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;969 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;979 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;989 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:57;999 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;009 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;019 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;029 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;039 | 63.6072 | 177.2245 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;049 | 63.6072 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;059 | 63.6072 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;069 | 63.6072 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;079 | 63.6082 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;089 | 63.6082 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;099 | 63.6082 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;109 | 63.6082 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;119 | 63.6082 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;129 | 63.6082 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;139 | 63.6082 | 177.2192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;149 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;159 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;169 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;179 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;189 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;199 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;209 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;219 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;229 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;239 | 63.6082 | 177.1995 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;249 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;259 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;269 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;279 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;289 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;299 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;309 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;319 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;329 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;339 | 63.6082 | 177.1796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;349 | 63.6082 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;359 | 63.6082 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;369 | 63.6082 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;379 | 63.6072 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;389 | 63.6072 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;399 | 63.6072 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;409 | 63.6072 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;419 | 63.6072 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;429 | 63.6072 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;439 | 63.6072 | 177.1882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;449 | 63.6072 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;459 | 63.6072 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;469 | 63.6072 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;479 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;489 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;499 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;509 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;519 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;529 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;539 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;549 | 63.6082 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;559 | 63.6082 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;569 | 63.6082 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;579 | 63.6072 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;589 | 63.6072 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;599 | 63.6072 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;609 | 63.6072 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;619 | 63.6072 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;629 | 63.6072 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;639 | 63.6072 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;649 | 63.6072 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;659 | 63.6072 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;669 | 63.6072 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;679 | 63.6082 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;689 | 63.6082 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;699 | 63.6082 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;709 | 63.6082 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;719 | 63.6082 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;729 | 63.6082 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;739 | 63.6082 | 177.2156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;749 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;759 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;769 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;779 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;789 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;799 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;809 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;819 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;829 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;839 | 63.6082 | 177.2318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;849 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;859 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;869 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;879 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;889 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;899 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;909 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;919 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;929 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;939 | 63.6082 | 177.2275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;949 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;959 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;969 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;979 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;989 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:58;999 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;009 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;019 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;029 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;039 | 63.6082 | 177.217 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;049 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;059 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;069 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;079 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;089 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;099 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;109 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;119 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;129 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;139 | 63.6082 | 177.2231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;149 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;159 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;169 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;179 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;189 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;199 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;209 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;219 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;229 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;239 | 63.6082 | 177.2203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;249 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;259 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;269 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;279 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;289 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;299 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;309 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;319 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;329 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;339 | 63.6082 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;349 | 63.6082 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;359 | 63.6082 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;369 | 63.6082 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;379 | 63.6072 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;389 | 63.6072 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;399 | 63.6072 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;409 | 63.6072 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;419 | 63.6072 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;429 | 63.6072 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;439 | 63.6072 | 177.1748 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;449 | 63.6072 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;459 | 63.6072 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;469 | 63.6072 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;479 | 63.6082 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;489 | 63.6082 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;499 | 63.6082 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;509 | 63.6082 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;519 | 63.6082 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;529 | 63.6082 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;539 | 63.6082 | 177.1615 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;549 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;559 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;569 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;579 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;589 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;599 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;609 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;619 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;629 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;639 | 63.6082 | 177.1417 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;649 | 63.6082 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;659 | 63.6082 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;669 | 63.6082 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;679 | 63.6072 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;689 | 63.6072 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;699 | 63.6072 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;709 | 63.6072 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;719 | 63.6072 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;729 | 63.6072 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;739 | 63.6072 | 177.139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;749 | 63.6072 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;759 | 63.6072 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;769 | 63.6072 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;779 | 63.6082 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;789 | 63.6082 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;799 | 63.6082 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;809 | 63.6082 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;819 | 63.6082 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;829 | 63.6082 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;839 | 63.6082 | 177.1732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;849 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;859 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;869 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;879 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;889 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;899 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;909 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;919 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;929 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;939 | 63.6082 | 177.2135 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;949 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;959 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;969 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;979 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;989 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:16:59;999 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;009 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;019 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;029 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;039 | 63.6082 | 177.2423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;049 | 63.6082 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;059 | 63.6082 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;069 | 63.6082 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;079 | 63.6072 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;089 | 63.6072 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;099 | 63.6072 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;109 | 63.6072 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;119 | 63.6072 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;129 | 63.6072 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;139 | 63.6072 | 177.2697 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;149 | 63.6072 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;159 | 63.6072 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;169 | 63.6072 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;179 | 63.6082 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;189 | 63.6082 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;199 | 63.6082 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;209 | 63.6082 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;219 | 63.6082 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;229 | 63.6082 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;239 | 63.6082 | 177.2835 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;249 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;259 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;269 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;279 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;289 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;299 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;309 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;319 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;329 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;339 | 63.6082 | 177.2678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;349 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;359 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;369 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;379 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;389 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;399 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;409 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;419 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;429 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;439 | 63.6082 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;449 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;459 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;469 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;479 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;489 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;499 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;509 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;519 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;529 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;539 | 63.6082 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;549 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;559 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;569 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;579 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;589 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;599 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;609 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;619 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;629 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;639 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;649 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;659 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;669 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;679 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;689 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;699 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;709 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;719 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;729 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;739 | 63.6082 | 177.2379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;749 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;759 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;769 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;779 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;789 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;799 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;809 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;819 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;829 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;839 | 63.6082 | 177.2404 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;849 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;859 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;869 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;879 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;889 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;899 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;909 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;919 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;929 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;939 | 63.6082 | 177.2447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;949 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;959 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;969 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;979 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;989 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:00;999 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;009 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;019 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;029 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;039 | 63.6082 | 177.2362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;049 | 63.6082 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;059 | 63.6082 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;069 | 63.6082 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;079 | 63.6082 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;089 | 63.6082 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;099 | 63.6072 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;109 | 63.6072 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;119 | 63.6072 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;129 | 63.6072 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;139 | 63.6072 | 177.237 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;149 | 63.6072 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;159 | 63.6072 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;169 | 63.6072 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;179 | 63.6072 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;189 | 63.6072 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;199 | 63.6082 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;209 | 63.6082 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;219 | 63.6082 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;229 | 63.6082 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;239 | 63.6082 | 177.2604 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;249 | 63.6082 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;259 | 63.6082 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;269 | 63.6082 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;279 | 63.6082 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;289 | 63.6082 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;299 | 63.6072 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;309 | 63.6072 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;319 | 63.6072 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;329 | 63.6072 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;339 | 63.6072 | 177.2904 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;349 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;359 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;369 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;379 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;389 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;399 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;409 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;419 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;429 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;439 | 63.6072 | 177.319 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;449 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;459 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;469 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;479 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;489 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;499 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;509 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;519 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;529 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;539 | 63.6072 | 177.3462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;549 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;559 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;569 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;579 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;589 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;599 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;609 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;619 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;629 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;639 | 63.6072 | 177.3553 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;649 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;659 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;669 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;679 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;689 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;699 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;709 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;719 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;729 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;739 | 63.6072 | 177.3357 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;749 | 63.6072 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;759 | 63.6072 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;769 | 63.6072 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;779 | 63.6072 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;789 | 63.6072 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;799 | 63.6082 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;809 | 63.6082 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;819 | 63.6082 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;829 | 63.6082 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;839 | 63.6082 | 177.3078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;849 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;859 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;869 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;879 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;889 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;899 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;909 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;919 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;929 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;939 | 63.6082 | 177.2823 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;949 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;959 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;969 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;979 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;989 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:01;999 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;009 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;019 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;029 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;039 | 63.6082 | 177.2498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;049 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;059 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;069 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;079 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;089 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;099 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;109 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;119 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;129 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;139 | 63.6082 | 177.2154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;149 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;159 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;169 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;179 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;189 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;199 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;209 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;219 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;229 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;239 | 63.6082 | 177.193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;249 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;259 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;269 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;279 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;289 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;299 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;309 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;319 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;329 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;339 | 63.6082 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;349 | 63.6082 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;359 | 63.6082 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;369 | 63.6082 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;379 | 63.6082 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;389 | 63.6082 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;399 | 63.6082 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;409 | 63.6082 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;419 | 63.6082 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;429 | 63.6092 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;439 | 63.6092 | 177.1488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;449 | 63.6092 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;459 | 63.6092 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;469 | 63.6092 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;479 | 63.6092 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;489 | 63.6092 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;499 | 63.6092 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;509 | 63.6092 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;519 | 63.6092 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;529 | 63.6072 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;539 | 63.6072 | 177.1304 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;549 | 63.6072 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;559 | 63.6072 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;569 | 63.6072 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;579 | 63.6072 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;589 | 63.6072 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;599 | 63.6072 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;609 | 63.6072 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;619 | 63.6072 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;629 | 63.6082 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;639 | 63.6082 | 177.1239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;649 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;659 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;669 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;679 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;689 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;699 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;709 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;719 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;729 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;739 | 63.6082 | 177.1235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;749 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;759 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;769 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;779 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;789 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;799 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;809 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;819 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;829 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;839 | 63.6082 | 177.1305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;849 | 63.6082 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;859 | 63.6082 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;869 | 63.6082 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;879 | 63.6082 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;889 | 63.6082 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;899 | 63.6082 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;909 | 63.6082 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;919 | 63.6082 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;929 | 63.6072 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;939 | 63.6072 | 177.1483 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;949 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;959 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;969 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;979 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;989 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:02;999 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;009 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;019 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;029 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;039 | 63.6072 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;049 | 63.6072 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;059 | 63.6072 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;069 | 63.6072 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;079 | 63.6072 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;089 | 63.6072 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;099 | 63.6072 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;109 | 63.6072 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;119 | 63.6072 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;129 | 63.6082 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;139 | 63.6082 | 177.1612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;149 | 63.6082 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;159 | 63.6082 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;169 | 63.6082 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;179 | 63.6082 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;189 | 63.6082 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;199 | 63.6082 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;209 | 63.6082 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;219 | 63.6082 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;229 | 63.6072 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;239 | 63.6072 | 177.1654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;249 | 63.6072 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;259 | 63.6072 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;269 | 63.6072 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;279 | 63.6072 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;289 | 63.6072 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;299 | 63.6072 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;309 | 63.6072 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;319 | 63.6072 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;329 | 63.6082 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;339 | 63.6082 | 177.1819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;349 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;359 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;369 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;379 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;389 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;399 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;409 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;419 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;429 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;439 | 63.6082 | 177.2032 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;449 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;459 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;469 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;479 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;489 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;499 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;509 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;519 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;529 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;539 | 63.6082 | 177.23 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;549 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;559 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;569 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;579 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;589 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;599 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;609 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;619 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;629 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;639 | 63.6082 | 177.2637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;649 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;659 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;669 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;679 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;689 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;699 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;709 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;719 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;729 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;739 | 63.6082 | 177.2782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;749 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;759 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;769 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;779 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;789 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;799 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;809 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;819 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;829 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;839 | 63.6082 | 177.262 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;849 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;859 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;869 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;879 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;889 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;899 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;909 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;919 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;929 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;939 | 63.6082 | 177.2341 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;949 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;959 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;969 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;979 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;989 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:03;999 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;009 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;019 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;029 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;039 | 63.6082 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;049 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;059 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;069 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;079 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;089 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;099 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;109 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;119 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;129 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;139 | 63.6082 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;149 | 63.6082 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;159 | 63.6082 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;169 | 63.6082 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;179 | 63.6082 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;189 | 63.6082 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;199 | 63.6082 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;209 | 63.6082 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;219 | 63.6082 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;229 | 63.6072 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;239 | 63.6072 | 177.1705 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;249 | 63.6072 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;259 | 63.6072 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;269 | 63.6072 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;279 | 63.6072 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;289 | 63.6072 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;299 | 63.6072 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;309 | 63.6072 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;319 | 63.6072 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;329 | 63.6082 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;339 | 63.6082 | 177.1964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;349 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;359 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;369 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;379 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;389 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;399 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;409 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;419 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;429 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;439 | 63.6082 | 177.2299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;449 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;459 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;469 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;479 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;489 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;499 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;509 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;519 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;529 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;539 | 63.6082 | 177.2547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;549 | 63.6082 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;559 | 63.6082 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;569 | 63.6072 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;579 | 63.6072 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;589 | 63.6072 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;599 | 63.6072 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;609 | 63.6072 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;619 | 63.6072 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;629 | 63.6072 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;639 | 63.6072 | 177.2739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;649 | 63.6072 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;659 | 63.6082 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;669 | 63.6082 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;679 | 63.6082 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;689 | 63.6082 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;699 | 63.6082 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;709 | 63.6082 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;719 | 63.6082 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;729 | 63.6082 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;739 | 63.6082 | 177.2811 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;749 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;759 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;769 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;779 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;789 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;799 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;809 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;819 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;829 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;839 | 63.6082 | 177.2684 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;849 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;859 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;869 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;879 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;889 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;899 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;909 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;919 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;929 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;939 | 63.6082 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;949 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;959 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;969 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;979 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;989 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:04;999 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;009 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;019 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;029 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;039 | 63.6082 | 177.2449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;049 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;059 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;069 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;079 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;089 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;099 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;109 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;119 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;129 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;139 | 63.6082 | 177.2368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;149 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;159 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;169 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;179 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;189 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;199 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;209 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;219 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;229 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;239 | 63.6082 | 177.2269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;249 | 63.6082 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;259 | 63.6082 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;269 | 63.6092 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;279 | 63.6092 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;289 | 63.6092 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;299 | 63.6092 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;309 | 63.6092 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;319 | 63.6092 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;329 | 63.6092 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;339 | 63.6092 | 177.2386 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;349 | 63.6092 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;359 | 63.6102 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;369 | 63.6102 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;379 | 63.6102 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;389 | 63.6102 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;399 | 63.6102 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;409 | 63.6102 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;419 | 63.6102 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;429 | 63.6102 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;439 | 63.6102 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;449 | 63.6102 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;459 | 63.6102 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;469 | 63.6082 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;479 | 63.6082 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;489 | 63.6082 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;499 | 63.6082 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;509 | 63.6082 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;519 | 63.6082 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;529 | 63.6082 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;539 | 63.6082 | 177.3141 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;549 | 63.6082 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;559 | 63.6092 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;569 | 63.6092 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;579 | 63.6092 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;589 | 63.6092 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;599 | 63.6092 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;609 | 63.6092 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;619 | 63.6092 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;629 | 63.6092 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;639 | 63.6092 | 177.3626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;649 | 63.6092 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;659 | 63.6092 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;669 | 63.6082 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;679 | 63.6082 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;689 | 63.6082 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;699 | 63.6082 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;709 | 63.6082 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;719 | 63.6082 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;729 | 63.6082 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;739 | 63.6082 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;749 | 63.6082 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;759 | 63.6102 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;769 | 63.6102 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;779 | 63.6102 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;789 | 63.6102 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;799 | 63.6102 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;809 | 63.6102 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;819 | 63.6102 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;829 | 63.6102 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;839 | 63.6102 | 177.448 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;849 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;859 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;869 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;879 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;889 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;899 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;909 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;919 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;929 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;939 | 63.6102 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;949 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;959 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;969 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;979 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;989 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:05;999 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;009 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;019 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;029 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;039 | 63.6102 | 177.458 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;049 | 63.6102 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;059 | 63.6102 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;069 | 63.6092 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;079 | 63.6092 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;089 | 63.6092 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;099 | 63.6092 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;109 | 63.6092 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;119 | 63.6092 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;129 | 63.6092 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;139 | 63.6092 | 177.452 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;149 | 63.6092 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;159 | 63.6092 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;169 | 63.6102 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;179 | 63.6102 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;189 | 63.6102 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;199 | 63.6102 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;209 | 63.6102 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;219 | 63.6102 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;229 | 63.6102 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;239 | 63.6102 | 177.4294 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;249 | 63.6102 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;259 | 63.6092 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;269 | 63.6092 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;279 | 63.6092 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;289 | 63.6092 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;299 | 63.6092 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;309 | 63.6092 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;319 | 63.6092 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;329 | 63.6092 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;339 | 63.6092 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;349 | 63.6092 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;359 | 63.6092 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;369 | 63.6102 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;379 | 63.6102 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;389 | 63.6102 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;399 | 63.6102 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;409 | 63.6102 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;419 | 63.6102 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;429 | 63.6102 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;439 | 63.6102 | 177.3892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;449 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;459 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;469 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;479 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;489 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;499 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;509 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;519 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;529 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;539 | 63.6102 | 177.3636 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;549 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;559 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;569 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;579 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;589 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;599 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;609 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;619 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;629 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;639 | 63.6102 | 177.3344 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;649 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;659 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;669 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;679 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;689 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;699 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;709 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;719 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;729 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;739 | 63.6102 | 177.3183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;749 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;759 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;769 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;779 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;789 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;799 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;809 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;819 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;829 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;839 | 63.6102 | 177.3159 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;849 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;859 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;869 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;879 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;889 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;899 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;909 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;919 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;929 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;939 | 63.6102 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;949 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;959 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;969 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;979 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;989 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:06;999 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;009 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;019 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;029 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;039 | 63.6102 | 177.3289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;049 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;059 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;069 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;079 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;089 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;099 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;109 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;119 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;129 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;139 | 63.6102 | 177.3481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;149 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;159 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;169 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;179 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;189 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;199 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;209 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;219 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;229 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;239 | 63.6102 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;249 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;259 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;269 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;279 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;289 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;299 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;309 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;319 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;329 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;339 | 63.6102 | 177.3918 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;349 | 63.6102 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;359 | 63.6102 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;369 | 63.6102 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;379 | 63.6092 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;389 | 63.6092 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;399 | 63.6092 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;409 | 63.6092 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;419 | 63.6092 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;429 | 63.6092 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;439 | 63.6092 | 177.3911 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;449 | 63.6092 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;459 | 63.6092 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;469 | 63.6092 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;479 | 63.6102 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;489 | 63.6102 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;499 | 63.6102 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;509 | 63.6102 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;519 | 63.6102 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;529 | 63.6102 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;539 | 63.6102 | 177.3869 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;549 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;559 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;569 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;579 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;589 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;599 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;609 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;619 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;629 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;639 | 63.6102 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;649 | 63.6102 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;659 | 63.6102 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;669 | 63.6102 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;679 | 63.6092 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;689 | 63.6092 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;699 | 63.6092 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;709 | 63.6092 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;719 | 63.6092 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;729 | 63.6092 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;739 | 63.6092 | 177.3728 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;749 | 63.6092 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;759 | 63.6092 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;769 | 63.6092 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;779 | 63.6102 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;789 | 63.6102 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;799 | 63.6102 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;809 | 63.6102 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;819 | 63.6102 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;829 | 63.6102 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;839 | 63.6102 | 177.3752 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;849 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;859 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;869 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;879 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;889 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;899 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;909 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;919 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;929 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;939 | 63.6102 | 177.3872 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;949 | 63.6102 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;959 | 63.6102 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;969 | 63.6102 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;979 | 63.6122 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;989 | 63.6122 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:07;999 | 63.6122 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;009 | 63.6122 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;019 | 63.6122 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;029 | 63.6122 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;039 | 63.6122 | 177.3943 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;049 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;059 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;069 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;079 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;089 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;099 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;109 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;119 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;129 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;139 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;149 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;159 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;169 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;179 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;189 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;199 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;209 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;219 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;229 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;239 | 63.6122 | 177.4248 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;249 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;259 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;269 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;279 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;289 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;299 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;309 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;319 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;329 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;339 | 63.6122 | 177.4626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;349 | 63.6122 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;359 | 63.6122 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;369 | 63.6122 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;379 | 63.6102 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;389 | 63.6102 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;399 | 63.6102 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;409 | 63.6102 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;419 | 63.6102 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;429 | 63.6102 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;439 | 63.6102 | 177.5117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;449 | 63.6102 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;459 | 63.6102 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;469 | 63.6102 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;479 | 63.6112 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;489 | 63.6112 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;499 | 63.6112 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;509 | 63.6112 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;519 | 63.6112 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;529 | 63.6112 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;539 | 63.6112 | 177.5645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;549 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;559 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;569 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;579 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;589 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;599 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;609 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;619 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;629 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;639 | 63.6112 | 177.6133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;649 | 63.6112 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;659 | 63.6112 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;669 | 63.6112 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;679 | 63.6122 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;689 | 63.6122 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;699 | 63.6122 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;709 | 63.6122 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;719 | 63.6122 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;729 | 63.6122 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;739 | 63.6122 | 177.6504 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;749 | 63.6122 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;759 | 63.6122 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;769 | 63.6122 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;779 | 63.6092 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;789 | 63.6092 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;799 | 63.6092 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;809 | 63.6092 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;819 | 63.6092 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;829 | 63.6092 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;839 | 63.6092 | 177.6732 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;849 | 63.6092 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;859 | 63.6092 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;869 | 63.6092 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;879 | 63.6112 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;889 | 63.6112 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;899 | 63.6112 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;909 | 63.6112 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;919 | 63.6112 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;929 | 63.6112 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;939 | 63.6112 | 177.6841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;949 | 63.6112 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;959 | 63.6112 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;969 | 63.6112 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;979 | 63.6122 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;989 | 63.6122 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:08;999 | 63.6122 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;009 | 63.6122 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;019 | 63.6122 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;029 | 63.6122 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;039 | 63.6122 | 177.6849 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;049 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;059 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;069 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;079 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;089 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;099 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;109 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;119 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;129 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;139 | 63.6122 | 177.6757 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;149 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;159 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;169 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;179 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;189 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;199 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;209 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;219 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;229 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;239 | 63.6122 | 177.6512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;249 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;259 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;269 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;279 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;289 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;299 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;309 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;319 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;329 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;339 | 63.6122 | 177.61 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;349 | 63.6122 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;359 | 63.6122 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;369 | 63.6122 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;379 | 63.6132 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;389 | 63.6132 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;399 | 63.6132 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;409 | 63.6132 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;419 | 63.6132 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;429 | 63.6132 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;439 | 63.6132 | 177.5605 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;449 | 63.6132 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;459 | 63.6132 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;469 | 63.6132 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;479 | 63.6122 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;489 | 63.6122 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;499 | 63.6122 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;509 | 63.6122 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;519 | 63.6122 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;529 | 63.6122 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;539 | 63.6122 | 177.5098 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;549 | 63.6122 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;559 | 63.6122 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;569 | 63.6122 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;579 | 63.6132 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;589 | 63.6132 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;599 | 63.6132 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;609 | 63.6132 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;619 | 63.6132 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;629 | 63.6132 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;639 | 63.6132 | 177.4645 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;649 | 63.6132 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;659 | 63.6132 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;669 | 63.6132 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;679 | 63.6122 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;689 | 63.6122 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;699 | 63.6122 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;709 | 63.6122 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;719 | 63.6122 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;729 | 63.6122 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;739 | 63.6122 | 177.4367 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;749 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;759 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;769 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;779 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;789 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;799 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;809 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;819 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;829 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;839 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;849 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;859 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;869 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;879 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;889 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;899 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;909 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;919 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;929 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;939 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;949 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;959 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;969 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;979 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;989 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:09;999 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;009 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;019 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;029 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;039 | 63.6122 | 177.4487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;049 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;059 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;069 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;079 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;089 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;099 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;109 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;119 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;129 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;139 | 63.6122 | 177.4674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;149 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;159 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;169 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;179 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;189 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;199 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;209 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;219 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;229 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;239 | 63.6122 | 177.4852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;249 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;259 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;269 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;279 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;289 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;299 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;309 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;319 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;329 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;339 | 63.6122 | 177.5003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;349 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;359 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;369 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;379 | 63.6112 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;389 | 63.6112 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;399 | 63.6112 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;409 | 63.6112 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;419 | 63.6112 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;429 | 63.6112 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;439 | 63.6112 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;449 | 63.6112 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;459 | 63.6112 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;469 | 63.6112 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;479 | 63.6122 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;489 | 63.6122 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;499 | 63.6122 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;509 | 63.6122 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;519 | 63.6122 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;529 | 63.6122 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;539 | 63.6122 | 177.5256 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;549 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;559 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;569 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;579 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;589 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;599 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;609 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;619 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;629 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;639 | 63.6122 | 177.5327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;649 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;659 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;669 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;679 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;689 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;699 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;709 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;719 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;729 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;739 | 63.6122 | 177.5398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;749 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;759 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;769 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;779 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;789 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;799 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;809 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;819 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;829 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;839 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;849 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;859 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;869 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;879 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;889 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;899 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;909 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;919 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;929 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;939 | 63.6122 | 177.5674 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;949 | 63.6122 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;959 | 63.6122 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;969 | 63.6122 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;979 | 63.6122 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;989 | 63.6122 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:10;999 | 63.6132 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;009 | 63.6132 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;019 | 63.6132 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;029 | 63.6132 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;039 | 63.6132 | 177.5825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;049 | 63.6132 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;059 | 63.6132 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;069 | 63.6132 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;079 | 63.6132 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;089 | 63.6132 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;099 | 63.6122 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;109 | 63.6122 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;119 | 63.6122 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;129 | 63.6122 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;139 | 63.6122 | 177.5968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;149 | 63.6122 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;159 | 63.6122 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;169 | 63.6122 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;179 | 63.6122 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;189 | 63.6122 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;199 | 63.6132 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;209 | 63.6132 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;219 | 63.6132 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;229 | 63.6132 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;239 | 63.6132 | 177.6051 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;249 | 63.6132 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;259 | 63.6132 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;269 | 63.6132 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;279 | 63.6132 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;289 | 63.6132 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;299 | 63.6122 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;309 | 63.6122 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;319 | 63.6122 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;329 | 63.6122 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;339 | 63.6122 | 177.5986 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;349 | 63.6122 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;359 | 63.6122 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;369 | 63.6122 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;379 | 63.6122 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;389 | 63.6122 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;399 | 63.6132 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;409 | 63.6132 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;419 | 63.6132 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;429 | 63.6132 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;439 | 63.6132 | 177.5768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;449 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;459 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;469 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;479 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;489 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;499 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;509 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;519 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;529 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;539 | 63.6132 | 177.5471 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;549 | 63.6132 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;559 | 63.6132 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;569 | 63.6132 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;579 | 63.6132 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;589 | 63.6132 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;599 | 63.6122 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;609 | 63.6122 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;619 | 63.6122 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;629 | 63.6122 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;639 | 63.6122 | 177.5257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;649 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;659 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;669 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;679 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;689 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;699 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;709 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;719 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;729 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;739 | 63.6122 | 177.5185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;749 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;759 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;769 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;779 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;789 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;799 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;809 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;819 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;829 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;839 | 63.6122 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;849 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;859 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;869 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;879 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;889 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;899 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;909 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;919 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;929 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;939 | 63.6122 | 177.5183 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;949 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;959 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;969 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;979 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;989 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:11;999 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;009 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;019 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;029 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;039 | 63.6122 | 177.5008 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;049 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;059 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;069 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;079 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;089 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;099 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;109 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;119 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;129 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;139 | 63.6122 | 177.4698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;149 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;159 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;169 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;179 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;189 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;199 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;209 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;219 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;229 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;239 | 63.6122 | 177.4339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;249 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;259 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;269 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;279 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;289 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;299 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;309 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;319 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;329 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;339 | 63.6122 | 177.4012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;349 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;359 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;369 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;379 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;389 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;399 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;409 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;419 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;429 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;439 | 63.6122 | 177.3783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;449 | 63.6122 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;459 | 63.6122 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;469 | 63.6122 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;479 | 63.6122 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;489 | 63.6122 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;499 | 63.6122 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;509 | 63.6122 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;519 | 63.6122 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;529 | 63.6132 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;539 | 63.6132 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;549 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;559 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;569 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;579 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;589 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;599 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;609 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;619 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;629 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;639 | 63.6132 | 177.377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;649 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;659 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;669 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;679 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;689 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;699 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;709 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;719 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;729 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;739 | 63.6132 | 177.3974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;749 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;759 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;769 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;779 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;789 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;799 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;809 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;819 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;829 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;839 | 63.6132 | 177.4286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;849 | 63.6132 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;859 | 63.6132 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;869 | 63.6132 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;879 | 63.6132 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;889 | 63.6132 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;899 | 63.6132 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;909 | 63.6132 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;919 | 63.6132 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;929 | 63.6122 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;939 | 63.6122 | 177.4658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;949 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;959 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;969 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;979 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;989 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:12;999 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;009 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;019 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;029 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;039 | 63.6122 | 177.5004 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;049 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;059 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;069 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;079 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;089 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;099 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;109 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;119 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;129 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;139 | 63.6122 | 177.527 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;149 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;159 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;169 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;179 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;189 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;199 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;209 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;219 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;229 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;239 | 63.6122 | 177.5447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;249 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;259 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;269 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;279 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;289 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;299 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;309 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;319 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;329 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;339 | 63.6122 | 177.5523 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;349 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;359 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;369 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;379 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;389 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;399 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;409 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;419 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;429 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;439 | 63.6122 | 177.5499 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;449 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;459 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;469 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;479 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;489 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;499 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;509 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;519 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;529 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;539 | 63.6122 | 177.5444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;549 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;559 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;569 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;579 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;589 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;599 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;609 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;619 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;629 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;639 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;649 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;659 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;669 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;679 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;689 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;699 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;709 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;719 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;729 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;739 | 63.6122 | 177.5288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;749 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;759 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;769 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;779 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;789 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;799 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;809 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;819 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;829 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;839 | 63.6122 | 177.5176 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;849 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;859 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;869 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;879 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;889 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;899 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;909 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;919 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;929 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;939 | 63.6122 | 177.514 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;949 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;959 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;969 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;979 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;989 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:13;999 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;009 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;019 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;029 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;039 | 63.6122 | 177.5167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;049 | 63.6122 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;059 | 63.6122 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;069 | 63.6122 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;079 | 63.6122 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;089 | 63.6122 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;099 | 63.6122 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;109 | 63.6122 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;119 | 63.6122 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;129 | 63.6132 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;139 | 63.6132 | 177.5231 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;149 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;159 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;169 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;179 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;189 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;199 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;209 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;219 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;229 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;239 | 63.6132 | 177.5343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;249 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;259 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;269 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;279 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;289 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;299 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;309 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;319 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;329 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;339 | 63.6132 | 177.547 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;349 | 63.6132 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;359 | 63.6132 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;369 | 63.6132 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;379 | 63.6132 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;389 | 63.6132 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;399 | 63.6132 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;409 | 63.6132 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;419 | 63.6132 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;429 | 63.6122 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;439 | 63.6122 | 177.5506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;449 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;459 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;469 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;479 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;489 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;499 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;509 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;519 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;529 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;539 | 63.6122 | 177.5422 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;549 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;559 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;569 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;579 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;589 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;599 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;609 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;619 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;629 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;639 | 63.6122 | 177.5274 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;649 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;659 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;669 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;679 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;689 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;699 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;709 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;719 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;729 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;739 | 63.6122 | 177.4987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;749 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;759 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;769 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;779 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;789 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;799 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;809 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;819 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;829 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;839 | 63.6122 | 177.4546 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;849 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;859 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;869 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;879 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;889 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;899 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;909 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;919 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;929 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;939 | 63.6122 | 177.4127 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;949 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;959 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;969 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;979 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;989 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:14;999 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;009 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;019 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;029 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;039 | 63.6122 | 177.3796 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;049 | 63.6122 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;059 | 63.6122 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;069 | 63.6112 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;079 | 63.6112 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;089 | 63.6112 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;099 | 63.6112 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;109 | 63.6112 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;119 | 63.6112 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;129 | 63.6112 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;139 | 63.6112 | 177.3521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;149 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;159 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;169 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;179 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;189 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;199 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;209 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;219 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;229 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;239 | 63.6112 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;249 | 63.6112 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;259 | 63.6112 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;269 | 63.6122 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;279 | 63.6122 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;289 | 63.6122 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;299 | 63.6122 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;309 | 63.6122 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;319 | 63.6122 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;329 | 63.6122 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;339 | 63.6122 | 177.3882 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;349 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;359 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;369 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;379 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;389 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;399 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;409 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;419 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;429 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;439 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;449 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;459 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;469 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;479 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;489 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;499 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;509 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;519 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;529 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;539 | 63.6122 | 177.5014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;549 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;559 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;569 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;579 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;589 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;599 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;609 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;619 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;629 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;639 | 63.6122 | 177.5654 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;649 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;659 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;669 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;679 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;689 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;699 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;709 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;719 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;729 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;739 | 63.6122 | 177.6209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;749 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;759 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;769 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;779 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;789 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;799 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;809 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;819 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;829 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;839 | 63.6122 | 177.6462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;849 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;859 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;869 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;879 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;889 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;899 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;909 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;919 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;929 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;939 | 63.6122 | 177.6535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;949 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;959 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;969 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;979 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;989 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:15;999 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;009 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;019 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;029 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;039 | 63.6122 | 177.6612 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;049 | 63.6122 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;059 | 63.6132 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;069 | 63.6132 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;079 | 63.6132 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;089 | 63.6132 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;099 | 63.6132 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;109 | 63.6132 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;119 | 63.6132 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;129 | 63.6132 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;139 | 63.6132 | 177.6563 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;149 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;159 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;169 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;179 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;189 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;199 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;209 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;219 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;229 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;239 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;249 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;259 | 63.6112 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;269 | 63.6112 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;279 | 63.6112 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;289 | 63.6112 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;299 | 63.6112 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;309 | 63.6112 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;319 | 63.6112 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;329 | 63.6112 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;339 | 63.6112 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;349 | 63.6112 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;359 | 63.6112 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;369 | 63.6122 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;379 | 63.6122 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;389 | 63.6122 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;399 | 63.6122 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;409 | 63.6122 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;419 | 63.6122 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;429 | 63.6122 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;439 | 63.6122 | 177.634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;449 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;459 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;469 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;479 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;489 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;499 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;509 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;519 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;529 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;539 | 63.6122 | 177.6208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;549 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;559 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;569 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;579 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;589 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;599 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;609 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;619 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;629 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;639 | 63.6122 | 177.6054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;649 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;659 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;669 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;679 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;689 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;699 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;709 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;719 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;729 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;739 | 63.6122 | 177.5982 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;749 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;759 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;769 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;779 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;789 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;799 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;809 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;819 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;829 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;839 | 63.6122 | 177.5793 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;849 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;859 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;869 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;879 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;889 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;899 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;909 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;919 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;929 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;939 | 63.6122 | 177.5488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;949 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;959 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;969 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;979 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;989 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:16;999 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;009 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;019 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;029 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;039 | 63.6122 | 177.5323 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;049 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;059 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;069 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;079 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;089 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;099 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;109 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;119 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;129 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;139 | 63.6122 | 177.5276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;149 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;159 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;169 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;179 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;189 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;199 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;209 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;219 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;229 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;239 | 63.6122 | 177.5214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;249 | 63.6122 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;259 | 63.6122 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;269 | 63.6122 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;279 | 63.6132 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;289 | 63.6132 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;299 | 63.6132 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;309 | 63.6132 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;319 | 63.6132 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;329 | 63.6132 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;339 | 63.6132 | 177.5105 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;349 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;359 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;369 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;379 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;389 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;399 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;409 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;419 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;429 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;439 | 63.6132 | 177.5083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;449 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;459 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;469 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;479 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;489 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;499 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;509 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;519 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;529 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;539 | 63.6132 | 177.5199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;549 | 63.6132 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;559 | 63.6132 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;569 | 63.6132 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;579 | 63.6122 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;589 | 63.6122 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;599 | 63.6122 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;609 | 63.6122 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;619 | 63.6122 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;629 | 63.6122 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;639 | 63.6122 | 177.5151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;649 | 63.6122 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;659 | 63.6122 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;669 | 63.6122 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;679 | 63.6132 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;689 | 63.6132 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;699 | 63.6132 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;709 | 63.6132 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;719 | 63.6132 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;729 | 63.6132 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;739 | 63.6132 | 177.4952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;749 | 63.6132 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;759 | 63.6132 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;769 | 63.6132 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;779 | 63.6122 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;789 | 63.6122 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;799 | 63.6122 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;809 | 63.6122 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;819 | 63.6122 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;829 | 63.6122 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;839 | 63.6122 | 177.4884 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;849 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;859 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;869 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;879 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;889 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;899 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;909 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;919 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;929 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;939 | 63.6122 | 177.4895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;949 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;959 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;969 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;979 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;989 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:17;999 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;009 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;019 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;029 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;039 | 63.6122 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;049 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;059 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;069 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;079 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;089 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;099 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;109 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;119 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;129 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;139 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;149 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;159 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;169 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;179 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;189 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;199 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;209 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;219 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;229 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;239 | 63.6122 | 177.5235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;249 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;259 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;269 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;279 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;289 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;299 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;309 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;319 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;329 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;339 | 63.6122 | 177.5493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;349 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;359 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;369 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;379 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;389 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;399 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;409 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;419 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;429 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;439 | 63.6122 | 177.5727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;449 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;459 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;469 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;479 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;489 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;499 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;509 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;519 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;529 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;539 | 63.6122 | 177.6039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;549 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;559 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;569 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;579 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;589 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;599 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;609 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;619 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;629 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;639 | 63.6122 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;649 | 63.6122 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;659 | 63.6122 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;669 | 63.6122 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;679 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;689 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;699 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;709 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;719 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;729 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;739 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;749 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;759 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;769 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;779 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;789 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;799 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;809 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;819 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;829 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;839 | 63.6132 | 177.6286 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;849 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;859 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;869 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;879 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;889 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;899 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;909 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;919 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;929 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;939 | 63.6132 | 177.6339 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;949 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;959 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;969 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;979 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;989 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:18;999 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;009 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;019 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;029 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;039 | 63.6132 | 177.6283 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;049 | 63.6132 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;059 | 63.6132 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;069 | 63.6132 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;079 | 63.6122 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;089 | 63.6122 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;099 | 63.6122 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;109 | 63.6122 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;119 | 63.6122 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;129 | 63.6122 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;139 | 63.6122 | 177.6193 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;149 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;159 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;169 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;179 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;189 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;199 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;209 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;219 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;229 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;239 | 63.6122 | 177.6243 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;249 | 63.6122 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;259 | 63.6122 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;269 | 63.6122 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;279 | 63.6132 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;289 | 63.6132 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;299 | 63.6132 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;309 | 63.6132 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;319 | 63.6132 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;329 | 63.6132 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;339 | 63.6132 | 177.6309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;349 | 63.6132 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;359 | 63.6132 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;369 | 63.6132 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;379 | 63.6122 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;389 | 63.6122 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;399 | 63.6122 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;409 | 63.6122 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;419 | 63.6122 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;429 | 63.6122 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;439 | 63.6122 | 177.6289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;449 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;459 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;469 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;479 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;489 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;499 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;509 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;519 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;529 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;539 | 63.6122 | 177.6267 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;549 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;559 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;569 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;579 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;589 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;599 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;609 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;619 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;629 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;639 | 63.6122 | 177.6224 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;649 | 63.6122 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;659 | 63.6122 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;669 | 63.6122 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;679 | 63.6132 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;689 | 63.6132 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;699 | 63.6132 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;709 | 63.6132 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;719 | 63.6132 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;729 | 63.6132 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;739 | 63.6132 | 177.6016 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;749 | 63.6132 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;759 | 63.6132 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;769 | 63.6132 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;779 | 63.6122 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;789 | 63.6122 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;799 | 63.6122 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;809 | 63.6122 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;819 | 63.6122 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;829 | 63.6122 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;839 | 63.6122 | 177.5807 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;849 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;859 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;869 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;879 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;889 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;899 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;909 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;919 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;929 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;939 | 63.6122 | 177.5808 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;949 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;959 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;969 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;979 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;989 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:19;999 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;009 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;019 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;029 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;039 | 63.6122 | 177.5917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;049 | 63.6122 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;059 | 63.6122 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;069 | 63.6122 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;079 | 63.6142 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;089 | 63.6142 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;099 | 63.6142 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;109 | 63.6142 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;119 | 63.6142 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;129 | 63.6142 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;139 | 63.6142 | 177.6084 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;149 | 63.6142 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;159 | 63.6142 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;169 | 63.6142 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;179 | 63.6132 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;189 | 63.6132 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;199 | 63.6132 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;209 | 63.6132 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;219 | 63.6132 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;229 | 63.6132 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;239 | 63.6132 | 177.6408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;249 | 63.6132 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;259 | 63.6132 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;269 | 63.6132 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;279 | 63.6122 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;289 | 63.6122 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;299 | 63.6122 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;309 | 63.6122 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;319 | 63.6122 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;329 | 63.6122 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;339 | 63.6122 | 177.6776 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;349 | 63.6122 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;359 | 63.6122 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;369 | 63.6122 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;379 | 63.6142 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;389 | 63.6142 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;399 | 63.6142 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;409 | 63.6142 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;419 | 63.6142 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;429 | 63.6142 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;439 | 63.6142 | 177.6919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;449 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;459 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;469 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;479 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;489 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;499 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;509 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;519 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;529 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;539 | 63.6142 | 177.6873 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;549 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;559 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;569 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;579 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;589 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;599 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;609 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;619 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;629 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;639 | 63.6142 | 177.6783 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;649 | 63.6142 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;659 | 63.6142 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;669 | 63.6142 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;679 | 63.6132 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;689 | 63.6132 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;699 | 63.6132 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;709 | 63.6132 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;719 | 63.6132 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;729 | 63.6132 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;739 | 63.6132 | 177.6637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;749 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;759 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;769 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;779 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;789 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;799 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;809 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;819 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;829 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;839 | 63.6132 | 177.648 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;849 | 63.6132 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;859 | 63.6132 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;869 | 63.6132 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;879 | 63.6132 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;889 | 63.6132 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;899 | 63.6122 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;909 | 63.6122 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;919 | 63.6122 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;929 | 63.6122 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;939 | 63.6122 | 177.6502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;949 | 63.6122 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;959 | 63.6122 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;969 | 63.6122 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;979 | 63.6122 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;989 | 63.6122 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:20;999 | 63.6132 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;009 | 63.6132 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;019 | 63.6132 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;029 | 63.6132 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;039 | 63.6132 | 177.6709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;049 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;059 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;069 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;079 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;089 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;099 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;109 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;119 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;129 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;139 | 63.6132 | 177.6973 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;149 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;159 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;169 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;179 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;189 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;199 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;209 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;219 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;229 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;239 | 63.6132 | 177.7385 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;249 | 63.6132 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;259 | 63.6132 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;269 | 63.6132 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;279 | 63.6132 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;289 | 63.6132 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;299 | 63.6142 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;309 | 63.6142 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;319 | 63.6142 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;329 | 63.6142 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;339 | 63.6142 | 177.797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;349 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;359 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;369 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;379 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;389 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;399 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;409 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;419 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;429 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;439 | 63.6142 | 177.8384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;449 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;459 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;469 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;479 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;489 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;499 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;509 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;519 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;529 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;539 | 63.6142 | 177.8506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;549 | 63.6142 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;559 | 63.6142 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;569 | 63.6142 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;579 | 63.6142 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;589 | 63.6142 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;599 | 63.6122 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;609 | 63.6122 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;619 | 63.6122 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;629 | 63.6122 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;639 | 63.6122 | 177.8519 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;649 | 63.6122 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;659 | 63.6122 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;669 | 63.6122 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;679 | 63.6122 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;689 | 63.6122 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;699 | 63.6152 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;709 | 63.6152 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;719 | 63.6152 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;729 | 63.6152 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;739 | 63.6152 | 177.8373 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;749 | 63.6152 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;759 | 63.6152 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;769 | 63.6152 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;779 | 63.6152 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;789 | 63.6152 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;799 | 63.6142 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;809 | 63.6142 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;819 | 63.6142 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;829 | 63.6142 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;839 | 63.6142 | 177.7978 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;849 | 63.6142 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;859 | 63.6142 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;869 | 63.6142 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;879 | 63.6142 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;889 | 63.6142 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;899 | 63.6132 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;909 | 63.6132 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;919 | 63.6132 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;929 | 63.6132 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;939 | 63.6132 | 177.7538 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;949 | 63.6132 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;959 | 63.6132 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;969 | 63.6132 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;979 | 63.6132 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;989 | 63.6132 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:21;999 | 63.6152 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;009 | 63.6152 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;019 | 63.6152 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;029 | 63.6152 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;039 | 63.6152 | 177.7197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;049 | 63.6152 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;059 | 63.6152 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;069 | 63.6152 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;079 | 63.6152 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;089 | 63.6152 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;099 | 63.6152 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;109 | 63.6152 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;119 | 63.6152 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;129 | 63.6142 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;139 | 63.6142 | 177.6799 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;149 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;159 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;169 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;179 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;189 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;199 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;209 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;219 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;229 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;239 | 63.6142 | 177.6402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;249 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;259 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;269 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;279 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;289 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;299 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;309 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;319 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;329 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;339 | 63.6142 | 177.6238 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;349 | 63.6142 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;359 | 63.6142 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;369 | 63.6142 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;379 | 63.6142 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;389 | 63.6142 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;399 | 63.6142 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;409 | 63.6142 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;419 | 63.6142 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;429 | 63.6122 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;439 | 63.6122 | 177.6147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;449 | 63.6122 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;459 | 63.6122 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;469 | 63.6122 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;479 | 63.6122 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;489 | 63.6122 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;499 | 63.6122 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;509 | 63.6122 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;519 | 63.6122 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;529 | 63.6132 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;539 | 63.6132 | 177.5914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;549 | 63.6132 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;559 | 63.6132 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;569 | 63.6132 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;579 | 63.6132 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;589 | 63.6132 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;599 | 63.6132 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;609 | 63.6132 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;619 | 63.6132 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;629 | 63.6142 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;639 | 63.6142 | 177.5785 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;649 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;659 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;669 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;679 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;689 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;699 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;709 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;719 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;729 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;739 | 63.6142 | 177.5866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;749 | 63.6142 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;759 | 63.6142 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;769 | 63.6142 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;779 | 63.6142 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;789 | 63.6142 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;799 | 63.6142 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;809 | 63.6142 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;819 | 63.6142 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;829 | 63.6132 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;839 | 63.6132 | 177.5921 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;849 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;859 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;869 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;879 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;889 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;899 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;909 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;919 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;929 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;939 | 63.6132 | 177.5974 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;949 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;959 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;969 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;979 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;989 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:22;999 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;009 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;019 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;029 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;039 | 63.6132 | 177.6171 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;049 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;059 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;069 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;079 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;089 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;099 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;109 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;119 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;129 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;139 | 63.6132 | 177.6265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;149 | 63.6132 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;159 | 63.6132 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;169 | 63.6132 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;179 | 63.6132 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;189 | 63.6132 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;199 | 63.6132 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;209 | 63.6132 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;219 | 63.6132 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;229 | 63.6122 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;239 | 63.6122 | 177.6069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;249 | 63.6122 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;259 | 63.6122 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;269 | 63.6122 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;279 | 63.6122 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;289 | 63.6122 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;299 | 63.6122 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;309 | 63.6122 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;319 | 63.6122 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;329 | 63.6142 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;339 | 63.6142 | 177.5886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;349 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;359 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;369 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;379 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;389 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;399 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;409 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;419 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;429 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;439 | 63.6142 | 177.5834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;449 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;459 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;469 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;479 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;489 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;499 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;509 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;519 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;529 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;539 | 63.6142 | 177.568 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;549 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;559 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;569 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;579 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;589 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;599 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;609 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;619 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;629 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;639 | 63.6142 | 177.5502 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;649 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;659 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;669 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;679 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;689 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;699 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;709 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;719 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;729 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;739 | 63.6142 | 177.5489 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;749 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;759 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;769 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;779 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;789 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;799 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;809 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;819 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;829 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;839 | 63.6142 | 177.5484 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;849 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;859 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;869 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;879 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;889 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;899 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;909 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;919 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;929 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;939 | 63.6142 | 177.5409 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;949 | 63.6142 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;959 | 63.6142 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;969 | 63.6142 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;979 | 63.6142 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;989 | 63.6142 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:23;999 | 63.6142 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;009 | 63.6142 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;019 | 63.6142 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;029 | 63.6132 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;039 | 63.6132 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;049 | 63.6132 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;059 | 63.6132 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;069 | 63.6132 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;079 | 63.6132 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;089 | 63.6132 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;099 | 63.6132 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;109 | 63.6132 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;119 | 63.6132 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;129 | 63.6122 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;139 | 63.6122 | 177.595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;149 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;159 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;169 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;179 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;189 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;199 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;209 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;219 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;229 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;239 | 63.6122 | 177.6197 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;249 | 63.6122 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;259 | 63.6122 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;269 | 63.6122 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;279 | 63.6122 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;289 | 63.6122 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;299 | 63.6122 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;309 | 63.6122 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;319 | 63.6122 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;329 | 63.6132 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;339 | 63.6132 | 177.6305 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;349 | 63.6132 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;359 | 63.6132 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;369 | 63.6132 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;379 | 63.6132 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;389 | 63.6132 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;399 | 63.6132 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;409 | 63.6132 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;419 | 63.6132 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;429 | 63.6122 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;439 | 63.6122 | 177.6407 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;449 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;459 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;469 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;479 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;489 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;499 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;509 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;519 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;529 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;539 | 63.6122 | 177.6275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;549 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;559 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;569 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;579 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;589 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;599 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;609 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;619 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;629 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;639 | 63.6122 | 177.5857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;649 | 63.6122 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;659 | 63.6132 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;669 | 63.6132 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;679 | 63.6132 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;689 | 63.6132 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;699 | 63.6132 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;709 | 63.6132 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;719 | 63.6132 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;729 | 63.6132 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;739 | 63.6132 | 177.5513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;749 | 63.6132 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;759 | 63.6132 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;769 | 63.6122 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;779 | 63.6122 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;789 | 63.6122 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;799 | 63.6122 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;809 | 63.6122 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;819 | 63.6122 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;829 | 63.6122 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;839 | 63.6122 | 177.5293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;849 | 63.6122 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;859 | 63.6122 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;869 | 63.6132 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;879 | 63.6132 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;889 | 63.6132 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;899 | 63.6132 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;909 | 63.6132 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;919 | 63.6132 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;929 | 63.6132 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;939 | 63.6132 | 177.5023 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;949 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;959 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;969 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;979 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;989 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:24;999 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;009 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;019 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;029 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;039 | 63.6132 | 177.4841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;049 | 63.6132 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;059 | 63.6132 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;069 | 63.6142 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;079 | 63.6142 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;089 | 63.6142 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;099 | 63.6142 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;109 | 63.6142 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;119 | 63.6142 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;129 | 63.6142 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;139 | 63.6142 | 177.4865 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;149 | 63.6142 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;159 | 63.6142 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;169 | 63.6152 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;179 | 63.6152 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;189 | 63.6152 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;199 | 63.6152 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;209 | 63.6152 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;219 | 63.6152 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;229 | 63.6152 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;239 | 63.6152 | 177.4862 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;249 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;259 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;269 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;279 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;289 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;299 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;309 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;319 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;329 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;339 | 63.6152 | 177.4788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;349 | 63.6152 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;359 | 63.6152 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;369 | 63.6142 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;379 | 63.6142 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;389 | 63.6142 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;399 | 63.6142 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;409 | 63.6142 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;419 | 63.6142 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;429 | 63.6142 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;439 | 63.6142 | 177.4871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;449 | 63.6142 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;459 | 63.6142 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;469 | 63.6132 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;479 | 63.6132 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;489 | 63.6132 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;499 | 63.6132 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;509 | 63.6132 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;519 | 63.6132 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;529 | 63.6132 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;539 | 63.6132 | 177.5043 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;549 | 63.6132 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;559 | 63.6132 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;569 | 63.6122 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;579 | 63.6122 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;589 | 63.6122 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;599 | 63.6122 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;609 | 63.6122 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;619 | 63.6122 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;629 | 63.6122 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;639 | 63.6122 | 177.5078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;649 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;659 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;669 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;679 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;689 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;699 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;709 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;719 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;729 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;739 | 63.6122 | 177.5061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;749 | 63.6122 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;759 | 63.6122 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;769 | 63.6112 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;779 | 63.6112 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;789 | 63.6112 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;799 | 63.6112 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;809 | 63.6112 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;819 | 63.6112 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;829 | 63.6112 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;839 | 63.6112 | 177.5099 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;849 | 63.6112 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;859 | 63.6112 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;869 | 63.6122 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;879 | 63.6122 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;889 | 63.6122 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;899 | 63.6122 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;909 | 63.6122 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;919 | 63.6122 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;929 | 63.6122 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;939 | 63.6122 | 177.501 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;949 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;959 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;969 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;979 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;989 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:25;999 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;009 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;019 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;029 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;039 | 63.6122 | 177.4768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;049 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;059 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;069 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;079 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;089 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;099 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;109 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;119 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;129 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;139 | 63.6122 | 177.4577 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;149 | 63.6122 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;159 | 63.6132 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;169 | 63.6132 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;179 | 63.6132 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;189 | 63.6132 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;199 | 63.6132 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;209 | 63.6132 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;219 | 63.6132 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;229 | 63.6132 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;239 | 63.6132 | 177.4406 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;249 | 63.6132 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;259 | 63.6132 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;269 | 63.6142 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;279 | 63.6142 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;289 | 63.6142 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;299 | 63.6142 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;309 | 63.6142 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;319 | 63.6142 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;329 | 63.6142 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;339 | 63.6142 | 177.4137 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;349 | 63.6142 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;359 | 63.6142 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;369 | 63.6132 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;379 | 63.6132 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;389 | 63.6132 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;399 | 63.6132 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;409 | 63.6132 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;419 | 63.6132 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;429 | 63.6132 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;439 | 63.6132 | 177.3916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;449 | 63.6132 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;459 | 63.6132 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;469 | 63.6142 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;479 | 63.6142 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;489 | 63.6142 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;499 | 63.6142 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;509 | 63.6142 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;519 | 63.6142 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;529 | 63.6142 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;539 | 63.6142 | 177.3827 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;549 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;559 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;569 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;579 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;589 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;599 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;609 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;619 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;629 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;639 | 63.6142 | 177.365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;649 | 63.6142 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;659 | 63.6142 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;669 | 63.6132 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;679 | 63.6132 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;689 | 63.6132 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;699 | 63.6132 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;709 | 63.6132 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;719 | 63.6132 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;729 | 63.6132 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;739 | 63.6132 | 177.3432 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;749 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;759 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;769 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;779 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;789 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;799 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;809 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;819 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;829 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;839 | 63.6132 | 177.3427 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;849 | 63.6132 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;859 | 63.6132 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;869 | 63.6152 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;879 | 63.6152 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;889 | 63.6152 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;899 | 63.6152 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;909 | 63.6152 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;919 | 63.6152 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;929 | 63.6152 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;939 | 63.6152 | 177.3566 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;949 | 63.6152 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;959 | 63.6152 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;969 | 63.6142 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;979 | 63.6142 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;989 | 63.6142 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:26;999 | 63.6142 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;009 | 63.6142 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;019 | 63.6142 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;029 | 63.6142 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;039 | 63.6142 | 177.3698 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;049 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;059 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;069 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;079 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;089 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;099 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;109 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;119 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;129 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;139 | 63.6142 | 177.391 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;149 | 63.6142 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;159 | 63.6142 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;169 | 63.6142 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;179 | 63.6122 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;189 | 63.6122 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;199 | 63.6122 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;209 | 63.6122 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;219 | 63.6122 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;229 | 63.6122 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;239 | 63.6122 | 177.4203 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;249 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;259 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;269 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;279 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;289 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;299 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;309 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;319 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;329 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;339 | 63.6122 | 177.449 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;349 | 63.6122 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;359 | 63.6122 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;369 | 63.6122 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;379 | 63.6132 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;389 | 63.6132 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;399 | 63.6132 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;409 | 63.6132 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;419 | 63.6132 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;429 | 63.6132 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;439 | 63.6132 | 177.4638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;449 | 63.6132 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;459 | 63.6132 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;469 | 63.6132 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;479 | 63.6122 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;489 | 63.6122 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;499 | 63.6122 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;509 | 63.6122 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;519 | 63.6122 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;529 | 63.6122 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;539 | 63.6122 | 177.4571 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;549 | 63.6122 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;559 | 63.6122 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;569 | 63.6122 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;579 | 63.6112 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;589 | 63.6112 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;599 | 63.6112 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;609 | 63.6112 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;619 | 63.6112 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;629 | 63.6112 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;639 | 63.6112 | 177.4376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;649 | 63.6112 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;659 | 63.6112 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;669 | 63.6112 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;679 | 63.6142 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;689 | 63.6142 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;699 | 63.6142 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;709 | 63.6142 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;719 | 63.6142 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;729 | 63.6142 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;739 | 63.6142 | 177.4025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;749 | 63.6142 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;759 | 63.6142 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;769 | 63.6142 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;779 | 63.6122 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;789 | 63.6122 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;799 | 63.6122 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;809 | 63.6122 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;819 | 63.6122 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;829 | 63.6122 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;839 | 63.6122 | 177.3535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;849 | 63.6122 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;859 | 63.6122 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;869 | 63.6122 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;879 | 63.6132 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;889 | 63.6132 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;899 | 63.6132 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;909 | 63.6132 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;919 | 63.6132 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;929 | 63.6132 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;939 | 63.6132 | 177.3151 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;949 | 63.6132 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;959 | 63.6132 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;969 | 63.6132 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;979 | 63.6122 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;989 | 63.6122 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:27;999 | 63.6122 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;009 | 63.6122 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;019 | 63.6122 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;029 | 63.6122 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;039 | 63.6122 | 177.2946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;049 | 63.6122 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;059 | 63.6122 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;069 | 63.6122 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;079 | 63.6132 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;089 | 63.6132 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;099 | 63.6132 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;109 | 63.6132 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;119 | 63.6132 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;129 | 63.6132 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;139 | 63.6132 | 177.273 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;149 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;159 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;169 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;179 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;189 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;199 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;209 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;219 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;229 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;239 | 63.6132 | 177.2574 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;249 | 63.6132 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;259 | 63.6132 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;269 | 63.6132 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;279 | 63.6142 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;289 | 63.6142 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;299 | 63.6142 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;309 | 63.6142 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;319 | 63.6142 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;329 | 63.6142 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;339 | 63.6142 | 177.2623 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;349 | 63.6142 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;359 | 63.6142 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;369 | 63.6142 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;379 | 63.6132 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;389 | 63.6132 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;399 | 63.6132 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;409 | 63.6132 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;419 | 63.6132 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;429 | 63.6132 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;439 | 63.6132 | 177.2747 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;449 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;459 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;469 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;479 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;489 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;499 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;509 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;519 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;529 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;539 | 63.6132 | 177.2851 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;549 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;559 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;569 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;579 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;589 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;599 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;609 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;619 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;629 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;639 | 63.6132 | 177.3075 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;649 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;659 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;669 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;679 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;689 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;699 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;709 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;719 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;729 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;739 | 63.6132 | 177.3374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;749 | 63.6132 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;759 | 63.6132 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;769 | 63.6132 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;779 | 63.6122 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;789 | 63.6122 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;799 | 63.6122 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;809 | 63.6122 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;819 | 63.6122 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;829 | 63.6122 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;839 | 63.6122 | 177.3444 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;849 | 63.6122 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;859 | 63.6122 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;869 | 63.6122 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;879 | 63.6132 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;889 | 63.6132 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;899 | 63.6132 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;909 | 63.6132 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;919 | 63.6132 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;929 | 63.6132 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;939 | 63.6132 | 177.3336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;949 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;959 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;969 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;979 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;989 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:28;999 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;009 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;019 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;029 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;039 | 63.6132 | 177.3265 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;049 | 63.6132 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;059 | 63.6132 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;069 | 63.6132 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;079 | 63.6122 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;089 | 63.6122 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;099 | 63.6122 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;109 | 63.6122 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;119 | 63.6122 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;129 | 63.6122 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;139 | 63.6122 | 177.3108 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;149 | 63.6122 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;159 | 63.6122 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;169 | 63.6122 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;179 | 63.6142 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;189 | 63.6142 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;199 | 63.6142 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;209 | 63.6142 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;219 | 63.6142 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;229 | 63.6142 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;239 | 63.6142 | 177.2812 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;249 | 63.6142 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;259 | 63.6142 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;269 | 63.6142 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;279 | 63.6122 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;289 | 63.6122 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;299 | 63.6122 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;309 | 63.6122 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;319 | 63.6122 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;329 | 63.6122 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;339 | 63.6122 | 177.2595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;349 | 63.6122 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;359 | 63.6122 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;369 | 63.6122 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;379 | 63.6132 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;389 | 63.6132 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;399 | 63.6132 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;409 | 63.6132 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;419 | 63.6132 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;429 | 63.6132 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;439 | 63.6132 | 177.2453 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;449 | 63.6132 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;459 | 63.6132 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;469 | 63.6132 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;479 | 63.6122 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;489 | 63.6122 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;499 | 63.6122 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;509 | 63.6122 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;519 | 63.6122 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;529 | 63.6122 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;539 | 63.6122 | 177.2208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;549 | 63.6122 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;559 | 63.6122 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;569 | 63.6122 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;579 | 63.6142 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;589 | 63.6142 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;599 | 63.6142 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;609 | 63.6142 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;619 | 63.6142 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;629 | 63.6142 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;639 | 63.6142 | 177.2049 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;649 | 63.6142 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;659 | 63.6142 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;669 | 63.6142 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;679 | 63.6122 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;689 | 63.6122 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;699 | 63.6122 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;709 | 63.6122 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;719 | 63.6122 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;729 | 63.6122 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;739 | 63.6122 | 177.2155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;749 | 63.6122 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;759 | 63.6122 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;769 | 63.6122 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;779 | 63.6132 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;789 | 63.6132 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;799 | 63.6132 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;809 | 63.6132 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;819 | 63.6132 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;829 | 63.6132 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;839 | 63.6132 | 177.232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;849 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;859 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;869 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;879 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;889 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;899 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;909 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;919 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;929 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;939 | 63.6132 | 177.246 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;949 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;959 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;969 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;979 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;989 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:29;999 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;009 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;019 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;029 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;039 | 63.6132 | 177.2706 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;049 | 63.6132 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;059 | 63.6132 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;069 | 63.6132 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;079 | 63.6142 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;089 | 63.6142 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;099 | 63.6142 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;109 | 63.6142 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;119 | 63.6142 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;129 | 63.6142 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;139 | 63.6142 | 177.2977 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;149 | 63.6142 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;159 | 63.6142 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;169 | 63.6142 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;179 | 63.6122 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;189 | 63.6122 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;199 | 63.6122 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;209 | 63.6122 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;219 | 63.6122 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;229 | 63.6122 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;239 | 63.6122 | 177.3059 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;249 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;259 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;269 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;279 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;289 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;299 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;309 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;319 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;329 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;339 | 63.6122 | 177.3069 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;349 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;359 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;369 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;379 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;389 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;399 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;409 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;419 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;429 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;439 | 63.6122 | 177.3147 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;449 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;459 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;469 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;479 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;489 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;499 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;509 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;519 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;529 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;539 | 63.6122 | 177.3085 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;549 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;559 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;569 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;579 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;589 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;599 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;609 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;619 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;629 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;639 | 63.6122 | 177.2866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;649 | 63.6122 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;659 | 63.6122 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;669 | 63.6122 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;679 | 63.6112 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;689 | 63.6112 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;699 | 63.6112 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;709 | 63.6112 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;719 | 63.6112 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;729 | 63.6112 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;739 | 63.6112 | 177.275 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;749 | 63.6112 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;759 | 63.6112 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;769 | 63.6112 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;779 | 63.6122 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;789 | 63.6122 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;799 | 63.6122 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;809 | 63.6122 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;819 | 63.6122 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;829 | 63.6122 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;839 | 63.6122 | 177.269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;849 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;859 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;869 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;879 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;889 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;899 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;909 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;919 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;929 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;939 | 63.6122 | 177.2518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;949 | 63.6122 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;959 | 63.6122 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;969 | 63.6122 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;979 | 63.6122 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;989 | 63.6122 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:30;999 | 63.6132 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;009 | 63.6132 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;019 | 63.6132 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;029 | 63.6132 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;039 | 63.6132 | 177.2516 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;049 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;059 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;069 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;079 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;089 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;099 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;109 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;119 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;129 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;139 | 63.6132 | 177.2842 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;149 | 63.6132 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;159 | 63.6132 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;169 | 63.6132 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;179 | 63.6132 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;189 | 63.6132 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;199 | 63.6142 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;209 | 63.6142 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;219 | 63.6142 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;229 | 63.6142 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;239 | 63.6142 | 177.3209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;249 | 63.6142 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;259 | 63.6142 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;269 | 63.6142 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;279 | 63.6142 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;289 | 63.6142 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;299 | 63.6132 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;309 | 63.6132 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;319 | 63.6132 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;329 | 63.6132 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;339 | 63.6132 | 177.3512 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;349 | 63.6132 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;359 | 63.6132 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;369 | 63.6132 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;379 | 63.6132 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;389 | 63.6132 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;399 | 63.6122 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;409 | 63.6122 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;419 | 63.6122 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;429 | 63.6122 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;439 | 63.6122 | 177.3804 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;449 | 63.6122 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;459 | 63.6122 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;469 | 63.6122 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;479 | 63.6122 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;489 | 63.6122 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;499 | 63.6132 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;509 | 63.6132 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;519 | 63.6132 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;529 | 63.6132 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;539 | 63.6132 | 177.3946 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;549 | 63.6132 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;559 | 63.6132 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;569 | 63.6132 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;579 | 63.6132 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;589 | 63.6132 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;599 | 63.6142 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;609 | 63.6142 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;619 | 63.6142 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;629 | 63.6142 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;639 | 63.6142 | 177.3813 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;649 | 63.6142 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;659 | 63.6142 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;669 | 63.6142 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;679 | 63.6142 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;689 | 63.6142 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;699 | 63.6122 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;709 | 63.6122 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;719 | 63.6122 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;729 | 63.6122 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;739 | 63.6122 | 177.3658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;749 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;759 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;769 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;779 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;789 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;799 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;809 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;819 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;829 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;839 | 63.6122 | 177.3628 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;849 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;859 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;869 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;879 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;889 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;899 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;909 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;919 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;929 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;939 | 63.6122 | 177.35 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;949 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;959 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;969 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;979 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;989 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:31;999 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;009 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;019 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;029 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;039 | 63.6122 | 177.3285 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;049 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;059 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;069 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;079 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;089 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;099 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;109 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;119 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;129 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;139 | 63.6122 | 177.3185 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;149 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;159 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;169 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;179 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;189 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;199 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;209 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;219 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;229 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;239 | 63.6122 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;249 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;259 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;269 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;279 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;289 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;299 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;309 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;319 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;329 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;339 | 63.6122 | 177.312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;349 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;359 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;369 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;379 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;389 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;399 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;409 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;419 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;429 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;439 | 63.6122 | 177.3223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;449 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;459 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;469 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;479 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;489 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;499 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;509 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;519 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;529 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;539 | 63.6122 | 177.3497 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;549 | 63.6122 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;559 | 63.6122 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;569 | 63.6122 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;579 | 63.6122 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;589 | 63.6122 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;599 | 63.6122 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;609 | 63.6122 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;619 | 63.6122 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;629 | 63.6132 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;639 | 63.6132 | 177.3739 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;649 | 63.6132 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;659 | 63.6132 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;669 | 63.6132 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;679 | 63.6132 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;689 | 63.6132 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;699 | 63.6132 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;709 | 63.6132 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;719 | 63.6132 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;729 | 63.6142 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;739 | 63.6142 | 177.3917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;749 | 63.6142 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;759 | 63.6142 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;769 | 63.6142 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;779 | 63.6142 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;789 | 63.6142 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;799 | 63.6142 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;809 | 63.6142 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;819 | 63.6142 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;829 | 63.6132 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;839 | 63.6132 | 177.4089 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;849 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;859 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;869 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;879 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;889 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;899 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;909 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;919 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;929 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;939 | 63.6132 | 177.4167 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;949 | 63.6132 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;959 | 63.6132 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;969 | 63.6132 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;979 | 63.6132 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;989 | 63.6132 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:32;999 | 63.6132 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;009 | 63.6132 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;019 | 63.6132 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;029 | 63.6122 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;039 | 63.6122 | 177.4109 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;049 | 63.6122 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;059 | 63.6122 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;069 | 63.6122 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;079 | 63.6122 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;089 | 63.6122 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;099 | 63.6122 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;109 | 63.6122 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;119 | 63.6122 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;129 | 63.6132 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;139 | 63.6132 | 177.4111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;149 | 63.6132 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;159 | 63.6132 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;169 | 63.6132 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;179 | 63.6132 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;189 | 63.6132 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;199 | 63.6132 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;209 | 63.6132 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;219 | 63.6132 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;229 | 63.6122 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;239 | 63.6122 | 177.4209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;249 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;259 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;269 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;279 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;289 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;299 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;309 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;319 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;329 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;339 | 63.6122 | 177.4206 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;349 | 63.6122 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;359 | 63.6122 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;369 | 63.6122 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;379 | 63.6122 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;389 | 63.6122 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;399 | 63.6122 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;409 | 63.6122 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;419 | 63.6122 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;429 | 63.6132 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;439 | 63.6132 | 177.4118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;449 | 63.6132 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;459 | 63.6132 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;469 | 63.6132 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;479 | 63.6132 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;489 | 63.6132 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;499 | 63.6132 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;509 | 63.6132 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;519 | 63.6132 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;529 | 63.6142 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;539 | 63.6142 | 177.4066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;549 | 63.6142 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;559 | 63.6142 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;569 | 63.6142 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;579 | 63.6142 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;589 | 63.6142 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;599 | 63.6142 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;609 | 63.6142 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;619 | 63.6142 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;629 | 63.6122 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;639 | 63.6122 | 177.3952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;649 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;659 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;669 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;679 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;689 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;699 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;709 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;719 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;729 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;739 | 63.6122 | 177.3733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;749 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;759 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;769 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;779 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;789 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;799 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;809 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;819 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;829 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;839 | 63.6122 | 177.3586 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;849 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;859 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;869 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;879 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;889 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;899 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;909 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;919 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;929 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;939 | 63.6122 | 177.3549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;949 | 63.6122 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;959 | 63.6122 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;969 | 63.6122 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;979 | 63.6122 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;989 | 63.6122 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:33;999 | 63.6122 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;009 | 63.6122 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;019 | 63.6122 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;029 | 63.6112 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;039 | 63.6112 | 177.3524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;049 | 63.6112 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;059 | 63.6112 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;069 | 63.6112 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;079 | 63.6112 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;089 | 63.6112 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;099 | 63.6112 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;109 | 63.6112 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;119 | 63.6112 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;129 | 63.6122 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;139 | 63.6122 | 177.358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;149 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;159 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;169 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;179 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;189 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;199 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;209 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;219 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;229 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;239 | 63.6122 | 177.3779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;249 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;259 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;269 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;279 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;289 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;299 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;309 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;319 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;329 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;339 | 63.6122 | 177.3951 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;349 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;359 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;369 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;379 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;389 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;399 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;409 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;419 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;429 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;439 | 63.6122 | 177.4003 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;449 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;459 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;469 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;479 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;489 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;499 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;509 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;519 | 63.6122 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;529 | 63.6132 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;539 | 63.6132 | 177.4028 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;549 | 63.6132 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;559 | 63.6132 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;569 | 63.6132 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;579 | 63.6132 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;589 | 63.6132 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;599 | 63.6132 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;609 | 63.6132 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;619 | 63.6132 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;629 | 63.6122 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;639 | 63.6122 | 177.3981 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;649 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;659 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;669 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;679 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;689 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;699 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;709 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;719 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;729 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;739 | 63.6122 | 177.375 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;749 | 63.6122 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;759 | 63.6122 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;769 | 63.6132 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;779 | 63.6132 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;789 | 63.6132 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;799 | 63.6132 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;809 | 63.6132 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;819 | 63.6132 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;829 | 63.6132 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;839 | 63.6132 | 177.3455 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;849 | 63.6132 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;859 | 63.6132 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;869 | 63.6142 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;879 | 63.6142 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;889 | 63.6142 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;899 | 63.6142 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;909 | 63.6142 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;919 | 63.6142 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;929 | 63.6142 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;939 | 63.6142 | 177.3232 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;949 | 63.6142 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;959 | 63.6142 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;969 | 63.6132 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;979 | 63.6132 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;989 | 63.6132 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:34;999 | 63.6132 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;009 | 63.6132 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;019 | 63.6132 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;029 | 63.6132 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;039 | 63.6132 | 177.3066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;049 | 63.6132 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;059 | 63.6132 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;069 | 63.6142 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;079 | 63.6142 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;089 | 63.6142 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;099 | 63.6142 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;109 | 63.6142 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;119 | 63.6142 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;129 | 63.6142 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;139 | 63.6142 | 177.299 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;149 | 63.6142 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;159 | 63.6142 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;169 | 63.6132 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;179 | 63.6132 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;189 | 63.6132 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;199 | 63.6132 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;209 | 63.6132 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;219 | 63.6132 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;229 | 63.6132 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;239 | 63.6132 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;249 | 63.6132 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;259 | 63.6122 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;269 | 63.6122 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;279 | 63.6122 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;289 | 63.6122 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;299 | 63.6122 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;309 | 63.6122 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;319 | 63.6122 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;329 | 63.6122 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;339 | 63.6122 | 177.3277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;349 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;359 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;369 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;379 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;389 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;399 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;409 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;419 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;429 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;439 | 63.6122 | 177.3384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;449 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;459 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;469 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;479 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;489 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;499 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;509 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;519 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;529 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;539 | 63.6122 | 177.3479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;549 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;559 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;569 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;579 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;589 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;599 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;609 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;619 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;629 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;639 | 63.6122 | 177.3633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;649 | 63.6122 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;659 | 63.6122 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;669 | 63.6132 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;679 | 63.6132 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;689 | 63.6132 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;699 | 63.6132 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;709 | 63.6132 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;719 | 63.6132 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;729 | 63.6132 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;739 | 63.6132 | 177.3708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;749 | 63.6132 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;759 | 63.6132 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;769 | 63.6142 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;779 | 63.6142 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;789 | 63.6142 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;799 | 63.6142 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;809 | 63.6142 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;819 | 63.6142 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;829 | 63.6142 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;839 | 63.6142 | 177.368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;849 | 63.6142 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;859 | 63.6142 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;869 | 63.6122 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;879 | 63.6122 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;889 | 63.6122 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;899 | 63.6122 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;909 | 63.6122 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;919 | 63.6122 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;929 | 63.6122 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;939 | 63.6122 | 177.3678 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;949 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;959 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;969 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;979 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;989 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:35;999 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;009 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;019 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;029 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;039 | 63.6122 | 177.3601 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;049 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;059 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;069 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;079 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;089 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;099 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;109 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;119 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;129 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;139 | 63.6122 | 177.3324 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;149 | 63.6122 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;159 | 63.6132 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;169 | 63.6132 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;179 | 63.6132 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;189 | 63.6132 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;199 | 63.6132 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;209 | 63.6132 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;219 | 63.6132 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;229 | 63.6132 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;239 | 63.6132 | 177.3071 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;249 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;259 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;269 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;279 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;289 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;299 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;309 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;319 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;329 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;339 | 63.6132 | 177.2971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;349 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;359 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;369 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;379 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;389 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;399 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;409 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;419 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;429 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;439 | 63.6132 | 177.2857 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;449 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;459 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;469 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;479 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;489 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;499 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;509 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;519 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;529 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;539 | 63.6132 | 177.2745 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;549 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;559 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;569 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;579 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;589 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;599 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;609 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;619 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;629 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;639 | 63.6132 | 177.2763 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;649 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;659 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;669 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;679 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;689 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;699 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;709 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;719 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;729 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;739 | 63.6132 | 177.2852 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;749 | 63.6132 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;759 | 63.6132 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;769 | 63.6122 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;779 | 63.6122 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;789 | 63.6122 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;799 | 63.6122 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;809 | 63.6122 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;819 | 63.6122 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;829 | 63.6122 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;839 | 63.6122 | 177.2923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;849 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;859 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;869 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;879 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;889 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;899 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;909 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;919 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;929 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;939 | 63.6122 | 177.3072 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;949 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;959 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;969 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;979 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;989 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:36;999 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;009 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;019 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;029 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;039 | 63.6122 | 177.331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;049 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;059 | 63.6112 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;069 | 63.6112 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;079 | 63.6112 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;089 | 63.6112 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;099 | 63.6112 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;109 | 63.6112 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;119 | 63.6112 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;129 | 63.6112 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;139 | 63.6112 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;149 | 63.6112 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;159 | 63.6112 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;169 | 63.6122 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;179 | 63.6122 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;189 | 63.6122 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;199 | 63.6122 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;209 | 63.6122 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;219 | 63.6122 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;229 | 63.6122 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;239 | 63.6122 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;249 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;259 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;269 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;279 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;289 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;299 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;309 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;319 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;329 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;339 | 63.6122 | 177.3312 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;349 | 63.6122 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;359 | 63.6122 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;369 | 63.6122 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;379 | 63.6142 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;389 | 63.6142 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;399 | 63.6142 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;409 | 63.6142 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;419 | 63.6142 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;429 | 63.6142 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;439 | 63.6142 | 177.3288 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;449 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;459 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;469 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;479 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;489 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;499 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;509 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;519 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;529 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;539 | 63.6142 | 177.3145 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;549 | 63.6142 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;559 | 63.6142 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;569 | 63.6142 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;579 | 63.6122 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;589 | 63.6122 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;599 | 63.6122 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;609 | 63.6122 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;619 | 63.6122 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;629 | 63.6122 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;639 | 63.6122 | 177.2786 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;649 | 63.6122 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;659 | 63.6122 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;669 | 63.6122 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;679 | 63.6132 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;689 | 63.6132 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;699 | 63.6132 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;709 | 63.6132 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;719 | 63.6132 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;729 | 63.6132 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;739 | 63.6132 | 177.2482 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;749 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;759 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;769 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;779 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;789 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;799 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;809 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;819 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;829 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;839 | 63.6132 | 177.2316 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;849 | 63.6132 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;859 | 63.6132 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;869 | 63.6132 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;879 | 63.6122 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;889 | 63.6122 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;899 | 63.6122 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;909 | 63.6122 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;919 | 63.6122 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;929 | 63.6122 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;939 | 63.6122 | 177.2106 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;949 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;959 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;969 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;979 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;989 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:37;999 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;009 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;019 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;029 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;039 | 63.6122 | 177.1916 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;049 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;059 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;069 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;079 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;089 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;099 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;109 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;119 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;129 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;139 | 63.6122 | 177.1886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;149 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;159 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;169 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;179 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;189 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;199 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;209 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;219 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;229 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;239 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;249 | 63.6132 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;259 | 63.6132 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;269 | 63.6132 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;279 | 63.6122 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;289 | 63.6122 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;299 | 63.6122 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;309 | 63.6122 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;319 | 63.6122 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;329 | 63.6122 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;339 | 63.6122 | 177.1853 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;349 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;359 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;369 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;379 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;389 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;399 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;409 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;419 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;429 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;439 | 63.6122 | 177.1955 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;449 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;459 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;469 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;479 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;489 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;499 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;509 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;519 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;529 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;539 | 63.6122 | 177.2212 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;549 | 63.6122 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;559 | 63.6122 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;569 | 63.6122 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;579 | 63.6112 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;589 | 63.6112 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;599 | 63.6112 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;609 | 63.6112 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;619 | 63.6112 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;629 | 63.6112 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;639 | 63.6112 | 177.2463 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;649 | 63.6112 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;659 | 63.6112 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;669 | 63.6112 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;679 | 63.6122 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;689 | 63.6122 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;699 | 63.6122 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;709 | 63.6122 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;719 | 63.6122 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;729 | 63.6122 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;739 | 63.6122 | 177.2681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;749 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;759 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;769 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;779 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;789 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;799 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;809 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;819 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;829 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;839 | 63.6122 | 177.2878 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;849 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;859 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;869 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;879 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;889 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;899 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;909 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;919 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;929 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;939 | 63.6122 | 177.2794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;949 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;959 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;969 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;979 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;989 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:38;999 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;009 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;019 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;029 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;039 | 63.6122 | 177.2353 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;049 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;059 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;069 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;079 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;089 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;099 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;109 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;119 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;129 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;139 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;149 | 63.6122 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;159 | 63.6122 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;169 | 63.6122 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;179 | 63.6132 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;189 | 63.6132 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;199 | 63.6132 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;209 | 63.6132 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;219 | 63.6132 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;229 | 63.6132 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;239 | 63.6132 | 177.155 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;249 | 63.6132 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;259 | 63.6132 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;269 | 63.6132 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;279 | 63.6122 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;289 | 63.6122 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;299 | 63.6122 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;309 | 63.6122 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;319 | 63.6122 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;329 | 63.6122 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;339 | 63.6122 | 177.1327 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;349 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;359 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;369 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;379 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;389 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;399 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;409 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;419 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;429 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;439 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;449 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;459 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;469 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;479 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;489 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;499 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;509 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;519 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;529 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;539 | 63.6122 | 177.1402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;549 | 63.6122 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;559 | 63.6122 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;569 | 63.6122 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;579 | 63.6132 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;589 | 63.6132 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;599 | 63.6132 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;609 | 63.6132 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;619 | 63.6132 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;629 | 63.6132 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;639 | 63.6132 | 177.1493 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;649 | 63.6132 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;659 | 63.6132 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;669 | 63.6132 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;679 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;689 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;699 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;709 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;719 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;729 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;739 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;749 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;759 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;769 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;779 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;789 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;799 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;809 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;819 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;829 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;839 | 63.6122 | 177.1517 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;849 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;859 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;869 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;879 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;889 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;899 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;909 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;919 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;929 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;939 | 63.6122 | 177.1595 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;949 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;959 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;969 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;979 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;989 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:39;999 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;009 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;019 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;029 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;039 | 63.6122 | 177.1666 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;049 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;059 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;069 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;079 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;089 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;099 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;109 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;119 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;129 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;139 | 63.6122 | 177.1787 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;149 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;159 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;169 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;179 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;189 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;199 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;209 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;219 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;229 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;239 | 63.6122 | 177.1985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;249 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;259 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;269 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;279 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;289 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;299 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;309 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;319 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;329 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;339 | 63.6122 | 177.2133 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;349 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;359 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;369 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;379 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;389 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;399 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;409 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;419 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;429 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;439 | 63.6122 | 177.2182 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;449 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;459 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;469 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;479 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;489 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;499 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;509 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;519 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;529 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;539 | 63.6122 | 177.2164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;549 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;559 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;569 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;579 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;589 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;599 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;609 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;619 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;629 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;639 | 63.6122 | 177.205 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;649 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;659 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;669 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;679 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;689 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;699 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;709 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;719 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;729 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;739 | 63.6122 | 177.1824 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;749 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;759 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;769 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;779 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;789 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;799 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;809 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;819 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;829 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;839 | 63.6122 | 177.1544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;849 | 63.6122 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;859 | 63.6122 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;869 | 63.6122 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;879 | 63.6132 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;889 | 63.6132 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;899 | 63.6132 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;909 | 63.6132 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;919 | 63.6132 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;929 | 63.6132 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;939 | 63.6132 | 177.1264 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;949 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;959 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;969 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;979 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;989 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:40;999 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;009 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;019 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;029 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;039 | 63.6132 | 177.0991 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;049 | 63.6132 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;059 | 63.6132 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;069 | 63.6132 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;079 | 63.6132 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;089 | 63.6132 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;099 | 63.6122 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;109 | 63.6122 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;119 | 63.6122 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;129 | 63.6122 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;139 | 63.6122 | 177.0806 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;149 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;159 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;169 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;179 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;189 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;199 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;209 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;219 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;229 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;239 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;249 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;259 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;269 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;279 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;289 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;299 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;309 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;319 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;329 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;339 | 63.6122 | 177.1035 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;349 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;359 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;369 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;379 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;389 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;399 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;409 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;419 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;429 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;439 | 63.6122 | 177.1398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;449 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;459 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;469 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;479 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;489 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;499 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;509 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;519 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;529 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;539 | 63.6122 | 177.1771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;549 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;559 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;569 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;579 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;589 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;599 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;609 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;619 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;629 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;639 | 63.6122 | 177.2044 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;649 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;659 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;669 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;679 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;689 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;699 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;709 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;719 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;729 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;739 | 63.6122 | 177.2083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;749 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;759 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;769 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;779 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;789 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;799 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;809 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;819 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;829 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;839 | 63.6122 | 177.1866 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;849 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;859 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;869 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;879 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;889 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;899 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;909 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;919 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;929 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;939 | 63.6122 | 177.1534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;949 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;959 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;969 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;979 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;989 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:41;999 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;009 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;019 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;029 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;039 | 63.6122 | 177.1187 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;049 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;059 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;069 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;079 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;089 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;099 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;109 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;119 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;129 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;139 | 63.6122 | 177.0892 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;149 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;159 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;169 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;179 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;189 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;199 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;209 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;219 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;229 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;239 | 63.6122 | 177.0687 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;249 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;259 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;269 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;279 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;289 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;299 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;309 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;319 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;329 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;339 | 63.6122 | 177.0545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;349 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;359 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;369 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;379 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;389 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;399 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;409 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;419 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;429 | 63.6132 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;439 | 63.6132 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;449 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;459 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;469 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;479 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;489 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;499 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;509 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;519 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;529 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;539 | 63.6132 | 177.0209 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;549 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;559 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;569 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;579 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;589 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;599 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;609 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;619 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;629 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;639 | 63.6132 | 177.0148 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;649 | 63.6132 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;659 | 63.6132 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;669 | 63.6132 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;679 | 63.6132 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;689 | 63.6132 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;699 | 63.6132 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;709 | 63.6132 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;719 | 63.6132 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;729 | 63.6122 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;739 | 63.6122 | 177.0179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;749 | 63.6122 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;759 | 63.6122 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;769 | 63.6122 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;779 | 63.6122 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;789 | 63.6122 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;799 | 63.6122 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;809 | 63.6122 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;819 | 63.6122 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;829 | 63.6132 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;839 | 63.6132 | 177.0276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;849 | 63.6132 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;859 | 63.6132 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;869 | 63.6132 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;879 | 63.6132 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;889 | 63.6132 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;899 | 63.6132 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;909 | 63.6132 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;919 | 63.6132 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;929 | 63.6122 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;939 | 63.6122 | 177.0447 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;949 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;959 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;969 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;979 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;989 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:42;999 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;009 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;019 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;029 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;039 | 63.6122 | 177.0642 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;049 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;059 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;069 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;079 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;089 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;099 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;109 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;119 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;129 | 63.6112 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;139 | 63.6112 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;149 | 63.6112 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;159 | 63.6112 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;169 | 63.6112 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;179 | 63.6112 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;189 | 63.6112 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;199 | 63.6112 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;209 | 63.6112 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;219 | 63.6112 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;229 | 63.6122 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;239 | 63.6122 | 177.0719 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;249 | 63.6122 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;259 | 63.6122 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;269 | 63.6122 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;279 | 63.6122 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;289 | 63.6122 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;299 | 63.6122 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;309 | 63.6122 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;319 | 63.6122 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;329 | 63.6132 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;339 | 63.6132 | 177.0708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;349 | 63.6132 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;359 | 63.6132 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;369 | 63.6132 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;379 | 63.6132 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;389 | 63.6132 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;399 | 63.6132 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;409 | 63.6132 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;419 | 63.6132 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;429 | 63.6122 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;439 | 63.6122 | 177.0626 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;449 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;459 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;469 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;479 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;489 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;499 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;509 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;519 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;529 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;539 | 63.6122 | 177.0437 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;549 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;559 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;569 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;579 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;589 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;599 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;609 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;619 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;629 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;639 | 63.6122 | 177.0211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;649 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;659 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;669 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;679 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;689 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;699 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;709 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;719 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;729 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;739 | 63.6122 | 176.9985 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;749 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;759 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;769 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;779 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;789 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;799 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;809 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;819 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;829 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;839 | 63.6122 | 176.9771 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;849 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;859 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;869 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;879 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;889 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;899 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;909 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;919 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;929 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;939 | 63.6122 | 176.9731 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;949 | 63.6122 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;959 | 63.6122 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;969 | 63.6122 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;979 | 63.6122 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;989 | 63.6122 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:43;999 | 63.6122 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;009 | 63.6122 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;019 | 63.6122 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;029 | 63.6132 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;039 | 63.6132 | 176.9957 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;049 | 63.6132 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;059 | 63.6132 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;069 | 63.6132 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;079 | 63.6132 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;089 | 63.6132 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;099 | 63.6132 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;109 | 63.6132 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;119 | 63.6132 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;129 | 63.6122 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;139 | 63.6122 | 177.0298 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;149 | 63.6122 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;159 | 63.6122 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;169 | 63.6122 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;179 | 63.6122 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;189 | 63.6122 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;199 | 63.6122 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;209 | 63.6122 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;219 | 63.6122 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;229 | 63.6132 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;239 | 63.6132 | 177.0646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;249 | 63.6132 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;259 | 63.6132 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;269 | 63.6132 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;279 | 63.6132 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;289 | 63.6132 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;299 | 63.6132 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;309 | 63.6132 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;319 | 63.6132 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;329 | 63.6122 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;339 | 63.6122 | 177.0964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;349 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;359 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;369 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;379 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;389 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;399 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;409 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;419 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;429 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;439 | 63.6122 | 177.1173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;449 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;459 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;469 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;479 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;489 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;499 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;509 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;519 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;529 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;539 | 63.6122 | 177.1179 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;549 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;559 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;569 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;579 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;589 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;599 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;609 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;619 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;629 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;639 | 63.6122 | 177.1045 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;649 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;659 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;669 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;679 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;689 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;699 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;709 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;719 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;729 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;739 | 63.6122 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;749 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;759 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;769 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;779 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;789 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;799 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;809 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;819 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;829 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;839 | 63.6122 | 177.0681 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;849 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;859 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;869 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;879 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;889 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;899 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;909 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;919 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;929 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;939 | 63.6122 | 177.0479 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;949 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;959 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;969 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;979 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;989 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:44;999 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;009 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;019 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;029 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;039 | 63.6122 | 177.0376 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;049 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;059 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;069 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;079 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;089 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;099 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;109 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;119 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;129 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;139 | 63.6122 | 177.0346 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;149 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;159 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;169 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;179 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;189 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;199 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;209 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;219 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;229 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;239 | 63.6122 | 177.0317 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;249 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;259 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;269 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;279 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;289 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;299 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;309 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;319 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;329 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;339 | 63.6122 | 177.0347 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;349 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;359 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;369 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;379 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;389 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;399 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;409 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;419 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;429 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;439 | 63.6122 | 177.0465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;449 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;459 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;469 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;479 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;489 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;499 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;509 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;519 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;529 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;539 | 63.6122 | 177.0627 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;549 | 63.6122 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;559 | 63.6122 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;569 | 63.6132 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;579 | 63.6132 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;589 | 63.6132 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;599 | 63.6132 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;609 | 63.6132 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;619 | 63.6132 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;629 | 63.6132 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;639 | 63.6132 | 177.0841 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;649 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;659 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;669 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;679 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;689 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;699 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;709 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;719 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;729 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;739 | 63.6132 | 177.1138 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;749 | 63.6132 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;759 | 63.6132 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;769 | 63.6122 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;779 | 63.6122 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;789 | 63.6122 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;799 | 63.6122 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;809 | 63.6122 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;819 | 63.6122 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;829 | 63.6122 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;839 | 63.6122 | 177.1435 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;849 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;859 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;869 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;879 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;889 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;899 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;909 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;919 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;929 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;939 | 63.6122 | 177.1643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;949 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;959 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;969 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;979 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;989 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:45;999 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;009 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;019 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;029 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;039 | 63.6122 | 177.1729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;049 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;059 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;069 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;079 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;089 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;099 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;109 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;119 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;129 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;139 | 63.6122 | 177.1708 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;149 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;159 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;169 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;179 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;189 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;199 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;209 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;219 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;229 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;239 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;249 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;259 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;269 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;279 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;289 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;299 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;309 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;319 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;329 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;339 | 63.6122 | 177.1557 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;349 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;359 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;369 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;379 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;389 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;399 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;409 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;419 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;429 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;439 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;449 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;459 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;469 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;479 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;489 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;499 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;509 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;519 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;529 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;539 | 63.6122 | 177.1467 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;549 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;559 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;569 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;579 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;589 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;599 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;609 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;619 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;629 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;639 | 63.6122 | 177.1465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;649 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;659 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;669 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;679 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;689 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;699 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;709 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;719 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;729 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;739 | 63.6122 | 177.1496 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;749 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;759 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;769 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;779 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;789 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;799 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;809 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;819 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;829 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;839 | 63.6122 | 177.1572 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;849 | 63.6122 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;859 | 63.6122 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;869 | 63.6132 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;879 | 63.6132 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;889 | 63.6132 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;899 | 63.6132 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;909 | 63.6132 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;919 | 63.6132 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;929 | 63.6132 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;939 | 63.6132 | 177.1766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;949 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;959 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;969 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;979 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;989 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:46;999 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;009 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;019 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;029 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;039 | 63.6132 | 177.2054 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;049 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;059 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;069 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;079 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;089 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;099 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;109 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;119 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;129 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;139 | 63.6132 | 177.2335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;149 | 63.6132 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;159 | 63.6132 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;169 | 63.6122 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;179 | 63.6122 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;189 | 63.6122 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;199 | 63.6122 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;209 | 63.6122 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;219 | 63.6122 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;229 | 63.6122 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;239 | 63.6122 | 177.2552 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;249 | 63.6122 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;259 | 63.6122 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;269 | 63.6122 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;279 | 63.6132 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;289 | 63.6132 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;299 | 63.6132 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;309 | 63.6132 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;319 | 63.6132 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;329 | 63.6132 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;339 | 63.6132 | 177.2712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;349 | 63.6132 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;359 | 63.6132 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;369 | 63.6132 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;379 | 63.6122 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;389 | 63.6122 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;399 | 63.6122 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;409 | 63.6122 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;419 | 63.6122 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;429 | 63.6122 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;439 | 63.6122 | 177.2822 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;449 | 63.6122 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;459 | 63.6122 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;469 | 63.6122 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;479 | 63.6132 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;489 | 63.6132 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;499 | 63.6132 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;509 | 63.6132 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;519 | 63.6132 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;529 | 63.6132 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;539 | 63.6132 | 177.2733 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;549 | 63.6132 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;559 | 63.6132 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;569 | 63.6132 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;579 | 63.6122 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;589 | 63.6122 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;599 | 63.6122 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;609 | 63.6122 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;619 | 63.6122 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;629 | 63.6122 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;639 | 63.6122 | 177.2488 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;649 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;659 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;669 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;679 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;689 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;699 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;709 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;719 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;729 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;739 | 63.6122 | 177.2301 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;749 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;759 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;769 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;779 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;789 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;799 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;809 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;819 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;829 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;839 | 63.6122 | 177.2173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;849 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;859 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;869 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;879 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;889 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;899 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;909 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;919 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;929 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;939 | 63.6122 | 177.2027 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;949 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;959 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;969 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;979 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;989 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:47;999 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;009 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;019 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;029 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;039 | 63.6122 | 177.1895 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;049 | 63.6122 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;059 | 63.6122 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;069 | 63.6122 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;079 | 63.6132 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;089 | 63.6132 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;099 | 63.6132 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;109 | 63.6132 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;119 | 63.6132 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;129 | 63.6132 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;139 | 63.6132 | 177.1794 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;149 | 63.6132 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;159 | 63.6132 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;169 | 63.6132 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;179 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;189 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;199 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;209 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;219 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;229 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;239 | 63.6122 | 177.1638 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;249 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;259 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;269 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;279 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;289 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;299 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;309 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;319 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;329 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;339 | 63.6122 | 177.1478 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;349 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;359 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;369 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;379 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;389 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;399 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;409 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;419 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;429 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;439 | 63.6122 | 177.1491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;449 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;459 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;469 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;479 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;489 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;499 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;509 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;519 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;529 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;539 | 63.6122 | 177.1631 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;549 | 63.6122 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;559 | 63.6122 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;569 | 63.6122 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;579 | 63.6132 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;589 | 63.6132 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;599 | 63.6132 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;609 | 63.6132 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;619 | 63.6132 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;629 | 63.6132 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;639 | 63.6132 | 177.1779 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;649 | 63.6132 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;659 | 63.6132 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;669 | 63.6132 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;679 | 63.6122 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;689 | 63.6122 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;699 | 63.6122 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;709 | 63.6122 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;719 | 63.6122 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;729 | 63.6122 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;739 | 63.6122 | 177.192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;749 | 63.6122 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;759 | 63.6122 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;769 | 63.6122 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;779 | 63.6132 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;789 | 63.6132 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;799 | 63.6132 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;809 | 63.6132 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;819 | 63.6132 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;829 | 63.6132 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;839 | 63.6132 | 177.2025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;849 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;859 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;869 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;879 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;889 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;899 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;909 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;919 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;929 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;939 | 63.6132 | 177.2007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;949 | 63.6132 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;959 | 63.6132 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;969 | 63.6132 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;979 | 63.6122 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;989 | 63.6122 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:48;999 | 63.6122 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;009 | 63.6122 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;019 | 63.6122 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;029 | 63.6122 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;039 | 63.6122 | 177.1923 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;049 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;059 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;069 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;079 | 63.6132 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;089 | 63.6132 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;099 | 63.6132 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;109 | 63.6132 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;119 | 63.6132 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;129 | 63.6132 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;139 | 63.6132 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;149 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;159 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;169 | 63.6132 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;179 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;189 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;199 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;209 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;219 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;229 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;239 | 63.6122 | 177.189 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;249 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;259 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;269 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;279 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;289 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;299 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;309 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;319 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;329 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;339 | 63.6122 | 177.1743 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;349 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;359 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;369 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;379 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;389 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;399 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;409 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;419 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;429 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;439 | 63.6122 | 177.1518 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;449 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;459 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;469 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;479 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;489 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;499 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;509 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;519 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;529 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;539 | 63.6122 | 177.1257 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;549 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;559 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;569 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;579 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;589 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;599 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;609 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;619 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;629 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;639 | 63.6122 | 177.1012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;649 | 63.6122 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;659 | 63.6122 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;669 | 63.6122 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;679 | 63.6112 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;689 | 63.6112 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;699 | 63.6112 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;709 | 63.6112 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;719 | 63.6112 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;729 | 63.6112 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;739 | 63.6112 | 177.0898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;749 | 63.6112 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;759 | 63.6112 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;769 | 63.6112 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;779 | 63.6122 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;789 | 63.6122 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;799 | 63.6122 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;809 | 63.6122 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;819 | 63.6122 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;829 | 63.6122 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;839 | 63.6122 | 177.1021 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;849 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;859 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;869 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;879 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;889 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;899 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;909 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;919 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;929 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;939 | 63.6122 | 177.1277 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;949 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;959 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;969 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;979 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;989 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:49;999 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;009 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;019 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;029 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;039 | 63.6122 | 177.1531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;049 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;059 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;069 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;079 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;089 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;099 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;109 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;119 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;129 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;139 | 63.6122 | 177.1738 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;149 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;159 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;169 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;179 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;189 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;199 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;209 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;219 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;229 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;239 | 63.6122 | 177.1834 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;249 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;259 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;269 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;279 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;289 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;299 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;309 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;319 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;329 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;339 | 63.6122 | 177.1768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;349 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;359 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;369 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;379 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;389 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;399 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;409 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;419 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;429 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;439 | 63.6122 | 177.1617 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;449 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;459 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;469 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;479 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;489 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;499 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;509 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;519 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;529 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;539 | 63.6122 | 177.1487 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;549 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;559 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;569 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;579 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;589 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;599 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;609 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;619 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;629 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;639 | 63.6122 | 177.1331 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;649 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;659 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;669 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;679 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;689 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;699 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;709 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;719 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;729 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;739 | 63.6122 | 177.1125 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;749 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;759 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;769 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;779 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;789 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;799 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;809 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;819 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;829 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;839 | 63.6122 | 177.093 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;849 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;859 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;869 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;879 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;889 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;899 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;909 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;919 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;929 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;939 | 63.6122 | 177.0741 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;949 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;959 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;969 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;979 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;989 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:50;999 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;009 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;019 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;029 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;039 | 63.6122 | 177.0521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;049 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;059 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;069 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;079 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;089 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;099 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;109 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;119 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;129 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;139 | 63.6122 | 177.0377 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;149 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;159 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;169 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;179 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;189 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;199 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;209 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;219 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;229 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;239 | 63.6122 | 177.039 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;249 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;259 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;269 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;279 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;289 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;299 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;309 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;319 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;329 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;339 | 63.6122 | 177.0491 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;349 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;359 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;369 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;379 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;389 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;399 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;409 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;419 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;429 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;439 | 63.6122 | 177.0634 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;449 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;459 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;469 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;479 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;489 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;499 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;509 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;519 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;529 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;539 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;549 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;559 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;569 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;579 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;589 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;599 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;609 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;619 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;629 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;639 | 63.6122 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;649 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;659 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;669 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;679 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;689 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;699 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;709 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;719 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;729 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;739 | 63.6122 | 177.1083 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;749 | 63.6122 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;759 | 63.6122 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;769 | 63.6122 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;779 | 63.6122 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;789 | 63.6122 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;799 | 63.6132 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;809 | 63.6132 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;819 | 63.6132 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;829 | 63.6132 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;839 | 63.6132 | 177.1118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;849 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;859 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;869 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;879 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;889 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;899 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;909 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;919 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;929 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;939 | 63.6132 | 177.1123 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;949 | 63.6132 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;959 | 63.6132 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;969 | 63.6132 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;979 | 63.6132 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;989 | 63.6132 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:51;999 | 63.6122 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;009 | 63.6122 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;019 | 63.6122 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;029 | 63.6122 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;039 | 63.6122 | 177.1014 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;049 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;059 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;069 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;079 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;089 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;099 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;109 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;119 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;129 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;139 | 63.6122 | 177.0781 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;149 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;159 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;169 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;179 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;189 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;199 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;209 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;219 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;229 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;239 | 63.6122 | 177.0506 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;249 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;259 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;269 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;279 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;289 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;299 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;309 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;319 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;329 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;339 | 63.6122 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;349 | 63.6122 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;359 | 63.6122 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;369 | 63.6122 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;379 | 63.6122 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;389 | 63.6122 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;399 | 63.6122 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;409 | 63.6122 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;419 | 63.6122 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;429 | 63.6112 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;439 | 63.6112 | 176.9944 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;449 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;459 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;469 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;479 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;489 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;499 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;509 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;519 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;529 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;539 | 63.6112 | 176.9817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;549 | 63.6112 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;559 | 63.6112 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;569 | 63.6112 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;579 | 63.6112 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;589 | 63.6112 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;599 | 63.6112 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;609 | 63.6112 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;619 | 63.6112 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;629 | 63.6122 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;639 | 63.6122 | 176.9896 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;649 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;659 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;669 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;679 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;689 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;699 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;709 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;719 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;729 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;739 | 63.6122 | 177.005 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;749 | 63.6122 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;759 | 63.6122 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;769 | 63.6122 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;779 | 63.6122 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;789 | 63.6122 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;799 | 63.6122 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;809 | 63.6122 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;819 | 63.6122 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;829 | 63.6112 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;839 | 63.6112 | 177.0207 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;849 | 63.6112 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;859 | 63.6112 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;869 | 63.6112 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;879 | 63.6112 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;889 | 63.6112 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;899 | 63.6112 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;909 | 63.6112 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;919 | 63.6112 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;929 | 63.6122 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;939 | 63.6122 | 177.0342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;949 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;959 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;969 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;979 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;989 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:52;999 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;009 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;019 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;029 | 63.6132 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;039 | 63.6132 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;049 | 63.6132 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;059 | 63.6132 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;069 | 63.6132 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;079 | 63.6132 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;089 | 63.6132 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;099 | 63.6132 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;109 | 63.6132 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;119 | 63.6132 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;129 | 63.6122 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;139 | 63.6122 | 177.0128 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;149 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;159 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;169 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;179 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;189 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;199 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667