## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | NO
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA |  | REGISTROS
|  |  |  | Tiempo | Potencia activa (MW) | Límite superior (MW) | Límite inferior (MW)
|  |  |  | 0.82661 | 37.8804 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 1.8266 | 37.9158 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 2.8266 | 37.9491 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 3.8266 | 37.9825 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 4.8266 | 38.0392 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 5.8266 | 38.0341 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 6.8266 | 38.0412 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 7.8266 | 38.0493 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 8.8266 | 38.0159 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 9.8266 | 37.9947 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 10.8266 | 37.9997 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 11.8266 | 38.0007 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 12.8266 | 38.0199 | 41.4083 | 41.2099
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  | 13.8266 | 38.0088 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 14.8266 | 38.0442 | 41.4083 | 41.2099
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 15.8266 | 38.0412 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 16.8266 | 38.0341 | 41.4083 | 41.2099
Tiempo intercección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 17.8266 | 38.0189 | 41.4083 | 41.2099
142.8266 | 66.6129 | 76.2137 |  | 18.8266 | 38.0442 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 19.8266 | 38.0088 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 20.8266 | 37.9957 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 21.8266 | 37.9947 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 22.8266 | 37.9714 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 23.8266 | 37.9916 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 24.8266 | 38.0159 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 25.8266 | 38.0189 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 26.8266 | 38.027 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 27.8266 | 38.0179 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 28.8266 | 37.9926 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 29.8266 | 37.9542 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 30.8266 | 37.9582 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 31.8266 | 37.941 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 32.8266 | 37.9684 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 33.8266 | 37.9835 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 34.8266 | 37.9987 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 35.8266 | 38.0088 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 36.8266 | 38.0149 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 37.8266 | 38.0047 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 38.8266 | 38.0007 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 39.8266 | 37.9916 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 40.8266 | 37.9977 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 41.8266 | 37.9916 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 42.8266 | 37.9926 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 43.8266 | 38.0068 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 44.8266 | 38.0149 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 45.8266 | 37.9896 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 46.8266 | 37.9967 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 47.8266 | 37.9967 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 48.8266 | 37.9926 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 49.8266 | 38.0149 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 50.8266 | 38.0331 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 51.8266 | 38.028 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 52.8266 | 38.03 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 53.8266 | 38.0149 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 54.8266 | 37.9825 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 55.8266 | 37.9916 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 56.8266 | 37.9451 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 57.8266 | 37.9522 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 58.8266 | 37.9522 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 59.8266 | 37.9218 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 60.8266 | 37.9299 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 61.8266 | 37.9562 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 62.8266 | 37.9289 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 63.8266 | 37.9542 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 64.8266 | 37.9764 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 65.8266 | 37.9784 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 66.8266 | 37.9977 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 67.8266 | 38.289 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 68.8266 | 38.6258 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 69.8266 | 39.0394 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 70.8266 | 39.3944 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 71.8266 | 39.7849 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 72.8266 | 39.9528 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 73.8266 | 40.0994 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 74.8266 | 40.2117 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 75.8266 | 40.3897 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 76.8266 | 40.5606 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 77.8266 | 40.682 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 78.8266 | 40.7659 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 79.8266 | 40.8762 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 80.8266 | 40.948 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 81.8266 | 40.9935 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 82.8266 | 41.0421 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 83.8266 | 41.0825 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 84.8266 | 41.1129 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 85.8266 | 41.1048 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 86.8266 | 41.1645 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 87.8266 | 41.1958 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 88.8266 | 41.2403 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 89.8266 | 41.2454 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 90.8266 | 41.2717 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 91.8266 | 41.299 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 92.8266 | 41.2878 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 93.8266 | 41.2666 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 94.8266 | 41.3081 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 95.8266 | 41.2949 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 96.8266 | 41.3131 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 97.8266 | 41.3465 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 98.8266 | 41.3556 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 99.8266 | 41.3738 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 100.8266 | 41.4082 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 101.8266 | 41.3819 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 102.8266 | 41.4042 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 103.8266 | 41.3991 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 104.8266 | 41.386 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 105.8266 | 41.4173 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 106.8266 | 41.3637 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 107.8266 | 41.3688 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 108.8266 | 41.3951 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 109.8266 | 41.3637 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 110.8266 | 41.3819 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 111.8266 | 41.3961 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 112.8266 | 41.3678 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 113.8266 | 41.3931 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 114.8266 | 41.384 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 115.8266 | 41.3789 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 116.8266 | 41.389 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 117.8266 | 41.394 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 118.8266 | 41.3859 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 119.8266 | 41.4153 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 120.8266 | 41.3586 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 121.8266 | 41.3708 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 122.8266 | 41.389 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 123.8266 | 41.3536 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 124.8266 | 41.3394 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 125.8266 | 41.3657 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 126.8266 | 41.3303 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 127.8266 | 41.3 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 128.8266 | 41.3273 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 129.8266 | 41.2596 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 130.8266 | 41.2606 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 131.8266 | 41.3041 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 132.8266 | 41.3071 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 133.8266 | 41.298 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 134.8266 | 41.3951 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 135.8266 | 41.3758 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 136.8266 | 41.3495 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 137.8266 | 41.3971 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 138.8266 | 41.4274 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 139.8266 | 41.393 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 140.8266 | 41.4224 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 141.8266 | 41.4659 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 142.8266 | 41.4466 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 143.8266 | 41.39 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 144.8266 | 41.3981 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 145.8266 | 41.3516 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 146.8266 | 41.3162 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 147.8266 | 41.2616 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 148.8266 | 41.2616 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 149.8266 | 41.2535 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 150.8266 | 41.2797 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 151.8266 | 41.2747 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 152.8266 | 41.3263 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 153.8266 | 41.3263 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 154.8266 | 41.299 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 155.8266 | 41.299 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 156.8266 | 41.304 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 157.8266 | 41.304 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 158.8266 | 41.2717 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 159.8266 | 41.3141 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 160.8266 | 41.3324 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 161.8266 | 41.3243 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 162.8266 | 41.3334 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 163.8266 | 41.3567 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 164.8266 | 41.3192 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 165.8266 | 41.2859 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 166.8266 | 41.2788 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 167.8266 | 41.2434 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 168.8266 | 41.2434 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 169.8266 | 41.2383 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 170.8266 | 41.2464 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 171.8266 | 41.2707 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 172.8266 | 41.2767 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 173.8266 | 41.2858 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 174.8266 | 41.2959 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 175.8266 | 41.2969 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 176.8266 | 41.2798 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 177.8266 | 41.2838 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 178.8266 | 41.2747 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 179.8266 | 41.3 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 180.8266 | 41.3071 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 181.8266 | 41.2889 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 182.8266 | 41.2889 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 183.8266 | 41.2889 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 184.8266 | 41.2889 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 185.8266 | 41.2717 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 186.8266 | 41.2899 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 187.8266 | 41.3081 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 188.8266 | 41.3081 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 189.8266 | 41.2818 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 190.8266 | 41.297 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 191.8266 | 41.297 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 192.8266 | 41.2616 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 193.8266 | 41.303 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 194.8266 | 41.2949 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 195.8266 | 41.304 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 196.8266 | 41.3142 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 197.8266 | 41.3142 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 198.8266 | 41.299 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 199.8266 | 41.3051 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 200.8266 | 41.297 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 201.8266 | 41.2848 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 202.8266 | 41.2858 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 203.8266 | 41.2858 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 204.8266 | 41.2878 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 205.8266 | 41.2777 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 206.8266 | 41.3111 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 207.8266 | 41.3182 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 208.8266 | 41.304 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 209.8266 | 41.3303 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 210.8266 | 41.3364 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 211.8266 | 41.3131 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 212.8266 | 41.303 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 213.8266 | 41.2646 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 214.8266 | 41.2595 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 215.8266 | 41.2413 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 216.8266 | 41.214 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 217.8266 | 41.2332 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 218.8266 | 41.2666 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 219.8266 | 41.2889 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 220.8266 | 41.3394 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 221.8266 | 41.3748 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 222.8266 | 41.3577 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 223.8266 | 41.3728 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 224.8266 | 41.3243 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 225.8266 | 41.2959 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 226.8266 | 41.3131 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 227.8266 | 41.3081 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 228.8266 | 41.301 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 229.8266 | 41.3141 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 230.8266 | 41.2798 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 231.8266 | 41.2727 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 232.8266 | 41.2423 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 233.8266 | 41.2535 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 234.8266 | 41.2828 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 235.8266 | 41.2646 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 236.8266 | 41.2646 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 237.8266 | 41.3131 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 238.8266 | 41.2929 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 239.8266 | 41.2616 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 240.8266 | 41.3233 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 241.8266 | 41.299 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 242.8266 | 41.3121 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 243.8266 | 41.297 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 244.8266 | 41.2737 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 245.8266 | 41.2555 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 246.8266 | 41.2615 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 247.8266 | 41.2261 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 248.8266 | 41.2929 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 249.8266 | 41.3435 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 250.8266 | 41.3506 | 41.4083 | 41.2099
|  |  |  | 251.8266 | 41.3506 | 41.4083 | 41.2099

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 58
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón negativo | 1 | 1/03/2024 10:25:17 | 60 | 59.8 | 38.0144 | 41.3389 | 38.0144 | 60 | 59.8 | 4.943
Escalón negativo | 2 | 1/03/2024 10:34:50 | 60 | 59.8 | 38.116 | 41.2623 | 38.116 | 60 | 59.8 | 5.2231
Escalón negativo | 3 | 1/03/2024 10:43:17 | 60 | 59.8 | 37.9474 | 41.3407 | 37.9474 | 60 | 59.8 | 4.8428
Escalón negativo | 4 | 1/03/2024 10:56:18 | 60 | 59.8 | 38.49 | 41.8399 | 38.49 | 60 | 59.8 | 4.9056
Escalón negativo | 5 | 1/03/2024 11:04:19 | 60 | 59.8 | 38.4195 | 41.7182 | 38.4195 | 60 | 59.8 | 4.9816
Escalón negativo | 6 | 1/03/2024 11:11:27 | 60 | 59.8 | 38.554 | 41.8333 | 38.554 | 60 | 59.8 | 5.0113
Escalón negativo | 7 | 1/03/2024 11:20:09 | 60 | 59.8 | 38.4399 | 41.6712 | 38.4399 | 60 | 59.8 | 5.0857
Escalón positivo | 8 | 1/03/2024 11:31:59 | 60 | 60.2 | 42.0664 | 38.5863 | 42.0664 | 60 | 60.2 | 4.7221
Escalón positivo | 9 | 1/03/2024 11:38:20 | 60 | 60.2 | 42.0255 | 38.7555 | 42.0255 | 60 | 60.2 | 5.0255
Escalón positivo | 10 | 1/03/2024 11:45:52 | 60 | 60.2 | 42.0485 | 38.7024 | 42.0485 | 60 | 60.2 | 4.9112
Escalón positivo | 11 | 1/03/2024 11:53:15 | 60 | 60.2 | 41.962 | 38.7942 | 41.962 | 60 | 60.2 | 5.1876
Escalón positivo | 12 | 1/03/2024 12:04:14 | 60 | 60.2 | 41.5632 | 38.3148 | 41.5632 | 60 | 60.2 | 5.0588
Escalón positivo | 13 | 1/03/2024 12:12:16 | 60 | 60.2 | 41.3528 | 38.1481 | 41.3528 | 60 | 60.2 | 5.1279
Escalón positivo | 14 | 1/03/2024 12:18:49 | 60 | 60.2 | 41.4856 | 38.2306 | 41.4856 | 60 | 60.2 | 5.0487
[10 empty] | 5.0054 | Promedio estatismo
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo
|  |  |  | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim
|  |  |  | 0.44355 | 41.9595 | 60 | 0.2994 | 42.0626 | 60 | 0.15524 | 42.0434 | 60 | 0.31552 | 42.184 | 60 | 0.80948 | 41.5175 | 60 | 0.085685 | 41.3809 | 60 | 0.10081 | 41.5711 | 60 | 0.08871 | 37.8753 | 60 | 0.017137 | 38.0604 | 60 | 0.82964 | 37.9249 | 60 | 0.12097 | 38.4993 | 60 | 0.81754 | 38.4751 | 60 | 0.67339 | 38.4376 | 60 | 0.87702 | 38.464 | 60
|  |  |  | 1.4435 | 41.9332 | 60 | 1.2994 | 42.0252 | 60 | 1.1552 | 42.0677 | 60 | 1.3155 | 42.1678 | 60 | 1.8095 | 41.5175 | 60 | 1.0857 | 41.3738 | 60 | 1.1008 | 41.5741 | 60 | 1.0887 | 37.9026 | 60 | 1.0171 | 38.0786 | 60 | 1.8296 | 37.9168 | 60 | 1.121 | 38.5085 | 60 | 1.8175 | 38.4801 | 60 | 1.6734 | 38.4559 | 60 | 1.877 | 38.4731 | 60
|  |  |  | 1900-01-01 10:39 | 41.9514 | 60 | 2.2994 | 41.9989 | 60 | 2.1552 | 42.0474 | 60 | 2.3155 | 42.1759 | 60 | 2.8095 | 41.5094 | 60 | 2.0857 | 41.3445 | 60 | 2.1008 | 41.5721 | 60 | 2.0887 | 37.9451 | 60 | 2.0171 | 38.0594 | 60 | 2.8296 | 37.8753 | 60 | 2.121 | 38.5115 | 60 | 2.8175 | 38.4822 | 60 | 2.6734 | 38.466 | 60 | 2.877 | 38.4589 | 60
|  |  |  | 82:39 | 41.9595 | 60 | 3.2994 | 41.9979 | 60 | 3.1552 | 42.0353 | 60 | 3.3155 | 42.1718 | 60 | 3.8095 | 41.5094 | 60 | 3.0857 | 41.388 | 60 | 3.1008 | 41.5468 | 60 | 3.0887 | 37.9633 | 60 | 3.0171 | 38.0351 | 60 | 3.8296 | 37.9016 | 60 | 3.121 | 38.4983 | 60 | 3.8175 | 38.4781 | 60 | 3.6734 | 38.4741 | 60 | 3.877 | 38.4943 | 60
|  |  |  | 106:39 | 41.9847 | 60 | 4.2994 | 41.9969 | 60 | 4.1552 | 42.01 | 60 | 4.3155 | 42.182 | 60 | 4.8095 | 41.4952 | 60 | 4.0857 | 41.3627 | 60 | 4.1008 | 41.5721 | 60 | 4.0887 | 37.9815 | 60 | 4.0171 | 38.0068 | 60 | 4.8296 | 37.8945 | 60 | 4.121 | 38.5014 | 60 | 4.8175 | 38.4781 | 60 | 4.6734 | 38.4721 | 60 | 4.877 | 38.5054 | 60
|  |  |  | 5.4435 | 42.0454 | 60 | 5.2994 | 41.9635 | 60 | 5.1552 | 41.9999 | 60 | 5.3155 | 42.1719 | 60 | 5.8095 | 41.474 | 60 | 5.0857 | 41.3688 | 60 | 5.1008 | 41.5933 | 60 | 5.0887 | 38.0169 | 60 | 5.0171 | 37.9866 | 60 | 5.8296 | 37.9299 | 60 | 5.121 | 38.4882 | 60 | 5.8175 | 38.4478 | 60 | 5.6734 | 38.4447 | 60 | 5.877 | 38.5064 | 60
|  |  |  | 6.4435 | 42.0626 | 60 | 6.2994 | 41.9736 | 60 | 6.1552 | 41.9908 | 60 | 6.3155 | 42.1567 | 60 | 6.8095 | 41.4628 | 60 | 6.0857 | 41.3506 | 60 | 6.1008 | 41.6247 | 60 | 6.0887 | 38.0523 | 60 | 6.0171 | 37.9775 | 60 | 6.8296 | 37.9643 | 60 | 6.121 | 38.5165 | 60 | 6.8175 | 38.4255 | 60 | 6.6734 | 38.4255 | 60 | 6.877 | 38.4913 | 60
|  |  |  | 7.4435 | 42.0879 | 60 | 7.2994 | 41.9453 | 60 | 7.1552 | 41.9817 | 60 | 7.3155 | 42.1314 | 60 | 7.8095 | 41.4578 | 60 | 7.0857 | 41.3233 | 60 | 7.1008 | 41.6307 | 60 | 7.0887 | 38.0422 | 60 | 7.0171 | 37.9613 | 60 | 7.8296 | 37.9906 | 60 | 7.121 | 38.5175 | 60 | 7.8175 | 38.4053 | 60 | 7.6734 | 38.4225 | 60 | 7.877 | 38.4903 | 60
|  |  |  | 8.4435 | 42.1152 | 60 | 8.2994 | 41.9048 | 60 | 8.1552 | 41.9989 | 60 | 8.3155 | 42.1152 | 60 | 8.8095 | 41.4821 | 60 | 8.0857 | 41.2899 | 60 | 8.1008 | 41.6378 | 60 | 8.0887 | 38.0513 | 60 | 8.0171 | 37.9957 | 60 | 8.8296 | 37.9896 | 60 | 8.121 | 38.5145 | 60 | 8.8175 | 38.3911 | 60 | 8.6734 | 38.378 | 60 | 8.877 | 38.47 | 60
|  |  |  | 9.4435 | 42.1334 | 60 | 9.2994 | 41.8806 | 60 | 9.1552 | 42.0141 | 60 | 9.3155 | 42.098 | 60 | 9.8095 | 41.4952 | 60 | 9.0857 | 41.3485 | 60 | 9.1008 | 41.6297 | 60 | 9.0887 | 38.0381 | 60 | 9.0171 | 37.9785 | 60 | 9.8296 | 37.9694 | 60 | 9.121 | 38.5014 | 60 | 9.8175 | 38.3618 | 60 | 9.6734 | 38.3709 | 60 | 9.877 | 38.4377 | 60
|  |  |  | 10.4435 | 42.1253 | 60 | 10.2994 | 41.8785 | 60 | 10.1552 | 42.0272 | 60 | 10.3155 | 42.0839 | 60 | 10.8095 | 41.5165 | 60 | 10.0857 | 41.3496 | 60 | 10.1008 | 41.6328 | 60 | 10.0887 | 38.023 | 60 | 10.0171 | 38.0078 | 60 | 10.8296 | 37.9694 | 60 | 10.121 | 38.5115 | 60 | 10.8175 | 38.4012 | 60 | 10.6734 | 38.382 | 60 | 10.877 | 38.4387 | 60
|  |  |  | 11.4435 | 42.1172 | 60 | 11.2994 | 41.8704 | 60 | 11.1552 | 42.0454 | 60 | 11.3155 | 42.0889 | 60 | 11.8095 | 41.5195 | 60 | 11.0857 | 41.4032 | 60 | 11.1008 | 41.5751 | 60 | 11.0887 | 37.9683 | 60 | 11.0171 | 38.0422 | 60 | 11.8296 | 37.9795 | 60 | 11.121 | 38.4983 | 60 | 11.8175 | 38.3972 | 60 | 11.6734 | 38.3911 | 60 | 11.877 | 38.4103 | 60
|  |  |  | 12.4435 | 42.1091 | 60 | 12.2994 | 41.8644 | 60 | 12.1552 | 42.0727 | 60 | 12.3155 | 42.1152 | 60 | 12.8095 | 41.5559 | 60 | 12.0857 | 41.4305 | 60 | 12.1008 | 41.5862 | 60 | 12.0887 | 37.9532 | 60 | 12.0171 | 38.0513 | 60 | 12.8296 | 37.9694 | 60 | 12.121 | 38.4791 | 60 | 12.8175 | 38.3982 | 60 | 12.6734 | 38.3668 | 60 | 12.877 | 38.4063 | 60
|  |  |  | 13.4435 | 42.093 | 60 | 13.2994 | 41.8917 | 60 | 13.1552 | 42.0849 | 60 | 13.3155 | 42.0727 | 60 | 13.8095 | 41.5377 | 60 | 13.0857 | 41.4507 | 60 | 13.1008 | 41.5741 | 60 | 13.0887 | 37.9451 | 60 | 13.0171 | 38.03 | 60 | 13.8296 | 37.933 | 60 | 13.121 | 38.4862 | 60 | 13.8175 | 38.4174 | 60 | 13.6734 | 38.3952 | 60 | 13.877 | 38.4103 | 60
|  |  |  | 14.4435 | 42.1101 | 60 | 14.2994 | 41.9382 | 60 | 14.1552 | 42.1031 | 60 | 14.3155 | 42.0545 | 60 | 14.8095 | 41.5164 | 60 | 14.0857 | 41.4173 | 60 | 14.1008 | 41.5569 | 60 | 14.0887 | 37.937 | 60 | 14.0171 | 38.0927 | 60 | 14.8296 | 37.9532 | 60 | 14.121 | 38.4862 | 60 | 14.8175 | 38.4204 | 60 | 14.6734 | 38.3871 | 60 | 14.877 | 38.4002 | 60
|  |  |  | 15.4435 | 42.0828 | 60 | 15.2994 | 41.9584 | 60 | 15.1552 | 42.1031 | 60 | 15.3155 | 42.0444 | 60 | 15.8095 | 41.5407 | 60 | 15.0857 | 41.4264 | 60 | 15.1008 | 41.5751 | 60 | 15.0887 | 37.9522 | 60 | 15.0171 | 38.0897 | 60 | 15.8296 | 37.9532 | 60 | 15.121 | 38.4649 | 60 | 15.8175 | 38.4012 | 60 | 15.6734 | 38.4033 | 60 | 15.877 | 38.3911 | 60
|  |  |  | 16.4435 | 42.1091 | 60 | 16.2994 | 41.9716 | 60 | 16.1552 | 42.1031 | 60 | 16.3155 | 42.0303 | 60 | 16.8095 | 41.5508 | 60 | 16.0857 | 41.391 | 60 | 16.1008 | 41.5377 | 60 | 16.0887 | 37.9977 | 60 | 16.0171 | 38.0715 | 60 | 16.8296 | 37.9441 | 60 | 16.121 | 38.4609 | 60 | 16.8175 | 38.3952 | 60 | 16.6734 | 38.4073 | 60 | 16.877 | 38.4255 | 60
|  |  |  | 17.4435 | 42.096 | 60 | 17.2994 | 42.007 | 60 | 17.1552 | 42.1031 | 60 | 17.3155 | 41.9847 | 60 | 17.8095 | 41.5195 | 60 | 17.0857 | 41.4062 | 60 | 17.1008 | 41.5266 | 60 | 17.0887 | 38.0139 | 60 | 17.0171 | 38.117 | 60 | 17.8296 | 37.934 | 60 | 17.121 | 38.4508 | 60 | 17.8175 | 38.3588 | 60 | 17.6734 | 38.4174 | 60 | 17.877 | 38.4316 | 60
|  |  |  | 18.4435 | 42.0707 | 60 | 18.2994 | 42.0151 | 60 | 18.1552 | 42.0788 | 60 | 18.3155 | 41.9756 | 60 | 18.8095 | 41.5347 | 60 | 18.0857 | 41.3587 | 60 | 18.1008 | 41.5407 | 60 | 18.0887 | 38.0129 | 60 | 18.0171 | 38.1039 | 60 | 18.8296 | 37.9673 | 60 | 18.121 | 38.4457 | 60 | 18.8175 | 38.3841 | 60 | 18.6734 | 38.4073 | 60 | 18.877 | 38.4589 | 60
|  |  |  | 19.4435 | 42.0434 | 60 | 19.2994 | 42.013 | 60 | 19.1552 | 42.0616 | 60 | 19.3155 | 41.9706 | 60 | 19.8095 | 41.5519 | 60 | 19.0857 | 41.3587 | 60 | 19.1008 | 41.5144 | 60 | 19.0887 | 38.0402 | 60 | 19.0171 | 38.0766 | 60 | 19.8296 | 37.9764 | 60 | 19.121 | 38.4801 | 60 | 19.8175 | 38.3699 | 60 | 19.6734 | 38.4184 | 60 | 19.877 | 38.473 | 60
|  |  |  | 20.4435 | 42.0444 | 60 | 20.2994 | 42.01 | 60 | 20.1552 | 42.0677 | 60 | 20.3155 | 41.9827 | 60 | 20.8095 | 41.5336 | 60 | 20.0857 | 41.3455 | 60 | 20.1008 | 41.4719 | 60 | 20.0887 | 38.031 | 60 | 20.0171 | 38.0968 | 60 | 20.8296 | 37.9683 | 60 | 20.121 | 38.5044 | 60 | 20.8175 | 38.3618 | 60 | 20.6734 | 38.4093 | 60 | 20.877 | 38.4629 | 60
|  |  |  | 21.4435 | 42.0353 | 60 | 21.2994 | 41.9837 | 60 | 21.1552 | 42.092 | 60 | 21.3155 | 41.9969 | 60 | 21.8095 | 41.5357 | 60 | 21.0857 | 41.3445 | 60 | 21.1008 | 41.5245 | 60 | 21.0887 | 38.031 | 60 | 21.0171 | 38.0189 | 60 | 21.8296 | 37.9683 | 60 | 21.121 | 38.4882 | 60 | 21.8175 | 38.381 | 60 | 21.6734 | 38.3951 | 60 | 21.877 | 38.468 | 60
|  |  |  | 22.4435 | 42.0485 | 60 | 22.2994 | 41.9625 | 60 | 22.1552 | 42.0748 | 60 | 22.3155 | 42.006 | 60 | 22.8095 | 41.5367 | 60 | 22.0857 | 41.3627 | 60 | 22.1008 | 41.5165 | 60 | 22.0887 | 38.0058 | 60 | 22.0171 | 38.0412 | 60 | 22.8296 | 37.9876 | 60 | 22.121 | 38.5226 | 60 | 22.8175 | 38.3972 | 60 | 22.6734 | 38.4154 | 60 | 22.877 | 38.467 | 60
|  |  |  | 23.4435 | 42.0646 | 60 | 23.2994 | 41.9261 | 60 | 23.1552 | 42.0748 | 60 | 23.3155 | 42.0707 | 60 | 23.8095 | 41.566 | 60 | 23.0857 | 41.4082 | 60 | 23.1008 | 41.5165 | 60 | 23.0887 | 38.0321 | 60 | 23.0171 | 38.0675 | 60 | 23.8296 | 37.9694 | 60 | 23.121 | 38.5418 | 60 | 23.8175 | 38.3861 | 60 | 23.6734 | 38.4306 | 60 | 23.877 | 38.4306 | 60
|  |  |  | 24.4435 | 42.0464 | 60 | 24.2994 | 41.9069 | 60 | 24.1552 | 42.0707 | 60 | 24.3155 | 42.0555 | 60 | 24.8095 | 41.5569 | 60 | 24.0857 | 41.4345 | 60 | 24.1008 | 41.5134 | 60 | 24.0887 | 38.0321 | 60 | 24.0171 | 37.9997 | 60 | 24.8296 | 37.9855 | 60 | 24.121 | 38.5257 | 60 | 24.8175 | 38.4002 | 60 | 24.6734 | 38.4417 | 60 | 24.877 | 38.4336 | 60
|  |  |  | 25.4435 | 42.0677 | 60 | 25.2994 | 41.9089 | 60 | 25.1552 | 42.0201 | 60 | 25.3155 | 42.0282 | 60 | 25.8095 | 41.566 | 60 | 25.0857 | 41.4992 | 60 | 25.1008 | 41.5256 | 60 | 25.0887 | 38.0149 | 60 | 25.0171 | 37.9704 | 60 | 25.8296 | 37.9906 | 60 | 25.121 | 38.5125 | 60 | 25.8175 | 38.4154 | 60 | 25.6734 | 38.4609 | 60 | 25.877 | 38.4184 | 60
|  |  |  | 26.4435 | 42.0666 | 60 | 26.2994 | 41.9231 | 60 | 26.1552 | 41.9948 | 60 | 26.3155 | 42.009 | 60 | 26.8095 | 41.5731 | 60 | 26.0857 | 41.5296 | 60 | 26.1008 | 41.5185 | 60 | 26.0887 | 37.9967 | 60 | 26.0171 | 38.0381 | 60 | 26.8296 | 37.9876 | 60 | 26.121 | 38.5176 | 60 | 26.8175 | 38.4255 | 60 | 26.6734 | 38.4629 | 60 | 26.877 | 38.3861 | 60
|  |  |  | 27.4435 | 42.0211 | 60 | 27.2994 | 41.9756 | 60 | 27.1552 | 41.9878 | 60 | 27.3155 | 41.9736 | 60 | 27.8095 | 41.565 | 60 | 27.0857 | 41.5104 | 60 | 27.1008 | 41.477 | 60 | 27.0887 | 38.0139 | 60 | 27.0171 | 37.9693 | 60 | 27.8296 | 37.9633 | 60 | 27.121 | 38.5034 | 60 | 27.8175 | 38.4275 | 60 | 27.6734 | 38.4933 | 60 | 27.877 | 38.4124 | 60
|  |  |  | 28.4435 | 42.0303 | 60 | 28.2994 | 41.9878 | 60 | 28.1552 | 41.9969 | 60 | 28.3155 | 41.9058 | 60 | 28.8095 | 41.5387 | 60 | 28.0857 | 41.5549 | 60 | 28.1008 | 41.4679 | 60 | 28.0887 | 37.9967 | 60 | 28.0171 | 37.9693 | 60 | 28.8296 | 37.9542 | 60 | 28.121 | 38.5074 | 60 | 28.8175 | 38.4478 | 60 | 28.6734 | 38.5317 | 60 | 28.877 | 38.4295 | 60
|  |  |  | 29.4435 | 42.009 | 60 | 29.2994 | 42.007 | 60 | 29.1552 | 41.9746 | 60 | 29.3155 | 41.925 | 60 | 29.8095 | 41.5569 | 60 | 29.0857 | 41.5195 | 60 | 29.1008 | 41.479 | 60 | 29.0887 | 37.9774 | 60 | 29.0171 | 38.0371 | 60 | 29.8296 | 37.9532 | 60 | 29.121 | 38.4892 | 60 | 29.8175 | 38.4569 | 60 | 29.6734 | 38.5347 | 60 | 29.877 | 38.4265 | 60
|  |  |  | 30.4435 | 41.9706 | 60 | 30.2994 | 42.0616 | 60 | 30.1552 | 41.9908 | 60 | 30.3155 | 41.922 | 60 | 30.8095 | 41.5569 | 60 | 30.0857 | 41.4891 | 60 | 30.1008 | 41.4578 | 60 | 30.0887 | 38.0037 | 60 | 30.0171 | 38.0462 | 60 | 30.8296 | 37.9461 | 60 | 30.121 | 38.5115 | 60 | 30.8175 | 38.4508 | 60 | 30.6734 | 38.5155 | 60 | 30.877 | 38.4366 | 60
|  |  |  | 31.4435 | 41.9999 | 60 | 31.2994 | 42.0414 | 60 | 31.1552 | 41.9918 | 60 | 31.3155 | 41.9352 | 60 | 31.8095 | 41.5276 | 60 | 31.0857 | 41.4952 | 60 | 31.1008 | 41.4557 | 60 | 31.0887 | 38.0422 | 60 | 31.0171 | 38.0402 | 60 | 31.8296 | 37.9178 | 60 | 31.121 | 38.5024 | 60 | 31.8175 | 38.4488 | 60 | 31.6734 | 38.5509 | 60 | 31.877 | 38.4569 | 60
|  |  |  | 32.4435 | 42.0181 | 60 | 32.2994 | 42.0404 | 60 | 32.1552 | 42.0039 | 60 | 32.3155 | 41.9979 | 60 | 32.8095 | 41.5427 | 60 | 32.0857 | 41.4507 | 60 | 32.1008 | 41.4901 | 60 | 32.0887 | 38.0088 | 60 | 32.0171 | 38.0766 | 60 | 32.8296 | 37.9066 | 60 | 32.121 | 38.5256 | 60 | 32.8175 | 38.4751 | 60 | 32.6734 | 38.5175 | 60 | 32.877 | 38.4366 | 60
|  |  |  | 33.4435 | 42.0535 | 60 | 33.2994 | 42.0485 | 60 | 33.1552 | 42.012 | 60 | 33.3155 | 41.9928 | 60 | 33.8095 | 41.5599 | 60 | 33.0857 | 41.4092 | 60 | 33.1008 | 41.4952 | 60 | 33.0887 | 38.0139 | 60 | 33.0171 | 38.0432 | 60 | 33.8296 | 37.9188 | 60 | 33.121 | 38.5034 | 60 | 33.8175 | 38.4488 | 60 | 33.6734 | 38.5165 | 60 | 33.877 | 38.4366 | 60
|  |  |  | 34.4435 | 42.1253 | 60 | 34.2994 | 42.0232 | 60 | 34.1552 | 42.0404 | 60 | 34.3155 | 41.9837 | 60 | 34.8095 | 41.5417 | 60 | 34.0857 | 41.4295 | 60 | 34.1008 | 41.4902 | 60 | 34.0887 | 37.9866 | 60 | 34.0171 | 38.0503 | 60 | 34.8296 | 37.9107 | 60 | 34.121 | 38.5216 | 60 | 34.8175 | 38.4346 | 60 | 34.6734 | 38.5226 | 60 | 34.877 | 38.4478 | 60
|  |  |  | 35.4435 | 42.1385 | 60 | 35.2994 | 41.9898 | 60 | 35.1552 | 42.0505 | 60 | 35.3155 | 41.9918 | 60 | 35.8095 | 41.5771 | 60 | 35.0857 | 41.3941 | 60 | 35.1008 | 41.5144 | 60 | 35.0887 | 37.9603 | 60 | 35.0171 | 38.0513 | 60 | 35.8296 | 37.9208 | 60 | 35.121 | 38.4943 | 60 | 35.8175 | 38.4083 | 60 | 35.6734 | 38.5428 | 60 | 35.877 | 38.4599 | 60
|  |  |  | 36.4435 | 42.1456 | 60 | 36.2994 | 42.0141 | 60 | 36.1552 | 42.0414 | 60 | 36.3155 | 41.9696 | 60 | 36.8095 | 41.569 | 60 | 36.0857 | 41.3779 | 60 | 36.1008 | 41.5043 | 60 | 36.0887 | 37.9269 | 60 | 36.0171 | 38.029 | 60 | 36.8296 | 37.9502 | 60 | 36.121 | 38.5034 | 60 | 36.8175 | 38.4174 | 60 | 36.6734 | 38.5257 | 60 | 36.877 | 38.4801 | 60
|  |  |  | 37.4435 | 42.1445 | 60 | 37.2994 | 41.9898 | 60 | 37.1552 | 42.0596 | 60 | 37.3155 | 41.9584 | 60 | 37.8095 | 41.571 | 60 | 37.0857 | 41.4305 | 60 | 37.1008 | 41.5084 | 60 | 37.0887 | 37.9279 | 60 | 37.0171 | 37.9734 | 60 | 37.8296 | 37.9775 | 60 | 37.121 | 38.472 | 60 | 37.8175 | 38.4174 | 60 | 37.6734 | 38.559 | 60 | 37.877 | 38.4781 | 60
|  |  |  | 38.4435 | 42.1091 | 60 | 38.2994 | 42.0181 | 60 | 38.1552 | 42.0424 | 60 | 38.3155 | 41.9554 | 60 | 38.8095 | 41.571 | 60 | 38.0857 | 41.4295 | 60 | 38.1008 | 41.4831 | 60 | 38.0887 | 37.8996 | 60 | 38.0171 | 38.03 | 60 | 38.8296 | 37.9805 | 60 | 38.121 | 38.467 | 60 | 38.8175 | 38.4255 | 60 | 38.6734 | 38.5388 | 60 | 38.877 | 38.4913 | 60
|  |  |  | 39.4435 | 42.0677 | 60 | 39.2994 | 42.0343 | 60 | 39.1552 | 42.0373 | 60 | 39.3155 | 41.9645 | 60 | 39.8095 | 41.5508 | 60 | 39.0857 | 41.4335 | 60 | 39.1008 | 41.4679 | 60 | 39.0887 | 37.9269 | 60 | 39.0171 | 38.0048 | 60 | 39.8296 | 37.9704 | 60 | 39.121 | 38.4569 | 60 | 39.8175 | 38.4811 | 60 | 39.6734 | 38.5429 | 60 | 39.877 | 38.4903 | 60
|  |  |  | 40.4435 | 42.0525 | 60 | 40.2994 | 42.0161 | 60 | 40.1552 | 42.0636 | 60 | 40.3155 | 41.9655 | 60 | 40.8095 | 41.5599 | 60 | 40.0857 | 41.4649 | 60 | 40.1008 | 41.4345 | 60 | 40.0887 | 37.9006 | 60 | 40.0171 | 37.9673 | 60 | 40.8296 | 37.9451 | 60 | 40.121 | 38.4498 | 60 | 40.8175 | 38.4811 | 60 | 40.6734 | 38.558 | 60 | 40.877 | 38.4862 | 60
|  |  |  | 41.4435 | 42.0363 | 60 | 41.2994 | 42.0191 | 60 | 41.1552 | 42.0727 | 60 | 41.3155 | 41.9797 | 60 | 41.8095 | 41.57 | 60 | 41.0857 | 41.4811 | 60 | 41.1008 | 41.4648 | 60 | 41.0887 | 37.9137 | 60 | 41.0171 | 38.025 | 60 | 41.8296 | 37.9572 | 60 | 41.121 | 38.4326 | 60 | 41.8175 | 38.4811 | 60 | 41.6734 | 38.558 | 60 | 41.877 | 38.4994 | 60
|  |  |  | 42.4435 | 42.011 | 60 | 42.2994 | 42.0212 | 60 | 42.1552 | 42.0576 | 60 | 42.3155 | 41.9675 | 60 | 42.8095 | 41.5529 | 60 | 42.0857 | 41.4659 | 60 | 42.1008 | 41.4426 | 60 | 42.0887 | 37.9309 | 60 | 42.0171 | 38.0452 | 60 | 42.8296 | 37.9502 | 60 | 42.121 | 38.4397 | 60 | 42.8175 | 38.472 | 60 | 42.6734 | 38.5398 | 60 | 42.877 | 38.5034 | 60
|  |  |  | 43.4435 | 42.0009 | 60 | 43.2994 | 41.9848 | 60 | 43.1552 | 42.0485 | 60 | 43.3155 | 42.008 | 60 | 43.8095 | 41.5701 | 60 | 43.0857 | 41.4659 | 60 | 43.1008 | 41.4638 | 60 | 43.0887 | 37.9269 | 60 | 43.0171 | 37.9937 | 60 | 43.8296 | 37.9188 | 60 | 43.121 | 38.4316 | 60 | 43.8175 | 38.4812 | 60 | 43.6734 | 38.553 | 60 | 43.877 | 38.4973 | 60
|  |  |  | 44.4435 | 42.0444 | 60 | 44.2994 | 41.9241 | 60 | 44.1552 | 42.0252 | 60 | 44.3155 | 42.008 | 60 | 44.8095 | 41.5741 | 60 | 44.0857 | 41.4568 | 60 | 44.1008 | 41.4578 | 60 | 44.0887 | 37.9097 | 60 | 44.0171 | 37.9876 | 60 | 44.8296 | 37.9188 | 60 | 44.121 | 38.4356 | 60 | 44.8175 | 38.4397 | 60 | 44.6734 | 38.5509 | 60 | 44.877 | 38.5176 | 60
|  |  |  | 45.4435 | 42.0272 | 60 | 45.2994 | 41.8866 | 60 | 45.1552 | 41.9635 | 60 | 45.3155 | 41.9979 | 60 | 45.8095 | 41.5458 | 60 | 45.0857 | 41.475 | 60 | 45.1008 | 41.4628 | 60 | 45.0887 | 37.937 | 60 | 45.0171 | 37.9765 | 60 | 45.8296 | 37.934 | 60 | 45.121 | 38.4255 | 60 | 45.8175 | 38.4711 | 60 | 45.6734 | 38.5489 | 60 | 45.877 | 38.5145 | 60
|  |  |  | 46.4435 | 42.0333 | 60 | 46.2994 | 41.8866 | 60 | 46.1552 | 41.9736 | 60 | 46.3155 | 41.9928 | 60 | 46.8095 | 41.5266 | 60 | 46.0857 | 41.4719 | 60 | 46.1008 | 41.4537 | 60 | 46.0887 | 37.9319 | 60 | 46.0171 | 37.9866 | 60 | 46.8296 | 37.9289 | 60 | 46.121 | 38.469 | 60 | 46.8175 | 38.4539 | 60 | 46.6734 | 38.5631 | 60 | 46.877 | 38.4983 | 60
|  |  |  | 47.4435 | 42.0606 | 60 | 47.2994 | 41.8421 | 60 | 47.1552 | 41.9281 | 60 | 47.3155 | 41.9625 | 60 | 47.8095 | 41.5336 | 60 | 47.0857 | 41.4396 | 60 | 47.1008 | 41.4628 | 60 | 47.0887 | 37.9309 | 60 | 47.0171 | 37.9866 | 60 | 47.8296 | 37.9663 | 60 | 47.121 | 38.4528 | 60 | 47.8175 | 38.4245 | 60 | 47.6734 | 38.5833 | 60 | 47.877 | 38.4862 | 60
|  |  |  | 48.4435 | 42.0454 | 60 | 48.2994 | 41.8664 | 60 | 48.1552 | 41.9564 | 60 | 48.3155 | 41.9301 | 60 | 48.8095 | 41.5185 | 60 | 48.0857 | 41.4649 | 60 | 48.1008 | 41.4679 | 60 | 48.0887 | 37.9754 | 60 | 48.0171 | 37.9946 | 60 | 48.8296 | 37.9613 | 60 | 48.121 | 38.4589 | 60 | 48.8175 | 38.4154 | 60 | 48.6734 | 38.5651 | 60 | 48.877 | 38.468 | 60
|  |  |  | 49.4435 | 42.0009 | 60 | 49.2994 | 41.9261 | 60 | 49.1552 | 41.9999 | 60 | 49.3155 | 41.9301 | 60 | 49.8095 | 41.5134 | 60 | 49.0857 | 41.4537 | 60 | 49.1008 | 41.5124 | 60 | 49.0887 | 38.026 | 60 | 49.0171 | 38.0523 | 60 | 49.8296 | 37.9896 | 60 | 49.121 | 38.465 | 60 | 49.8175 | 38.4306 | 60 | 49.6734 | 38.557 | 60 | 49.877 | 38.4498 | 60
|  |  |  | 50.4435 | 42.01 | 60 | 50.2994 | 41.9685 | 60 | 50.1552 | 42.0151 | 60 | 50.3155 | 41.92 | 60 | 50.8095 | 41.5114 | 60 | 50.0857 | 41.4386 | 60 | 50.1008 | 41.5397 | 60 | 50.0887 | 38.0118 | 60 | 50.0171 | 38.0644 | 60 | 50.8296 | 37.9481 | 60 | 50.121 | 38.5307 | 60 | 50.8175 | 38.4083 | 60 | 50.6734 | 38.5226 | 60 | 50.877 | 38.4235 | 60
|  |  |  | 51.4435 | 42.013 | 60 | 51.2994 | 42.0019 | 60 | 51.1552 | 42.0141 | 60 | 51.3155 | 41.9028 | 60 | 51.8095 | 41.5771 | 60 | 51.0857 | 41.4416 | 60 | 51.1008 | 41.5225 | 60 | 51.0887 | 38.024 | 60 | 51.0171 | 38.0988 | 60 | 51.8296 | 37.932 | 60 | 51.121 | 38.554 | 60 | 51.8175 | 38.4397 | 60 | 51.6734 | 38.4842 | 60 | 51.877 | 38.4296 | 60
|  |  |  | 52.4435 | 42.0029 | 60 | 52.2994 | 42.0242 | 60 | 52.1552 | 42.0343 | 60 | 52.3155 | 41.9109 | 60 | 52.8095 | 41.5832 | 60 | 52.0857 | 41.4699 | 60 | 52.1008 | 41.5134 | 60 | 52.0887 | 38.0594 | 60 | 52.0171 | 38.1059 | 60 | 52.8296 | 37.9198 | 60 | 52.121 | 38.5449 | 60 | 52.8175 | 38.467 | 60 | 52.6734 | 38.465 | 60 | 52.877 | 38.4093 | 60
|  |  |  | 53.4435 | 42.0019 | 60 | 53.2994 | 42.0353 | 60 | 53.1552 | 41.9888 | 60 | 53.3155 | 41.9008 | 60 | 53.8095 | 41.5478 | 60 | 53.0857 | 41.4608 | 60 | 53.1008 | 41.481 | 60 | 53.0887 | 38.029 | 60 | 53.0171 | 38.115 | 60 | 53.8296 | 37.9461 | 60 | 53.121 | 38.5469 | 60 | 53.8175 | 38.4893 | 60 | 53.6734 | 38.4306 | 60 | 53.877 | 38.4205 | 60
|  |  |  | 54.4435 | 42.0464 | 60 | 54.2994 | 42.0394 | 60 | 54.1552 | 41.9776 | 60 | 54.3155 | 41.9099 | 60 | 54.8095 | 41.5812 | 60 | 54.0857 | 41.4922 | 60 | 54.1008 | 41.4295 | 60 | 54.0887 | 38.0048 | 60 | 54.0171 | 38.117 | 60 | 54.8296 | 37.9593 | 60 | 54.121 | 38.5519 | 60 | 54.8175 | 38.5176 | 60 | 54.6734 | 38.4417 | 60 | 54.877 | 38.4184 | 60
|  |  |  | 55.4435 | 42.0191 | 60 | 55.2994 | 42.0404 | 60 | 55.1552 | 42.009 | 60 | 55.3155 | 41.9382 | 60 | 55.8095 | 41.5579 | 60 | 55.0857 | 41.4669 | 60 | 55.1008 | 41.4153 | 60 | 55.0887 | 37.9997 | 60 | 55.0171 | 38.1261 | 60 | 55.8296 | 37.9572 | 60 | 55.121 | 38.4862 | 60 | 55.8175 | 38.5297 | 60 | 55.6734 | 38.4427 | 60 | 55.877 | 38.4326 | 60
|  |  |  | 56.4435 | 41.9938 | 60 | 56.2994 | 41.9817 | 60 | 56.1552 | 42.0262 | 60 | 56.3155 | 41.9746 | 60 | 56.8095 | 41.5437 | 60 | 56.0857 | 41.4214 | 60 | 56.1008 | 41.3981 | 60 | 56.0887 | 38.0189 | 60 | 56.0171 | 38.0847 | 60 | 56.8296 | 37.9724 | 60 | 56.121 | 38.4629 | 60 | 56.8175 | 38.5418 | 60 | 56.6734 | 38.467 | 60 | 56.877 | 38.4265 | 60
|  |  |  | 57.4435 | 41.9847 | 60 | 57.2994 | 41.9767 | 60 | 57.1552 | 42.0434 | 60 | 57.3155 | 41.9837 | 60 | 57.8095 | 41.5195 | 60 | 57.0857 | 41.4173 | 60 | 57.1008 | 41.39 | 60 | 57.0887 | 38.0088 | 60 | 57.0171 | 38.0938 | 60 | 57.8296 | 38.0017 | 60 | 57.121 | 38.4973 | 60 | 57.8175 | 38.5479 | 60 | 57.6734 | 38.467 | 60 | 57.877 | 38.4397 | 60
|  |  |  | 58.4435 | 42.01 | 60 | 58.2994 | 41.9595 | 60 | 58.1552 | 42.0505 | 60 | 58.3155 | 42.008 | 60 | 58.8095 | 41.5326 | 60 | 58.0857 | 41.3839 | 60 | 58.1008 | 41.4163 | 60 | 58.0887 | 38.0068 | 60 | 58.0171 | 38.0968 | 60 | 58.8296 | 37.9885 | 60 | 58.121 | 38.4973 | 60 | 58.8175 | 38.5084 | 60 | 58.6734 | 38.4892 | 60 | 58.877 | 38.4579 | 60
|  |  |  | 59.4435 | 41.9746 | 60 | 59.2994 | 41.9797 | 60 | 59.1552 | 42.0353 | 60 | 59.3155 | 42.009 | 60 | 59.8095 | 41.5205 | 60 | 59.0857 | 41.3698 | 60 | 59.1008 | 41.4315 | 60 | 59.0887 | 38.0118 | 60 | 59.0171 | 38.0917 | 60 | 59.8296 | 38.0108 | 60 | 59.121 | 38.5024 | 60 | 59.8175 | 38.4771 | 60 | 59.6734 | 38.4902 | 60 | 59.877 | 38.47 | 60
|  |  |  | 60.4435 | 41.9898 | 60 | 60.2994 | 41.9554 | 60 | 60.1552 | 42.0677 | 60 | 60.3155 | 41.9817 | 60 | 60.8095 | 41.5205 | 60 | 60.0857 | 41.3566 | 60 | 60.1008 | 41.4173 | 60 | 60.0887 | 38.0493 | 60 | 60.0171 | 38.0917 | 60 | 60.8296 | 38.0644 | 60 | 60.121 | 38.5115 | 60 | 60.8175 | 38.4599 | 60 | 60.6734 | 38.4923 | 60 | 60.877 | 38.465 | 60
|  |  |  | 61.4435 | 42.0282 | 60 | 61.2994 | 41.9696 | 60 | 61.1552 | 42.0323 | 60 | 61.3155 | 41.9817 | 60 | 61.8095 | 41.5104 | 60 | 61.0857 | 41.3758 | 60 | 61.1008 | 41.4568 | 60 | 61.0887 | 38.0139 | 60 | 61.0171 | 38.0887 | 60 | 61.8296 | 38.0503 | 60 | 61.121 | 38.4761 | 60 | 61.8175 | 38.4245 | 60 | 61.6734 | 38.4892 | 60 | 61.877 | 38.4558 | 60
|  |  |  | 62.4435 | 42.0383 | 60 | 62.2994 | 41.9331 | 60 | 62.1552 | 42.0576 | 60 | 62.3155 | 41.9716 | 60 | 62.8095 | 41.5397 | 60 | 62.0857 | 41.39 | 60 | 62.1008 | 41.4477 | 60 | 62.0887 | 38.0098 | 60 | 62.0171 | 38.0847 | 60 | 62.8296 | 38.0118 | 60 | 62.121 | 38.4761 | 60 | 62.8175 | 38.4164 | 60 | 62.6734 | 38.4862 | 60 | 62.877 | 38.467 | 60
|  |  |  | 63.4435 | 42.0292 | 60 | 63.2994 | 41.9352 | 60 | 63.1552 | 42.1041 | 60 | 63.3155 | 41.9716 | 60 | 63.8095 | 41.5164 | 60 | 63.0857 | 41.3738 | 60 | 63.1008 | 41.5002 | 60 | 63.0887 | 38.0159 | 60 | 63.0171 | 38.0756 | 60 | 63.8296 | 37.9957 | 60 | 63.121 | 38.4862 | 60 | 63.8175 | 38.4427 | 60 | 63.6734 | 38.4973 | 60 | 63.877 | 38.4407 | 60
|  |  |  | 64.4435 | 42.0495 | 60 | 64.2994 | 41.9048 | 60 | 64.1552 | 42.095 | 60 | 64.3155 | 41.9433 | 60 | 64.8095 | 41.5417 | 60 | 64.0857 | 41.3718 | 60 | 64.1008 | 41.5559 | 60 | 64.0887 | 38.0017 | 60 | 64.0171 | 38.0685 | 60 | 64.8296 | 37.9309 | 60 | 64.121 | 38.4983 | 60 | 64.8175 | 38.4538 | 60 | 64.6734 | 38.4852 | 60 | 64.877 | 38.4306 | 60
|  |  |  | 65.4435 | 42.0434 | 60 | 65.2994 | 41.9038 | 60 | 65.1552 | 42.0677 | 60 | 65.3155 | 41.9635 | 60 | 65.8095 | 41.5417 | 60 | 65.0857 | 41.3991 | 60 | 65.1008 | 41.5761 | 60 | 65.0887 | 38.0118 | 60 | 65.0171 | 38.0857 | 60 | 65.8296 | 37.9127 | 60 | 65.121 | 38.5155 | 60 | 65.8175 | 38.4771 | 60 | 65.6734 | 38.4751 | 60 | 65.877 | 38.4326 | 60
|  |  |  | 66.4435 | 42.005 | 60 | 66.2994 | 41.9332 | 60 | 66.1552 | 42.0525 | 60 | 66.3155 | 41.9534 | 60 | 66.8095 | 41.5094 | 60 | 66.0857 | 41.3799 | 60 | 66.1008 | 41.5953 | 60 | 66.0887 | 38.0017 | 60 | 66.0171 | 38.0948 | 60 | 66.8296 | 37.9157 | 60 | 66.121 | 38.5327 | 60 | 66.8175 | 38.469 | 60 | 66.6734 | 38.4599 | 60 | 66.877 | 38.4478 | 60
|  |  |  | 67.4435 | 41.9878 | 60 | 67.2994 | 41.9595 | 60 | 67.1552 | 42.011 | 60 | 67.3155 | 41.9746 | 60 | 67.8095 | 41.4891 | 60 | 67.0857 | 41.3951 | 60 | 67.1008 | 41.6307 | 60 | 67.0887 | 37.9643 | 60 | 67.0171 | 38.118 | 60 | 67.8296 | 37.9339 | 60 | 67.121 | 38.5327 | 60 | 67.8175 | 38.4993 | 60 | 67.6734 | 38.4548 | 60 | 67.877 | 38.4377 | 60
|  |  |  | 68.4435 | 41.9675 | 60 | 68.2994 | 41.9827 | 60 | 68.1552 | 41.9928 | 60 | 68.3155 | 41.9746 | 60 | 68.8095 | 41.5063 | 60 | 68.0857 | 41.4264 | 60 | 68.1008 | 41.5832 | 60 | 68.0887 | 37.9208 | 60 | 68.0171 | 38.0735 | 60 | 68.8296 | 37.9724 | 60 | 68.121 | 38.5398 | 60 | 68.8175 | 38.473 | 60 | 68.6734 | 38.4457 | 60 | 68.877 | 38.4457 | 60
|  |  |  | 69.4435 | 41.9301 | 60 | 69.2994 | 41.9777 | 60 | 69.1552 | 41.9827 | 60 | 69.3155 | 41.9938 | 60 | 69.8095 | 41.5013 | 60 | 69.0857 | 41.4294 | 60 | 69.1008 | 41.5589 | 60 | 69.0887 | 37.9289 | 60 | 69.0171 | 38.0574 | 60 | 69.8296 | 37.9835 | 60 | 69.121 | 38.5469 | 60 | 69.8175 | 38.4498 | 60 | 69.6734 | 38.4558 | 60 | 69.877 | 38.4306 | 60
|  |  |  | 70.4435 | 41.9746 | 60 | 70.2994 | 41.9847 | 60 | 70.1552 | 41.9726 | 60 | 70.3155 | 41.9857 | 60 | 70.8095 | 41.5165 | 60 | 70.0857 | 41.4294 | 60 | 70.1008 | 41.5488 | 60 | 70.0887 | 37.9087 | 60 | 70.0171 | 38.0766 | 60 | 70.8296 | 38.0189 | 60 | 70.121 | 38.5216 | 60 | 70.8175 | 38.468 | 60 | 70.6734 | 38.4639 | 60 | 70.877 | 38.4457 | 60
|  |  |  | 71.4435 | 41.9038 | 60 | 71.2994 | 41.9949 | 60 | 71.1552 | 41.9958 | 60 | 71.3155 | 41.9878 | 60 | 71.8095 | 41.4891 | 60 | 71.0857 | 41.4487 | 60 | 71.1008 | 41.5134 | 60 | 71.0887 | 37.9087 | 60 | 71.0171 | 38.0149 | 60 | 71.8296 | 38.0381 | 60 | 71.121 | 38.5165 | 60 | 71.8175 | 38.4852 | 60 | 71.6734 | 38.472 | 60 | 71.877 | 38.4154 | 60
|  |  |  | 72.4435 | 41.9453 | 60 | 72.2994 | 42.0495 | 60 | 72.1552 | 42.0019 | 60 | 72.3155 | 41.9959 | 60 | 72.8095 | 41.5083 | 60 | 72.0857 | 41.2939 | 60.2 | 72.1008 | 41.5134 | 60 | 72.0887 | 37.9461 | 60 | 72.0171 | 38.0189 | 60 | 72.8296 | 38.028 | 60 | 72.121 | 38.4629 | 60 | 72.8175 | 38.4589 | 60 | 72.6734 | 38.4993 | 60 | 72.877 | 38.4255 | 60
|  |  |  | 73.4435 | 41.9038 | 60 | 73.2994 | 42.0313 | 60 | 73.1552 | 41.9918 | 60 | 73.3155 | 42.009 | 60 | 73.8095 | 41.5144 | 60 | 73.0857 | 41.1705 | 60.2 | 73.1008 | 41.475 | 60 | 73.0887 | 37.9896 | 60 | 73.0171 | 38.0573 | 60 | 73.8296 | 38.029 | 60 | 73.121 | 38.4295 | 60 | 73.8175 | 38.4953 | 60 | 73.6734 | 38.5186 | 60 | 73.877 | 38.4154 | 60
|  |  |  | 74.4435 | 41.8775 | 60 | 74.2994 | 42.0414 | 60 | 74.1552 | 42.0009 | 60 | 74.3155 | 41.9989 | 60 | 74.8095 | 41.4719 | 60 | 74.0857 | 40.9399 | 60.2 | 74.1008 | 41.4841 | 60 | 74.0887 | 37.9997 | 60 | 74.0171 | 38.0321 | 60 | 74.8296 | 38.0129 | 60 | 74.121 | 38.3759 | 60 | 74.8175 | 38.4862 | 60 | 74.6734 | 38.5145 | 60 | 74.877 | 38.4215 | 60
|  |  |  | 75.4435 | 41.8694 | 60 | 75.2994 | 42.0495 | 60 | 75.1552 | 41.9857 | 60 | 75.3155 | 42.0242 | 60 | 75.8095 | 41.4922 | 60 | 75.0857 | 40.6891 | 60.2 | 75.1008 | 41.4952 | 60 | 75.0887 | 38.2455 | 59.8 | 75.0171 | 37.9946 | 60 | 75.8296 | 38.0311 | 60 | 75.121 | 38.3749 | 60 | 75.8175 | 38.4963 | 60 | 75.6734 | 38.5216 | 60 | 75.877 | 38.4245 | 60
|  |  |  | 76.4435 | 41.9018 | 60 | 76.2994 | 42.0303 | 60 | 76.1552 | 41.9837 | 60 | 76.3155 | 42.013 | 60 | 76.8095 | 41.5245 | 60 | 76.0857 | 40.3675 | 60.2 | 76.1008 | 41.5043 | 60 | 76.0887 | 38.736 | 59.8 | 76.0171 | 37.9946 | 60 | 76.8296 | 38.0432 | 60 | 76.121 | 38.382 | 60 | 76.8175 | 38.4963 | 60 | 76.6734 | 38.6025 | 60 | 76.877 | 38.4387 | 60
|  |  |  | 77.4435 | 41.9048 | 60 | 77.2994 | 41.9675 | 60 | 77.1552 | 41.9564 | 60 | 77.3155 | 41.9867 | 60 | 77.8095 | 41.4912 | 60 | 77.0857 | 40.1551 | 60.2 | 77.1008 | 41.5033 | 60 | 77.0887 | 39.1457 | 59.8 | 77.0171 | 37.9724 | 60 | 77.8296 | 38.0291 | 60 | 77.121 | 38.3911 | 60 | 77.8175 | 38.4963 | 60 | 77.6734 | 38.6177 | 60 | 77.877 | 38.4215 | 60
|  |  |  | 78.4435 | 41.9949 | 60 | 78.2994 | 41.9534 | 60 | 78.1552 | 41.921 | 60 | 78.3155 | 41.9685 | 60 | 78.8095 | 41.5063 | 60 | 78.0857 | 39.8729 | 60.2 | 78.1008 | 41.5114 | 60 | 78.0887 | 39.6018 | 59.8 | 78.0171 | 37.9936 | 60 | 78.8296 | 38.0705 | 60 | 78.121 | 38.4194 | 60 | 78.8175 | 38.4943 | 60 | 78.6734 | 38.6197 | 60 | 78.877 | 38.4346 | 60
|  |  |  | 79.4435 | 42.0212 | 60 | 79.2994 | 41.9281 | 60 | 79.1552 | 41.8967 | 60 | 79.3155 | 41.9524 | 60 | 79.8095 | 41.5367 | 60 | 79.0857 | 39.6382 | 60.2 | 79.1008 | 41.5296 | 60 | 79.0887 | 40.0671 | 59.8 | 79.0171 | 37.9461 | 60 | 79.8296 | 38.0958 | 60 | 79.121 | 38.4083 | 60 | 79.8175 | 38.5246 | 60 | 79.6734 | 38.6592 | 60 | 79.877 | 38.4174 | 60
|  |  |  | 80.4435 | 42.0657 | 60 | 80.2994 | 41.9301 | 60 | 80.1552 | 41.8633 | 60 | 80.3155 | 41.9119 | 60 | 80.8095 | 41.5013 | 60 | 80.0857 | 39.4764 | 60.2 | 80.1008 | 41.5063 | 60 | 80.0887 | 40.2744 | 59.8 | 80.0171 | 37.9471 | 60 | 80.8296 | 38.0867 | 60 | 80.121 | 38.3972 | 60 | 80.8175 | 38.5388 | 60 | 80.6734 | 38.6956 | 60 | 80.877 | 38.4063 | 60
|  |  |  | 81.4435 | 42.0889 | 60 | 81.2994 | 41.9392 | 60 | 81.1552 | 41.8482 | 60 | 81.3155 | 41.8947 | 60 | 81.8095 | 41.5144 | 60 | 81.0857 | 39.3348 | 60.2 | 81.1008 | 41.5013 | 60 | 81.0887 | 40.2835 | 59.8 | 81.0171 | 37.9279 | 60 | 81.8296 | 38.0695 | 60 | 81.121 | 38.3719 | 60 | 81.8175 | 38.5216 | 60 | 81.6734 | 38.641 | 60 | 81.877 | 38.4144 | 60
|  |  |  | 82.4435 | 42.0889 | 60 | 82.2994 | 41.9756 | 60 | 82.1552 | 41.8482 | 60 | 82.3155 | 41.9028 | 60 | 82.8095 | 41.5528 | 60 | 82.0857 | 39.2175 | 60.2 | 82.1008 | 41.5114 | 60 | 82.0887 | 40.3331 | 59.8 | 82.0171 | 37.9107 | 60 | 82.8296 | 38.0402 | 60 | 82.121 | 38.3881 | 60 | 82.8175 | 38.5469 | 60 | 82.6734 | 38.6784 | 60 | 82.877 | 38.4073 | 60
|  |  |  | 83.4435 | 42.0899 | 60 | 83.2994 | 42.0252 | 60 | 83.1552 | 41.9008 | 60 | 83.3155 | 41.8937 | 60 | 83.8095 | 41.5427 | 60 | 83.0857 | 39.1062 | 60.2 | 83.1008 | 41.5104 | 60 | 83.0887 | 40.3847 | 59.8 | 83.0171 | 37.8955 | 60 | 83.8296 | 38.0038 | 60 | 83.121 | 38.4093 | 60 | 83.8175 | 38.5388 | 60 | 83.6734 | 38.6581 | 60 | 83.877 | 38.3972 | 60
|  |  |  | 84.4435 | 42.0788 | 60 | 84.2994 | 42.0616 | 60 | 84.1552 | 41.9412 | 60 | 84.3155 | 41.9058 | 60 | 84.8095 | 41.57 | 60 | 84.0857 | 39.0081 | 60.2 | 84.1008 | 41.4881 | 60 | 84.0887 | 40.4322 | 59.8 | 84.0171 | 37.9239 | 60 | 84.8296 | 38.0129 | 60 | 84.121 | 38.4063 | 60 | 84.8175 | 38.5439 | 60 | 84.6734 | 38.648 | 60 | 84.877 | 38.4073 | 60
|  |  |  | 85.4435 | 42.0727 | 60 | 85.2994 | 42.0859 | 60 | 85.1552 | 41.9746 | 60 | 85.3155 | 41.918 | 60 | 85.8095 | 41.5529 | 60 | 85.0857 | 38.8847 | 60.2 | 85.1008 | 41.5084 | 60 | 85.0887 | 40.4959 | 59.8 | 85.0171 | 38.0118 | 60 | 85.8296 | 37.9835 | 60 | 85.121 | 38.4194 | 60 | 85.8175 | 38.5095 | 60 | 85.6734 | 38.6399 | 60 | 85.877 | 38.4245 | 60
|  |  |  | 86.4435 | 42.0788 | 60 | 86.2994 | 42.0677 | 60 | 86.1552 | 42.0323 | 60 | 86.3155 | 41.9261 | 60 | 86.8095 | 41.5256 | 60 | 86.0857 | 38.7775 | 60.2 | 86.1008 | 41.481 | 60 | 86.0887 | 40.5789 | 59.8 | 86.0171 | 38.0432 | 60 | 86.8296 | 37.9835 | 60 | 86.121 | 38.4336 | 60 | 86.8175 | 38.5257 | 60 | 86.6734 | 38.5529 | 60 | 86.877 | 38.462 | 60
|  |  |  | 87.4435 | 42.0242 | 60 | 87.2994 | 42.0677 | 60 | 87.1552 | 42.0677 | 60 | 87.3155 | 41.9058 | 60 | 87.8095 | 41.5387 | 60 | 87.0857 | 38.7209 | 60.2 | 87.1008 | 41.4891 | 60 | 87.0887 | 40.676 | 59.8 | 87.0171 | 38.0371 | 60 | 87.8296 | 38.03 | 60 | 87.121 | 38.4174 | 60 | 87.8175 | 38.5095 | 60 | 87.6734 | 38.5084 | 60 | 87.877 | 38.4771 | 60
|  |  |  | 88.4435 | 42.013 | 60 | 88.2994 | 42.0576 | 60 | 88.1552 | 42.0677 | 60 | 88.3155 | 41.8876 | 60 | 88.8095 | 41.5053 | 60 | 88.0857 | 38.6693 | 60.2 | 88.1008 | 41.5306 | 60 | 88.0887 | 40.7609 | 59.8 | 88.0171 | 38.0887 | 60 | 88.8296 | 38.0058 | 60 | 88.121 | 38.378 | 60 | 88.8175 | 38.5277 | 60 | 88.6734 | 38.5185 | 60 | 88.877 | 38.4933 | 60
|  |  |  | 89.4435 | 42.0141 | 60 | 89.2994 | 42.0414 | 60 | 89.1552 | 42.097 | 60 | 89.3155 | 41.8917 | 60 | 89.8095 | 41.479 | 60 | 89.0857 | 38.6763 | 60.2 | 89.1008 | 41.5124 | 60 | 89.0887 | 40.8368 | 59.8 | 89.0171 | 38.0907 | 60 | 89.8296 | 37.9936 | 60 | 89.121 | 38.3901 | 60 | 89.8175 | 38.5186 | 60 | 89.6734 | 38.4548 | 60 | 89.877 | 38.5176 | 60
|  |  |  | 90.4435 | 41.9746 | 60 | 90.2994 | 42.0424 | 60 | 90.1552 | 42.1152 | 60 | 90.3155 | 41.8917 | 60 | 90.8095 | 41.5134 | 60 | 90.0857 | 38.5519 | 60.2 | 90.1008 | 41.4992 | 60 | 90.0887 | 40.9339 | 59.8 | 90.0171 | 38.025 | 60 | 90.8296 | 37.9967 | 60 | 90.121 | 38.4043 | 60 | 90.8175 | 38.467 | 60 | 90.6734 | 38.4467 | 60 | 90.877 | 38.5074 | 60
|  |  |  | 91.4435 | 41.9898 | 60 | 91.2994 | 42.0778 | 60 | 91.1552 | 42.0909 | 60 | 91.3155 | 41.9099 | 60 | 91.8095 | 41.5741 | 60 | 91.0857 | 38.4923 | 60.2 | 91.1008 | 41.5063 | 60 | 91.0887 | 41.0047 | 59.8 | 91.0171 | 38.03 | 60 | 91.8296 | 37.9582 | 60 | 91.121 | 38.4043 | 60 | 91.8175 | 38.4579 | 60 | 91.6734 | 38.4831 | 60 | 91.877 | 38.4913 | 60
|  |  |  | 92.4435 | 42.0525 | 60 | 92.2994 | 42.097 | 60 | 92.1552 | 42.1011 | 60 | 92.3155 | 41.918 | 60 | 92.8095 | 41.5721 | 60 | 92.0857 | 38.4033 | 60.2 | 92.1008 | 41.4497 | 60 | 92.0887 | 41.0674 | 59.8 | 92.0171 | 38.0169 | 60 | 92.8296 | 37.9299 | 60 | 92.121 | 38.4043 | 60 | 92.8175 | 38.7573 | 59.8 | 92.6734 | 38.4751 | 60 | 92.877 | 38.4903 | 60
|  |  |  | 93.4435 | 42.0171 | 60 | 93.2994 | 42.0808 | 60 | 93.1552 | 42.0697 | 60 | 93.3155 | 41.9342 | 60 | 93.8095 | 41.6206 | 60 | 93.0857 | 38.3315 | 60.2 | 93.1008 | 41.4345 | 60 | 93.0887 | 41.0906 | 59.8 | 93.0171 | 37.9906 | 60 | 93.8296 | 37.939 | 60 | 93.121 | 38.3952 | 60 | 93.8175 | 39.1952 | 59.8 | 93.6734 | 38.4983 | 60 | 93.877 | 38.4994 | 60
|  |  |  | 94.4435 | 42.0373 | 60 | 94.2994 | 41.8988 | 60.2 | 94.1552 | 42.0242 | 60 | 94.3155 | 41.9251 | 60 | 94.8095 | 41.568 | 60 | 94.0857 | 38.2829 | 60.2 | 94.1008 | 41.391 | 60 | 94.0887 | 41.1614 | 59.8 | 94.0171 | 37.9805 | 60 | 94.8296 | 37.9067 | 60 | 94.121 | 38.4073 | 60 | 94.8175 | 39.5735 | 59.8 | 94.6734 | 38.5125 | 60 | 94.877 | 38.4913 | 60
|  |  |  | 95.4435 | 42.0565 | 60 | 95.2994 | 41.6146 | 60.2 | 95.1552 | 41.9979 | 60 | 95.3155 | 41.9008 | 60 | 95.8095 | 41.5731 | 60 | 95.0857 | 38.2991 | 60.2 | 95.1008 | 41.4355 | 60 | 95.0887 | 41.1897 | 59.8 | 95.0171 | 37.9501 | 60 | 95.8296 | 37.8864 | 60 | 95.121 | 38.4053 | 60 | 95.8175 | 40.0741 | 59.8 | 95.6734 | 38.5094 | 60 | 95.877 | 38.5004 | 60
|  |  |  | 96.4435 | 42.0636 | 60 | 96.2994 | 41.2221 | 60.2 | 96.1552 | 41.9827 | 60 | 96.3155 | 41.8907 | 60 | 96.8095 | 41.5549 | 60 | 96.0857 | 38.288 | 60.2 | 96.1008 | 41.4608 | 60 | 96.0887 | 41.1817 | 59.8 | 96.0171 | 37.9329 | 60 | 96.8296 | 37.8804 | 60 | 96.121 | 38.3972 | 60 | 96.8175 | 40.5101 | 59.8 | 96.6734 | 38.5388 | 60 | 96.877 | 38.5014 | 60
|  |  |  | 97.4435 | 42.0454 | 60 | 97.2994 | 40.8095 | 60.2 | 97.1552 | 41.9736 | 60 | 97.3155 | 41.8927 | 60 | 97.8095 | 41.5013 | 60 | 97.0857 | 38.2647 | 60.2 | 97.1008 | 41.5144 | 60 | 97.0887 | 41.2241 | 59.8 | 97.0171 | 37.9309 | 60 | 97.8296 | 37.8662 | 60 | 97.121 | 38.4235 | 60 | 97.8175 | 40.6496 | 59.8 | 97.6734 | 38.5357 | 60 | 97.877 | 38.4943 | 60
|  |  |  | 98.4435 | 42.0353 | 60 | 98.2994 | 40.3806 | 60.2 | 98.1552 | 41.9605 | 60 | 98.3155 | 41.8775 | 60 | 98.8095 | 41.4881 | 60 | 98.0857 | 38.293 | 60.2 | 98.1008 | 41.5337 | 60 | 98.0887 | 41.2555 | 59.8 | 98.0171 | 37.9147 | 60 | 98.8296 | 37.8652 | 60 | 98.121 | 38.472 | 60 | 98.8175 | 40.677 | 59.8 | 98.6734 | 38.5115 | 60 | 98.877 | 38.4852 | 60
|  |  |  | 99.4435 | 42.007 | 60 | 99.2994 | 40.0681 | 60.2 | 99.1552 | 41.9766 | 60 | 99.3155 | 41.8775 | 60 | 99.8095 | 41.5589 | 60 | 99.0857 | 38.2334 | 60.2 | 99.1008 | 41.384 | 60.2 | 99.0887 | 41.2585 | 59.8 | 99.0171 | 37.9522 | 60 | 99.8296 | 37.9077 | 60 | 99.121 | 38.4771 | 60 | 99.8175 | 40.7882 | 59.8 | 99.6734 | 38.5105 | 60 | 99.877 | 38.5034 | 60
|  |  |  | 100.4435 | 42.0515 | 60 | 100.2994 | 39.8294 | 60.2 | 100.1552 | 41.9665 | 60 | 100.3155 | 41.8917 | 60 | 100.8095 | 41.3233 | 60.2 | 100.0857 | 38.2627 | 60.2 | 100.1008 | 41.0745 | 60.2 | 100.0887 | 41.2494 | 59.8 | 100.0171 | 37.9977 | 60 | 100.8296 | 37.9451 | 60 | 100.121 | 38.4649 | 60 | 100.8175 | 40.8317 | 59.8 | 100.6734 | 38.5196 | 60 | 100.877 | 38.5044 | 60
|  |  |  | 101.4435 | 41.9928 | 60 | 101.2994 | 39.6787 | 60.2 | 101.1552 | 41.9564 | 60 | 101.3155 | 41.9028 | 60 | 101.8095 | 40.8964 | 60.2 | 101.0857 | 38.29 | 60.2 | 101.1008 | 40.6759 | 60.2 | 101.0887 | 41.2747 | 59.8 | 101.0171 | 38.0412 | 60 | 101.8296 | 37.9704 | 60 | 101.121 | 38.4832 | 60 | 101.8175 | 40.9814 | 59.8 | 101.6734 | 38.5307 | 60 | 101.877 | 38.4933 | 60
|  |  |  | 102.4435 | 42.0181 | 60 | 102.2994 | 39.527 | 60.2 | 102.1552 | 41.9746 | 60 | 102.3155 | 41.9251 | 60 | 102.8095 | 40.5809 | 60.2 | 102.0857 | 38.3122 | 60.2 | 102.1008 | 40.2987 | 60.2 | 102.0887 | 41.2697 | 59.8 | 102.0171 | 38.0786 | 60 | 102.8296 | 38.027 | 60 | 102.121 | 38.8139 | 59.8 | 102.8175 | 41.0947 | 59.8 | 102.6734 | 38.5246 | 60 | 102.877 | 38.5105 | 60
|  |  |  | 103.4435 | 42.0282 | 60 | 103.2994 | 39.4036 | 60.2 | 103.1552 | 42.008 | 60 | 103.3155 | 41.9423 | 60 | 103.8095 | 40.1844 | 60.2 | 103.0857 | 38.2859 | 60.2 | 103.1008 | 39.8759 | 60.2 | 103.0887 | 41.2808 | 59.8 | 103.0171 | 38.0958 | 60 | 103.8296 | 38.0189 | 60 | 103.121 | 39.0658 | 59.8 | 103.8175 | 41.1989 | 59.8 | 103.6734 | 38.555 | 60 | 103.877 | 38.5186 | 60
|  |  |  | 104.4435 | 42.0434 | 60 | 104.2994 | 39.3621 | 60.2 | 104.1552 | 42.0232 | 60 | 104.3155 | 41.9423 | 60 | 104.8095 | 39.7829 | 60.2 | 104.0857 | 38.2778 | 60.2 | 104.1008 | 39.5917 | 60.2 | 104.0887 | 41.2909 | 59.8 | 104.0171 | 38.1069 | 60 | 104.8296 | 38.0209 | 60 | 104.121 | 39.4946 | 59.8 | 104.8175 | 41.3111 | 59.8 | 104.6734 | 38.5712 | 60 | 104.877 | 38.4994 | 60
|  |  |  | 105.4435 | 42.0029 | 60 | 105.2994 | 39.2883 | 60.2 | 105.1552 | 42.0707 | 60 | 105.3155 | 41.9554 | 60 | 105.8095 | 39.5684 | 60.2 | 105.0857 | 38.2788 | 60.2 | 105.1008 | 39.3823 | 60.2 | 105.0887 | 41.3253 | 59.8 | 105.0171 | 38.0857 | 60 | 105.8296 | 38.0331 | 60 | 105.121 | 39.9123 | 59.8 | 105.8175 | 41.3789 | 59.8 | 105.6734 | 38.5469 | 60 | 105.877 | 38.5155 | 60
|  |  |  | 106.4435 | 41.9675 | 60 | 106.2994 | 39.2246 | 60.2 | 106.1552 | 42.0808 | 60 | 106.3155 | 41.9362 | 60 | 106.8095 | 39.5077 | 60.2 | 106.0857 | 38.2252 | 60.2 | 106.1008 | 39.267 | 60.2 | 106.0887 | 41.3233 | 59.8 | 106.0171 | 38.0847 | 60 | 106.8296 | 38.0341 | 60 | 106.121 | 40.3139 | 59.8 | 106.8175 | 41.4254 | 59.8 | 106.6734 | 38.5418 | 60 | 106.877 | 38.5196 | 60
|  |  |  | 107.4435 | 41.9635 | 60 | 107.2994 | 39.1598 | 60.2 | 107.1552 | 42.099 | 60 | 107.3155 | 41.9119 | 60 | 107.8095 | 39.3469 | 60.2 | 107.0857 | 38.1696 | 60.2 | 107.1008 | 39.085 | 60.2 | 107.0887 | 41.3395 | 59.8 | 107.0171 | 38.0604 | 60 | 107.8296 | 38.0442 | 60 | 107.121 | 40.412 | 59.8 | 107.8175 | 41.48 | 59.8 | 107.6734 | 38.8675 | 59.8 | 107.877 | 38.5125 | 60
|  |  |  | 108.4435 | 41.9766 | 60 | 108.2994 | 39.0971 | 60.2 | 108.1552 | 42.094 | 60 | 108.3155 | 41.9241 | 60 | 108.8095 | 39.1871 | 60.2 | 108.0857 | 38.1322 | 60.2 | 108.1008 | 38.9626 | 60.2 | 108.0887 | 41.3587 | 59.8 | 108.0171 | 37.9906 | 60 | 108.8296 | 38.0644 | 60 | 108.121 | 40.5768 | 59.8 | 108.8175 | 41.5073 | 59.8 | 108.6734 | 39.1841 | 59.8 | 108.877 | 38.4801 | 60
|  |  |  | 109.4435 | 41.9412 | 60 | 109.2994 | 39.0243 | 60.2 | 109.1552 | 42.0909 | 60 | 109.3155 | 41.7562 | 60.2 | 109.8095 | 39.0354 | 60.2 | 109.0857 | 38.1464 | 60.2 | 109.1008 | 38.8867 | 60.2 | 109.0887 | 41.3536 | 59.8 | 109.0171 | 37.9987 | 60 | 109.8296 | 38.0725 | 60 | 109.121 | 40.6294 | 59.8 | 109.8175 | 41.5761 | 59.8 | 109.6734 | 39.6099 | 59.8 | 109.877 | 38.4801 | 60
|  |  |  | 110.4435 | 41.9089 | 60 | 110.2994 | 38.9322 | 60.2 | 110.1552 | 42.0889 | 60 | 110.3155 | 41.5761 | 60.2 | 110.8095 | 38.9363 | 60.2 | 110.0857 | 38.1059 | 60.2 | 110.1008 | 38.7987 | 60.2 | 110.0887 | 41.3617 | 59.8 | 110.0171 | 37.9592 | 60 | 110.8296 | 38.0503 | 60 | 110.121 | 40.7275 | 59.8 | 110.8175 | 41.649 | 59.8 | 110.6734 | 40.0387 | 59.8 | 110.877 | 38.472 | 60
|  |  |  | 111.4435 | 41.9503 | 60 | 111.2994 | 38.8432 | 60.2 | 111.1552 | 42.0626 | 60 | 111.3155 | 41.301 | 60.2 | 111.8095 | 38.7917 | 60.2 | 111.0857 | 38.0958 | 60.2 | 111.1008 | 38.7431 | 60.2 | 111.0887 | 41.4062 | 59.8 | 111.0171 | 37.9441 | 60 | 111.8296 | 38.0685 | 60 | 111.121 | 40.8621 | 59.8 | 111.8175 | 41.6732 | 59.8 | 111.6734 | 40.4474 | 59.8 | 111.877 | 38.467 | 60
|  |  |  | 112.4435 | 41.92 | 60 | 112.2994 | 38.8109 | 60.2 | 112.1552 | 42.0171 | 60 | 112.3155 | 41.037 | 60.2 | 112.8095 | 38.7664 | 60.2 | 112.0857 | 38.1292 | 60.2 | 112.1008 | 38.7037 | 60.2 | 112.0887 | 41.389 | 59.8 | 112.0171 | 37.9795 | 60 | 112.8296 | 38.0523 | 60 | 112.121 | 40.942 | 59.8 | 112.8175 | 41.7562 | 59.8 | 112.6734 | 40.5313 | 59.8 | 112.877 | 38.4973 | 60
|  |  |  | 113.4435 | 41.915 | 60 | 113.2994 | 38.7836 | 60.2 | 113.1552 | 42.0039 | 60 | 113.3155 | 40.7043 | 60.2 | 113.8095 | 38.7027 | 60.2 | 113.0857 | 38.1555 | 60.2 | 113.1008 | 38.6136 | 60.2 | 113.0887 | 41.388 | 59.8 | 113.0171 | 37.9562 | 60 | 113.8296 | 38.0786 | 60 | 113.121 | 41.0724 | 59.8 | 113.8175 | 41.7916 | 59.8 | 113.6734 | 40.6304 | 59.8 | 113.877 | 38.5469 | 60
|  |  |  | 114.4435 | 41.9413 | 60 | 114.2994 | 38.7664 | 60.2 | 114.1552 | 41.9867 | 60 | 114.3155 | 40.4696 | 60.2 | 114.8095 | 38.6046 | 60.2 | 114.0857 | 38.1605 | 60.2 | 114.1008 | 38.5631 | 60.2 | 114.0887 | 41.4052 | 59.8 | 114.0171 | 38.0118 | 60 | 114.8296 | 38.0877 | 60 | 114.121 | 41.1533 | 59.8 | 114.8175 | 41.7895 | 59.8 | 114.6734 | 40.6598 | 59.8 | 114.877 | 38.5479 | 60
|  |  |  | 115.4435 | 41.9807 | 60 | 115.2994 | 38.7967 | 60.2 | 115.1552 | 41.9412 | 60 | 115.3155 | 40.2319 | 60.2 | 115.8095 | 38.5692 | 60.2 | 115.0857 | 38.1696 | 60.2 | 115.1008 | 38.5014 | 60.2 | 115.0887 | 41.387 | 59.8 | 115.0171 | 38.0159 | 60 | 115.8296 | 38.115 | 60 | 115.121 | 41.2484 | 59.8 | 115.8175 | 41.8249 | 59.8 | 115.6734 | 40.7265 | 59.8 | 115.877 | 38.5681 | 60
|  |  |  | 116.4435 | 42.0313 | 60 | 116.2994 | 38.824 | 60.2 | 116.1552 | 41.9392 | 60 | 116.3155 | 40.0499 | 60.2 | 116.8095 | 38.556 | 60.2 | 116.0857 | 38.203 | 60.2 | 116.1008 | 38.4397 | 60.2 | 116.0887 | 41.3708 | 59.8 | 116.0171 | 38.0149 | 60 | 116.8296 | 38.0877 | 60 | 116.121 | 41.2808 | 59.8 | 116.8175 | 41.8411 | 59.8 | 116.6734 | 40.8428 | 59.8 | 116.877 | 38.5499 | 60
|  |  |  | 117.4435 | 41.9878 | 60 | 117.2994 | 38.8341 | 60.2 | 117.1552 | 41.9513 | 60 | 117.3155 | 39.8294 | 60.2 | 117.8095 | 38.4883 | 60.2 | 117.0857 | 38.1524 | 60.2 | 117.1008 | 38.382 | 60.2 | 117.0887 | 41.3759 | 59.8 | 117.0171 | 38.0655 | 59.8 | 117.8296 | 38.0766 | 60 | 117.121 | 41.3768 | 59.8 | 117.8175 | 41.829 | 59.8 | 117.6734 | 40.9693 | 59.8 | 117.877 | 38.5257 | 60
|  |  |  | 118.4435 | 42.0505 | 60 | 118.2994 | 38.8453 | 60.2 | 118.1552 | 41.9736 | 60 | 118.3155 | 39.6564 | 60.2 | 118.8095 | 38.4579 | 60.2 | 118.0857 | 38.1565 | 60.2 | 118.1008 | 38.3375 | 60.2 | 118.0887 | 41.3759 | 59.8 | 118.0171 | 38.467 | 59.8 | 118.8296 | 38.023 | 60 | 118.121 | 41.4031 | 59.8 | 118.8175 | 41.8664 | 59.8 | 118.6734 | 41.1008 | 59.8 | 118.877 | 38.5004 | 60
|  |  |  | 119.4435 | 42.0818 | 60 | 119.2994 | 38.8271 | 60.2 | 119.1552 | 41.9888 | 60 | 119.3155 | 39.5624 | 60.2 | 119.8095 | 38.4265 | 60.2 | 119.0857 | 38.1555 | 60.2 | 119.1008 | 38.3133 | 60.2 | 119.0887 | 41.3688 | 59.8 | 119.0171 | 38.7644 | 59.8 | 119.8296 | 37.9754 | 60 | 119.121 | 41.4831 | 59.8 | 119.8175 | 41.8664 | 59.8 | 119.6734 | 41.2029 | 59.8 | 119.877 | 38.4994 | 60
|  |  |  | 120.4435 | 42.0505 | 60 | 120.2994 | 38.8169 | 60.2 | 120.1552 | 42.012 | 60 | 120.3155 | 39.4319 | 60.2 | 120.8095 | 38.3739 | 60.2 | 120.0857 | 38.1686 | 60.2 | 120.1008 | 38.2951 | 60.2 | 120.0887 | 41.3607 | 59.8 | 120.0171 | 39.1477 | 59.8 | 120.8296 | 37.9168 | 60 | 120.121 | 41.5245 | 59.8 | 120.8175 | 41.8826 | 59.8 | 120.6734 | 41.2727 | 59.8 | 120.877 | 38.466 | 60
|  |  |  | 121.4435 | 42.0808 | 60 | 121.2994 | 38.8078 | 60.2 | 121.1552 | 42.0292 | 60 | 121.3155 | 39.355 | 60.2 | 121.8095 | 38.3416 | 60.2 | 121.0857 | 38.1777 | 60.2 | 121.1008 | 38.2688 | 60.2 | 121.0887 | 41.3678 | 59.8 | 121.0171 | 39.5128 | 59.8 | 121.8296 | 37.934 | 60 | 121.121 | 41.5893 | 59.8 | 121.8175 | 41.9058 | 59.8 | 121.6734 | 41.3334 | 59.8 | 121.877 | 38.4761 | 60
|  |  |  | 122.4435 | 42.0798 | 60 | 122.2994 | 38.7886 | 60.2 | 122.1552 | 42.0343 | 60 | 122.3155 | 39.2741 | 60.2 | 122.8095 | 38.3041 | 60.2 | 122.0857 | 38.2354 | 60.2 | 122.1008 | 38.2334 | 60.2 | 122.0887 | 41.389 | 59.8 | 122.0171 | 39.8708 | 59.8 | 122.8296 | 37.9522 | 60 | 122.121 | 41.6439 | 59.8 | 122.8175 | 41.8654 | 59.8 | 122.6734 | 41.3941 | 59.8 | 122.877 | 38.5085 | 60
|  |  |  | 123.4435 | 42.01 | 60 | 123.2994 | 38.7411 | 60.2 | 123.1552 | 42.0171 | 60 | 123.3155 | 39.2094 | 60.2 | 123.8095 | 38.29 | 60.2 | 123.0857 | 38.2273 | 60.2 | 123.1008 | 38.2303 | 60.2 | 123.0887 | 41.3759 | 59.8 | 123.0171 | 39.9325 | 59.8 | 123.8296 | 37.9582 | 60 | 123.121 | 41.6914 | 59.8 | 123.8175 | 41.8644 | 59.8 | 123.6734 | 41.4396 | 59.8 | 123.877 | 38.4872 | 60
|  |  |  | 124.4435 | 42.0414 | 60 | 124.2994 | 38.7502 | 60.2 | 124.1552 | 42.0242 | 60 | 124.3155 | 39.1365 | 60.2 | 124.8095 | 38.2556 | 60.2 | 124.0857 | 38.207 | 60.2 | 124.1008 | 38.2081 | 60.2 | 124.0887 | 41.3819 | 59.8 | 124.0171 | 39.9912 | 59.8 | 124.8296 | 37.9815 | 60 | 124.121 | 41.7177 | 59.8 | 124.8175 | 41.8846 | 59.8 | 124.6734 | 41.5094 | 59.8 | 124.877 | 38.5064 | 60
|  |  |  | 125.4435 | 42.0525 | 60 | 125.2994 | 38.736 | 60.2 | 125.1552 | 42.0343 | 60 | 125.3155 | 39.0678 | 60.2 | 125.8095 | 38.203 | 60.2 | 125.0857 | 38.1696 | 60.2 | 125.1008 | 38.1888 | 60.2 | 125.0887 | 41.4052 | 59.8 | 125.0171 | 40.1348 | 59.8 | 125.8296 | 38.0027 | 60 | 125.121 | 41.7319 | 59.8 | 125.8175 | 41.8421 | 59.8 | 125.6734 | 41.5953 | 59.8 | 125.877 | 38.4963 | 60
|  |  |  | 126.4435 | 41.9979 | 60 | 126.2994 | 38.7259 | 60.2 | 126.1552 | 42.0201 | 60 | 126.3155 | 38.997 | 60.2 | 126.8095 | 38.207 | 60.2 | 126.0857 | 38.1494 | 60.2 | 126.1008 | 38.1899 | 60.2 | 126.0887 | 41.3931 | 59.8 | 126.0171 | 40.1935 | 59.8 | 126.8296 | 38.0047 | 60 | 126.121 | 41.7309 | 59.8 | 126.8175 | 41.8695 | 59.8 | 126.6734 | 41.65 | 59.8 | 126.877 | 38.4609 | 60
|  |  |  | 127.4435 | 42.0212 | 60 | 127.2994 | 38.7441 | 60.2 | 127.1552 | 42.0161 | 60 | 127.3155 | 38.9676 | 60.2 | 127.8095 | 38.206 | 60.2 | 127.0857 | 38.115 | 60.2 | 127.1008 | 38.199 | 60.2 | 127.0887 | 41.384 | 59.8 | 127.0171 | 40.2926 | 59.8 | 127.8296 | 37.9946 | 60 | 127.121 | 41.7642 | 59.8 | 127.8175 | 41.8917 | 59.8 | 127.6734 | 41.6945 | 59.8 | 127.877 | 38.4842 | 60
|  |  |  | 128.4435 | 42.0464 | 60 | 128.2994 | 38.7391 | 60.2 | 128.1552 | 42.0201 | 60 | 128.3155 | 38.8756 | 60.2 | 128.8095 | 38.1727 | 60.2 | 128.0857 | 38.0685 | 60.2 | 128.1008 | 38.2202 | 60.2 | 128.0887 | 41.3728 | 59.8 | 128.0171 | 40.4322 | 59.8 | 128.8296 | 38.0159 | 60 | 128.121 | 41.7612 | 59.8 | 128.8175 | 41.8563 | 59.8 | 128.6734 | 41.7228 | 59.8 | 128.877 | 38.4862 | 60
|  |  |  | 129.4435 | 42.0242 | 60 | 129.2994 | 38.7168 | 60.2 | 129.1552 | 41.9878 | 60 | 129.3155 | 38.7856 | 60.2 | 129.8095 | 38.1889 | 60.2 | 129.0857 | 38.113 | 60.2 | 129.1008 | 38.2627 | 60.2 | 129.0887 | 41.3405 | 59.8 | 129.0171 | 40.4949 | 59.8 | 129.8296 | 38.023 | 60 | 129.121 | 41.7683 | 59.8 | 129.8175 | 41.8431 | 59.8 | 129.6734 | 41.7197 | 59.8 | 129.877 | 38.471 | 60
|  |  |  | 130.4435 | 41.9969 | 60 | 130.2994 | 38.7188 | 60.2 | 130.1552 | 41.9756 | 60 | 130.3155 | 38.7573 | 60.2 | 130.8095 | 38.1939 | 60.2 | 130.0857 | 38.0776 | 60.2 | 130.1008 | 38.3001 | 60.2 | 130.0887 | 41.3435 | 59.8 | 130.0171 | 40.5991 | 59.8 | 130.8296 | 38.0331 | 60 | 130.121 | 41.7774 | 59.8 | 130.8175 | 41.8694 | 59.8 | 130.6734 | 41.6995 | 59.8 | 130.877 | 38.5054 | 60
|  |  |  | 131.4435 | 42.0313 | 60 | 131.2994 | 38.6834 | 60.2 | 131.1552 | 41.7885 | 60.2 | 131.3155 | 38.7077 | 60.2 | 131.8095 | 38.1231 | 60.2 | 131.0857 | 38.0735 | 60.2 | 131.1008 | 38.3072 | 60.2 | 131.0887 | 41.3384 | 59.8 | 131.0171 | 40.7366 | 59.8 | 131.8296 | 38.0523 | 60 | 131.121 | 41.7683 | 59.8 | 131.8175 | 41.8421 | 59.8 | 131.6734 | 41.7015 | 59.8 | 131.877 | 38.5398 | 60
|  |  |  | 132.4435 | 42.008 | 60 | 132.2994 | 38.646 | 60.2 | 132.1552 | 41.4952 | 60.2 | 132.3155 | 38.6652 | 60.2 | 132.8095 | 38.1079 | 60.2 | 132.0857 | 38.0664 | 60.2 | 132.1008 | 38.2981 | 60.2 | 132.0887 | 41.3354 | 59.8 | 132.0171 | 40.7892 | 59.8 | 132.8296 | 38.0452 | 60 | 132.121 | 41.7713 | 59.8 | 132.8175 | 41.8603 | 59.8 | 132.6734 | 41.6924 | 59.8 | 132.877 | 38.4842 | 60
|  |  |  | 133.4435 | 41.9837 | 60 | 133.2994 | 38.6511 | 60.2 | 133.1552 | 41.1139 | 60.2 | 133.3155 | 38.6905 | 60.2 | 133.8095 | 38.1059 | 60.2 | 133.0857 | 38.0968 | 60.2 | 133.1008 | 38.2799 | 60.2 | 133.0887 | 41.3506 | 59.8 | 133.0171 | 40.8863 | 59.8 | 133.8296 | 38.2151 | 59.8 | 133.121 | 41.7976 | 59.8 | 133.8175 | 41.9048 | 59.8 | 133.6734 | 41.7238 | 59.8 | 133.877 | 38.5297 | 60
|  |  |  | 134.4435 | 42.0009 | 60 | 134.2994 | 38.643 | 60.2 | 134.1552 | 40.7427 | 60.2 | 134.3155 | 38.735 | 60.2 | 134.8095 | 38.1342 | 60.2 | 134.0857 | 38.117 | 60.2 | 134.1008 | 38.2455 | 60.2 | 134.0887 | 41.3678 | 59.8 | 134.0171 | 40.9794 | 59.8 | 134.8296 | 38.6329 | 59.8 | 134.121 | 41.829 | 59.8 | 134.8175 | 41.8927 | 59.8 | 134.6734 | 41.7774 | 59.8 | 134.877 | 38.5004 | 60
|  |  |  | 135.4435 | 41.9878 | 60 | 135.2994 | 38.6278 | 60.2 | 135.1552 | 40.2946 | 60.2 | 135.3155 | 38.7987 | 60.2 | 135.8095 | 38.1544 | 60.2 | 135.0857 | 38.1342 | 60.2 | 135.1008 | 38.1949 | 60.2 | 135.0887 | 41.3506 | 59.8 | 135.0171 | 41.0168 | 59.8 | 135.8296 | 38.9919 | 59.8 | 135.121 | 41.8593 | 59.8 | 135.8175 | 41.9109 | 59.8 | 135.6734 | 41.833 | 59.8 | 135.877 | 38.4811 | 60
|  |  |  | 136.4435 | 41.9817 | 60 | 136.2994 | 38.6683 | 60.2 | 136.1552 | 40.0266 | 60.2 | 136.3155 | 38.8341 | 60.2 | 136.8095 | 38.206 | 60.2 | 136.0857 | 38.1271 | 60.2 | 136.1008 | 38.1868 | 60.2 | 136.0887 | 41.3718 | 59.8 | 136.0171 | 41.0815 | 59.8 | 136.8296 | 39.3722 | 59.8 | 136.121 | 41.8907 | 59.8 | 136.8175 | 41.8856 | 59.8 | 136.6734 | 41.8745 | 59.8 | 136.877 | 38.4913 | 60
|  |  |  | 137.4435 | 41.7845 | 60.2 | 137.2994 | 38.6481 | 60.2 | 137.1552 | 39.8243 | 60.2 | 137.3155 | 38.8584 | 60.2 | 137.8095 | 38.1969 | 60.2 | 137.0857 | 38.1484 | 60.2 | 137.1008 | 38.1767 | 60.2 | 137.0887 | 41.3617 | 59.8 | 137.0171 | 41.1159 | 59.8 | 137.8296 | 39.8172 | 59.8 | 137.121 | 41.9453 | 59.8 | 137.8175 | 41.8603 | 59.8 | 137.6734 | 41.92 | 59.8 | 137.877 | 38.4983 | 60
|  |  |  | 138.4435 | 41.481 | 60.2 | 138.2994 | 38.6491 | 60.2 | 138.1552 | 39.6938 | 60.2 | 138.3155 | 38.8736 | 60.2 | 138.8095 | 38.1969 | 60.2 | 138.0857 | 38.1241 | 60.2 | 138.1008 | 38.1282 | 60.2 | 138.0887 | 41.3708 | 59.8 | 138.0171 | 41.1867 | 59.8 | 138.8296 | 40.0812 | 59.8 | 138.121 | 41.9271 | 59.8 | 138.8175 | 41.8725 | 59.8 | 138.6734 | 41.915 | 59.8 | 138.877 | 38.4913 | 60
|  |  |  | 139.4435 | 41.1564 | 60.2 | 139.2994 | 38.648 | 60.2 | 139.1552 | 39.5533 | 60.2 | 139.3155 | 38.8715 | 60.2 | 139.8095 | 38.1999 | 60.2 | 139.0857 | 38.0614 | 60.2 | 139.1008 | 38.1211 | 60.2 | 139.0887 | 41.3839 | 59.8 | 139.0171 | 41.2252 | 59.8 | 139.8296 | 40.1116 | 59.8 | 139.121 | 41.8917 | 59.8 | 139.8175 | 41.8775 | 59.8 | 139.6734 | 41.921 | 59.8 | 139.877 | 38.5287 | 60
|  |  |  | 140.4435 | 40.767 | 60.2 | 140.2994 | 38.6399 | 60.2 | 140.1552 | 39.4724 | 60.2 | 140.3155 | 38.8311 | 60.2 | 140.8095 | 38.1747 | 60.2 | 140.0857 | 38.0947 | 60.2 | 140.1008 | 38.0806 | 60.2 | 140.0887 | 41.3587 | 59.8 | 140.0171 | 41.2535 | 59.8 | 140.8296 | 40.2076 | 59.8 | 140.121 | 41.8967 | 59.8 | 140.8175 | 41.8269 | 59.8 | 140.6734 | 41.921 | 59.8 | 140.877 | 38.5469 | 60
|  |  |  | 141.4435 | 40.3027 | 60.2 | 141.2994 | 38.6187 | 60.2 | 141.1552 | 39.3925 | 60.2 | 141.3155 | 38.7977 | 60.2 | 141.8095 | 38.1919 | 60.2 | 141.0857 | 38.1291 | 60.2 | 141.1008 | 38.0978 | 60.2 | 141.0887 | 41.3738 | 59.8 | 141.0171 | 41.3071 | 59.8 | 141.8296 | 40.3199 | 59.8 | 141.121 | 41.8937 | 59.8 | 141.8175 | 41.8532 | 59.8 | 141.6734 | 41.8887 | 59.8 | 141.877 | 38.5732 | 60
|  |  |  | 142.4435 | 40.0903 | 60.2 | 142.2994 | 38.6359 | 60.2 | 142.1552 | 39.3035 | 60.2 | 142.3155 | 38.7795 | 60.2 | 142.8095 | 38.1908 | 60.2 | 142.0857 | 38.1281 | 60.2 | 142.1008 | 38.0988 | 60.2 | 142.0887 | 41.3667 | 59.8 | 142.0171 | 41.3445 | 59.8 | 142.8296 | 40.4029 | 59.8 | 142.121 | 41.8482 | 59.8 | 142.8175 | 41.8421 | 59.8 | 142.6734 | 41.9048 | 59.8 | 142.877 | 38.5833 | 60
|  |  |  | 143.4435 | 39.9093 | 60.2 | 143.2994 | 38.6521 | 60.2 | 143.1552 | 39.2215 | 60.2 | 143.3155 | 38.7208 | 60.2 | 143.8095 | 38.201 | 60.2 | 143.0857 | 38.1818 | 60.2 | 143.1008 | 38.1272 | 60.2 | 143.0887 | 41.3748 | 59.8 | 143.0171 | 41.303 | 59.8 | 143.8296 | 40.4848 | 59.8 | 143.121 | 41.8937 | 59.8 | 143.8175 | 41.7814 | 59.8 | 143.6734 | 41.8907 | 59.8 | 143.877 | 38.5722 | 60
|  |  |  | 144.4435 | 39.7687 | 60.2 | 144.2994 | 38.6561 | 60.2 | 144.1552 | 39.1446 | 60.2 | 144.3155 | 38.6783 | 60.2 | 144.8095 | 38.1929 | 60.2 | 144.0857 | 38.1919 | 60.2 | 144.1008 | 38.1342 | 60.2 | 144.0887 | 41.388 | 59.8 | 144.0171 | 41.3283 | 59.8 | 144.8296 | 40.5697 | 59.8 | 144.121 | 41.914 | 59.8 | 144.8175 | 41.7582 | 59.8 | 144.6734 | 41.8836 | 59.8 | 144.877 | 38.5924 | 60
|  |  |  | 145.4435 | 39.6079 | 60.2 | 145.2994 | 38.6703 | 60.2 | 145.1552 | 39.0819 | 60.2 | 145.3155 | 38.6288 | 60.2 | 145.8095 | 38.1828 | 60.2 | 145.0857 | 38.1868 | 60.2 | 145.1008 | 38.1605 | 60.2 | 145.0887 | 41.4042 | 59.8 | 145.0171 | 41.3101 | 59.8 | 145.8296 | 40.6507 | 59.8 | 145.121 | 41.9403 | 59.8 | 145.8175 | 41.7814 | 59.8 | 145.6734 | 41.8745 | 59.8 | 145.877 | 38.5479 | 60
|  |  |  | 146.4435 | 39.5371 | 60.2 | 146.2994 | 38.6693 | 60.2 | 146.1552 | 39.0061 | 60.2 | 146.3155 | 38.5954 | 60.2 | 146.8095 | 38.1747 | 60.2 | 146.0857 | 38.1767 | 60.2 | 146.1008 | 38.1514 | 60.2 | 146.0887 | 41.3678 | 59.8 | 146.0171 | 41.3253 | 59.8 | 146.8296 | 40.7356 | 59.8 | 146.121 | 41.9585 | 59.8 | 146.8175 | 41.7581 | 59.8 | 146.6734 | 41.8907 | 59.8 | 146.877 | 38.5115 | 60
|  |  |  | 147.4435 | 39.4036 | 60.2 | 147.2994 | 38.647 | 60.2 | 147.1552 | 38.9555 | 60.2 | 147.3155 | 38.5711 | 60.2 | 147.8095 | 38.1585 | 60.2 | 147.0857 | 38.1656 | 60.2 | 147.1008 | 38.1818 | 60.2 | 147.0887 | 41.3718 | 59.8 | 147.0171 | 41.3435 | 59.8 | 147.8296 | 40.7943 | 59.8 | 147.121 | 41.9655 | 59.8 | 147.8175 | 41.7409 | 59.8 | 147.6734 | 41.8907 | 59.8 | 147.877 | 38.4751 | 60
|  |  |  | 148.4435 | 39.2792 | 60.2 | 148.2994 | 38.6308 | 60.2 | 148.1552 | 38.9333 | 60.2 | 148.3155 | 38.5823 | 60.2 | 148.8095 | 38.1565 | 60.2 | 148.0857 | 38.1858 | 60.2 | 148.1008 | 38.1757 | 60.2 | 148.0887 | 41.3495 | 59.8 | 148.0171 | 41.3587 | 59.8 | 148.8296 | 40.863 | 59.8 | 148.121 | 41.9736 | 59.8 | 148.8175 | 41.8168 | 59.8 | 148.6734 | 41.9129 | 59.8 | 148.877 | 38.4316 | 60
|  |  |  | 149.4435 | 39.2104 | 60.2 | 149.2994 | 38.6217 | 60.2 | 149.1552 | 38.8928 | 60.2 | 149.3155 | 38.5893 | 60.2 | 149.8095 | 38.1666 | 60.2 | 149.0857 | 38.1787 | 60.2 | 149.1008 | 38.1555 | 60.2 | 149.0887 | 41.3374 | 59.8 | 149.0171 | 41.3758 | 59.8 | 149.8296 | 40.9187 | 59.8 | 149.121 | 41.9524 | 59.8 | 149.8175 | 41.8087 | 59.8 | 149.6734 | 41.9332 | 59.8 | 149.877 | 38.4103 | 60
|  |  |  | 150.4435 | 39.1396 | 60.2 | 150.2994 | 38.6065 | 60.2 | 150.1552 | 38.8574 | 60.2 | 150.3155 | 38.6146 | 60.2 | 150.8095 | 38.1666 | 60.2 | 150.0857 | 38.1514 | 60.2 | 150.1008 | 38.1504 | 60.2 | 150.0887 | 41.3303 | 59.8 | 150.0171 | 41.3829 | 59.8 | 150.8296 | 40.9814 | 59.8 | 150.121 | 41.9261 | 59.8 | 150.8175 | 41.748 | 59.8 | 150.6734 | 41.9585 | 59.8 | 150.877 | 38.6905 | 59.8
|  |  |  | 151.4435 | 39.003 | 60.2 | 151.2994 | 38.5934 | 60.2 | 151.1552 | 38.8331 | 60.2 | 151.3155 | 38.6612 | 60.2 | 151.8095 | 38.1727 | 60.2 | 151.0857 | 38.1514 | 60.2 | 151.1008 | 38.1302 | 60.2 | 151.0887 | 41.3121 | 59.8 | 151.0171 | 41.392 | 59.8 | 151.8296 | 41.0512 | 59.8 | 151.121 | 41.921 | 59.8 | 151.8175 | 41.8108 | 59.8 | 151.6734 | 41.9676 | 59.8 | 151.877 | 39.1719 | 59.8
|  |  |  | 152.4435 | 38.9575 | 60.2 | 152.2994 | 38.6136 | 60.2 | 152.1552 | 38.8483 | 60.2 | 152.3155 | 38.6703 | 60.2 | 152.8095 | 38.1929 | 60.2 | 152.0857 | 38.1646 | 60.2 | 152.1008 | 38.0988 | 60.2 | 152.0887 | 41.3121 | 59.8 | 152.0171 | 41.3637 | 59.8 | 152.8296 | 41.0886 | 59.8 | 152.121 | 41.8866 | 59.8 | 152.8175 | 41.8007 | 59.8 | 152.6734 | 41.9514 | 59.8 | 152.877 | 39.5826 | 59.8
|  |  |  | 153.4435 | 38.8867 | 60.2 | 153.2994 | 38.6177 | 60.2 | 153.1552 | 38.82 | 60.2 | 153.3155 | 38.6855 | 60.2 | 153.8095 | 38.1767 | 60.2 | 153.0857 | 38.111 | 60.2 | 153.1008 | 38.0988 | 60.2 | 153.0887 | 41.3172 | 59.8 | 153.0171 | 41.3829 | 59.8 | 153.8296 | 41.126 | 59.8 | 153.121 | 41.8785 | 59.8 | 153.8175 | 41.7906 | 59.8 | 153.6734 | 41.9342 | 59.8 | 153.877 | 40.0579 | 59.8
|  |  |  | 154.4435 | 38.7603 | 60.2 | 154.2994 | 38.6349 | 60.2 | 154.1552 | 38.8109 | 60.2 | 154.3155 | 38.7047 | 60.2 | 154.8095 | 38.1727 | 60.2 | 154.0857 | 38.1079 | 60.2 | 154.1008 | 38.1008 | 60.2 | 154.0887 | 41.3142 | 59.8 | 154.0171 | 41.3667 | 59.8 | 154.8296 | 41.1665 | 59.8 | 154.121 | 41.8765 | 59.8 | 154.8175 | 41.8624 | 59.8 | 154.6734 | 41.915 | 59.8 | 154.877 | 40.5384 | 59.8
|  |  |  | 155.4435 | 38.734 | 60.2 | 155.2994 | 38.645 | 60.2 | 155.1552 | 38.7654 | 60.2 | 155.3155 | 38.7138 | 60.2 | 155.8095 | 38.1909 | 60.2 | 155.0857 | 38.1302 | 60.2 | 155.1008 | 38.117 | 60.2 | 155.0887 | 41.304 | 59.8 | 155.0171 | 41.3597 | 59.8 | 155.8296 | 41.2292 | 59.8 | 155.121 | 41.8512 | 59.8 | 155.8175 | 41.8512 | 59.8 | 155.6734 | 41.8947 | 59.8 | 155.877 | 40.682 | 59.8
|  |  |  | 156.4435 | 38.7643 | 60.2 | 156.2994 | 38.6854 | 60.2 | 156.1552 | 38.7552 | 60.2 | 156.3155 | 38.7209 | 60.2 | 156.8095 | 38.1737 | 60.2 | 156.0857 | 38.1231 | 60.2 | 156.1008 | 38.1292 | 60.2 | 156.0887 | 41.3182 | 59.8 | 156.0171 | 41.3405 | 59.8 | 156.8296 | 41.2292 | 59.8 | 156.121 | 41.8866 | 59.8 | 156.8175 | 41.826 | 59.8 | 156.6734 | 41.8765 | 59.8 | 156.877 | 40.7184 | 59.8
|  |  |  | 157.4435 | 38.7512 | 60.2 | 157.2994 | 38.6834 | 60.2 | 157.1552 | 38.7117 | 60.2 | 157.3155 | 38.736 | 60.2 | 157.8095 | 38.1626 | 60.2 | 157.0857 | 38.0998 | 60.2 | 157.1008 | 38.1282 | 60.2 | 157.0887 | 41.3182 | 59.8 | 157.0171 | 41.3627 | 59.8 | 157.8296 | 41.2484 | 59.8 | 157.121 | 41.8957 | 59.8 | 157.8175 | 41.8563 | 59.8 | 157.6734 | 41.8684 | 59.8 | 157.877 | 40.8186 | 59.8
|  |  |  | 158.4435 | 38.7836 | 60.2 | 158.2994 | 38.6693 | 60.2 | 158.1552 | 38.7067 | 60.2 | 158.3155 | 38.7492 | 60.2 | 158.8095 | 38.1352 | 60.2 | 158.0857 | 38.1059 | 60.2 | 158.1008 | 38.1282 | 60.2 | 158.0887 | 41.3192 | 59.8 | 158.0171 | 41.3323 | 59.8 | 158.8296 | 41.2737 | 59.8 | 158.121 | 41.8805 | 59.8 | 158.8175 | 41.8047 | 59.8 | 158.6734 | 41.8866 | 59.8 | 158.877 | 40.8722 | 59.8
|  |  |  | 159.4435 | 38.7745 | 60.2 | 159.2994 | 38.6622 | 60.2 | 159.1552 | 38.7016 | 60.2 | 159.3155 | 38.7502 | 60.2 | 159.8095 | 38.1241 | 60.2 | 159.0857 | 38.1312 | 60.2 | 159.1008 | 38.1261 | 60.2 | 159.0887 | 41.3081 | 59.8 | 159.0171 | 41.3475 | 59.8 | 159.8296 | 41.303 | 59.8 | 159.121 | 41.8988 | 59.8 | 159.8175 | 41.8179 | 59.8 | 159.6734 | 41.8775 | 59.8 | 159.877 | 40.8631 | 59.8
|  |  |  | 160.4435 | 38.7725 | 60.2 | 160.2994 | 38.6521 | 60.2 | 160.1552 | 38.7117 | 60.2 | 160.3155 | 38.733 | 60.2 | 160.8095 | 38.1059 | 60.2 | 160.0857 | 38.1352 | 60.2 | 160.1008 | 38.1191 | 60.2 | 160.0887 | 41.3495 | 59.8 | 160.0171 | 41.302 | 59.8 | 160.8296 | 41.2767 | 59.8 | 160.121 | 41.9241 | 59.8 | 160.8175 | 41.8634 | 59.8 | 160.6734 | 41.8674 | 59.8 | 160.877 | 40.9824 | 59.8
|  |  |  | 161.4435 | 38.641 | 60.2 | 161.2994 | 38.6642 | 60.2 | 161.1552 | 38.7239 | 60.2 | 161.3155 | 38.732 | 60.2 | 161.8095 | 38.0877 | 60.2 | 161.0857 | 38.1504 | 60.2 | 161.1008 | 38.1009 | 60.2 | 161.0887 | 41.3708 | 59.8 | 161.0171 | 41.2808 | 59.8 | 161.8296 | 41.2858 | 59.8 | 161.121 | 41.9119 | 59.8 | 161.8175 | 41.8613 | 59.8 | 161.6734 | 41.8593 | 59.8 | 161.877 | 41.0451 | 59.8
|  |  |  | 162.4435 | 38.6399 | 60.2 | 162.2994 | 38.6561 | 60.2 | 162.1552 | 38.7239 | 60.2 | 162.3155 | 38.7148 | 60.2 | 162.8095 | 38.0998 | 60.2 | 162.0857 | 38.1626 | 60.2 | 162.1008 | 38.1211 | 60.2 | 162.0887 | 41.3617 | 59.8 | 162.0171 | 41.2767 | 59.8 | 162.8296 | 41.3091 | 59.8 | 162.121 | 41.9251 | 59.8 | 162.8175 | 41.9271 | 59.8 | 162.6734 | 41.8674 | 59.8 | 162.877 | 41.1099 | 59.8
|  |  |  | 163.4435 | 38.6278 | 60.2 | 163.2994 | 38.647 | 60.2 | 163.1552 | 38.7067 | 60.2 | 163.3155 | 38.6814 | 60.2 | 163.8095 | 38.118 | 60.2 | 163.0857 | 38.1616 | 60.2 | 163.1008 | 38.1312 | 60.2 | 163.0887 | 41.3799 | 59.8 | 163.0171 | 41.2616 | 59.8 | 163.8296 | 41.297 | 59.8 | 163.121 | 41.9311 | 59.8 | 163.8175 | 41.9069 | 59.8 | 163.6734 | 41.8513 | 59.8 | 163.877 | 41.1756 | 59.8
|  |  |  | 164.4435 | 38.5732 | 60.2 | 164.2994 | 38.6237 | 60.2 | 164.1552 | 38.7077 | 60.2 | 164.3155 | 38.645 | 60.2 | 164.8095 | 38.1059 | 60.2 | 164.0857 | 38.1282 | 60.2 | 164.1008 | 38.1534 | 60.2 | 164.0887 | 41.3961 | 59.8 | 164.0171 | 41.303 | 59.8 | 164.8296 | 41.2929 | 59.8 | 164.121 | 41.9311 | 59.8 | 164.8175 | 41.8613 | 59.8 | 164.6734 | 41.83 | 59.8 | 164.877 | 41.3142 | 59.8
|  |  |  | 165.4435 | 38.6136 | 60.2 | 165.2994 | 38.6237 | 60.2 | 165.1552 | 38.7077 | 60.2 | 165.3155 | 38.6187 | 60.2 | 165.8095 | 38.1059 | 60.2 | 165.0857 | 38.1545 | 60.2 | 165.1008 | 38.1696 | 60.2 | 165.0887 | 41.3809 | 59.8 | 165.0171 | 41.3051 | 59.8 | 165.8296 | 41.3152 | 59.8 | 165.121 | 41.9048 | 59.8 | 165.8175 | 41.8704 | 59.8 | 165.6734 | 41.8341 | 59.8 | 165.877 | 41.3394 | 59.8
|  |  |  | 166.4435 | 38.6713 | 60.2 | 166.2994 | 38.6035 | 60.2 | 166.1552 | 38.6723 | 60.2 | 166.3155 | 38.552 | 60.2 | 166.8095 | 38.1089 | 60.2 | 166.0857 | 38.1636 | 60.2 | 166.1008 | 38.1878 | 60.2 | 166.0887 | 41.3556 | 59.8 | 166.0171 | 41.3212 | 59.8 | 166.8296 | 41.3172 | 59.8 | 166.121 | 41.8856 | 59.8 | 166.8175 | 41.8047 | 59.8 | 166.6734 | 41.8472 | 59.8 | 166.877 | 41.4032 | 59.8
|  |  |  | 167.4435 | 38.6673 | 60.2 | 167.2994 | 38.6106 | 60.2 | 167.1552 | 38.6501 | 60.2 | 167.3155 | 38.558 | 60.2 | 167.8095 | 38.1393 | 60.2 | 167.0857 | 38.1767 | 60.2 | 167.1008 | 38.1878 | 60.2 | 167.0887 | 41.3637 | 59.8 | 167.0171 | 41.3576 | 59.8 | 167.8296 | 41.3172 | 59.8 | 167.121 | 41.8371 | 59.8 | 167.8175 | 41.8077 | 59.8 | 167.6734 | 41.833 | 59.8 | 167.877 | 41.5033 | 59.8
|  |  |  | 168.4435 | 38.7087 | 60.2 | 168.2994 | 38.6106 | 60.2 | 168.1552 | 38.6501 | 60.2 | 168.3155 | 38.56 | 60.2 | 168.8095 | 38.1504 | 60.2 | 168.0857 | 38.1868 | 60.2 | 168.1008 | 38.1757 | 60.2 | 168.0887 | 41.3283 | 59.8 | 168.0171 | 41.3303 | 59.8 | 168.8296 | 41.3384 | 59.8 | 168.121 | 41.828 | 59.8 | 168.8175 | 41.8077 | 59.8 | 168.6734 | 41.8492 | 59.8 | 168.877 | 41.562 | 59.8
|  |  |  | 169.4435 | 38.6571 | 60.2 | 169.2994 | 38.6248 | 60.2 | 169.1552 | 38.6227 | 60.2 | 169.3155 | 38.5691 | 60.2 | 169.8095 | 38.1676 | 60.2 | 169.0857 | 38.1979 | 60.2 | 169.1008 | 38.1818 | 60.2 | 169.0887 | 41.3101 | 59.8 | 169.0171 | 41.3111 | 59.8 | 169.8296 | 41.3445 | 59.8 | 169.121 | 41.8017 | 59.8 | 169.8175 | 41.7996 | 59.8 | 169.6734 | 41.8715 | 59.8 | 169.877 | 41.5923 | 59.8
|  |  |  | 170.4435 | 38.6622 | 60.2 | 170.2994 | 38.6349 | 60.2 | 170.1552 | 38.6298 | 60.2 | 170.3155 | 38.5944 | 60.2 | 170.8095 | 38.1524 | 60.2 | 170.0857 | 38.1706 | 60.2 | 170.1008 | 38.1676 | 60.2 | 170.0887 | 41.2787 | 59.8 | 170.0171 | 41.392 | 59.8 | 170.8296 | 41.3415 | 59.8 | 170.121 | 41.8037 | 59.8 | 170.8175 | 41.8259 | 59.8 | 170.6734 | 41.8816 | 59.8 | 170.877 | 41.7319 | 59.8
|  |  |  | 171.4435 | 38.6804 | 60.2 | 171.2994 | 38.6308 | 60.2 | 171.1552 | 38.6096 | 60.2 | 171.3155 | 38.6308 | 60.2 | 171.8095 | 38.1423 | 60.2 | 171.0857 | 38.1605 | 60.2 | 171.1008 | 38.1484 | 60.2 | 171.0887 | 41.2757 | 59.8 | 171.0171 | 41.3637 | 59.8 | 171.8296 | 41.3465 | 59.8 | 171.121 | 41.7865 | 59.8 | 171.8175 | 41.8796 | 59.8 | 171.6734 | 41.8755 | 59.8 | 171.877 | 41.7268 | 59.8
|  |  |  | 172.4435 | 38.6329 | 60.2 | 172.2994 | 38.6288 | 60.2 | 172.1552 | 38.6116 | 60.2 | 172.3155 | 38.6147 | 60.2 | 172.8095 | 38.1069 | 60.2 | 172.0857 | 38.1524 | 60.2 | 172.1008 | 38.1565 | 60.2 | 172.0887 | 41.2757 | 59.8 | 172.0171 | 41.3991 | 59.8 | 172.8296 | 41.3738 | 59.8 | 172.121 | 41.8098 | 59.8 | 172.8175 | 41.8351 | 59.8 | 172.6734 | 41.8715 | 59.8 | 172.877 | 41.7653 | 59.8
|  |  |  | 173.4435 | 38.6238 | 60.2 | 173.2994 | 38.6379 | 60.2 | 173.1552 | 38.6086 | 60.2 | 173.3155 | 38.6056 | 60.2 | 173.8095 | 38.0998 | 60.2 | 173.0857 | 38.1372 | 60.2 | 173.1008 | 38.1676 | 60.2 | 173.0887 | 41.2585 | 59.8 | 173.0171 | 41.4467 | 59.8 | 173.8296 | 41.389 | 59.8 | 173.121 | 41.8098 | 59.8 | 173.8175 | 41.8715 | 59.8 | 173.6734 | 41.8452 | 59.8 | 173.877 | 41.8108 | 59.8
|  |  |  | 174.4435 | 38.644 | 60.2 | 174.2994 | 38.651 | 60.2 | 174.1552 | 38.6086 | 60.2 | 174.3155 | 38.6056 | 60.2 | 174.8095 | 38.0766 | 60.2 | 174.0857 | 38.1332 | 60.2 | 174.1008 | 38.1514 | 60.2 | 174.0887 | 41.2595 | 59.8 | 174.0171 | 41.4254 | 59.8 | 174.8296 | 41.4042 | 59.8 | 174.121 | 41.8421 | 59.8 | 174.8175 | 41.8816 | 59.8 | 174.6734 | 41.834 | 59.8 | 174.877 | 41.8391 | 59.8
|  |  |  | 175.4435 | 38.6349 | 60.2 | 175.2994 | 38.6318 | 60.2 | 175.1552 | 38.6167 | 60.2 | 175.3155 | 38.5985 | 60.2 | 175.8095 | 38.0847 | 60.2 | 175.0857 | 38.1332 | 60.2 | 175.1008 | 38.1666 | 60.2 | 175.0887 | 41.2616 | 59.8 | 175.0171 | 41.4052 | 59.8 | 175.8296 | 41.4396 | 59.8 | 175.121 | 41.8664 | 59.8 | 175.8175 | 41.8998 | 59.8 | 175.6734 | 41.8077 | 59.8 | 175.877 | 41.8532 | 59.8
|  |  |  | 176.4435 | 38.6511 | 60.2 | 176.2994 | 38.5823 | 60.2 | 176.1552 | 38.6066 | 60.2 | 176.3155 | 38.6035 | 60.2 | 176.8095 | 38.1059 | 60.2 | 176.0857 | 38.1089 | 60.2 | 176.1008 | 38.1838 | 60.2 | 176.0887 | 41.2565 | 59.8 | 176.0171 | 41.4305 | 59.8 | 176.8296 | 41.3981 | 59.8 | 176.121 | 41.8927 | 59.8 | 176.8175 | 41.8907 | 59.8 | 176.6734 | 41.8087 | 59.8 | 176.877 | 41.9028 | 59.8
|  |  |  | 177.4435 | 38.6157 | 60.2 | 177.2994 | 38.5752 | 60.2 | 177.1552 | 38.6066 | 60.2 | 177.3155 | 38.6096 | 60.2 | 177.8095 | 38.116 | 60.2 | 177.0857 | 38.1089 | 60.2 | 177.1008 | 38.1807 | 60.2 | 177.0887 | 41.2373 | 59.8 | 177.0171 | 41.3586 | 59.8 | 177.8296 | 41.4184 | 59.8 | 177.121 | 41.8937 | 59.8 | 177.8175 | 41.8917 | 59.8 | 177.6734 | 41.8057 | 59.8 | 177.877 | 41.8795 | 59.8
|  |  |  | 178.4435 | 38.6349 | 60.2 | 178.2994 | 38.5924 | 60.2 | 178.1552 | 38.5924 | 60.2 | 178.3155 | 38.6339 | 60.2 | 178.8095 | 38.1464 | 60.2 | 178.0857 | 38.1049 | 60.2 | 178.1008 | 38.1807 | 60.2 | 178.0887 | 41.2322 | 59.8 | 178.0171 | 41.389 | 59.8 | 178.8296 | 41.3971 | 59.8 | 178.121 | 41.8978 | 59.8 | 178.8175 | 41.8927 | 59.8 | 178.6734 | 41.8391 | 59.8 | 178.877 | 41.9574 | 59.8
|  |  |  | 179.4435 | 38.7026 | 60.2 | 179.2994 | 38.5782 | 60.2 | 179.1552 | 38.5833 | 60.2 | 179.3155 | 38.6359 | 60.2 | 179.8095 | 38.116 | 60.2 | 179.0857 | 38.1241 | 60.2 | 179.1008 | 38.1807 | 60.2 | 179.0887 | 41.2272 | 59.8 | 179.0171 | 41.3829 | 59.8 | 179.8296 | 41.389 | 59.8 | 179.121 | 41.8826 | 59.8 | 179.8175 | 41.9018 | 59.8 | 179.6734 | 41.8957 | 59.8 | 179.877 | 41.9655 | 59.8
|  |  |  | 180.4435 | 38.6683 | 60.2 | 180.2994 | 38.5681 | 60.2 | 180.1552 | 38.558 | 60.2 | 180.3155 | 38.6338 | 60.2 | 180.8095 | 38.1413 | 60.2 | 180.0857 | 38.1261 | 60.2 | 180.1008 | 38.1919 | 60.2 | 180.0887 | 41.2373 | 59.8 | 180.0171 | 41.3789 | 59.8 | 180.8296 | 41.3668 | 59.8 | 180.121 | 41.8644 | 59.8 | 180.8175 | 41.9018 | 59.8 | 180.6734 | 41.9382 | 59.8 | 180.877 | 41.9301 | 59.8
|  |  |  | 181.4435 | 38.6612 | 60.2 | 181.2994 | 38.6025 | 60.2 | 181.1552 | 38.5681 | 60.2 | 181.3155 | 38.6348 | 60.2 | 181.8095 | 38.1352 | 60.2 | 181.0857 | 38.1261 | 60.2 | 181.1008 | 38.1757 | 60.2 | 181.0887 | 41.2221 | 59.8 | 181.0171 | 41.3789 | 59.8 | 181.8296 | 41.3576 | 59.8 | 181.121 | 41.8553 | 59.8 | 181.8175 | 41.8947 | 59.8 | 181.6734 | 41.9655 | 59.8 | 181.877 | 41.9109 | 59.8
|  |  |  | 182.4435 | 38.7118 | 60.2 | 182.2994 | 38.6086 | 60.2 | 182.1552 | 38.5651 | 60.2 | 182.3155 | 38.6369 | 60.2 | 182.8095 | 38.1251 | 60.2 | 182.0857 | 38.1373 | 60.2 | 182.1008 | 38.1625 | 60.2 | 182.0887 | 41.2373 | 59.8 | 182.0171 | 41.3647 | 59.8 | 182.8296 | 41.3202 | 59.8 | 182.121 | 41.8522 | 59.8 | 182.8175 | 41.8937 | 59.8 | 182.6734 | 41.9585 | 59.8 | 182.877 | 41.8957 | 59.8
|  |  |  | 183.4435 | 38.6703 | 60.2 | 183.2994 | 38.6005 | 60.2 | 183.1552 | 38.5823 | 60.2 | 183.3155 | 38.6348 | 60.2 | 183.8095 | 38.117 | 60.2 | 183.0857 | 38.1565 | 60.2 | 183.1008 | 38.1625 | 60.2 | 183.0887 | 41.2494 | 59.8 | 183.0171 | 41.3475 | 59.8 | 183.8296 | 41.301 | 59.8 | 183.121 | 41.8219 | 59.8 | 183.8175 | 41.9079 | 59.8 | 183.6734 | 41.9322 | 59.8 | 183.877 | 41.8401 | 59.8
|  |  |  | 184.4435 | 38.7128 | 60.2 | 184.2994 | 38.6298 | 60.2 | 184.1552 | 38.5904 | 60.2 | 184.3155 | 38.6247 | 60.2 | 184.8095 | 38.117 | 60.2 | 184.0857 | 38.1463 | 60.2 | 184.1008 | 38.0634 | 60.2 | 184.0887 | 41.2211 | 59.8 | 184.0171 | 41.3617 | 59.8 | 184.8296 | 41.2777 | 59.8 | 184.121 | 41.8098 | 59.8 | 184.8175 | 41.8887 | 59.8 | 184.6734 | 41.8856 | 59.8 | 184.877 | 41.8593 | 59.8
|  |  |  | 185.4435 | 38.6865 | 60.2 | 185.2994 | 38.644 | 60.2 | 185.1552 | 38.6167 | 60.2 | 185.3155 | 38.6177 | 60.2 | 185.8095 | 38.1271 | 60.2 | 185.0857 | 38.1383 | 60.2 | 185.1008 | 38.0159 | 60.2 | 185.0887 | 41.2221 | 59.8 | 185.0171 | 41.3576 | 59.8 | 185.8296 | 41.297 | 59.8 | 185.121 | 41.8017 | 59.8 | 185.8175 | 41.8664 | 59.8 | 185.6734 | 41.8533 | 59.8 | 185.877 | 41.8401 | 59.8
|  |  |  | 186.4435 | 38.7391 | 60.2 | 186.2994 | 38.6703 | 60.2 | 186.1552 | 38.6693 | 60.2 | 186.3155 | 38.6328 | 60.2 | 186.8095 | 38.1119 | 60.2 | 186.0857 | 38.1403 | 60.2 | 186.1008 | 37.9855 | 60.2 | 186.0887 | 41.2454 | 59.8 | 186.0171 | 41.3576 | 59.8 | 186.8296 | 41.3374 | 59.8 | 186.121 | 41.7663 | 59.8 | 186.8175 | 41.8482 | 59.8 | 186.6734 | 41.8179 | 59.8 | 186.877 | 41.8502 | 59.8
|  |  |  | 187.4435 | 38.7866 | 60.2 | 187.2994 | 38.6915 | 60.2 | 187.1552 | 38.6824 | 60.2 | 187.3155 | 38.6076 | 60.2 | 187.8095 | 38.0745 | 60.2 | 187.0857 | 38.1474 | 60.2 | 187.1008 | 37.8844 | 60.2 | 187.0887 | 41.2241 | 59.8 | 187.0171 | 41.3758 | 59.8 | 187.8296 | 41.3384 | 59.8 | 187.121 | 41.7451 | 59.8 | 187.8175 | 41.8573 | 59.8 | 187.6734 | 41.825 | 59.8 | 187.877 | 41.9372 | 59.8
|  |  |  | 188.4435 | 38.7472 | 60.2 | 188.2994 | 38.6996 | 60.2 | 188.1552 | 38.7107 | 60.2 | 188.3155 | 38.6217 | 60.2 | 188.8095 | 38.0927 | 60.2 | 188.0857 | 38.1403 | 60.2 | 188.1008 | 37.9289 | 60.2 | 188.0887 | 41.1958 | 59.8 | 188.0171 | 41.395 | 59.8 | 188.8296 | 41.3475 | 59.8 | 188.121 | 41.7622 | 59.8 | 188.8175 | 41.8563 | 59.8 | 188.6734 | 41.8189 | 59.8 | 188.877 | 41.8876 | 59.8
|  |  |  | 189.4435 | 38.7381 | 60.2 | 189.2994 | 38.6875 | 60.2 | 189.1552 | 38.7279 | 60.2 | 189.3155 | 38.6288 | 60.2 | 189.8095 | 38.0735 | 60.2 | 189.0857 | 38.111 | 60.2 | 189.1008 | 37.9845 | 60.2 | 189.0887 | 41.213 | 59.8 | 189.0171 | 41.3849 | 59.8 | 189.8296 | 41.3708 | 59.8 | 189.121 | 41.7572 | 59.8 | 189.8175 | 41.8492 | 59.8 | 189.6734 | 41.8199 | 59.8 | 189.877 | 41.9139 | 59.8
|  |  |  | 190.4435 | 38.7694 | 60.2 | 190.2994 | 38.7219 | 60.2 | 190.1552 | 38.7118 | 60.2 | 190.3155 | 38.648 | 60.2 | 190.8095 | 38.0371 | 60.2 | 190.0857 | 38.1312 | 60.2 | 190.1008 | 38.0139 | 60.2 | 190.0887 | 41.1867 | 59.8 | 190.0171 | 41.389 | 59.8 | 190.8296 | 41.3607 | 59.8 | 190.121 | 41.7572 | 59.8 | 190.8175 | 41.8441 | 59.8 | 190.6734 | 41.8098 | 59.8 | 190.877 | 41.924 | 59.8
|  |  |  | 191.4435 | 38.6986 | 60.2 | 191.2994 | 38.7097 | 60.2 | 191.1552 | 38.6956 | 60.2 | 191.3155 | 38.648 | 60.2 | 191.8095 | 38.0543 | 60.2 | 191.0857 | 38.0968 | 60.2 | 191.1008 | 38.0806 | 60.2 | 191.0887 | 41.1746 | 59.8 | 191.0171 | 41.392 | 59.8 | 191.8296 | 41.3506 | 59.8 | 191.121 | 41.7754 | 59.8 | 191.8175 | 41.8472 | 59.8 | 191.6734 | 41.8178 | 59.8 | 191.877 | 41.8866 | 59.8
|  |  |  | 192.4435 | 38.6571 | 60.2 | 192.2994 | 38.6996 | 60.2 | 192.1552 | 38.6855 | 60.2 | 192.3155 | 38.6662 | 60.2 | 192.8095 | 38.0472 | 60.2 | 192.0857 | 38.0796 | 60.2 | 192.1008 | 38.1575 | 60.2 | 192.0887 | 41.1807 | 59.8 | 192.0171 | 41.389 | 59.8 | 192.8296 | 41.3152 | 59.8 | 192.121 | 41.8108 | 59.8 | 192.8175 | 41.8472 | 59.8 | 192.6734 | 41.8108 | 59.8 | 192.877 | 41.8482 | 59.8
|  |  |  | 193.4435 | 38.6541 | 60.2 | 193.2994 | 38.6844 | 60.2 | 193.1552 | 38.6571 | 60.2 | 193.3155 | 38.6571 | 60.2 | 193.8095 | 38.0341 | 60.2 | 193.0857 | 38.0958 | 60.2 | 193.1008 | 38.1787 | 60.2 | 193.0887 | 41.2242 | 59.8 | 193.0171 | 41.3627 | 59.8 | 193.8296 | 41.3212 | 59.8 | 193.121 | 41.8047 | 59.8 | 193.8175 | 41.7915 | 59.8 | 193.6734 | 41.8098 | 59.8 | 193.877 | 41.8674 | 59.8
|  |  |  | 194.4435 | 38.5944 | 60.2 | 194.2994 | 38.6945 | 60.2 | 194.1552 | 38.648 | 60.2 | 194.3155 | 38.6227 | 60.2 | 194.8095 | 38.0543 | 60.2 | 194.0857 | 38.1089 | 60.2 | 194.1008 | 38.2071 | 60.2 | 194.0887 | 41.2019 | 59.8 | 194.0171 | 41.3688 | 59.8 | 194.8296 | 41.3142 | 59.8 | 194.121 | 41.7713 | 59.8 | 194.8175 | 41.7632 | 59.8 | 194.6734 | 41.7693 | 59.8 | 194.877 | 41.827 | 59.8
|  |  |  | 195.4435 | 38.5894 | 60.2 | 195.2994 | 38.6723 | 60.2 | 195.1552 | 38.6288 | 60.2 | 195.3155 | 38.6086 | 60.2 | 195.8095 | 38.0624 | 60.2 | 195.0857 | 38.1393 | 60.2 | 195.1008 | 38.1969 | 60.2 | 195.0887 | 41.2575 | 59.8 | 195.0171 | 41.3647 | 59.8 | 195.8296 | 41.3071 | 59.8 | 195.121 | 41.7157 | 59.8 | 195.8175 | 41.7561 | 59.8 | 195.6734 | 41.7541 | 59.8 | 195.877 | 41.8876 | 59.8
|  |  |  | 196.4435 | 38.5823 | 60.2 | 196.2994 | 38.6642 | 60.2 | 196.1552 | 38.6359 | 60.2 | 196.3155 | 38.5964 | 60.2 | 196.8095 | 38.0755 | 60.2 | 196.0857 | 38.1807 | 60.2 | 196.1008 | 38.205 | 60.2 | 196.0887 | 41.2565 | 59.8 | 196.0171 | 41.3819 | 59.8 | 196.8296 | 41.303 | 59.8 | 196.121 | 41.6611 | 59.8 | 196.8175 | 41.743 | 59.8 | 196.6734 | 41.7208 | 59.8 | 196.877 | 41.9069 | 59.8
|  |  |  | 197.4435 | 38.5823 | 60.2 | 197.2994 | 38.6662 | 60.2 | 197.1552 | 38.6339 | 60.2 | 197.3155 | 38.5782 | 60.2 | 197.8095 | 38.0675 | 60.2 | 197.0857 | 38.1787 | 60.2 | 197.1008 | 38.1747 | 60.2 | 197.0887 | 41.2919 | 59.8 | 197.0171 | 41.4052 | 59.8 | 197.8296 | 41.3253 | 59.8 | 197.121 | 41.6145 | 59.8 | 197.8175 | 41.6975 | 59.8 | 197.6734 | 41.6955 | 59.8 | 197.877 | 41.8715 | 59.8
|  |  |  | 198.4435 | 38.5691 | 60.2 | 198.2994 | 38.6551 | 60.2 | 198.1552 | 38.6157 | 60.2 | 198.3155 | 38.5519 | 60.2 | 198.8095 | 38.0472 | 60.2 | 198.0857 | 38.1787 | 60.2 | 198.1008 | 38.1363 | 60.2 | 198.0887 | 41.2777 | 59.8 | 198.0171 | 41.3951 | 59.8 | 198.8296 | 41.3425 | 59.8 | 198.121 | 41.5943 | 59.8 | 198.8175 | 41.7218 | 59.8 | 198.6734 | 41.6702 | 59.8 | 198.877 | 41.8846 | 59.8
|  |  |  | 199.4435 | 38.6207 | 60.2 | 199.2994 | 38.6369 | 60.2 | 199.1552 | 38.6056 | 60.2 | 199.3155 | 38.5843 | 60.2 | 199.8095 | 38.0553 | 60.2 | 199.0857 | 38.1909 | 60.2 | 199.1008 | 38.1383 | 60.2 | 199.0887 | 41.2899 | 59.8 | 199.0171 | 41.384 | 59.8 | 199.8296 | 41.3516 | 59.8 | 199.121 | 41.6176 | 59.8 | 199.8175 | 41.7299 | 59.8 | 199.6734 | 41.6439 | 59.8 | 199.877 | 41.8684 | 59.8
|  |  |  | 200.4435 | 38.5964 | 60.2 | 200.2994 | 38.6662 | 60.2 | 200.1552 | 38.6238 | 60.2 | 200.3155 | 38.5884 | 60.2 | 200.8095 | 38.0624 | 60.2 | 200.0857 | 38.1757 | 60.2 | 200.1008 | 38.1009 | 60.2 | 200.0887 | 41.296 | 59.8 | 200.0171 | 41.3739 | 59.8 | 200.8296 | 41.3283 | 59.8 | 200.121 | 41.6894 | 59.8 | 200.8175 | 41.7602 | 59.8 | 200.6734 | 41.6044 | 59.8 | 200.877 | 41.8593 | 59.8
|  |  |  | 201.4435 | 38.6217 | 60.2 | 201.2994 | 38.6602 | 60.2 | 201.1552 | 38.6066 | 60.2 | 201.3155 | 38.5944 | 60.2 | 201.8095 | 38.0493 | 60.2 | 201.0857 | 38.1848 | 60.2 | 201.1008 | 38.0827 | 60.2 | 201.0887 | 41.3091 | 59.8 | 201.0171 | 41.3496 | 59.8 | 201.8296 | 41.3334 | 59.8 | 201.121 | 41.745 | 59.8 | 201.8175 | 41.7643 | 59.8 | 201.6734 | 41.5923 | 59.8 | 201.877 | 41.832 | 59.8
|  |  |  | 202.4435 | 38.6237 | 60.2 | 202.2994 | 38.6672 | 60.2 | 202.1552 | 38.6096 | 60.2 | 202.3155 | 38.6167 | 60.2 | 202.8095 | 38.1049 | 60.2 | 202.0857 | 38.204 | 60.2 | 202.1008 | 38.1211 | 60.2 | 202.0887 | 41.299 | 59.8 | 202.0171 | 41.3091 | 59.8 | 202.8296 | 41.3313 | 59.8 | 202.121 | 41.8098 | 59.8 | 202.8175 | 41.7916 | 59.8 | 202.6734 | 41.5913 | 59.8 | 202.877 | 41.8502 | 59.8
|  |  |  | 203.4435 | 38.6652 | 60.2 | 203.2994 | 38.6915 | 60.2 | 203.1552 | 38.6106 | 60.2 | 203.3155 | 38.6258 | 60.2 | 203.8095 | 38.113 | 60.2 | 203.0857 | 38.2061 | 60.2 | 203.1008 | 38.0897 | 60.2 | 203.0887 | 41.3303 | 59.8 | 203.0171 | 41.3091 | 59.8 | 203.8296 | 41.3081 | 59.8 | 203.121 | 41.834 | 59.8 | 203.8175 | 41.827 | 59.8 | 203.6734 | 41.5711 | 59.8 | 203.877 | 41.8694 | 59.8
|  |  |  | 204.4435 | 38.649 | 60.2 | 204.2994 | 38.6895 | 60.2 | 204.1552 | 38.6096 | 60.2 | 204.3155 | 38.646 | 60.2 | 204.8095 | 38.1747 | 60.2 | 204.0857 | 38.1939 | 60.2 | 204.1008 | 38.0837 | 60.2 | 204.0887 | 41.3384 | 59.8 | 204.0171 | 41.3324 | 59.8 | 204.8296 | 41.3162 | 59.8 | 204.121 | 41.8441 | 59.8 | 204.8175 | 41.8371 | 59.8 | 204.6734 | 41.5913 | 59.8 | 204.877 | 41.835 | 59.8
|  |  |  | 205.4435 | 38.6672 | 60.2 | 205.2994 | 38.647 | 60.2 | 205.1552 | 38.5843 | 60.2 | 205.3155 | 38.6369 | 60.2 | 205.8095 | 38.1949 | 60.2 | 205.0857 | 38.1565 | 60.2 | 205.1008 | 38.1019 | 60.2 | 205.0887 | 41.3384 | 59.8 | 205.0171 | 41.3324 | 59.8 | 205.8296 | 41.3111 | 59.8 | 205.121 | 41.8543 | 59.8 | 205.8175 | 41.8411 | 59.8 | 205.6734 | 41.6459 | 59.8 | 205.877 | 41.8148 | 59.8
|  |  |  | 206.4435 | 38.6672 | 60.2 | 206.2994 | 38.6561 | 60.2 | 206.1552 | 38.5752 | 60.2 | 206.3155 | 38.6177 | 60.2 | 206.8095 | 38.1595 | 60.2 | 206.0857 | 38.1302 | 60.2 | 206.1008 | 38.1019 | 60.2 | 206.0887 | 41.3121 | 59.8 | 206.0171 | 41.3445 | 59.8 | 206.8296 | 41.3212 | 59.8 | 206.121 | 41.8462 | 59.8 | 206.8175 | 41.8765 | 59.8 | 206.6734 | 41.655 | 59.8 | 206.877 | 41.8856 | 59.8
|  |  |  | 207.4435 | 38.6723 | 60.2 | 207.2994 | 38.649 | 60.2 | 207.1552 | 38.5519 | 60.2 | 207.3155 | 38.6248 | 60.2 | 207.8095 | 38.1595 | 60.2 | 207.0857 | 38.1201 | 60.2 | 207.1008 | 38.1261 | 60.2 | 207.0887 | 41.3222 | 59.8 | 207.0171 | 41.3506 | 59.8 | 207.8296 | 41.3303 | 59.8 | 207.121 | 41.8189 | 59.8 | 207.8175 | 41.8816 | 59.8 | 207.6734 | 41.6945 | 59.8 | 207.877 | 41.8573 | 59.8
|  |  |  | 208.4435 | 38.644 | 60.2 | 208.2994 | 38.645 | 60.2 | 208.1552 | 38.5691 | 60.2 | 208.3155 | 38.6167 | 60.2 | 208.8095 | 38.1757 | 60.2 | 208.0857 | 38.0998 | 60.2 | 208.1008 | 38.1474 | 60.2 | 208.0887 | 41.3263 | 59.8 | 208.0171 | 41.3779 | 59.8 | 208.8296 | 41.3455 | 59.8 | 208.121 | 41.8209 | 59.8 | 208.8175 | 41.8775 | 59.8 | 208.6734 | 41.7299 | 59.8 | 208.877 | 41.8816 | 59.8
|  |  |  | 209.4435 | 38.6349 | 60.2 | 209.2994 | 38.6501 | 60.2 | 209.1552 | 38.5641 | 60.2 | 209.3155 | 38.5853 | 60.2 | 209.8095 | 38.1049 | 60.2 | 209.0857 | 38.1373 | 60.2 | 209.1008 | 38.1777 | 60.2 | 209.0887 | 41.3455 | 59.8 | 209.0171 | 41.3728 | 59.8 | 209.8296 | 41.3232 | 59.8 | 209.121 | 41.8017 | 59.8 | 209.8175 | 41.8492 | 59.8 | 209.6734 | 41.7754 | 59.8 | 209.877 | 41.9271 | 59.8
|  |  |  | 210.4435 | 38.6237 | 60.2 | 210.2994 | 38.6561 | 60.2 | 210.1552 | 38.5711 | 60.2 | 210.3155 | 38.5954 | 60.2 | 210.8095 | 38.1211 | 60.2 | 210.0857 | 38.1646 | 60.2 | 210.1008 | 38.2232 | 60.2 | 210.0887 | 41.3283 | 59.8 | 210.0171 | 41.3556 | 59.8 | 210.8296 | 41.3243 | 59.8 | 210.121 | 41.7834 | 59.8 | 210.8175 | 41.8037 | 59.8 | 210.6734 | 41.7825 | 59.8 | 210.877 | 41.915 | 59.8
|  |  |  | 211.4435 | 38.6055 | 60.2 | 211.2994 | 38.649 | 60.2 | 211.1552 | 38.6025 | 60.2 | 211.3155 | 38.6096 | 60.2 | 211.8095 | 38.1565 | 60.2 | 211.0857 | 38.1909 | 60.2 | 211.1008 | 38.2151 | 60.2 | 211.0887 | 41.3698 | 59.8 | 211.0171 | 41.3344 | 59.8 | 211.8296 | 41.3162 | 59.8 | 211.121 | 41.7814 | 59.8 | 211.8175 | 41.7632 | 59.8 | 211.6734 | 41.8179 | 59.8 | 211.877 | 41.8988 | 59.8
|  |  |  | 212.4435 | 38.6025 | 60.2 | 212.2994 | 38.6571 | 60.2 | 212.1552 | 38.6349 | 60.2 | 212.3155 | 38.5894 | 60.2 | 212.8095 | 38.1474 | 60.2 | 212.0857 | 38.1929 | 60.2 | 212.1008 | 38.2253 | 60.2 | 212.0887 | 41.3546 | 59.8 | 212.0171 | 41.3415 | 59.8 | 212.8296 | 41.3243 | 59.8 | 212.121 | 41.7582 | 59.8 | 212.8175 | 41.7218 | 59.8 | 212.6734 | 41.7885 | 59.8 | 212.877 | 41.9362 | 59.8
|  |  |  | 213.4435 | 38.6015 | 60.2 | 213.2994 | 38.6076 | 60.2 | 213.1552 | 38.6217 | 60.2 | 213.3155 | 38.6035 | 60.2 | 213.8095 | 38.1736 | 60.2 | 213.0857 | 38.2273 | 60.2 | 213.1008 | 38.2293 | 60.2 | 213.0887 | 41.3354 | 59.8 | 213.0171 | 41.3142 | 59.8 | 213.8296 | 41.3172 | 59.8 | 213.121 | 41.7551 | 59.8 | 213.8175 | 41.6621 | 59.8 | 213.6734 | 41.8148 | 59.8 | 213.877 | 41.9372 | 59.8
|  |  |  | 214.4435 | 38.6248 | 60.2 | 214.2994 | 38.6167 | 60.2 | 214.1552 | 38.6228 | 60.2 | 214.3155 | 38.6369 | 60.2 | 214.8095 | 38.1736 | 60.2 | 214.0857 | 38.2374 | 60.2 | 214.1008 | 38.2303 | 60.2 | 214.0887 | 41.3516 | 59.8 | 214.0171 | 41.2575 | 59.8 | 214.8296 | 41.3415 | 59.8 | 214.121 | 41.7653 | 59.8 | 214.8175 | 41.7066 | 59.8 | 214.6734 | 41.7885 | 59.8 | 214.877 | 41.9463 | 59.8
|  |  |  | 215.4435 | 38.643 | 60.2 | 215.2994 | 38.6187 | 60.2 | 215.1552 | 38.6015 | 60.2 | 215.3155 | 38.6531 | 60.2 | 215.8095 | 38.1403 | 60.2 | 215.0857 | 38.2738 | 60.2 | 215.1008 | 38.1959 | 60.2 | 215.0887 | 41.3506 | 59.8 | 215.0171 | 41.2231 | 59.8 | 215.8296 | 41.3536 | 59.8 | 215.121 | 41.7299 | 59.8 | 215.8175 | 41.6813 | 59.8 | 215.6734 | 41.7713 | 59.8 | 215.877 | 41.9524 | 59.8
|  |  |  | 216.4435 | 38.6076 | 60.2 | 216.2994 | 38.5722 | 60.2 | 216.1552 | 38.5793 | 60.2 | 216.3155 | 38.6733 | 60.2 | 216.8095 | 38.1959 | 60.2 | 216.0857 | 38.3052 | 60.2 | 216.1008 | 38.1878 | 60.2 | 216.0887 | 41.3182 | 59.8 | 216.0171 | 41.2282 | 59.8 | 216.8296 | 41.3617 | 59.8 | 216.121 | 41.7208 | 59.8 | 216.8175 | 41.6823 | 59.8 | 216.6734 | 41.74 | 59.8 | 216.877 | 41.9473 | 59.8
|  |  |  | 217.4435 | 38.648 | 60.2 | 217.2994 | 38.555 | 60.2 | 217.1552 | 38.5701 | 60.2 | 217.3155 | 38.7016 | 60.2 | 217.8095 | 38.1898 | 60.2 | 217.0857 | 38.3082 | 60.2 | 217.1008 | 38.1726 | 60.2 | 217.0887 | 41.3111 | 59.8 | 217.0171 | 41.1695 | 59.8 | 217.8296 | 41.3506 | 59.8 | 217.121 | 41.7066 | 59.8 | 217.8175 | 41.6813 | 59.8 | 217.6734 | 41.739 | 59.8 | 217.877 | 41.9433 | 59.8
|  |  |  | 218.4435 | 38.6531 | 60.2 | 218.2994 | 38.5752 | 60.2 | 218.1552 | 38.561 | 60.2 | 218.3155 | 38.7218 | 60.2 | 218.8095 | 38.1828 | 60.2 | 218.0857 | 38.2961 | 60.2 | 218.1008 | 38.1605 | 60.2 | 218.0887 | 41.3121 | 59.8 | 218.0171 | 41.1554 | 59.8 | 218.8296 | 41.3678 | 59.8 | 218.121 | 41.6874 | 59.8 | 218.8175 | 41.7218 | 59.8 | 218.6734 | 41.7036 | 59.8 | 218.877 | 41.9018 | 59.8
|  |  |  | 219.4435 | 38.5772 | 60.2 | 219.2994 | 38.5813 | 60.2 | 219.1552 | 38.6045 | 60.2 | 219.3155 | 38.7289 | 60.2 | 219.8095 | 38.2364 | 60.2 | 219.0857 | 38.2667 | 60.2 | 219.1008 | 38.1534 | 60.2 | 219.0887 | 41.2788 | 59.8 | 219.0171 | 41.1806 | 59.8 | 219.8296 | 41.3384 | 59.8 | 219.121 | 41.6783 | 59.8 | 219.8175 | 41.7127 | 59.8 | 219.6734 | 41.6945 | 59.8 | 219.877 | 41.9251 | 59.8
|  |  |  | 220.4435 | 38.6025 | 60.2 | 220.2994 | 38.5762 | 60.2 | 220.1552 | 38.6703 | 60.2 | 220.3155 | 38.7198 | 60.2 | 220.8095 | 38.2334 | 60.2 | 220.0857 | 38.2434 | 60.2 | 220.1008 | 38.1868 | 60.2 | 220.0887 | 41.2757 | 59.8 | 220.0171 | 41.2332 | 59.8 | 220.8296 | 41.3283 | 59.8 | 220.121 | 41.6783 | 59.8 | 220.8175 | 41.7349 | 59.8 | 220.6734 | 41.6955 | 59.8 | 220.877 | 41.9261 | 59.8
|  |  |  | 221.4435 | 38.641 | 60.2 | 221.2994 | 38.6258 | 60.2 | 221.1552 | 38.6824 | 60.2 | 221.3155 | 38.7107 | 60.2 | 221.8095 | 38.1949 | 60.2 | 221.0857 | 38.1959 | 60.2 | 221.1008 | 38.205 | 60.2 | 221.0887 | 41.3111 | 59.8 | 221.0171 | 41.214 | 59.8 | 221.8296 | 41.3283 | 59.8 | 221.121 | 41.6874 | 59.8 | 221.8175 | 41.7339 | 59.8 | 221.6734 | 41.7198 | 59.8 | 221.877 | 41.9504 | 59.8
|  |  |  | 222.4435 | 38.5965 | 60.2 | 222.2994 | 38.642 | 60.2 | 222.1552 | 38.7188 | 60.2 | 222.3155 | 38.6824 | 60.2 | 222.8095 | 38.1959 | 60.2 | 222.0857 | 38.1959 | 60.2 | 222.1008 | 38.2182 | 60.2 | 222.0887 | 41.299 | 59.8 | 222.0171 | 41.2474 | 59.8 | 222.8296 | 41.3364 | 59.8 | 222.121 | 41.7339 | 59.8 | 222.8175 | 41.7551 | 59.8 | 222.6734 | 41.739 | 59.8 | 222.877 | 41.9342 | 59.8
|  |  |  | 223.4435 | 38.6217 | 60.2 | 223.2994 | 38.6794 | 60.2 | 223.1552 | 38.7239 | 60.2 | 223.3155 | 38.6915 | 60.2 | 223.8095 | 38.1635 | 60.2 | 223.0857 | 38.201 | 60.2 | 223.1008 | 38.2445 | 60.2 | 223.0887 | 41.3081 | 59.8 | 223.0171 | 41.2777 | 59.8 | 223.8296 | 41.3344 | 59.8 | 223.121 | 41.7663 | 59.8 | 223.8175 | 41.7511 | 59.8 | 223.6734 | 41.7531 | 59.8 | 223.877 | 41.9433 | 59.8
|  |  |  | 224.4435 | 38.648 | 60.2 | 224.2994 | 38.6784 | 60.2 | 224.1552 | 38.7148 | 60.2 | 224.3155 | 38.6389 | 60.2 | 224.8095 | 38.1211 | 60.2 | 224.0857 | 38.2313 | 60.2 | 224.1008 | 38.2475 | 60.2 | 224.0887 | 41.2899 | 59.8 | 224.0171 | 41.2788 | 59.8 | 224.8296 | 41.3334 | 59.8 | 224.121 | 41.835 | 59.8 | 224.8175 | 41.7733 | 59.8 | 224.6734 | 41.7713 | 59.8 | 224.877 | 41.9362 | 59.8
|  |  |  | 225.4435 | 38.6561 | 60.2 | 225.2994 | 38.6986 | 60.2 | 225.1552 | 38.6794 | 60.2 | 225.3155 | 38.646 | 60.2 | 225.8095 | 38.1231 | 60.2 | 225.0857 | 38.2586 | 60.2 | 225.1008 | 38.2293 | 60.2 | 225.0887 | 41.303 | 59.8 | 225.0171 | 41.2464 | 59.8 | 225.8296 | 41.3506 | 59.8 | 225.121 | 41.8887 | 59.8 | 225.8175 | 41.7865 | 59.8 | 225.6734 | 41.7764 | 59.8 | 225.877 | 41.9271 | 59.8
|  |  |  | 226.4435 | 38.6359 | 60.2 | 226.2994 | 38.7026 | 60.2 | 226.1552 | 38.6581 | 60.2 | 226.3155 | 38.645 | 60.2 | 226.8095 | 38.1049 | 60.2 | 226.0857 | 38.2839 | 60.2 | 226.1008 | 38.2101 | 60.2 | 226.0887 | 41.3 | 59.8 | 226.0171 | 41.2818 | 59.8 | 226.8296 | 41.3445 | 59.8 | 226.121 | 41.9099 | 59.8 | 226.8175 | 41.7966 | 59.8 | 226.6734 | 41.7673 | 59.8 | 226.877 | 41.8917 | 59.8
|  |  |  | 227.4435 | 38.6379 | 60.2 | 227.2994 | 38.6865 | 60.2 | 227.1552 | 38.648 | 60.2 | 227.3155 | 38.645 | 60.2 | 227.8095 | 38.1251 | 60.2 | 227.0857 | 38.2799 | 60.2 | 227.1008 | 38.2101 | 60.2 | 227.0887 | 41.2919 | 59.8 | 227.0171 | 41.2687 | 59.8 | 227.8296 | 41.3212 | 59.8 | 227.121 | 41.9058 | 59.8 | 227.8175 | 41.7855 | 59.8 | 227.6734 | 41.7825 | 59.8 | 227.877 | 41.8967 | 59.8
|  |  |  | 228.4435 | 38.6733 | 60.2 | 228.2994 | 38.6824 | 60.2 | 228.1552 | 38.6571 | 60.2 | 228.3155 | 38.6359 | 60.2 | 228.8095 | 38.1423 | 60.2 | 228.0857 | 38.29 | 60.2 | 228.1008 | 38.1696 | 60.2 | 228.0887 | 41.3081 | 59.8 | 228.0171 | 41.2434 | 59.8 | 228.8296 | 41.3141 | 59.8 | 228.121 | 41.9058 | 59.8 | 228.8175 | 41.7804 | 59.8 | 228.6734 | 41.7855 | 59.8 | 228.877 | 41.8714 | 59.8
|  |  |  | 229.4435 | 38.6217 | 60.2 | 229.2994 | 38.6652 | 60.2 | 229.1552 | 38.648 | 60.2 | 229.3155 | 38.7067 | 60.2 | 229.8095 | 38.205 | 60.2 | 229.0857 | 38.288 | 60.2 | 229.1008 | 38.1615 | 60.2 | 229.0887 | 41.3172 | 59.8 | 229.0171 | 41.2322 | 59.8 | 229.8296 | 41.302 | 59.8 | 229.121 | 41.8624 | 59.8 | 229.8175 | 41.74 | 59.8 | 229.6734 | 41.7835 | 59.8 | 229.877 | 41.8371 | 59.8
|  |  |  | 230.4435 | 38.5762 | 60.2 | 230.2994 | 38.6491 | 60.2 | 230.1552 | 38.6693 | 60.2 | 230.3155 | 38.7178 | 60.2 | 230.8095 | 38.2586 | 60.2 | 230.0857 | 38.2748 | 60.2 | 230.1008 | 38.2323 | 60.2 | 230.0887 | 41.2919 | 59.8 | 230.0171 | 41.2636 | 59.8 | 230.8296 | 41.3182 | 59.8 | 230.121 | 41.8037 | 59.8 | 230.8175 | 41.7025 | 59.8 | 230.6734 | 41.8047 | 59.8 | 230.877 | 41.8644 | 59.8
|  |  |  | 231.4435 | 38.5934 | 60.2 | 231.2994 | 38.6501 | 60.2 | 231.1552 | 38.6784 | 60.2 | 231.3155 | 38.7542 | 60.2 | 231.8095 | 38.29 | 60.2 | 231.0857 | 38.2475 | 60.2 | 231.1008 | 38.2111 | 60.2 | 231.0887 | 41.2666 | 59.8 | 231.0171 | 41.2474 | 59.8 | 231.8296 | 41.3142 | 59.8 | 231.121 | 41.8067 | 59.8 | 231.8175 | 41.7288 | 59.8 | 231.6734 | 41.8057 | 59.8 | 231.877 | 41.8259 | 59.8
|  |  |  | 232.4435 | 38.5651 | 60.2 | 232.2994 | 38.6764 | 60.2 | 232.1552 | 38.6814 | 60.2 | 232.3155 | 38.7805 | 60.2 | 232.8095 | 38.3153 | 60.2 | 232.0857 | 38.2293 | 60.2 | 232.1008 | 38.2242 | 60.2 | 232.0887 | 41.2626 | 59.8 | 232.0171 | 41.2889 | 59.8 | 232.8296 | 41.3283 | 59.8 | 232.121 | 41.7915 | 59.8 | 232.8175 | 41.7127 | 59.8 | 232.6734 | 41.8088 | 59.8 | 232.877 | 41.8209 | 59.8
|  |  |  | 233.4435 | 38.5358 | 60.2 | 233.2994 | 38.6622 | 60.2 | 233.1552 | 38.6773 | 60.2 | 233.3155 | 38.7755 | 60.2 | 233.8095 | 38.3021 | 60.2 | 233.0857 | 38.2262 | 60.2 | 233.1008 | 38.2384 | 60.2 | 233.0887 | 41.2353 | 59.8 | 233.0171 | 41.3091 | 59.8 | 233.8296 | 41.3435 | 59.8 | 233.121 | 41.7642 | 59.8 | 233.8175 | 41.7329 | 59.8 | 233.6734 | 41.828 | 59.8 | 233.877 | 41.8361 | 59.8
|  |  |  | 234.4435 | 38.5833 | 60.2 | 234.2994 | 38.6723 | 60.2 | 234.1552 | 38.6864 | 60.2 | 234.3155 | 38.7512 | 60.2 | 234.8095 | 38.2121 | 60.2 | 234.0857 | 38.201 | 60.2 | 234.1008 | 38.2344 | 60.2 | 234.0887 | 41.2171 | 59.8 | 234.0171 | 41.3475 | 59.8 | 234.8296 | 41.3647 | 59.8 | 234.121 | 41.7329 | 59.8 | 234.8175 | 41.7552 | 59.8 | 234.6734 | 41.8381 | 59.8 | 234.877 | 41.8249 | 59.8
|  |  |  | 235.4435 | 38.6298 | 60.2 | 235.2994 | 38.6854 | 60.2 | 235.1552 | 38.6895 | 60.2 | 235.3155 | 38.7421 | 60.2 | 235.8095 | 38.1494 | 60.2 | 235.0857 | 38.1747 | 60.2 | 235.1008 | 38.2151 | 60.2 | 235.0887 | 41.215 | 59.8 | 235.0171 | 41.3465 | 59.8 |  |  |  | 235.121 | 41.7733 | 59.8 | 235.8175 | 41.8007 | 59.8 | 235.6734 | 41.8472 | 59.8 | 235.877 | 41.8209 | 59.8
|  |  |  | 236.4435 | 38.5853 | 60.2 | 236.2994 | 38.6915 | 60.2 | 236.1552 | 38.6885 | 60.2 | 236.3155 | 38.732 | 60.2 | 236.8095 | 38.0735 | 60.2 | 236.0857 | 38.2 | 60.2 | 236.1008 | 38.201 | 60.2 | 236.0887 | 41.2332 | 59.8 | 236.0171 | 41.3364 | 59.8 |  |  |  | 236.121 | 41.7642 | 59.8 | 236.8175 | 41.8067 | 59.8 | 236.6734 | 41.8553 | 59.8 | 236.877 | 41.8239 | 59.8
|  |  |  | 237.4435 | 38.5833 | 60.2 | 237.2994 | 38.6642 | 60.2 | 237.1552 | 38.6956 | 60.2 | 237.3155 | 38.7087 | 60.2 | 237.8095 | 38.0391 | 60.2 | 237.0857 | 38.2101 | 60.2 | 237.1008 | 38.1878 | 60.2 | 237.0887 | 41.2272 | 59.8 | 237.0171 | 41.3374 | 59.8 |  |  |  | 237.121 | 41.7845 | 59.8 | 237.8175 | 41.832 | 59.8 | 237.6734 | 41.8573 | 59.8 | 237.877 | 41.8168 | 59.8
|  |  |  | 238.4435 | 38.6126 | 60.2 | 238.2994 | 38.7057 | 60.2 | 238.1552 | 38.7279 | 60.2 | 238.3155 | 38.7077 | 60.2 | 238.8095 | 38.0351 | 60.2 | 238.0857 | 38.1858 | 60.2 | 238.1008 | 38.1848 | 60.2 | 238.0887 | 41.2282 | 59.8 | 238.0171 | 41.3435 | 59.8 |  |  |  | 238.121 | 41.7834 | 59.8 | 238.8175 | 41.7733 | 59.8 | 238.6734 | 41.8371 | 59.8 | 238.877 | 41.8027 | 59.8
|  |  |  | 239.4435 | 38.6308 | 60.2 | 239.2994 | 38.7057 | 60.2 | 239.1552 | 38.7077 | 60.2 | 239.3155 | 38.7239 | 60.2 | 239.8095 | 38.1312 | 60.2 | 239.0857 | 38.1717 | 60.2 | 239.1008 | 38.1706 | 60.2 | 239.0887 | 41.2606 | 59.8 | 239.0171 | 41.3516 | 59.8 |  |  |  | 239.121 | 41.8077 | 59.8 | 239.8175 | 41.7713 | 59.8 | 239.6734 | 41.831 | 59.8 | 239.877 | 41.7976 | 59.8
|  |  |  | 240.4435 | 38.6106 | 60.2 | 240.2994 | 38.6915 | 60.2 | 240.1552 | 38.7006 | 60.2 | 240.3155 | 38.7016 | 60.2 | 240.8095 | 38.1666 | 60.2 | 240.0857 | 38.1757 | 60.2 | 240.1008 | 38.1605 | 60.2 | 240.0887 | 41.2525 | 59.8 | 240.0171 | 41.3617 | 59.8 |  |  |  | 240.121 | 41.7895 | 59.8 | 240.8175 | 41.7501 | 59.8 | 240.6734 | 41.831 | 59.8 | 240.877 | 41.7926 | 59.8
|  |  |  | 241.4435 | 38.646 | 60.2 | 241.2994 | 38.6945 | 60.2 | 241.1552 | 38.7016 | 60.2 | 241.3155 | 38.6845 | 60.2 | 241.8095 | 38.2323 | 60.2 | 241.0857 | 38.1524 | 60.2 | 241.1008 | 38.1868 | 60.2 | 241.0887 | 41.2818 | 59.8 | 241.0171 | 41.3526 | 59.8 |  |  |  | 241.121 | 41.744 | 59.8 | 241.8175 | 41.7319 | 59.8 | 241.6734 | 41.8391 | 59.8 | 241.877 | 41.83 | 59.8
|  |  |  | 242.4435 | 38.6652 | 60.2 | 242.2994 | 38.6854 | 60.2 | 242.1552 | 38.6864 | 60.2 | 242.3155 | 38.735 | 60.2 | 242.8095 | 38.2778 | 60.2 | 242.0857 | 38.1251 | 60.2 | 242.1008 | 38.205 | 60.2 | 242.0887 | 41.302 | 59.8 | 242.0171 | 41.3324 | 59.8 |  |  |  | 242.121 | 41.7066 | 59.8 | 242.8175 | 41.7491 | 59.8 | 242.6734 | 41.8269 | 59.8 | 242.877 | 41.8533 | 59.8
|  |  |  | 243.4435 | 38.64 | 60.2 | 243.2994 | 38.6794 | 60.2 | 243.1552 | 38.6885 | 60.2 | 243.3155 | 38.7239 | 60.2 | 243.8095 | 38.3062 | 60.2 | 243.0857 | 38.1332 | 60.2 | 243.1008 | 38.2253 | 60.2 | 243.0887 | 41.3081 | 59.8 | 243.0171 | 41.3152 | 59.8 |  |  |  | 243.121 | 41.6894 | 59.8 | 243.8175 | 41.7804 | 59.8 | 243.6734 | 41.8381 | 59.8 | 243.877 | 41.8775 | 59.8
|  |  |  | 244.4435 | 38.5884 | 60.2 | 244.2994 | 38.6875 | 60.2 | 244.1552 | 38.6996 | 60.2 | 244.3155 | 38.7098 | 60.2 | 244.8095 | 38.297 | 60.2 |  |  |  | 244.1008 | 38.2414 | 60.2 | 244.0887 | 41.3465 | 59.8 | 244.0171 | 41.2869 | 59.8 |  |  |  | 244.121 | 41.6621 | 59.8 | 244.8175 | 41.7976 | 59.8 | 244.6734 | 41.829 | 59.8 | 244.877 | 41.8947 | 59.8
|  |  |  | 245.4435 | 38.5783 | 60.2 | 245.2994 | 38.7148 | 60.2 | 245.1552 | 38.6996 | 60.2 | 245.3155 | 38.7269 | 60.2 | 245.8095 | 38.3203 | 60.2 |  |  |  | 245.1008 | 38.2445 | 60.2 | 245.0887 | 41.3415 | 59.8 | 245.0171 | 41.2929 | 59.8 |  |  |  | 245.121 | 41.654 | 59.8 | 245.8175 | 41.7966 | 59.8 | 245.6734 | 41.7925 | 59.8 | 245.877 | 41.8411 | 59.8
|  |  |  | 246.4435 | 38.5783 | 60.2 | 246.2994 | 38.73 | 60.2 | 246.1552 | 38.7259 | 60.2 | 246.3155 | 38.7411 | 60.2 | 246.8095 | 38.2981 | 60.2 |  |  |  | 246.1008 | 38.2859 | 60.2 | 246.0887 | 41.3263 | 59.8 | 246.0171 | 41.303 | 59.8 |  |  |  | 246.121 | 41.6752 | 59.8 | 246.8175 | 41.7633 | 59.8 | 246.6734 | 41.7824 | 59.8 | 246.877 | 41.8532 | 59.8
|  |  |  | 247.4435 | 38.5277 | 60.2 | 247.2994 | 38.7451 | 60.2 | 247.1552 | 38.731 | 60.2 | 247.3155 | 38.7057 | 60.2 | 247.8095 | 38.3092 | 60.2 |  |  |  | 247.1008 | 38.2677 | 60.2 | 247.0887 | 41.3414 | 59.8 | 247.0171 | 41.3334 | 59.8 |  |  |  | 247.121 | 41.6297 | 59.8 | 247.8175 | 41.737 | 59.8 | 247.6734 | 41.7814 | 59.8 | 247.877 | 41.8168 | 59.8
|  |  |  | 248.4435 | 38.5267 | 60.2 | 248.2994 | 38.7229 | 60.2 | 248.1552 | 38.7178 | 60.2 | 248.3155 | 38.6966 | 60.2 | 248.8095 | 38.3203 | 60.2 |  |  |  | 248.1008 | 38.2485 | 60.2 | 248.0887 | 41.3263 | 59.8 | 248.0171 | 41.3455 | 59.8 |  |  |  | 248.121 | 41.6125 | 59.8 | 248.8175 | 41.7309 | 59.8 | 248.6734 | 41.74 | 59.8 | 248.877 | 41.8037 | 59.8
|  |  |  | 249.4435 | 38.5823 | 60.2 | 249.2994 | 38.7067 | 60.2 | 249.1552 | 38.7279 | 60.2 | 249.3155 | 38.7097 | 60.2 | 249.8095 | 38.2778 | 60.2 |  |  |  | 249.1008 | 38.2667 | 60.2 | 249.0887 | 41.3081 | 59.8 | 249.0171 | 41.3566 | 59.8 |  |  |  | 249.121 | 41.56 | 59.8 | 249.8175 | 41.7036 | 59.8 | 249.6734 | 41.7238 | 59.8 | 249.877 | 41.7572 | 59.8
|  |  |  | 250.4435 | 38.5246 | 60.2 | 250.2994 | 38.7067 | 60.2 | 250.1552 | 38.736 | 60.2 | 250.3155 | 38.6794 | 60.2 | 250.8095 | 38.2384 | 60.2 |  |  |  | 250.1008 | 38.2485 | 60.2 | 250.0887 | 41.3131 | 59.8 | 250.0171 | 41.3506 | 59.8 |  |  |  | 250.121 | 41.5539 | 59.8 | 250.8175 | 41.6975 | 59.8 | 250.6734 | 41.7339 | 59.8 | 250.877 | 41.7663 | 59.8
|  |  |  | 251.4435 | 38.5519 | 60.2 | 251.2994 | 38.7097 | 60.2 | 251.1552 | 38.7188 | 60.2 | 251.3155 | 38.6591 | 60.2 | 251.8095 | 38.2849 | 60.2 |  |  |  | 251.1008 | 38.2303 | 60.2 | 251.0887 | 41.3162 | 59.8 | 251.0171 | 41.3334 | 59.8 |  |  |  | 251.121 | 41.5266 | 59.8 | 251.8175 | 41.7066 | 59.8 | 251.6734 | 41.7208 | 59.8 | 251.877 | 41.7673 | 59.8
|  |  |  | 252.4435 | 38.6086 | 60.2 | 252.2994 | 38.7006 | 60.2 | 252.1552 | 38.7178 | 60.2 | 252.3155 | 38.6753 | 60.2 | 252.8095 | 38.2536 | 60.2 |  |  |  | 252.1008 | 38.2323 | 60.2 | 252.0887 | 41.2828 | 59.8 | 252.0171 | 41.2879 | 59.8 |  |  |  | 252.121 | 41.5539 | 59.8 | 252.8175 | 41.7137 | 59.8 | 252.6734 | 41.6945 | 59.8 | 252.877 | 41.7531 | 59.8
|  |  |  | 253.4435 | 38.5651 | 60.2 | 253.2994 | 38.7138 | 60.2 | 253.1552 | 38.7168 | 60.2 | 253.3155 | 38.7198 | 60.2 | 253.8095 | 38.2364 | 60.2 |  |  |  | 253.1008 | 38.2425 | 60.2 | 253.0887 | 41.2656 | 59.8 | 253.0171 | 41.2777 | 59.8 |  |  |  | 253.121 | 41.6095 | 59.8 | 253.8175 | 41.6955 | 59.8 | 253.6734 | 41.7157 | 59.8 | 253.877 | 41.7521 | 59.8
|  |  |  | 254.4435 | 38.556 | 60.2 | 254.2994 | 38.7391 | 60.2 | 254.1552 | 38.6996 | 60.2 | 254.3155 | 38.7198 | 60.2 | 254.8095 | 38.2778 | 60.2 |  |  |  | 254.1008 | 38.2344 | 60.2 | 254.0887 | 41.2919 | 59.8 | 254.0171 | 41.2595 | 59.8 |  |  |  | 254.121 | 41.6611 | 59.8 | 254.8175 | 41.6955 | 59.8 | 254.6734 | 41.7369 | 59.8 | 254.877 | 41.7784 | 59.8
|  |  |  | 255.4435 | 38.6298 | 60.2 | 255.2994 | 38.7219 | 60.2 | 255.1552 | 38.7017 | 60.2 | 255.3155 | 38.7249 | 60.2 | 255.8095 | 38.2961 | 60.2 |  |  |  | 255.1008 | 38.2344 | 60.2 | 255.0887 | 41.2929 | 59.8 | 255.0171 | 41.2434 | 59.8 |  |  |  | 255.121 | 41.7026 | 59.8 | 255.8175 | 41.7137 | 59.8 | 255.6734 | 41.744 | 59.8 | 255.877 | 41.7744 | 59.8
|  |  |  | 256.4435 | 38.5944 | 60.2 | 256.2994 | 38.7118 | 60.2 | 256.1552 | 38.7188 | 60.2 | 256.3155 | 38.7411 | 60.2 | 256.8095 | 38.2435 | 60.2 |  |  |  | 256.1008 | 38.2111 | 60.2 | 256.0887 | 41.2504 | 59.8 | 256.0171 | 41.2595 | 59.8 |  |  |  | 256.121 | 41.7653 | 59.8 | 256.8175 | 41.7238 | 59.8 | 256.6734 | 41.7471 | 59.8 | 256.877 | 41.7693 | 59.8
|  |  |  | 257.4435 | 38.647 | 60.2 | 257.2994 | 38.733 | 60.2 | 257.1552 | 38.7027 | 60.2 | 257.3155 | 38.733 | 60.2 | 257.8095 | 38.2445 | 60.2 |  |  |  | 257.1008 | 38.2091 | 60.2 | 257.0887 | 41.2848 | 59.8 | 257.0171 | 41.303 | 59.8 |  |  |  | 257.121 | 41.7997 | 59.8 | 257.8175 | 41.7187 | 59.8 | 257.6734 | 41.7764 | 59.8 | 257.877 | 41.7511 | 59.8
|  |  |  | 258.4435 | 38.6976 | 60.2 | 258.2994 | 38.7421 | 60.2 | 258.1552 | 38.6966 | 60.2 | 258.3155 | 38.7239 | 60.2 | 258.8095 | 38.2627 | 60.2 |  |  |  | 258.1008 | 38.1838 | 60.2 | 258.0887 | 41.3041 | 59.8 | 258.0171 | 41.3101 | 59.8 |  |  |  | 258.121 | 41.8047 | 59.8 | 258.8175 | 41.7289 | 59.8 | 258.6734 | 41.7946 | 59.8 | 258.877 | 41.649 | 59.8
|  |  |  | 259.4435 | 38.6713 | 60.2 | 259.2994 | 38.7421 | 60.2 | 259.1552 | 38.7107 | 60.2 | 259.3155 | 38.7239 | 60.2 | 259.8095 | 38.2212 | 60.2 |  |  |  | 259.1008 | 38.1666 | 60.2 | 259.0887 | 41.2555 | 59.8 | 259.0171 | 41.3091 | 59.8 |  |  |  | 259.121 | 41.834 | 59.8 | 259.8175 | 41.7248 | 59.8 | 259.6734 | 41.7986 | 59.8 | 259.877 | 41.6479 | 59.8
|  |  |  | 260.4435 | 38.7057 | 60.2 | 260.2994 | 38.7613 | 60.2 | 260.1552 | 38.6996 | 60.2 | 260.3155 | 38.739 | 60.2 | 260.8095 | 38.2192 | 60.2 |  |  |  | 260.1008 | 38.1767 | 60.2 | 260.0887 | 41.2717 | 59.8 | 260.0171 | 41.3142 | 59.8 |  |  |  | 260.121 | 41.8077 | 59.8 | 260.8175 | 41.7147 | 59.8 | 260.6734 | 41.7996 | 59.8 | 260.877 | 41.5539 | 59.8
|  |  |  | 261.4435 | 38.7229 | 60.2 | 261.2994 | 38.7532 | 60.2 | 261.1552 | 38.6642 | 60.2 | 261.3155 | 38.731 | 60.2 | 261.8095 | 38.2718 | 60.2 |  |  |  | 261.1008 | 38.1858 | 60.2 | 261.0887 | 41.2686 | 59.8 | 261.0171 | 41.3273 | 59.8 |  |  |  | 261.121 | 41.7824 | 59.8 | 261.8175 | 41.7096 | 59.8 | 261.6734 | 41.8047 | 59.8 | 261.877 | 41.5195 | 59.8
|  |  |  | 262.4435 | 38.6622 | 60.2 | 262.2994 | 38.7714 | 60.2 | 262.1552 | 38.6703 | 60.2 | 262.3155 | 38.7401 | 60.2 | 262.8095 | 38.2586 | 60.2 |  |  |  | 262.1008 | 38.2212 | 60.2 | 262.0887 | 41.304 | 59.8 | 262.0171 | 41.3081 | 59.8 |  |  |  | 262.121 | 41.7582 | 59.8 | 262.8175 | 41.7248 | 59.8 | 262.6734 | 41.8057 | 59.8 | 262.877 | 41.5377 | 59.8
|  |  |  | 263.4435 | 38.646 | 60.2 | 263.2994 | 38.7654 | 60.2 | 263.1552 | 38.6774 | 60.2 | 263.3155 | 38.7512 | 60.2 | 263.8095 | 38.2232 | 60.2 |  |  |  | 263.1008 | 38.2242 | 60.2 | 263.0887 | 41.2696 | 59.8 | 263.0171 | 41.2858 | 59.8 |  |  |  | 263.121 | 41.7369 | 59.8 | 263.8175 | 41.7238 | 59.8 | 263.6734 | 41.7814 | 59.8 | 263.877 | 41.6206 | 59.8
|  |  |  | 264.4435 | 38.6369 | 60.2 | 264.2994 | 38.7755 | 60.2 | 264.1552 | 38.6794 | 60.2 | 264.3155 | 38.7684 | 60.2 | 264.8095 | 38.2353 | 60.2 |  |  |  | 264.1008 | 38.2414 | 60.2 | 264.0887 | 41.2474 | 59.8 | 264.0171 | 41.2939 | 59.8 |  |  |  | 264.121 | 41.6914 | 59.8 | 264.8175 | 41.7137 | 59.8 | 264.6734 | 41.7602 | 59.8 | 264.877 | 41.6904 | 59.8
|  |  |  | 265.4435 | 38.5914 | 60.2 | 265.2994 | 38.737 | 60.2 | 265.1552 | 38.6976 | 60.2 | 265.3155 | 38.8068 | 60.2 | 265.8095 | 38.2151 | 60.2 |  |  |  | 265.1008 | 38.2253 | 60.2 | 265.0887 | 41.3071 | 59.8 | 265.0171 | 41.2798 | 59.8 |  |  |  | 265.121 | 41.6884 | 59.8 | 265.8175 | 41.7268 | 59.8 | 265.6734 | 41.7855 | 59.8 | 265.877 | 41.7865 | 59.8
|  |  |  | 266.4435 | 38.6177 | 60.2 | 266.2994 | 38.7451 | 60.2 | 266.1552 | 38.7411 | 60.2 | 266.3155 | 38.8503 | 60.2 | 266.8095 | 38.1949 | 60.2 |  |  |  | 266.1008 | 38.2313 | 60.2 | 266.0887 | 41.2838 | 59.8 | 266.0171 | 41.2454 | 59.8 |  |  |  | 266.121 | 41.6914 | 59.8 | 266.8175 | 41.741 | 59.8 | 266.6734 | 41.7643 | 59.8 | 266.877 | 41.835 | 59.8
|  |  |  | 267.4435 | 38.646 | 60.2 | 267.2994 | 38.732 | 60.2 | 267.1552 | 38.7522 | 60.2 | 267.3155 | 38.8503 | 60.2 | 267.8095 | 38.1858 | 60.2 |  |  |  | 267.1008 | 38.1959 | 60.2 | 267.0887 | 41.2484 | 59.8 | 267.0171 | 41.2302 | 59.8 |  |  |  | 267.121 | 41.7359 | 59.8 | 267.8175 | 41.7339 | 59.8 | 267.6734 | 41.7602 | 59.8 | 267.877 | 41.8846 | 59.8
|  |  |  | 268.4435 | 38.6804 | 60.2 | 268.2994 | 38.7016 | 60.2 | 268.1552 | 38.7522 | 60.2 | 268.3155 | 38.8462 | 60.2 | 268.8095 | 38.199 | 60.2 |  |  |  | 268.1008 | 38.206 | 60.2 | 268.0887 | 41.3041 | 59.8 | 268.0171 | 41.2272 | 59.8 |  |  |  | 268.121 | 41.7491 | 59.8 | 268.8175 | 41.744 | 59.8 | 268.6734 | 41.7592 | 59.8 | 268.877 | 41.8522 | 59.8
|  |  |  | 269.4435 | 38.7512 | 60.2 | 269.2994 | 38.6642 | 60.2 | 269.1552 | 38.738 | 60.2 | 269.3155 | 38.8553 | 60.2 | 269.8095 | 38.2202 | 60.2 |  |  |  | 269.1008 | 38.1555 | 60.2 | 269.0887 | 41.3233 | 59.8 | 269.0171 | 41.2221 | 59.8 |  |  |  | 269.121 | 41.8219 | 59.8 | 269.8175 | 41.746 | 59.8 | 269.6734 | 41.7683 | 59.8 | 269.877 | 41.7814 | 59.8
|  |  |  | 270.4435 | 38.7401 | 60.2 | 270.2994 | 38.6824 | 60.2 | 270.1552 | 38.7401 | 60.2 | 270.3155 | 38.8321 | 60.2 | 270.8095 | 38.2131 | 60.2 |  |  |  | 270.1008 | 38.111 | 60.2 | 270.0887 | 41.2737 | 59.8 | 270.0171 | 41.2272 | 59.8 |  |  |  | 270.121 | 41.8421 | 59.8 | 270.8175 | 41.741 | 59.8 | 270.6734 | 41.742 | 59.8 | 270.877 | 41.7572 | 59.8
|  |  |  | 271.4435 | 38.7229 | 60.2 | 271.2994 | 38.6561 | 60.2 | 271.1552 | 38.7057 | 60.2 | 271.3155 | 38.7876 | 60.2 | 271.8095 | 38.2111 | 60.2 |  |  |  | 271.1008 | 38.1403 | 60.2 | 271.0887 | 41.3364 | 59.8 | 271.0171 | 41.2393 | 59.8 |  |  |  | 271.121 | 41.8826 | 59.8 | 271.8175 | 41.7309 | 59.8 | 271.6734 | 41.7774 | 59.8 | 271.877 | 41.7066 | 59.8
|  |  |  | 272.4435 | 38.6955 | 60.2 | 272.2994 | 38.6511 | 60.2 | 272.1552 | 38.7057 | 60.2 | 272.3155 | 38.7684 | 60.2 | 272.8095 | 38.2435 | 60.2 |  |  |  | 272.1008 | 38.0968 | 60.2 | 272.0887 | 41.3384 | 59.8 | 272.0171 | 41.2403 | 59.8 |  |  |  | 272.121 | 41.8735 | 59.8 | 272.8175 | 41.7663 | 59.8 | 272.6734 | 41.7875 | 59.8 | 272.877 | 41.6661 | 59.8
|  |  |  | 273.4435 | 38.6844 | 60.2 | 273.2994 | 38.6683 | 60.2 | 273.1552 | 38.6966 | 60.2 | 273.3155 | 38.7259 | 60.2 | 273.8095 | 38.2202 | 60.2 |  |  |  | 273.1008 | 38.1008 | 60.2 | 273.0887 | 41.3253 | 59.8 | 273.0171 | 41.2383 | 59.8 |  |  |  | 273.121 | 41.8704 | 59.8 | 273.8175 | 41.7764 | 59.8 | 273.6734 | 41.7946 | 59.8 | 273.877 | 41.6924 | 59.8
|  |  |  | 274.4435 | 38.645 | 60.2 | 274.2994 | 38.6865 | 60.2 | 274.1552 | 38.7036 | 60.2 | 274.3155 | 38.6642 | 60.2 | 274.8095 | 38.1939 | 60.2 |  |  |  | 274.1008 | 38.1585 | 60.2 | 274.0887 | 41.3172 | 59.8 | 274.0171 | 41.2312 | 59.8 |  |  |  | 274.121 | 41.8603 | 59.8 | 274.8175 | 41.7895 | 59.8 | 274.6734 | 41.8148 | 59.8 | 274.877 | 41.6945 | 59.8
|  |  |  | 275.4435 | 38.6551 | 60.2 | 275.2994 | 38.7128 | 60.2 | 275.1552 | 38.7036 | 60.2 | 275.3155 | 38.645 | 60.2 | 275.8095 | 38.1878 | 60.2 |  |  |  | 275.1008 | 38.203 | 60.2 | 275.0887 | 41.3263 | 59.8 | 275.0171 | 41.2262 | 59.8 |  |  |  | 275.121 | 41.8785 | 59.8 | 275.8175 | 41.8037 | 59.8 | 275.6734 | 41.7976 | 59.8 | 275.877 | 41.747 | 59.8
|  |  |  | 276.4435 | 38.6875 | 60.2 | 276.2994 | 38.7461 | 60.2 | 276.1552 | 38.7482 | 60.2 | 276.3155 | 38.645 | 60.2 | 276.8095 | 38.1575 | 60.2 |  |  |  | 276.1008 | 38.1848 | 60.2 |  |  |  | 276.0171 | 41.213 | 59.8 |  |  |  | 276.121 | 41.8512 | 59.8 | 276.8175 | 41.8007 | 59.8 |  |  |  | 276.877 | 41.7369 | 59.8
|  |  |  | 277.4435 | 38.6976 | 60.2 | 277.2994 | 38.7562 | 60.2 | 277.1552 | 38.7664 | 60.2 | 277.3155 | 38.6551 | 60.2 | 277.8095 | 38.1312 | 60.2 |  |  |  | 277.1008 | 38.201 | 60.2 |  |  |  | 277.0171 | 41.211 | 59.8 |  |  |  | 277.121 | 41.8502 | 59.8 | 277.8175 | 41.7653 | 59.8 |  |  |  | 277.877 | 41.7673 | 59.8
|  |  |  | 278.4435 | 38.7057 | 60.2 | 278.2994 | 38.7552 | 60.2 | 278.1552 | 38.7947 | 60.2 | 278.3155 | 38.6703 | 60.2 | 278.8095 | 38.1504 | 60.2 |  |  |  | 278.1008 | 38.2263 | 60.2 |  |  |  | 278.0171 | 41.213 | 59.8 |  |  |  | 278.121 | 41.8482 | 59.8 | 278.8175 | 41.7501 | 59.8 |  |  |  | 278.877 | 41.7895 | 59.8
|  |  |  | 279.4435 | 38.7097 | 60.2 | 279.2994 | 38.7633 | 60.2 | 279.1552 | 38.8048 | 60.2 | 279.3155 | 38.7006 | 60.2 | 279.8095 | 38.1413 | 60.2 |  |  |  | 279.1008 | 38.2637 | 60.2 |  |  |  | 279.0171 | 41.2201 | 59.8 |  |  |  | 279.121 | 41.8381 | 59.8 | 279.8175 | 41.7309 | 59.8 |  |  |  | 279.877 | 41.7996 | 59.8
|  |  |  | 280.4435 | 38.6834 | 60.2 | 280.2994 | 38.7653 | 60.2 | 280.1552 | 38.823 | 60.2 | 280.3155 | 38.6935 | 60.2 | 280.8095 | 38.1838 | 60.2 |  |  |  | 280.1008 | 38.2242 | 60.2 |  |  |  | 280.0171 | 41.2201 | 59.8 |  |  |  | 280.121 | 41.8381 | 59.8 | 280.8175 | 41.7268 | 59.8 |  |  |  | 280.877 | 41.8037 | 59.8
|  |  |  | 281.4435 | 38.6511 | 60.2 | 281.2994 | 38.7583 | 60.2 | 281.1552 | 38.823 | 60.2 | 281.3155 | 38.6935 | 60.2 | 281.8095 | 38.2616 | 60.2 |  |  |  | 281.1008 | 38.2526 | 60.2 |  |  |  | 281.0171 | 41.2454 | 59.8 |  |  |  | 281.121 | 41.8472 | 59.8 | 281.8175 | 41.7026 | 59.8 |  |  |  | 281.877 | 41.7936 | 59.8
|  |  |  | 282.4435 | 38.642 | 60.2 | 282.2994 | 38.7583 | 60.2 | 282.1552 | 38.8139 | 60.2 | 282.3155 | 38.7107 | 60.2 | 282.8095 | 38.2697 | 60.2 |  |  |  | 282.1008 | 38.2799 | 60.2 |  |  |  | 282.0171 | 41.2616 | 59.8 |  |  |  | 282.121 | 41.8482 | 59.8 | 282.8175 | 41.7117 | 59.8 |  |  |  | 282.877 | 41.7956 | 59.8
|  |  |  | 283.4435 | 38.6288 | 60.2 | 283.2994 | 38.7633 | 60.2 | 283.1552 | 38.8139 | 60.2 | 283.3155 | 38.7047 | 60.2 | 283.8095 | 38.3132 | 60.2 |  |  |  | 283.1008 | 38.2698 | 60.2 |  |  |  | 283.0171 | 41.2697 | 59.8 |  |  |  | 283.121 | 41.8634 | 59.8 | 283.8175 | 41.7167 | 59.8 |  |  |  | 283.877 | 41.74 | 59.8
[7 empty] | 284.2994 | 38.7633 | 60.2 | 284.1552 | 38.8119 | 60.2 | 284.3155 | 38.6915 | 60.2 | 284.8095 | 38.3507 | 60.2 |  |  |  | 284.1008 | 38.2435 | 60.2 |  |  |  | 284.0171 | 41.2879 | 59.8 |  |  |  | 284.121 | 41.8816 | 59.8 | 284.8175 | 41.7319 | 59.8 |  |  |  | 284.877 | 41.6945 | 59.8
[7 empty] | 285.2994 | 38.7451 | 60.2 | 285.1552 | 38.7765 | 60.2 | 285.3155 | 38.7087 | 60.2 | 285.8095 | 38.3254 | 60.2 |  |  |  | 285.1008 | 38.2617 | 60.2 |  |  |  | 285.0171 | 41.303 | 59.8 |  |  |  | 285.121 | 41.8553 | 59.8 | 285.8175 | 41.7329 | 59.8 |  |  |  | 285.877 | 41.6368 | 59.8
[7 empty] | 286.2994 | 38.7542 | 60.2 | 286.1552 | 38.7714 | 60.2 | 286.3155 | 38.7087 | 60.2 | 286.8095 | 38.3001 | 60.2 |  |  |  | 286.1008 | 38.2404 | 60.2 |  |  |  | 286.0171 | 41.3091 | 59.8 |  |  |  | 286.121 | 41.8553 | 59.8 | 286.8175 | 41.7632 | 59.8 |  |  |  | 286.877 | 41.657 | 59.8
[7 empty] | 287.2994 | 38.7532 | 60.2 | 287.1552 | 38.7623 | 60.2 | 287.3155 | 38.7289 | 60.2 | 287.8095 | 38.3052 | 60.2 |  |  |  | 287.1008 | 38.2586 | 60.2 |  |  |  | 287.0171 | 41.3111 | 59.8 |  |  |  | 287.121 | 41.83 | 59.8 | 287.8175 | 41.7713 | 59.8 |  |  |  | 287.877 | 41.6307 | 59.8
[7 empty] | 288.2994 | 38.7694 | 60.2 | 288.1552 | 38.7532 | 60.2 | 288.3155 | 38.7117 | 60.2 | 288.8095 | 38.2607 | 60.2 |  |  |  | 288.1008 | 38.2667 | 60.2 |  |  |  | 288.0171 | 41.305 | 59.8 |  |  |  | 288.121 | 41.8199 | 59.8 | 288.8175 | 41.7612 | 59.8 |  |  |  | 288.877 | 41.6388 | 59.8
[7 empty] | 289.2994 | 38.7633 | 60.2 | 289.1552 | 38.7704 | 60.2 | 289.3155 | 38.7208 | 60.2 | 289.8095 | 38.2576 | 60.2 |  |  |  | 289.1008 | 38.2404 | 60.2 |  |  |  | 289.0171 | 41.2838 | 59.8 |  |  |  | 289.121 | 41.7845 | 59.8 | 289.8175 | 41.7926 | 59.8 |  |  |  | 289.877 | 41.6419 | 59.8
[7 empty] | 290.2994 | 38.7714 | 60.2 | 290.1552 | 38.7684 | 60.2 | 290.3155 | 38.739 | 60.2 | 290.8095 | 38.2758 | 60.2 |  |  |  | 290.1008 | 38.293 | 60.2 |  |  |  | 290.0171 | 41.2686 | 59.8 |  |  |  | 290.121 | 41.8199 | 59.8 | 290.8175 | 41.7986 | 59.8 |  |  |  | 290.877 | 41.7349 | 59.8
[7 empty] | 291.2994 | 38.7623 | 60.2 | 291.1552 | 38.7461 | 60.2 | 291.3155 | 38.7279 | 60.2 | 291.8095 | 38.2496 | 60.2 |  |  |  | 291.1008 | 38.2991 | 60.2 |  |  |  | 291.0171 | 41.2605 | 59.8 |  |  |  | 291.121 | 41.8199 | 59.8 | 291.8175 | 41.7956 | 59.8 |  |  |  | 291.877 | 41.742 | 59.8
[7 empty] | 292.2994 | 38.7573 | 60.2 | 292.1552 | 38.7239 | 60.2 | 292.3155 | 38.6925 | 60.2 | 292.8095 | 38.2809 | 60.2 |  |  |  | 292.1008 | 38.2708 | 60.2 |  |  |  | 292.0171 | 41.2757 | 59.8 |  |  |  | 292.121 | 41.8442 | 59.8 | 292.8175 | 41.8087 | 59.8 |  |  |  | 292.877 | 41.7723 | 59.8
[7 empty] | 293.2994 | 38.7512 | 60.2 | 293.1552 | 38.6966 | 60.2 | 293.3155 | 38.7178 | 60.2 | 293.8095 | 38.2829 | 60.2 |  |  |  | 293.1008 | 38.2738 | 60.2 |  |  |  | 293.0171 | 41.2818 | 59.8 |  |  |  | 293.121 | 41.8371 | 59.8 | 293.8175 | 41.8249 | 59.8 |  |  |  | 293.877 | 41.8168 | 59.8
[7 empty] | 294.2994 | 38.7482 | 60.2 | 294.1552 | 38.6582 | 60.2 | 294.3155 | 38.6976 | 60.2 | 294.8095 | 38.2576 | 60.2 |  |  |  | 294.1008 | 38.3011 | 60.2 |  |  |  | 294.0171 | 41.298 | 59.8 |  |  |  | 294.121 | 41.8482 | 59.8 | 294.8175 | 41.7996 | 59.8 |  |  |  | 294.877 | 41.831 | 59.8
[7 empty] | 295.2994 | 38.7259 | 60.2 | 295.1552 | 38.641 | 60.2 | 295.3155 | 38.6844 | 60.2 | 295.8095 | 38.2343 | 60.2 |  |  |  | 295.1008 | 38.2586 | 60.2 |  |  |  | 295.0171 | 41.2899 | 59.8 |  |  |  | 295.121 | 41.8229 | 59.8 | 295.8175 | 41.7845 | 59.8 |  |  |  | 295.877 | 41.8007 | 59.8
[7 empty] | 296.2994 | 38.7289 | 60.2 | 296.1552 | 38.6238 | 60.2 | 296.3155 | 38.6855 | 60.2 | 296.8095 | 38.2182 | 60.2 |  |  |  | 296.1008 | 38.2455 | 60.2 |  |  |  | 296.0171 | 41.298 | 59.8 |  |  |  | 296.121 | 41.8067 | 59.8 | 296.8175 | 41.7572 | 59.8 |  |  |  | 296.877 | 41.7966 | 59.8
[7 empty] | 297.2994 | 38.734 | 60.2 | 297.1552 | 38.6217 | 60.2 | 297.3155 | 38.6875 | 60.2 | 297.8095 | 38.1898 | 60.2 |  |  |  | 297.1008 | 38.2627 | 60.2 |  |  |  | 297.0171 | 41.2656 | 59.8 |  |  |  | 297.121 | 41.7996 | 59.8 | 297.8175 | 41.744 | 59.8 |  |  |  | 297.877 | 41.7501 | 59.8
[7 empty] | 298.2994 | 38.7421 | 60.2 | 298.1552 | 38.65 | 60.2 | 298.3155 | 38.6703 | 60.2 | 298.8095 | 38.1898 | 60.2 |  |  |  | 298.1008 | 38.2232 | 60.2 |  |  |  | 298.0171 | 41.2595 | 59.8 |  |  |  | 298.121 | 41.7986 | 59.8 | 298.8175 | 41.7551 | 59.8 |  |  |  | 298.877 | 41.742 | 59.8
[7 empty] | 299.2994 | 38.7512 | 60.2 | 299.1552 | 38.6541 | 60.2 | 299.3155 | 38.6905 | 60.2 | 299.8095 | 38.2242 | 60.2 |  |  |  | 299.1008 | 38.2394 | 60.2 |  |  |  | 299.0171 | 41.2626 | 59.8 |  |  |  | 299.121 | 41.8229 | 59.8 | 299.8175 | 41.7703 | 59.8 |  |  |  | 299.877 | 41.745 | 59.8
[7 empty] | 300.2994 | 38.7654 | 60.2 | 300.1552 | 38.6804 | 60.2 | 300.3155 | 38.7087 | 60.2 | 300.8095 | 38.2546 | 60.2 |  |  |  | 300.1008 | 38.2647 | 60.2 |  |  |  | 300.0171 | 41.2616 | 59.8 |  |  |  | 300.121 | 41.8209 | 59.8 | 300.8175 | 41.7976 | 59.8 |  |  |  | 300.877 | 41.7147 | 59.8
[7 empty] | 301.2994 | 38.7745 | 60.2 | 301.1552 | 38.7249 | 60.2 | 301.3155 | 38.7188 | 60.2 | 301.8095 | 38.2556 | 60.2 | [9 empty] | 301.0171 | 41.2383 | 59.8 |  |  |  | 301.121 | 41.8634 | 59.8 | 301.8175 | 41.833 | 59.8 |  |  |  | 301.877 | 41.743 | 59.8
[7 empty] | 302.2994 | 38.7906 | 60.2 | 302.1552 | 38.734 | 60.2 | 302.3155 | 38.7168 | 60.2 | 302.8095 | 38.2778 | 60.2 | [9 empty] | 302.0171 | 41.2272 | 59.8 |  |  |  | 302.121 | 41.8694 | 59.8 | 302.8175 | 41.8411 | 59.8 |  |  |  | 302.877 | 41.743 | 59.8
[7 empty] | 303.2994 | 38.7825 | 60.2 | 303.1552 | 38.7229 | 60.2 | 303.3155 | 38.7431 | 60.2 | 303.8095 | 38.29 | 60.2 | [9 empty] | 303.0171 | 41.2231 | 59.8 |  |  |  | 303.121 | 41.8714 | 59.8 | 303.8175 | 41.8583 | 59.8 |  |  |  | 303.877 | 41.7359 | 59.8
[7 empty] | 304.2994 | 38.7664 | 60.2 | 304.1552 | 38.7391 | 60.2 | 304.3155 | 38.7259 | 60.2 | 304.8095 | 38.2566 | 60.2 | [9 empty] | 304.0171 | 41.1968 | 59.8 |  |  |  | 304.121 | 41.8482 | 59.8 | 304.8175 | 41.8603 | 59.8 |  |  |  | 304.877 | 41.7339 | 59.8
[7 empty] | 305.2994 | 38.8068 | 60.2 | 305.1552 | 38.7391 | 60.2 | 305.3155 | 38.6946 | 60.2 | 305.8095 | 38.2364 | 60.2 | [9 empty] | 305.0171 | 41.1796 | 59.8 |  |  |  | 305.121 | 41.8482 | 59.8 | 305.8175 | 41.8502 | 59.8 |  |  |  | 305.877 | 41.7268 | 59.8
[7 empty] | 306.2994 | 38.7846 | 60.2 | 306.1552 | 38.7138 | 60.2 | 306.3155 | 38.6925 | 60.2 | 306.8095 | 38.2607 | 60.2 | [9 empty] | 306.0171 | 41.1594 | 59.8 |  |  |  | 306.121 | 41.8219 | 59.8 | 306.8175 | 41.8785 | 59.8 |  |  |  | 306.877 | 41.7035 | 59.8
[7 empty] | 307.2994 | 38.7492 | 60.2 | 307.1552 | 38.7299 | 60.2 | 307.3155 | 38.7259 | 60.2 | 307.8095 | 38.2455 | 60.2 | [9 empty] | 307.0171 | 41.1523 | 59.8 |  |  |  | 307.121 | 41.8128 | 59.8 | 307.8175 | 41.8887 | 59.8 |  |  |  | 307.877 | 41.7258 | 59.8
[7 empty] | 308.2994 | 38.7896 | 60.2 | 308.1552 | 38.7492 | 60.2 | 308.3155 | 38.7259 | 60.2 | 308.8095 | 38.2576 | 60.2 | [9 empty] | 308.0171 | 41.127 | 59.8 |  |  |  | 308.121 | 41.831 | 59.8 | [6 empty] | 308.877 | 41.741 | 59.8
[7 empty] | 309.2994 | 38.7613 | 60.2 | [6 empty] | 309.8095 | 38.2748 | 60.2 | [9 empty] | 309.0171 | 41.128 | 59.8 |  |  |  | 309.121 | 41.828 | 59.8 | [6 empty] | 309.877 | 41.742 | 59.8
[7 empty] | 310.2994 | 38.6925 | 60.2 | [6 empty] | 310.8095 | 38.3486 | 60.2 | [9 empty] | 310.0171 | 41.1442 | 59.8 |  |  |  | 310.121 | 41.8371 | 59.8 | [6 empty] | 310.877 | 41.7501 | 59.8
[7 empty] | 311.2994 | 38.738 | 60.2 | [6 empty] | 311.8095 | 38.3436 | 60.2 | [9 empty] | 311.0171 | 41.1897 | 59.8 |  |  |  | 311.121 | 41.83 | 59.8 | [6 empty] | 311.877 | 41.7552 | 59.8
[7 empty] | 312.2994 | 38.7208 | 60.2 | [6 empty] | 312.8095 | 38.3446 | 60.2 | [9 empty] | 312.0171 | 41.209 | 59.8 |  |  |  | 312.121 | 41.8502 | 59.8 | [6 empty] | 312.877 | 41.7602 | 59.8
[7 empty] | 313.2994 | 38.649 | 60.2 | [6 empty] | 313.8095 | 38.375 | 60.2 | [9 empty] | 313.0171 | 41.2616 | 59.8 |  |  |  | 313.121 | 41.8422 | 59.8 | [6 empty] | 313.877 | 41.7602 | 59.8
[7 empty] | 314.2994 | 38.7036 | 60.2 | [6 empty] | 314.8095 | 38.4184 | 60.2 | [9 empty] | 314.0171 | 41.2909 | 59.8 |  |  |  | 314.121 | 41.824 | 59.8 | [6 empty] | 314.877 | 41.7997 | 59.8
[7 empty] | 315.2994 | 38.7127 | 60.2 | [6 empty] | 315.8095 | 38.4093 | 60.2 | [9 empty] | 315.0171 | 41.3121 | 59.8 |  |  |  | 315.121 | 41.8068 | 59.8 | [6 empty] | 315.877 | 41.8249 | 59.8
[7 empty] | 316.2994 | 38.7016 | 60.2 | [6 empty] | 316.8095 | 38.4478 | 60.2 | [9 empty] | 316.0171 | 41.3111 | 59.8 |  |  |  | 316.121 | 41.7714 | 59.8 | [6 empty] | 316.877 | 41.8239 | 59.8
[7 empty] | 317.2994 | 38.7997 | 60.2 | [6 empty] | 317.8095 | 38.4751 | 60.2 | [9 empty] | 317.0171 | 41.3192 | 59.8 |  |  |  | 317.121 | 41.74 | 59.8 | [6 empty] | 317.877 | 41.8229 | 59.8
[7 empty] | 318.2994 | 38.7997 | 60.2 | [6 empty] | 318.8095 | 38.4033 | 60.2 | [9 empty] | 318.0171 | 41.2838 | 59.8 |  |  |  | 318.121 | 41.743 | 59.8 | [6 empty] | 318.877 | 41.8128 | 59.8
[7 empty] | 319.2994 | 38.8453 | 60.2 | [6 empty] | 319.8095 | 38.3608 | 60.2 | [9 empty] | 319.0171 | 41.2889 | 59.8 |  |  |  | 319.121 | 41.7865 | 59.8 | [6 empty] | 319.877 | 41.7723 | 59.8
[7 empty] | 320.2994 | 38.8766 | 60.2 | [6 empty] | 320.8095 | 38.2768 | 60.2 | [9 empty] | 320.0171 | 41.298 | 59.8 |  |  |  | 320.121 | 41.7794 | 59.8 | [6 empty] | 320.877 | 41.7551 | 59.8
[7 empty] | 321.2994 | 38.8705 | 60.2 | [6 empty] | 321.8095 | 38.1989 | 60.2 | [9 empty] | 321.0171 | 41.3071 | 59.8 |  |  |  | 321.121 | 41.7956 | 59.8 | [6 empty] | 321.877 | 41.7481 | 59.8
[7 empty] | 322.2994 | 38.824 | 60.2 | [6 empty] | 322.8095 | 38.115 | 60.2 | [9 empty] | 322.0171 | 41.3081 | 59.8 |  |  |  | 322.121 | 41.833 | 59.8 | [6 empty] | 322.877 | 41.7319 | 59.8
[7 empty] | 323.2994 | 38.8635 | 60.2 | [6 empty] | 323.8095 | 38.112 | 60.2 | [9 empty] | 323.0171 | 41.3445 | 59.8 |  |  |  | 323.121 | 41.8158 | 59.8 | [6 empty] | 323.877 | 41.7248 | 59.8
[7 empty] | 324.2994 | 38.818 | 60.2 | [18 empty] | 324.0171 | 41.3172 | 59.8 |  |  |  | 324.121 | 41.7986 | 59.8 | [6 empty] | 324.877 | 41.7167 | 59.8
[28 empty] | 325.0171 | 41.2858 | 59.8 |  |  |  | 325.121 | 41.7936 | 59.8 | [6 empty] | 325.877 | 41.6752 | 59.8
[28 empty] | 326.0171 | 41.2848 | 59.8 |  |  |  | 326.121 | 41.7986 | 59.8 | [6 empty] | 326.877 | 41.6509 | 59.8
[28 empty] | 327.0171 | 41.2646 | 59.8 |  |  |  | 327.121 | 41.7875 | 59.8 | [6 empty] | 327.877 | 41.6418 | 59.8
[28 empty] | 328.0171 | 41.2363 | 59.8 |  |  |  | 328.121 | 41.8007 | 59.8 | [6 empty] | 328.877 | 41.6499 | 59.8
[28 empty] | 329.0171 | 41.2383 | 59.8 |  |  |  | 329.121 | 41.8179 | 59.8 | [6 empty] | 329.877 | 41.7106 | 59.8
[28 empty] | 330.0171 | 41.2343 | 59.8 |  |  |  | 330.121 | 41.8411 | 59.8 | [6 empty] | 330.877 | 41.7562 | 59.8
[28 empty] | 331.0171 | 41.2059 | 59.8 |  |  |  | 331.121 | 41.8452 | 59.8 | [6 empty] | 331.877 | 41.7602 | 59.8
[28 empty] | 332.0171 | 41.215 | 59.8 |  |  |  | 332.121 | 41.8462 | 59.8 | [6 empty] | 332.877 | 41.7865 | 59.8
[34 empty] | 333.121 | 41.835 | 59.8 | [6 empty] | 333.877 | 41.7815 | 59.8
[34 empty] | 334.121 | 41.827 | 59.8 | [6 empty] | 334.877 | 41.7278 | 59.8
[34 empty] | 335.121 | 41.8017 | 59.8 | [6 empty] | 335.877 | 41.745 | 59.8
[34 empty] | 336.121 | 41.8098 | 59.8 | [6 empty] | 336.877 | 41.7926 | 59.8
[34 empty] | 337.121 | 41.7693 | 59.8 | [6 empty] | 337.877 | 41.8229 | 59.8
[34 empty] | 338.121 | 41.7855 | 59.8 | [6 empty] | 338.877 | 41.834 | 59.8
[34 empty] | 339.121 | 41.7743 | 59.8 | [6 empty] | 339.877 | 41.8523 | 59.8
[34 empty] | 340.121 | 41.7956 | 59.8 | [6 empty] | 340.877 | 41.8371 | 59.8
[34 empty] | 341.121 | 41.7693 | 59.8 | [6 empty] | 341.877 | 41.8259 | 59.8
[34 empty] | 342.121 | 41.8047 | 59.8 | [6 empty] | 342.877 | 41.8047 | 59.8
[34 empty] | 343.121 | 41.7865 | 59.8 | [6 empty] | 343.877 | 41.8108 | 59.8
[34 empty] | 344.121 | 41.7673 | 59.8 | [6 empty] | 344.877 | 41.7936 | 59.8
[34 empty] | 345.121 | 41.7774 | 59.8 | [6 empty] | 345.877 | 41.7531 | 59.8
[34 empty] | 346.121 | 41.8027 | 59.8 | [6 empty] | 346.877 | 41.7541 | 59.8
[34 empty] | 347.121 | 41.7926 | 59.8 | [6 empty] | 347.877 | 41.7187 | 59.8
[34 empty] | 348.121 | 41.8007 | 59.8 | [6 empty] | 348.877 | 41.7036 | 59.8
[43 empty] | 349.877 | 41.7197 | 59.8
[43 empty] | 350.877 | 41.7481 | 59.8
[43 empty] | 351.877 | 41.7481 | 59.8
[43 empty] | 352.877 | 41.7754 | 59.8
[43 empty] | 353.877 | 41.7804 | 59.8
[43 empty] | 354.877 | 41.8007 | 59.8
[43 empty] | 355.877 | 41.8017 | 59.8
[43 empty] | 356.877 | 41.8017 | 59.8
[43 empty] | 357.877 | 41.7835 | 59.8
[43 empty] | 358.877 | 41.7885 | 59.8
[43 empty] | 359.877 | 41.7997 | 59.8
[43 empty] | 360.877 | 41.8158 | 59.8
[43 empty] | 361.877 | 41.7956 | 59.8
[43 empty] | 362.877 | 41.8007 | 59.8
[43 empty] | 363.877 | 41.7824 | 59.8
[43 empty] | 364.877 | 41.7612 | 59.8
[43 empty] | 365.877 | 41.7369 | 59.8
[43 empty] | 366.877 | 41.7369 | 59.8
[43 empty] | 367.877 | 41.7248 | 59.8
[43 empty] | 368.877 | 41.7076 | 59.8
[43 empty] | 369.877 | 41.7015 | 59.8
[43 empty] | 370.877 | 41.7086 | 59.8
[43 empty] | 371.877 | 41.7288 | 59.8
[43 empty] | 372.877 | 41.7521 | 59.8